## troškovnik
PROJEKTANT: OCELIĆ TEHNOINŽENJERING D.O.O.
OSIJEK , ŽUMBERAČKA 60
NARUČITELJ: KOMRAD d.o.o. SLATINA
T R O Š K O V N I K
SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA ZA
N A S E L J E PODRAVSKA MOSLAVINA
OCELIĆ TEHNOINŽENJERING D.O.O.
OSIJEK , ŽUMBERAČKA 60
NARUČITELJ: KOMRAD d.o.o. SLATINA
T R O Š K O V N I K
SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA ZA
N A S E L J E PODRAVSKA MOSLAVINA
I | GRAVITACIJSKA KANALIZACIJA I CRPNE STANICE
r.br. OPIS RADA |  | jed.mj. Količina | količina | jed.cij. | ukupno
I.1. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Iskolčenje trase kanalizacije ( gravitacijski i tlačni vodovi ) sa snimanjem , obilježavanjem, lociranjem cjevovoda , te izradom geodetskog elaborata iskolčenja , praćenje visinskih podataka kod izgradnje kanalizacijske mreže i građevina na mreži , izrada elaborata izvedenog stanja sa ovjerom istog kod nadležnih tijela , prijava u katastar vodova i priprema elaborata za tehnički pregled.
| Obračun po m1. | m1 | 10652 |  | 0
2. | Izrada dokumentacije za privremenu regulaciju prometa sa ovjerom kod nadležnih tijela ( Hrvatske ceste , Županijske ceste ) . Dobava , postavljanje , skidanje i premještanje znakova privremene regulacije prometa uz dužinu trasa kanalizacijske mreže i građevina na mreži prema izrađenoj i ovjerenoj dokumentaciji . Posebnu pozornost obratiti kod postavljanja i održavanja znakova u svim fazama prekopa ili bušenja ispod županijske i državne ceste , kao i lokalnih ili nerazvrstanih cesta , te kod svih javnih građevina.
| Obračun po kompletu znakova prema nacrtima. | kom | 12 |  | 0
| UKUPNO - I.1. : |  |  |  | 0
I.2. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Strojni i ručni iskop kanalizacijskog rova u zemlji III kategorije do dubine 2,00 - 4,00 m sa ručnim iskopima ( proširenjima ) na mjestu revizijskih okana i vertikalnim zasijecanjem stranica rova. Širina rova 1,50 do 2,50 m. Zemlju deponirati sa strane. Na mjestima gdje paralelno idu gravitacijski i tlačni vod raditi proširenje rova sa dubinama iz uzdužnih profila za tlačni vod.
| Obračun po m3 - strojni iskop 70 %: | m3 | 33975 |  | 0
| Ručni iskop - 30 % - obračun po m3 . | m3 | 16275 |  | 0
2. | Strojni iskop zemlje III kategoprije za radne jame i postavljanje bušaće garniture. Radne jame su veličine 6,0x4,0 m , a dubine prema podacima iz uzdužnih profila za prolaze ispod ceste bušenjem.
| Obračun po m3. | m3 | 504 |  | 0
3. | Ručni iskop zemlje na probnim iskopima za otkrivanje položaja svih instalacija : plina , struje , telefona i vodovoda i to kod prijelaza na cestama i u nogostupima . Kod izvođenja radova obavezno prisustvuju nadzorni inženjer i vlasnik instalacije.Nakon otkrivanja položaja postojećih instalacija izvršiti položajno snimanje , zapisnik i zatrpavanje rova zemljom od iskopa.
| Obračun po m3 ( 1,75 m3 po jednom iskopu). | m3 | 110 |  | 0
4. | Strojno ručni iskop zemlje za okna sa rešetkom i crpne stanice (komada 4 na mreži ) , sa odlaganjem zemlje na stranu . Iskop se radi u širokom otkopu . U slučaju pojavljivanja podzemne vode postavljaju se radna i pomoćna crpka za crpljenje vode . Omogućiti silazak u radnu jamu. Sve radove izvoditi uz posebne mjere zaštite na radu radi mogućeg urušavanja zemlje , radove uz postojeće instalacije vode , plina i slično izvoditi uz prisustvo voditelja radova , distributera i nadzornog inženjera .
| Obračun po m3 | m3 | 245 |  | 0
5. | Ručni iskop zemlje , otkrivanje postojećih HT vodova , vodovodnih i plinskih instalacija i izmještanje istih . Sve radove obavljati uz prisustvo nadležnih vlasnika , voditelja radova i uz obavijest nadzornom inženjeru. Cijevi vodovodne i plinske mreže se izmještaju kod crpnih stanica . U cijenu obuhvatiti sav rad i materijal , a izmještanje se radi u dužini od 30 m na svakoj lokaciji. Ukoliko se kod iskopa utvrdi da izmještanje nije potrebno isto zabilježbom upisati u građevinsku knjigu i dnevnik.
| Obračun po m1. | m1 | 180 |  | 0
| Izmještanje postojećih instalacija | m1 | 180 |  | 0
6. | Planiranje dna rova sa točnošću plus/minus 2 cm.
| Obračun po m2. | m2 | 6700 |  | 0
7. | Dobava i ugradba podložnog sloja pijeska debljine 15 cm ispod cijevi sa razastiranjem i planiranjem, te oko i iznad cijevi u sloju od 30 cm debljine. Posebno obratiti pozornost na sloj pijeska ispod cijevi i ugraditi ga sa podbijanjem pijeska uz polijevanje vodom uz kontrolu nivelete.
| Obračun po m3. | m3 | 6391.2 |  | 0
8. | Nabava , dobava i ugradba pijeska za zatrpavanje rova iznad cijevi u pojasu i prekopu u cestovnom tijelu. Rov se pijeskom zatrpava u cijeloj visini do nosivog sloja kamena za cestu. Zbijanje je u slojevima od 30 cm laganim nabijačima.
| Obračun po m3 ugrađenog pijeska. | m3 | 144 |  | 0
9. | Zatrpavanje rova zemljom od iskopa u slojevima od 30 cm ( u zelenom pojasu ), sa laganim zbijanjem , nakon ugradbe sloja pijeska oko i iznad cijevi.
| Obračun po m3. | m3 | 39285 |  | 0
10. | Utovar viška zemlje u prijevozna sredstva i odvoženje na dozvoljeno mjesto , sa istovarom i grubim planiranjem , do 10 km udaljenosti. Koeficijent rastresitosti 1,40.
| Obračun po m3. | m3 | 5433 |  | 0
11. | Zatrpavanje radnih jama zemljom od iskopa.
| Obračun po m3. | m3 | 504 |  | 0
12. | Obnova postojećih kanala za oborinsku odvodnju na postojeću dubinu i pad pokosa , nakon izgradnje kanalizacijeske mreže . Izvođenje radova uz prisustvo nadzornog inženjera i predstavnike za održavanje županijskih i državnih cesta.
| Obračun po m1 kanala | m1 | 4500 |  | 0
| UKUPNO - I. 2. : |  |  |  | 0
I.3. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradba betona C 12/15 kao podloge ispod cijevi sa formiranjem ležišta za cijev kod prekopa ceste.
| Obračun po m3. | m3 | 22 |  | 0
2. | Nabava , dobava i ugradba betona C 25/30 za zaštitu cijevi kod prolaza ispod postojećih kanala . Beton je debljine 10 cm .
| Obračun po m3. | m3 | 20 |  | 0
3. | Nabava , dobava i ugradba zaštitnih betonskih ploča debljine 10 cm , armiranih mrežom u širini od minimum 50 cm iznad postojećih instalacija , dužine po 1,0 m od osi instalacije , odnosno minimalno 2,0 m.
| Obračun po ugrađenoj ploči za zaštitu instalacija | kom | 27 |  | 0
4. | CRPNE STANICE - NAPOMENA:MATERIJALI U CRPNOJ STANICI SU OD INOX-A! - OBRAČUN ZA ČETIRI (4) CRPNE STANICE . Uvjete za projektiranje i troškove dokupa licenci , nadopune postojećeg SCADA , svih softverskih oprema investitor će riješavati sa budućim distributerom , odnosno tvrtkom , koja će održavati sustav odvodnje otpadnih voda . Osigurati muljne pumpe za izbacivanje vode iz radnih jama kod izgradnje crpnih stanica. Radna jama mora biti ograđena i obilježena trakama , osigurana radi odrona zemlje , kontrolirana kod izvođenja od strane voditelja radova i nadzornih inženjera.
Nabava , dobava i ugradba :
| Podložni beton debljine 15 cm , C12/15 | m3 | 12 |  | 0
| Beton C 25/30 sa dodacima za vodonepropusnost za stijenke , dno i pokrovnu ploču | m3 | 138 |  | 0
| Oplata obostrana sa postavljanjem i skidanjem | m2 | 486 |  | 0
| Armatura - MA 500/560 | kg | 16560 |  | 0
| Inox cijevi D 100 mm | kg | 900 |  | 0
| Fazonski komadi , ventili , spojnice i slično | kg | 2250 |  | 0
| Stupaljke od čeličnih profila 20 mm , širine 30 cm ugrađene u beton | kg | 30 |  | 0
| Inox poklopci sa bravom za zaključavanje za otvor 180/70 cm , okvir od profila 30/40 mm , sa dvije ukrute po dijagonali od profila 30/40 mm , rebrasti inox lim 4/5,5 mm , sve u varenoj izvedbi , ugrađen u okvir veličine 185/75 cm od " L " profila 40/40 mm . | kom | 8 |  | 0
| Zatrpavanje zemljom nakon betoniranja sa laganim zbijanjem | m3 | 105 |  | 0
| Odvoz viška zemlje do 10 km udaljenosti sa istovarom i grubim planiranjem | m3 | 40 |  | 0
| Crpke komplet sa priborom - kao ABS ili druge istih parametara : |  |  |  | 0
| za CS 1 - ABS-AFP- 1034 , motor M2000/2,PN1/PN2=22,1/20 kw | kom | 2 |  | 0
| za CS 2 - ABS-AFP- 0841 , motor M 15/4,PN1/PN2=2,5/1,95 kw | kom | 2 |  | 0
| za CS 3 - ABS-AFP- 0841 , motor M 30/4,PN1/PN2=3,95/3,0 kw | kom | 2 |  | 0
| za CS 4 - ABS-AFP- 1034 , motor M2000/2,PN1/PN2=22,1/20 kw | kom | 2 |  | 0
| Geotekstl za oblaganje dna građevinske jame - 300 gramski | m2 | 150 |  | 0
| Jednolično granulirani šljunak debljine 25 cm za osiguranje geotekstila ( prema geomehaničkom elaboratu ) | m3 | 15 |  | 0
5. | OKNO SA REŠETKOM - Nabava , dobava i ugradba betona C 25/30 sa dodacima za vodonepropusnost za okno sa rešetkom - ispred crpne stanice . Veličina okna 1,8x1,8 m , debljina stijenki 20 cm , armirano obostrano mrežom Q 131, a dubina od 2-4,5 m. (OBRAČUN ZA 4 OKNA )
| Obračun po m3 betona - C 25/30 sa dodacima za vodonepropusnost | m3 | 19 |  | 0
Nabava , dobava i ugradba :
| Podložni beton debljine 15 cm - C 12/15 | m3 | 1.5 |  | 0
| Oplata - postavljanje i skidanje | m2 | 145 |  | 0
| Stupaljke ( penjalice ) na 30 cm razmaka , čelični profili 20 mm | kom | 45 |  | 0
| Poklopac 145x75 cm sa mogućnošću zaključavanja . Okvir od od "L " profila 40/40/mm ugrađen u beton , okvir poklopca od prrofila 30/40 mm , sa ukrutama od istog profila i inox rebrastog lima debljine 4 /5,5 mm, sve u varenoj izvedbi . | kom | 4 |  | 0
| Rešetka od čeličnih profila veličine 70 x50 cm , okvir od profila 30x30 mm, vertikale profila 20 mm na razmaku od 5 cm , sve u varenoj izvedbi , sa dva prijemaza protiv rđe. | kom | 4 |  | 0
| Armatura - mreža Q 131 obostrano- MA 500/560 | kg | 2250 |  | 0
| Zatrpavanje zemljom od iskopa nakon završenih radova | m3 | 63 |  | 0
6. | PRIJELAZ KANALA KOD CP 4 - Nabava , dobava i ugradba svih potrebnih materijala i opreme za prijelaz kanala kod CP 4 . U cijenu uključiti iskop zemlje , osiguranje protoka vode u kanalu sa izmještanjem korita na lokaciju južno od vodotoka , sa stalnim eventuano potrebnim crpljenjem vode i prebacivanjem u privremeno korito . Kod izgradnje temelja - oslonca za cijev , uključiti u cijenu sav materijal , podložne slojeve šljunka i betona , ugradbu betona za sve betonske dijelove građevine , potrebnu oplatu i drugo.Betonski temelji - nosači cijevi - su dimenzija 1,00x0,80 x 2,5 m . U cijenu uključiti i zaštitnu čeličnu cijev , dužine 6,00 m , učvršćenu u betonske stope šelnama i vijcima.
| Obračun po m3 betona za temelje C 16/20. | m3 | 5 |  | 0
| Strojni iskop zemlje sa odbacivanjem u stranu | m3 | 6 |  | 0
| Podložni sloj šljunka debljina 15 cm | m3 | 0.5 |  | 0
| Oplata - montaža i demontaža | m2 | 18 |  | 0
| Zatrpavanje izmještenog korita kanala | m3 | 6 |  | 0
| Čelična cijev - D 323,9 / s 10 mm, dužine 6 m sa spojnim materijalom ( šelne , vijci i slično). | m1 | 6 |  | 0
| UKUPNO I. 3. : |  |  |  | 0
I.4. | KANALIZACIJSKA MREŽA I OKNA
1. | Nabava , dobava i ugradba kanalizacijskih cijevi za gravitacijski vod na postavljenu posteljicu od pijeska na koju cijevi moraju nalijegati cijelom duljinom, sa stalnom kontrolom nivelete. Cijevi su PVC razreda SDR34 ili PP, obodne krutosti SN8, prema normi EN 13476. U cijeni je sav spojni materijal, raznošenje i spuštanje cijevi u rov. U cijenu uključiti ispitivanje cijevi na obodnu krutost za svaka 3 ( tri ) započeta km izgradnje.
| Obračun po m1.- profil D/ID 250 mm | m1 | 6074 |  | 0
| Obračun po m1.- profil D/ID 315 mm | m1 | 630 |  | 0
2. | Nabava , dobava i ugradba tipskih modularnih PP ili PEHD okana, sukladno HRN EN 13598-2. Okna se sastoje od baze koja uključuje kinetu, tijela sastavljenog od modula te završnog konusa s ulaznim dijelom . Okna su poprečno orebrena s vanjske strane radi veće nosivosti te imaju ugrađene penjalice. Okna se dobavljaju u promjerima tijela od 600 mm za prolazna okna te 1000 mm za revizijska okna, kaskadna okna i okna na mjestima lomova trase. Prije samog polaganja okana moraju se pripremiti rovovi za iste. Okna se polažu na pješčanu posteljice debljine 15 cm. Posteljica mora biti kvalitetno izrađena i dobro nabijena. Zbijenost materijala mora iznositi minimalno 95% Proctorove gustoće.
| Okno DN 1000 mm dubine 1,60-2,40m | kom | 23 |  | 0
| Okno DN 1000 mm dubine 2,40-2,80m | kom | 17 |  | 0
| Okno DN 1000 mmdubine 2,80-3,20m | kom | 81 |  | 0
| Okno DN 1000 mm dubine 3,60-4,00m | kom | 69 |  | 0
3. | Nabava , dobava i ugradnja distribucijskog prstena od armiranog betona C30/37, armiran čelikom B500B, nosivosti 400 kN. Po završenom zbijanju nosivog sloja, cijevni konusni element mora viriti najviše 5 cm iznad. Time se omogućuje prijenos slijeganja bez kontakta na samo tijelo i dno okna. AB distribucijski prsten polaže se direktno na nosivi sloj ili na betonsku podlogu debljine cca 20 cm. Nakon toga se u završnoj fazi ugrađuje lijevanoželjezni poklopac, d 600 mm, odgovarajuće nosivosti. Predvidiva visina prstena je 30 cm i masa 380 kg.
| Obračun po komadu ugrađenog distribucijskog prstena. | kom | 26 |  | 0
4. | Nabava , dobava i ugradnja tipskih okruglih kanalizacijskih poklopaca od nodularnog lijeva nazivnog otvora d 600 mm, nepropustan za površinske vode. Polovina poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijenu je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca okna te sav materijal i rad
Obračun po komadu ugrađenog poklopca
| kanalizacijski poklopci N 250 kN | kom | 145 |  | 0
| kanalizacijski poklopci N 400kN | kom | 45 |  | 0
5. | Nabava , dobava i postavljanje razupora na dubinama rova većim od 1,2 m . Razupiranje rova je obostrano .U cijeni je montaža i demontaža razupora. Tijekom rada nadzorni inženjer može odrediti mjesta gdje nije potrebno razupiranje rova.
| Obračun po m2. | m2 | 44250 |  | 0
6. | Izrada kućnih priključaka. Stavkom je obuhvaćena nabava, doprema i ugradnja materijala, zemljani i montažerski radovi do kompletiranja pozicije te snimanje visine izvedenog kućnog priključka. Priključak se sastoji od jahača (sedla) za kućni priključak DN 250/160, podesivo PP/PVC koljeno, PP/PVC cijev DN160 duljine 1,0m + kapa
| Obračun po komadu kućnog priključka | kom | 966 |  | 0
7. | Ispitivanje kanalizacijske mreže na vodonepropusnost. Ispitivanje kanalizacijskih cijevi se vrši za svaka 3 ( tri ) započeta km izgradnje.
| Obračun po dionicama od po 3 km. | kom | 3 |  | 0
8. | Dobava bušaće garniture , bušenje i utiskivanje cijevi profila 315 mm za zaštitu kanalizacijskih cijevi - D/ID 250 mm . U cijenu obuhvatiti sav rad : bušenje i zaštitnu PHD cijev, te demontiranje bušaće garniture.
| Obračun po m1- D 315 mm | m1 | 60 |  | 0
| UKUPNO - I.4.: |  |  |  | 0
I.5. | OSTALI RADOVI
1. | Obnova kolnih ulaza i nogostupa nakon postavljanja kanalizacijske mreže. Podložni sloj kamena 0-60 mm je 25 cm, a sloj bitumeniziranog nosivo-habajućeg sloja BNHS-16 je 5 cm. Izrada krilnih zidova na mjestima gdje je okno u sklopu kolnih ulaza od betona C 16/20 širine 20 cm , armiranih mrežom Q 131 , te ugradbu betonskih cijevi - profila 50 cm za produljenje propusta u duljini od 1,0 m po propustu ili izmjenu betonske cijevi . Cijevi se polažu na podložni sloj šljunka debljine 15 cm. U cijenu uključiti sav rad i materijal.
| Obračun po m2. - obnova ulaza ( širine 3 i 4 m ) | m2 | 1080 |  | 0
| Obračun po m3 krilnih zidova | m3 | 170 |  | 0
| Obračun po m1 ugrađenih cijevi - profila 50 cm | m1 | 720 |  | 0
| Obračun po m3 ugrađenog šljunka. | m3 | 81 |  | 0
2. | Formiranje kanala za oborinsku odvodnju profilnom kašikom širine dna 60 cm i nagiba pokosa 1:1 , uz državnu cestu , na mjestima gdje su kanali zatrpani ili uništeni .
| Obračun po m1 formiranog i obnovljenog kanala. | m1 | 660 |  | 0
3. | Saniranje oštećenja postojećih instalacija kod iskopa rova ili radnih jama ( u slučaju da se ista dogode ). Radove izvoditi uz prisustvo nadležnih distributera i nadzornog inženjera. Ove radove ( u slučaju oštećenja ) izvoditi kao hitne.
| Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
4. | Dobava i postavljanje pješačkih mostića kod iskopa za kanalizacijski rov . Mostiće postavljati sa obostranom ogradom visine 100 cm za prilaze svim javnim građevinama (crkva ,škola ,vrtić , općina i slično).
| Obračun po m1 | m1 | 100 |  | 0
5. | Dobava i postavljanje plastične trake oko rova , obostrano , sa potrebnim zaprekama i obilježavanjem rova . Postavljanje navedenih oznaka je kod svih iskopa , cijelom dužinom iskopanog rova. Nakon zatrpavanja rova oznake premještati na nove dionice iskopa.
| Obračun po m1. | m1 | 20000 |  | 0
6. | Nabava , bobava i ugradba čeličnih stupića obojanih bijelo - crveno , visine 60 cm iznad kote terena. Stupići se ugrađuju oko crpnih stanica . Ugradba stupića je u betonske stope 30x30x50 cm . |  |  |  | 0
| Obračun je po ugrađenom gotovom stupiću. | kom | 36 |  | 0
7. | Osiguranje postojećih instalacija kod paralelnog vođenja trasa kanalizacije sa ostalim instalacijama . Radove izvoditi uz prisustvo nadzornog inženjera i distributera , te uz dogovor i eventualno izmještanje pojedinih dijelova postojećih instalacija.
| Obračun po m1. | m1 | 650 |  | 0
8. | Projektantski nadzor kod izgradnje od strane projektanta glavnog projekta u visini od 0,5 % od ugovorene cijene izgradnje. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO - I.5. : |  |  |  | 0
| UKUPNO : I.1. - I.5. - GRAVITACIJSKA MREŽA SA CRPNIM STANICAMA |  |  |  | 0
II | TLAČNI CJEVODI SA GRAĐEVINAMA
red br. | OPIS RADA | jed.mj | količina | jed.cij. | ukupno
NAPOMENA : iskop obračunat u gravitacijskom vodu , obzirom da se većim dijelom cjevovod polaže u jedan rov !!!
II.1. | TLAČNI CJEVOVOD
1. | Nabava , dobava i ugradba PEHD cijevi za tlačne vodove kanalizacijskog sustava. Cijenom obuhvatiti sve cijevi i spojne komade , varenje , spajanje i slično.
Obračun po m1.
| profil 110 mm | m1 | 2283 |  | 0
| profil 160 mm | m1 | 1665 |  | 0
2. | Nabava , dobava i ugradba sloja pijeska ispod cijevi debljine 15 cm , oko i iznad cijevi debljine 30 cm .
| Obračun po m3. | m3 | 1465 |  | 0
| UKUPNO - II.1.: |  |  |  | 0
II.2. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1. | Nabava , dobava i ugradba betonskih blokova na svim lomovima cjevovoda ( ukruta cjevovoda ) . Beton C 16/20 veličine 0,80x0,5 m.
| Obračun po m3. betona. | m3 | 12 |  | 0
2. | Nabava , dobava i ugradba betona sa dodacima za vodonepropusnost , C 25/30 , za okna za mulj i okna za odzraku. Zatrpavanje oko građevine zemljom od iskopa u slojevima od 30 cm sa laganim zbijanjem , a višak zemlje razastirati po oklnom terenu i grubo isplanirati.
MULJNO OKNO -veličine 140x140 cm - obračun za 4 komada:
Nabava , dobava , izrada i ugradba :
| Strojni iskop zemlje sa odlaganjem sa strane | m3 | 19.6 |  | 0
| Podložni beton debljine 10 cm - C 12/15 | m3 | 1 |  | 0
| Šljunak debljine 15 cm | m3 | 1.5 |  | 0
| Beton C 25/30 sa dodacima za vodonepropusnost - stijenke i dno 20 cm debljine | m3 | 14 |  | 0
| Armatura - mreža Q 188 , MA 500/560 | kg | 1680 |  | 0
| Oplata - montaža i demontaža | m2 | 112 |  | 0
| Poklopac - 400 KN- ljevano željezni | kom | 4 |  | 0
| Stupaljke - čelični profil 20 mm , širine 30 cm | kom | 20 |  | 0
| Ventili , koljena , T komadi , brtve i druga oprema - komplet | kom | 4 |  | 0
| Zatrpavanje zemljom oko okna sa zbijanjem zemljom od iskopa | m3 | 8 |  | 0
ODZRAČNO OKNO - veličine 140x140 cm - komada 5
Nabava , dobava , izrada i ugradba :
| Strojni iskop zemlje , sa odlaganjem u stranu | m3 | 24.5 |  | 0
| Podložni beton debljine 10 cm - C 12/15 | m3 | 1 |  | 0
| Šljunak debljine 15 cm | m3 | 1.5 |  | 0
| Beton C 25/30 sa dodacima za vodonepropusnost - stijenke i dno 20 cm debljine | m3 | 17.5 |  | 0
| Armatura - mreža Q 188 , MA 500/560 | kg | 2100 |  | 0
| Oplata - montaža i demontaža | m2 | 140 |  | 0
| Poklopac - 400 KN- ljevano željezni | kom | 5 |  | 0
| Stupaljke - čelični profil 20 mm , širine 30 cm | kom | 25 |  | 0
| Ventili , koljena , T komadi , brtve i druga oprema - komplet | kom | 5 |  | 0
| Zatrpavanje zemljom oko okna sa zbijanjem zemljom od iskopa | m3 | 10 |  | 0
3. | ZAVRŠNO OKNO NA TLAČNOM CJEVOVODU - Nabava , dobava i ugradba vodonepropusnog betona za završna okna na tlačnom cjevovodu - spoj sa gravitacijskim cjevovodm na trasama u naselju. Okno je tlocrtnih dimezija 120x120 cm , dubine do 2,50 m , prema uzdužnom profilu. Okno je opremljeno penjalicama i poklopcem - 400 kn. Obračun je za 3 okna ( iz TV 2 , TV 3 , TV 4).
Nabava , dobava , izrada i ugradba :
| Strojni iskop zemlje sa odlaganjem u stranu | m3 | 14 |  | 0
| Podložni beton - C 12/15 - 10 cm debljine | m3 | 0.75 |  | 0
| Sloj šljunka debljine 15 cm | m3 | 1 |  | 0
| Beton sa dodacima za vodonepropusnost C 25/30 | m3 | 48.8 |  | 0
| Armatura - mreža Q 188 , MA 500/560 | kg | 4880 |  | 0
| Oplata - montaža i demontaža | m2 | 86 |  | 0
| Ljevano željezni poklopac - 4000 KN | kom | 3 |  | 0
| Stupaljke , čelični profil 20 mm , širine 30 cm ugrađene u beton | kom | 15 |  | 0
| Izrada kinete od betona C 16/20 | m3 | 1.55 |  | 0
| Zatrpavanje oko okna zemljom od iskopa - nakon izgradnje okna | m3 | 6 |  | 0
| UKUPNO - II.2.: |  |  |  | 0
| UKUPNO : II.1. - II.2. - TLAČNI CJEVOVODI SA GRAĐEVINAMA |  |  |  | 0
III | SANACIJA DRŽAVNE CESTE
red br. | OPIS RADA | jed.mj | količina | jed.cij. | ukupno
1. | Od stacionaže 0+040 do 0+350 na kraku K 4 kanalizacijska mreža ide po državnoj cesti , koja se prema uvjetima treba sanirati na slijedeći način , sa nabavom , dobavom i ugradbom materijala:
| a/ nakon poplaganja cjevovoda iznad istog postaviti netkani geotekstil 150 g/m2 | m2 | 465 |  | 0
| b/ zatrpavanje rova pijeskom u cijeloj visini do nosivog sloja kamena, sa zbijanjem, zbijenost posteljice Me = 40 MN/m2 | m3 | 1162 |  | 0
| c/ donja nosiva kamena podloga debljine 40 cm u zbijenom stanju , Me = 100 MN/m2 ,kamen 0/60 mm. | m3 | 186 |  | 0
| d/ izrada bankina širine 1,00 m , kamen 0/30 debljine sloja 20 cm. | m3 | 62 |  | 0
| e/ asfalt betonski završni slojevi : habajući sloj AC 11 , debljine 4cm u cijeloj širini kolnika | m2 | 1860 |  | 0
| donji nosivi sloj asfalta AC 32 debljine 8cm | m2 | 465 |  | 0
| UKUPNO - III : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | GRAVITACIJSKA KANALIZACIJA SA CRPNIM STANICAMA |  |  |  | 0
II | TLAČNI CJEVOVODI SA GRAĐEVINAMA |  |  |  | 0
III | SANACIJA DRŽAVNE CESTE |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO kn: |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
| GRAVITACIJSKA KANALIZACIJA SA CRPNIM STANICAMA |  |  |  | 0
| TLAČNI CJEVOVODI SA GRAĐEVINAMA |  |  |  | 0
| SANACIJA DRŽAVNE CESTE |  |  |  | 0
| ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
| SVEUKUPNI TROŠKOVI ( KN ) : |  |  |  | 0
0
0