## List1
G L A V N I
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
M A P A 3
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINA: SUSTAV ODVODNJE I
PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
NASELJA PODRAVSKA MOSLAVINA
MJESTO GRADNJE : PODRAVSKA MOSLAVINA, kat. čest. br 2199, 2202, 2241,
2210 i 555 k. o. PODRAVSKA MOSLAVINA
BROJ PROJEKTA : 16 / 14 – KS
ZAJED. OZN. PROJEKTA : 836/14.-M
OPĆA NAPOMENA
U jediničnim cijenama za sve stavke troškovnika, ponuda mora sadržavati ukupne troškove materijala i
rada do potpunog dovršenja cjelokupnog posla, uključujući:
1. sav rad, glavni i pomoćni, uporabu lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport i potrebnu zaštitu izvedenih radova, nabavu i transport na gradilište, utovare, istovare, skladištenje i čuvanje
2. spajanje i montažu, uključujući sav potreban spojni, montažni materijal i pribor
3. sva prateća čišćenja tijekom izvođenja radova
4. izradu prateće radioničke dokumentacije za sve razvodne ormare, izradu natpisnih pločica, oznaka kabela i rednih stezaljki
5. nabavu i transport na gradilište, utovare, istovare, skladištenje i čuvanje
6. puštanje sustava u rad, izradu uputa za rukovanje i obuku korisnika,
7. za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je ishoditi dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija, garantni listovi) te ih bez posebne naknade dati na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine, uručiti Investitoru odnosno krajnjem korisniku
8. organizaciju gradilišta za vlastite potrebe uključivo sa garderobama za radnike spremištima za alat, osiguranje vlastite gradilišne el. energije i rasvjete radnih prostora.
9. odvoz nepotrebne opreme i materijala na gradski deponij udaljen cca 5 km od radilišta uključujući troškove plačanja odlagališta
| Opis opreme / rada | jed. mjere | kol | Jed. Cijena (Kn) | Cijena
1.
CRPNA STANICA CS 1
1.1. | Napajanje
Opremu isporučuje i radove izvodi HEP ODS d. o. o. prema Predhodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 400804 – 140048 – 0011 od 18. prosinca 2014. god.
| - Preuzimanje samostojećeg priključno - mjernog oramara SKPMO, koji isporučuje HEP , te ugradnja komplet s temeljem. | kom | 1 |  | 0
| 1.1 Napajanje ukupno: |  |  |  | 0
1.2. | Razdjelnica RCS 1
2001-02-01 | - Iskop rova za postavljanje temelja ormara razdjelnice RCS 1 | m3 | 5 |  | 0
2002-02-01 | - Isporuka i ugradnja podložnog betona u iskop za temelj postolja RCS - a | m3 | 0.3 |  | 0
2003-02-01 | Isporuka i ugradnja pijeska u postolje RCS – a | m3 | 1 |  | 0
2004-02-01 | - Izrada, isporuka, ugradnja i spajanje vanjske samostajeće električne razdjelnice prepumpne stanice RCS 1 sastavljene od slijedeće opreme : | kom | 1 |  | 0
Samostojeći ormarić kao Schrack - Maxipol sastavljen od slijedećih dijelova:
Samostojeći ormar tip. POCC 5330, IP 55, ( 750x1250x312 mm ) kom.1
Unutrašnja vrata tip. kom.1
Postolje tip. POSG 0750 kom.1
- Cilindrična bravica s tiskim ključem koncesionara kom.1
Sve u izvedbi IP 55, komplet sa pripadnim potrebnim montažnim i spojnim priborom kom.1
U razdjelnicu ugraditi slijedeću opremu :
Limitator 2 x 32 + 1 x 40 A. Isporučuje ga HEP ODS d. o. o. kom.1
Osigurač sklopka kao tip. RBK 00 160 / 100 A TEP kom.1
Odvodnik prenapona s pomoć. kontaktima, kao Schrack, tip. VVP 255, kompl. -kom.3
Odvodnik prenapona s pomoć. kontaktima , kao Schrack, tip. DVP 255, kompl. kom.1
kom.1Sklopka grebenasta Končar tip. 4G100 – 75 - OU
Zaštitna diferencijalna sklopka kao Schrack tip. BCFO 100 / 0,3 A / 4P kom.1
Zaštitni prekidač kao Schrack tip. B 2/1A kom.3
Zaštitni prekidač kao Schrack tip. B 6/3A kom.1
Zaštitni prekidač kao Schrack tip. B 6/2A kom.2
Zaštitni prekidač kao Schrack tip. B 6/1A kom.8
Zaštitni prekidač kao Schrack tip. C10/1A kom.1
Zaštitni prekidač cijevni 0,5 A kom.7
Priključnica ugradna 230V, 16 A, kao Schrack , tip. BZ 325000 kom.1
Utikač i utičnica za napravu nadgradni, IP 67, 415V, 63 A, 4P, kao tip. MPP 32 TEP kom.1
Električni grijač kao Schrack tip. IUK 08344, 100 W kom.2
Termostat kao Schrack tip. IUK 08565, 100 W kom.1
Svjetiljka ugradna s krajnjim prekidačem za vrata kao Schrack, tip. EVG 18 W kom.1
Ventilator s filterom kao tip. IUKNF 1523A IP 54, Schrack kom.1
Filter IUKNE 150 109x109x19, IP 54 kom.1
Termostat za ventilator kao Schrack tip. IUK 08566 kom.1
Transformator 400/230 V, 50 Hz, 100 VA kao tip. LP 604010T- kom.1
Trofazni relej za kontrolu napona, kao Schrack , tip. UR5U3011 kom.1
Brojač sati rada 230V, kao Schrack , tip. BZ326414 kom.2
Sklopka voltmetarska kao Schrack , tip. IN009V00 kom.1
Sklopka izborna Schrack , tip. IN006220 pol. 1-0-2 kom.2
Sklopka izborna kao Schrack , tip. IN027120 pol. 1-2 kom.1
Analogni voltmetar 0 - 500V, 48 x 48 mm kao Schrack , tip. MGF64500 kom.1
Analogni ampermetar 10A , 48 x 48 mm kao Schrack , tip. MGF 54010 48x48, 10A AC kom.2
Bistabilni relej, kao Schneider , tip. ITLI 16A 230V, A9C30815 s dodatnim modulom A9C32816 kom.1
Strujni mjerni transformator 100/5A kao Schrack , tip. MG900300 kom.2
Pomoćni relej s podnožjem ( napajanje 230V AC ) , Schrack , tip. PT570730 + YPT78704 kom.10
Pomoćni relej s podnožjem ( napajanje 24V DC ) , Schrack , tip. PT570024 + YPT78704 kom.7
Softstarter ATS22 D47 Q 400V Schneider kom.2
Prekidač motorski magnetski 50 A tip. GV3 – ME 63 40 – 63 A Schneider kom.2
Pomoćni kontakti 1R+1M za motorski prekidač tip: GVAE 11 kom. 2
Sklopnik 50A 3P 1NO+1NC 230V 50/60HZ tip. LC1-D50A P7 Schneider kom. 2
Relej Interface 2CO 8A 230V AC tip. RSB2A080P7 Schneider kom. 4
Podnožje za RSB 8A I 16A tip. RSZE1S48M Schneider kom. 4
Mjerni pretvarač 0 – 5A / 0 - 20 mA , IME tip. TM 21A34 kom. 2
Relej za zaštitu motora pumpe od pregrijavanja i prodora vode ( Flygt tip. Mini CAS II ) preuzima se od isporučitelja pumpe. kom. 2
Signalna svjetiljka LED, 8 mm , 24 V DC, zelena kao tip XVLA 133 Schneider kom. 4
Signalna svjetiljka LED, 8 mm , 24 V DC, crvena kao tip XVLA 134 Schneider kom. 8
Signalna svjetiljka LED, 8 mm , 24 V DC, žuta kao tip XVLA 135 Schneider kom. 2
Dobava, ugradnja i spajanje slijedeće kontrolne i komunikacijske opreme kao proizvođača Siemens :
SITOP modularna napojna jedinica , 230V AC/24VDC-5A, tip.6EP1333-3BA00 kom. 1
SITOP UPS modul 24VDC-6A, tip.6EP1931-2DC21 kom. 1
SITOP akumulatroski modul, 24V-3,2Ah, tip.6EP1935-6MD11 kom.1
SIMATIC S-7-200, PLC ( CPU226, 24DI, 16DO..) tip. 6ES7216-2AD23-0XB0 kom.1
SIMATIC S-7-200, Programski memerijski modul, tip. 6ES7291-8GF23-0XB0 kom.1
SIMATIC S-7-200, analogni modul, ( 4AI ) kom.1
tip. 6ES7231-OHC22-0XA0 kom.1
Operatorski panel SIMATIC TD 400 C sa spojnim vodom kom.1
GSM / GPRS modem SINAUT MD720-3 s komandim sučeljem, tip. 6NH9720-3AA00 kom.1
SINAUT ANT 794-4MR GSM antena, tip. 6NH9860-1AA00 kom.1
Spojni kabel, SIPLUS PC / PPI kom.1
Redne stezaljke
- 16 mm 2 kom.4
- 4 mm2 kom.40
Ostali sitni montažni i instalacijski materijal ( vodiči, stopice, kanali, sabirnice, nosači, vijci, oznake i dr. ) te rad na ugradnji i spajanju opreme. kom.1
| 1.2 RAZDJELNICA RCS 1 Ukupno : |  |  |  | 0
1.3. | Električna instalacija crpne stanice
2001-03-01 | Isporuka, ugradnja i spajanje priključnog ormarića PO kao tip. Schrack CI 2722, s ugrađenom slijedećom opremom kom.1
| - Redne stezaljke 2,5 mm2 | kom | 40 |  | 0
| - Uvodnica Pg 16 | kom | 2 |  | 0
| - Uvodnica Pg 13,5 | kom | 5 |  | 0
| Ukupno ormarić PO: |  |  |  | 0
2002-03-01 | Isporuka i ugradnja zaštitnih cijevi PEHD ø 110 mm | m | 8 |  | 0
2003-03-01 | Isporuka i polaganje u već iskopani rov i s provlačenjem krz postavljene cijevi, kabela
| - NYY – J 4 x 16 mm2 | m | 10 |  | 0
| - NYY – J 3 x 2,5 mm2 | m | 10 |  | 0
| - NYY – J 3 x 1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| - P / F 16 mm2 | m | 30 |  | 0
| 1.3 Električna instalacija crpne stanice ukupno : |  |  |  | 0
1.4. | Instalacija izjednačavanja potencijala
2001-04-01 | Isporuka i polaganje u već iskopani rov čelične pocinčane trake Fe Zn 25 x 4 mm: | m | 30 |  | 0
2002-04-01 | Isporuka i polaganje kod betoniranja temelja čelične pocinčane trake Fe Zn 25 x 4 mm: | m | 40 |  | 0
2003-04-01 | Isporuka i ugradnja križne spojnice za čeličnu pocinčanu traku Fe Zn 25 x 4 mm u kutiji sa zalijevanjem bitumenom: | kom | 10 |  | 0
2004-04-01 | Spajanje čelične pocinčane trake Fe Zn 25 x 4 mm na „ Pe „ sabirnice u ormarima SPMO i CS 1. Komplet sa svim potrebnim materijalom : | kom | 2 |  | 0
2005-04-01 | Izrada instalacije dopunskog izjednačavanja potencijala :
| - Doprema i polaganje po zidu okna čelične poc. trake Fe Zn 25 x 4 mm kompleta s potrebnim poduporama | m | 30 |  | 0
| - Isporuka i polaganje kabela P/F –Y 1 x 16 mm2 : | m | 50 |  | 0
| - Spajanje na sabirni vod metalnih masa komplet sa svim potrebnim materijalom | kom | 10 |  | 0
| 1.4 Instalacija izjednačavanja potencijala ukupno: |  |  |  | 0
1.5. | Ostali radovi
2001-05-01 | Izrada, isporuka i ugradnja Inox konzole s obujmicama za pričvršćenje kabela u oknu | kom | 1 |  | 0
2002-05-01 | Namještanje kabela i podešavanje visine za crpke i mjerače nivoa | kom | 1 |  | 0
2003-05-01 | Spajanje opreme koju isporučuju i ugrađuju drugi isporučitelji opreme ( 2 pumpe, 4 plovka ) | kom | 6 |  | 0
2004-05-01 | Nespecificirani sitni instalacijski materijal i pribor | kom | 1 |  | 0
| 1.5 Ostali radovi ukupno : |  |  |  | 0
1.6. | Puštanje u probni rad :
2001-06-01 | Programiranje i parametriranje PLC – a ( SIMATIC ) i komunikacije ( SINAUT ) za potrebe vođenja i nadzora rada crpne stanice | kom | 1 |  | 0
2002-06-01 | Funkcionalno ispitivanje signala i puštanje crpne stanice u automatski rad ( preko PLC – a i lokalne automatike ) | kom | 1 |  | 0
2003-06-01 | Obuka korisnika, izrada uputstava za korištenje i održavanje stanice te priprema i isporuka dokumentacije za tehnički pregled | kom | 1 |  | 0
2004-06-01 | Izrada i isporuka investitoru dokumentacije izvedenog stanja u tri primjerka | kom | 1 |  | 0
| 1.6 Puštanje u probni rad ukupno : |  |  |  | 0
1.7. | Mjerenja i ispitivanja
Mjerenja i izdavanje ispitnih protokola
| - mjerenje otpora izolacije | kom | 1 |  | 0
| - mjerenje otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
| - mjerenje galvanske povezanosti metalnih masa | kom | 1 |  | 0
| - ispitivanje djelovanja zaštite | kom | 1 |  | 0
| - ispitivanje funkcionalnosti | kom | 1 |  | 0
| Ukupno: |  |  |  | 0
1. Crpna stanica CS1 rekapitulacija
1.1. | Napajanje |  |  |  | 0
1.2. | Razdjelnica RCS 1 |  |  |  | 0
1.3. | Električna instalacija |  |  |  | 0
1.4. | Instalacija izjednačavanja potencijala |  |  |  | 0
1.5. | Ostali radovi |  |  |  | 0
1.6. | Puštanje u probni rad |  |  |  | 0
1.7. | Mjerenja i ispitivanja |  |  |  | 0
| Crpna stanica CS1 ukupno: |  |  |  | 0
2.
CRPNA STANICA CS 2
2.1. | Napajanje
Opremu isporučuje i radove izvodi HEP ODS d. o. o. prema Predhodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 400804 – 140049 – 0011 od 18. prosinca 2014. god.
| - Preuzimanje samostojećeg priključno - mjernog oramara SKPMO, koji isporučuje HEP , te ugradnja komplet s temeljem. | kom | 1 |  | 0
| 2.1 Napajanje ukupno: |  |  |  | 0
2.2. | Razdjelnica RCS 2
2001-02-02 | - Iskop rova za postavljanje temelja ormara razdjelnice RCS 2 | m3 | 5 |  | 0
2002-02-02 | - Isporuka i ugradnja podložnog betona u iskop za temelj postolja RCS - a | m3 | 0.3 |  | 0
2003-02-02 | Isporuka i ugradnja pijeska u postolje RCS – a | m3 | 1 |  | 0
2004-02-02 | - Izrada, isporuka, ugradnja i spajanje vanjske samostajeće električne razdjelnice prepumpne stanice RCS 2 sastavljene od slijedeće opreme : | kom | 1 |  | 0
- Samostojeći ormarić kao Schrack - Maxipol sastavljen od slijedećih dijelova
- Samostojeći ormar tip. POCC 5330, IP 55 ( 750x1250x312 mm ) kom.1
- Unutrašnja vrata tip. Kom.1
- Postolje tip. POSG 0750 Kom.1
- Cilindrična bravica s tipskim ključem koncesionara Kom.1
Sve u izvedbi IP 55, komplet sa pripadnim potrebnim montažnim i spojnim priborom Kom.1
U razdjelnicu ugraditi slijedeću opremu :
Limitator 3 x 16 A. Isporučuje ga HEP ODS d. o. o. Kom.1
Odvodnik prenapona s pomoć. kontaktima, kao Schrack, tip. VVP 255, kompl. Kom.3
Odvodnik prenapona s pomoć. kontaktima , kao Schrack, tip. DVP 255, kompl. Kom.1
Sklopka grebenasta Končar tip. 4G40 – 75 - OU Kom.1
Zaštitna diferencijalna sklopka kao Schrack tip. BCFO 40 / 0,3 A / 4P Kom.1
Zaštitni prekidač kao Schrack tip. B 6/3A Kom.1
Kom.1Zaštitni prekidač kao Schrack tip. B 6/2A Kom.2
Zaštitni prekidač kao Schrack tip. B 6/1A Kom.7
Zaštitni prekidač kao Schrack tip. C10/1A Kom.1
Priključnica ugradna 230V, 16 A, kao Schrack , tip. BZ 325000 Kom.1
Utikač i utičnica za napravu nadgradni, IP 67, 415V, 16 A, 4P, kao tip. MPP 32 TEP Kom.1
Električni grijač kao Schrack tip. IUK 08344, 100 W Kom.2
Termostat kao Schrack tip. IUK 08565, 100 W Kom.1
Svjetiljka ugradna s krajnjim prekidačem za vrata kao Schrack, tip. EVG 18 W Kom.1
Ventilator s filterom kao tip. IUKNF 1523A IP 54, Schrack Kom.1
Filter IUKNE 150 109x109x19, IP 54 Kom.1
Termostat za ventilator kao Schrack tip. IUK 08566 Kom.1
Transformator 400/230 V, 50 Hz, 100 VA kao tip. LP 604010T- Kom.1
Trofazni relej za kontrolu napona, kao Schrack , tip. UR5U3011 Kom.1
Brojač sati rada 230V, kao Schrack , tip. BZ326414 Kom.2
Sklopka voltmetarska kao Schrack , tip. IN009V00 Kom.1
Sklopka izborna Schrack , tip. IN006220 pol. 1-0-2 Kom.2
Sklopka izborna kao Schrack , tip. IN027120 pol. 1-2 Kom.1
Analogni voltmetar 0 - 500V, 48 x 48 mm kao Schrack , tip. MGF64500 Kom.1
Analogni ampermetar 10A , 48 x 48 mm kao Schrack , tip. MGF 54010 48x48, 10A AC Kom.2
Bistabilni relej, kao Schneider , tip. ITLI 16A 230V, A9C30815 s dodatnim modulom A9C32816 Kom.1
Strujni mjerni transformator 40/5A kao Schrack , tip. MG900300 Kom.2
Pomoćni relej s podnožjem ( napajanje 230V AC ) , Schrack , tip. PT570730 + YPT78704 Kom.10
Pomoćni relej s podnožjem ( napajanje 24V DC ) , Schrack , tip. PT570024 + YPT78704 Kom.7
Sklopnik snage kao Schrack tip. LC1-D09 P7+4xHN10 Kom.2
Prekidač motorski magnetski kao Schrack tip. BE5-6,3 4-6,3 Kom.2
Mjerni pretvarač 0 – 5A / 0 - 20 mA , IME tip. TM 21A34 Kom.2
Relej za zaštitu motora pumpe od pregrijavanja i prodora vode ( Flygt tip. Mini CAS II ) preuzima se od isporučitelja pumpe. Kom.2
Signalna svjetiljka LED, 8 mm , 24 V DC, zelena kao tip XVLA 133 Schneider Kom.4
Signalna svjetiljka LED, 8 mm , 24 V DC, crvena kao tip XVLA 134 Schneider Kom.8
Signalna svjetiljka LED, 8 mm , 24 V DC, žuta kao tip XVLA 135 Schneider Kom.2
Dobava, ugradnja i spajanje slijedeće kontrolne i komunikacijske opreme kao proizvođača Siemens :
SITOP modularna napojna jedinica , 230V AC/24VDC-5A, tip.6EP1333-3BA00 Kom.1
SITOP UPS modul 24VDC-6A, tip.6EP1931-2DC21 Kom.1
SITOP akumulatroski modul, 24V-3,2Ah, tip.6EP1935-6MD11 Kom.1
SIMATIC S-7-200, PLC ( CPU226, 24DI, 16DO..) tip. 6ES7216-2AD23-0XB0 Kom.1
SIMATIC S-7-200, Programski memerijski modul, tip. 6ES7291-8GF23-0XB0 Kom.1
SIMATIC S-7-200, analogni modul, ( 4AI ) Kom.1
tip. 6ES7231-OHC22-0XA0 Kom.1
Operatorski panel SIMATIC TD 400 C sa spojnim vodom Kom.1
GSM / GPRS modem SINAUT MD720-3 s komandim sučeljem, tip. 6NH9720-3AA00 Kom.1
SINAUT ANT 794-4MR GSM antena, tip. 6NH9860-1AA00 Kom.1
Spojni kabel, SIPLUS PC / PPI Kom.1
Redne stezaljke
- 16 mm 2 Kom.4
- 4 mm2 Kom.40
Ostali sitni montažni i instalacijski materijal ( vodiči, stopice, kanali, sabirnice, nosači, vijci, oznake i dr. ) te rad na ugradnji i spajanju opreme. Kom.1
| 2.2 RAZDJELNICA RCS 2 Ukupno : |  |  |  | 0
2.3. | Električna instalacija crpne stanice
2001-03-02 | Isporuka, ugradnja i spajanje priključnog ormarića PO kao tip. Schrack CI 2722, s ugrađenom slijedećom opremom
| - Redne stezaljke 2,5 mm2 | kom | 40 |  | 0
| - Uvodnica Pg 16 | kom | 2 |  | 0
| - Uvodnica Pg 13,5 | kom | 5 |  | 0
| Ukupno ormarić PO: |  |  |  | 0
2002-03-02 | Isporuka i ugradnja zaštitnih cijevi PEHD ø 110 mm | m | 10 |  | 0
2003-03-02 | Isporuka i polaganje u već iskopani rov i s provlačenjem krz postavljene cijevi, kabela
| - NYY – J 7 x 2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| - NYY – J 3 x 1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| - P / F 16 mm2 | m | 30 |  | 0
| 2.3 Električna instalacija crpne stanice ukupno : |  |  |  | 0
2.4. | Instalacija izjednačavanja potencijala
2001-04-02 | Isporuka i polaganje u već iskopani rov čelične pocinčane trake Fe Zn 25 x 4 mm: | m | 30 |  | 0
2002-04-02 | Isporuka i polaganje kod betoniranja temelja čelične pocinčane trake Fe Zn 25 x 4 mm: | m | 40 |  | 0
2003-04-02 | Isporuka i ugradnja križne spojnice za čeličnu pocinčanu traku Fe Zn 25 x 4 mm u kutiji sa zalijevanjem bitumenom: | kom | 10 |  | 0
2004-04-02 | Spajanje čelične pocinčane trake Fe Zn 25 x 4 mm na „ Pe „ sabirnice u ormarima SPMO i CS 1. Komplet sa svim potrebnim materijalom : | kom | 2 |  | 0
2005-04-02 | Izrada instalacije dopunskog izjednačavanja potencijala :
| - Doprema i polaganje po zidu okna čelične poc. Trake Fe Zn 25 x 4 mm kompleta s potrebnim poduporama | m | 30 |  | 0
| - Isporuka i polaganje kabela P/F –Y 1 x 16 mm2 : | m | 50 |  | 0
| - Spajanje na sabirni vod metalnih masa komplet sa svim potrebnim materijalom | kom | 10 |  | 0
| 2.4 Instalacija izjednačavanja potencijala ukupno: |  |  |  | 0
2.5. | Ostali radovi
2001-05-02 | Izrada, isporuka i ugradnja Inox konzole s obujmicama za pričvršćenje kabela u oknu | kom | 1 |  | 0
2002-05-02 | Namještanje kabela i podešavanje visine za crpke i mjerače nivoa | kom | 1 |  | 0
2003-05-02 | Spajanje opreme koju isporučuju i ugrađuju drugi isporučitelji opreme ( 2 pumpe, 4 plovka ) | kom | 6 |  | 0
2004-05-02 | Nespecificirani sitni instalacijski materijal i pribor | kom | 1 |  | 0
| 2.5 Ostali radovi ukupno : |  |  |  | 0
2.6. | Puštanje u probni rad :
2001-06-02 | Programiranje i parametriranje PLC – a | kom | 1 |  | 0
| ( SIMATIC ) i komunikacije ( SINAUT ) za potrebe vođenja i nadzora rada crpne stanice | kom | 1
2002-06-02 | Funkcionalno ispitivanje signala i puštanje crpne stanice u automatski rad ( preko PLC – a i lokalne automatike ) | kom | 1 |  | 0
2003-06-02 | Obuka korisnika, izrada uputstava za korištenje i održavanje stanice te priprema i isporuka dokumentacije za tehnički pregled | kom | 1 |  | 0
2004-06-02 | Izrada i isporuka investitoru dokumentacije izvedenog stanja u tri primjerka | kom | 1 |  | 0
| 1.6 Puštanje u probni rad ukupno : |  |  |  | 0
2.7. | Mjerenja i ispitivanja
Mjerenja i izdavanje ispitnih protokola
| - mjerenje otpora izolacije | kom | 1 |  | 0
| - mjerenje otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
| - mjerenje galvanske povezanosti metalnih masa | kom | 1 |  | 0
| - ispitivanje djelovanja zaštite | kom | 1 |  | 0
| - ispitivanje funkcionalnosti | kom | 1 |  | 0
| Ukupno: |  |  |  | 0
2. Crpna stanica CS2 rekapitulacija
2.1. | Napajanje |  |  |  | 0
2.2. | Razdjelnica RCS 2 |  |  |  | 0
2.3. | Električna instalacija |  |  |  | 0
2.4. | Instalacija izjednačavanja potencijala |  |  |  | 0
2.5. | Ostali radovi |  |  |  | 0
2.6. | Puštanje u probni rad |  |  |  | 0
2.7. | Mjerenja i ispitivanja |  |  |  | 0
| Crpna stanica CS2 ukupno: |  |  |  | 0
3.
CRPNA STANICA CS 3
3.1. | Napajanje
Opremu isporučuje i radove izvodi HEP ODS d. o. o. prema Predhodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 400804 – 140050 – 0011 od 18. prosinca 2014. god.
| - Preuzimanje samostojećeg priključno - mjernog oramara SPMO, koji isporučuje HEP , te ugradnja komplet s temeljem. | kom | 1 |  | 0
| 3.1 Napajanje ukupno: |  |  |  | 0
3.2. | Razdjelnica RCS 3
2001-02-03 | - Iskop rova za postavljanje temelja ormara razdjelnice RCS 3 | m3 | 5 |  | 0
2002-02-03 | - Isporuka i ugradnja podložnog betona u iskop za temelj postolja RCS - a | m3 | 0.3 |  | 0
2003-02-03 | Isporuka i ugradnja pijeska u postolje RCS – a | m3 | 1 |  | 0
2004-02-03 | - Izrada, isporuka, ugradnja i spajanje vanjske samostajeće električne razdjelnice prepumpne stanice RCS sastavljene od slijedeće opreme : | kom | 1 |  | 0
- Samostojeći ormarić kao Schrack - Maxipol sastavljen od slijedećih dijelova
- Samostojeći ormar tip. POCC 5330, IP 55 ( 750x1250x312 mm ) kom.1
- Unutrašnja vrata tip. kom.1
- Postolje tip. POSG 0750 kom.1
- Cilindrična bravica s tipskim ključem koncesionara kom.1
Sve u izvedbi IP 55, komplet sa pripadnim potrebnim montažnim i spojnim priborom kom.1
U razdjelnicu ugraditi slijedeću opremu :
Limitator 3 x 16 A. Isporučuje ga HEP ODS d. o. o. kom.1
Odvodnik prenapona s pomoć. kontaktima, kao Schrack, tip. VVP 255, kompl. kom.3
Odvodnik prenapona s pomoć. kontaktima , kao Schrack, tip. DVP 255, kompl. kom.1
Sklopka grebenasta Končar tip. 4G40 – 75 - OU kom.1
Zaštitna diferencijalna sklopka kao Schrack tip. BCFO 40 / 0,3 A / 4P kom.1
Zaštitni prekidač kao Schrack tip. B 6/3A kom.1
Zaštitni prekidač kao Schrack tip. B 6/2A kom.2
Zaštitni prekidač kao Schrack tip. B 6/1A kom.7
Zaštitni prekidač kao Schrack tip. C10/1A kom.1
Priključnica ugradna 230V, 16 A, kao Schrack , tip. BZ 325000 kom.1
Utikač i utičnica za napravu nadgradni, IP 67, 415V, 16 A, 4P, kao tip. MPP 32 TEP kom.1
Električni grijač kao Schrack tip. IUK 08344, 100 W kom.2
Termostat kao Schrack tip. IUK 08565, 100 W kom.1
Svjetiljka ugradna s krajnjim prekidačem za vrata kao Schrack, tip. EVG 18 W kom.1
Ventilator s filterom kao tip. IUKNF 1523A IP 54, Schrack kom.1
Filter IUKNE 150 109x109x19, IP 54 kom.1
Termostat za ventilator kao Schrack tip. IUK 08566 kom.1
Transformator 400/230 V, 50 Hz, 100 VA kao tip. LP 604010T- kom.1
Trofazni relej za kontrolu napona, kao Schrack , tip. UR5U3011 kom.1
Brojač sati rada 230V, kao Schrack , tip. BZ326414 kom.2
Sklopka voltmetarska kao Schrack , tip. IN009V00 kom.1
Sklopka izborna Schrack , tip. IN006220 pol. 1-0-2 kom.2
Sklopka izborna kao Schrack , tip. IN027120 pol. 1-2 kom.1
Analogni voltmetar 0 - 500V, 48 x 48 mm kao Schrack , tip. MGF64500 kom.1
Analogni ampermetar 10A , 48 x 48 mm kao Schrack , tip. MGF 54010 48x48, 10A AC kom.2
Bistabilni relej, kao Schneider , tip. ITLI 16A 230V, A9C30815 s dodatnim modulom A9C32816 kom.1
Strujni mjerni transformator 40/5A kao Schrack , tip. MG900300 kom.2
Pomoćni relej s podnožjem ( napajanje 230V AC ) , Schrack , tip. PT570730 + YPT78704 kom.10
Pomoćni relej s podnožjem ( napajanje 24V DC ) , Schrack , tip. PT570024 + YPT78704 kom.7
Sklopnik snage kao Schrack tip. LC1-D09 P7+4xHN10 kom.2
Prekidač motorski magnetski kao Schrack tip. BE5-10 6,3-10A kom.2
Mjerni pretvarač 0 – 5A / 0 - 20 mA , IME tip. TM 21A34 kom.2
Relej za zaštitu motora pumpe od pregrijavanja i prodora vode ( Flygt tip. Mini CAS II ) preuzima se od isporučitelja pumpe. kom.2
Signalna svjetiljka LED, 8 mm , 24 V DC, zelena kao tip XVLA 133 Schneider kom.4
Signalna svjetiljka LED, 8 mm , 24 V DC, crvena kao tip XVLA 134 Schneider kom.8
Signalna svjetiljka LED, 8 mm , 24 V DC, žuta kao tip XVLA 135 Schneider kom.2
Dobava, ugradnja i spajanje slijedeće kontrolne i komunikacijske opreme kao proizvođača Siemens :
SITOP modularna napojna jedinica , 230V AC/24VDC-5A, tip.6EP1333-3BA00 kom.1
SITOP UPS modul 24VDC-6A, tip.6EP1931-2DC21 kom.1
SITOP akumulatroski modul, 24V-3,2Ah, tip.6EP1935-6MD11 kom.1
SIMATIC S-7-200, PLC ( CPU226, 24DI, 16DO..) tip. 6ES7216-2AD23-0XB0 kom.1
SIMATIC S-7-200, Programski memerijski modul, tip. 6ES7291-8GF23-0XB0 kom.1
SIMATIC S-7-200, analogni modul, ( 4AI ) tip. 6ES7231-OHC22-0XA0 kom.1
Operatorski panel SIMATIC TD 400 C sa spojnim vodom kom.1
GSM / GPRS modem SINAUT MD720-3 s komandim sučeljem, tip. 6NH9720-3AA00 kom.1
SINAUT ANT 794-4MR GSM antena, tip. 6NH9860-1AA00 kom.1
Spojni kabel, SIPLUS PC / PPI kom.1
Redne stezaljke
- 16 mm 2 kom.4
- 4 mm2 kom.40
Ostali sitni montažni i instalacijski materijal ( vodiči, stopice, kanali, sabirnice, nosači, vijci, oznake i dr. ) te rad na ugradnji i spajanju opreme. kom.1
| 3.2 RAZDJELNICA RCS 3 Ukupno : |  |  |  | 0
3.3. | Električna instalacija crpne stanice
2001-03-03 | Isporuka, ugradnja i spajanje priključnog ormarića PO kao tip. Schrack CI 2722, s ugrađenom slijedećom opremom
| - Redne stezaljke 2,5 mm2 | kom | 40 |  | 0
| - Uvodnica Pg 16 | kom | 2 |  | 0
| - Uvodnica Pg 13,5 | kom | 5 |  | 0
| Ukupno ormarić PO: |  |  |  | 0
2002-03-03 | Isporuka i ugradnja zaštitnih cijevi PEHD ø 80 mm | m | 10 |  | 0
2003-03-03 | Isporuka i polaganje u već iskopani rov i s provlačenjem krz postavljene cijevi, kabela
| - NYY – J 7 x 2,5 mm2 | m | 10 |  | 0
| - NYY – J 3 x 1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| - P / F 16 mm2 | m | 30 |  | 0
| 3.3 Električna instalacija crpne stanice ukupno : |  |  |  | 0
3.4. | Instalacija izjednačavanja potencijala
2001-04-03 | Isporuka i polaganje u već iskopani rov čelične pocinčane trake Fe Zn 25 x 4 mm: | m | 30 |  | 0
2002-04-03 | Isporuka i polaganje kod betoniranja temelja čelične pocinčane trake Fe Zn 25 x 4 mm: | m | 40 |  | 0
2003-04-03 | Isporuka i ugradnja križne spojnice za čeličnu pocinčanu traku Fe Zn 25 x 4 mm u kutiji sa zalijevanjem bitumenom: | kom | 10 |  | 0
2004-04-03 | Spajanje čelične pocinčane trake Fe Zn 25 x 4 mm na „ Pe „ sabirnice u ormarima SKPMO i CS 3. Komplet sa svim potrebnim materijalom : | kom | 2 |  | 0
2005-04-03 | Izrada instalacije dopunskog izjednačavanja potencijala :
| - Doprema i polaganje po zidu okna čelične poc. Trake Fe Zn 25 x 4 mm kompleta s potrebnim poduporama | m | 30 |  | 0
| - Isporuka i polaganje kabela P/F –Y 1 x 16 mm2 : | m | 50 |  | 0
| - Spajanje na sabirni vod metalnih masa komplet sa svim potrebnim materijalom | kom | 10 |  | 0
| 3.4 Instalacija izjednačavanja potencijala ukupno: |  |  |  | 0
3.5. | Ostali radovi
2001-05-03 | Izrada, isporuka i ugradnja Inox konzole s obujmicama za pričvršćenje kabela u oknu | kom | 1 |  | 0
2002-05-03 | Namještanje kabela i podešavanje visine za crpke i mjerače nivoa | kom | 1 |  | 0
2003-05-03 | Spajanje opreme koju isporučuju i ugrađuju drugi isporučitelji opreme ( 2 pumpe, 4 plovka ) | kom | 6 |  | 0
2004-05-03 | Nespecificirani sitni instalacijski materijal i pribor | kom | 1 |  | 0
| 3.5 Ostali radovi ukupno : |  |  |  | 0
3.6. | Puštanje u probni rad :
2001-06-03 | Programiranje i parametriranje PLC – a ( SIMATIC ) i komunikacije ( SINAUT ) za potrebe vođenja i nadzora rada crpne stanice | kom | 1 |  | 0
2002-06-03 | Funkcionalno ispitivanje signala i puštanje crpne stanice u automatski rad ( preko PLC – a i lokalne automatike ) | kom | 1 |  | 0
2003-06-03 | Obuka korisnika, izrada uputstava za korištenje i održavanje stanice te priprema i isporuka dokumentacije za tehnički pregled | kom | 1 |  | 0
2004-06-03 | Izrada i isporuka investitoru dokumentacije izvedenog stanja u tri primjerka | kom | 1 |  | 0
| 3.6 Puštanje u probni rad ukupno : |  |  |  | 0
3.7. | Mjerenja i ispitivanja
Mjerenja i izdavanje ispitnih protokola
| - mjerenje otpora izolacije | kom | 1 |  | 0
| - mjerenje otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
| -mjerenje galvanske povezanosti metalnih masa | kom | 1 |  | 0
| - ispitivanje djelovanja zaštite | kom | 1 |  | 0
| - ispitivanje funkcionalnosti | kom | 1 |  | 0
| Ukupno: |  |  |  | 0
3. Crpna stanica CS3 rekapitulacija
3.1. | Napajanje |  |  |  | 0
3.2. | Razdjelnica RCS 3 |  |  |  | 0
3.3. | Električna instalacija |  |  |  | 0
3.4. | Instalacija izjednačavanja potencijala |  |  |  | 0
3.5. | Ostali radovi |  |  |  | 0
3.6. | Puštanje u probni rad |  |  |  | 0
3.7. | Mjerenja i ispitivanja |  |  |  | 0
| Crpna stanica CS3 ukupno: |  |  |  | 0
4.
CRPNA STANICA CS 4
4.1. | Napajanje
Opremu isporučuje i radove izvodi HEP ODS d. o. o. prema Predhodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. br. 400804 – 140051 – 003 izdana od HEP – Operator distribucijskog sustava d. o. o. Zagreb, Elektroslavonija Osijek, Pogon Donji Miholjac od 06. rujna 2016. god.
| - Preuzimanje samostojećeg priključno - mjernog oramara SKPMO, koji isporučuje HEP , te ugradnja komplet s temeljem. | kom | 1 |  | 0
| 1.1 Napajanje ukupno: |  |  |  | 0
4.2. | Razdjelnica RCS 4
2001-02-04 | - Iskop rova za postavljanje temelja ormara razdjelnice RCS 1 | m3 | 5 |  | 0
2002-02-04 | - Isporuka i ugradnja podložnog betona u iskop za temelj postolja RCS - a | m3 | 0.3 |  | 0
2003-02-04 | Isporuka i ugradnja pijeska u postolje RCS – a | m3 | 1 |  | 0
2004-02-04 | - Izrada, isporuka, ugradnja i spajanje vanjske samostajeće električne razdjelnice prepumpne stanice RCS 1 sastavljene od slijedeće opreme : | kom | 1 |  | 0
- Samostojeći ormarić kao Schrack - Maxipol sastavljen od slijedećih dijelova
- Samostojeći ormar tip. POCC 5330, IP 55 ( 750x1250x312 mm ) kom.1
- Unutrašnja vrata tip.B481 kom.1
- Postolje tip. POSG 0750 kom.1
- Cilindrična bravica s tiskim ključem koncesionara kom.1
Sve u izvedbi IP 55, komplet sa pripadnim potrebnim montažnim i spojnim priborom kom.1
U razdjelnicu ugraditi slijedeću opremu :
Limitator 2 x 32 + 1 x 40 A. Isporučuje ga HEP ODS d. o. o. kom.1
Osigurač sklopka kao tip. RBK 00 160 / 100 A TEP kom.1
Odvodnik prenapona s pomoć. kontaktima, kao Schrack, tip. VVP 255, kompl. kom.3
Odvodnik prenapona s pomoć. kontaktima , kao Schrack, tip. DVP 255, kompl. kom.1
Sklopka grebenasta Končar tip. 4G100 – 75 - OU kom.1
Zaštitna diferencijalna sklopka kao Schrack tip. BCFO 100 / 0,3 A / 4P kom.1
Zaštitni prekidač kao Schrack tip. B 2/1A kom.3
Zaštitni prekidač kao Schrack tip. B 6/3A kom.1
Zaštitni prekidač kao Schrack tip. B 6/2A kom.2
Zaštitni prekidač kao Schrack tip. B 6/1A kom.8
Zaštitni prekidač kao Schrack tip. C10/1A kom.1
Zaštitni prekidač cijevni 0,5 A kom.7
Priključnica ugradna 230V, 16 A, kao Schrack , tip. BZ 325000 kom.1
Utikač i utičnica za napravu nadgradni, IP 67, 415V, 63 A, 4P, kao tip. MPP 32 TEP kom.1
Električni grijač kao Schrack tip. IUK 08344, 100 W kom.2
Termostat kao Schrack tip. IUK 08565, 100 W kom.1
Svjetiljka ugradna s krajnjim prekidačem za vrata kao Schrack, tip. EVG 18 W kom.1
kom.1Ventilator s filterom kao tip. IUKNF 1523A IP 54, Schrack kom.1
Filter IUKNE 150 109x109x19, IP 54 kom.1
Termostat za ventilator kao Schrack tip. IUK 08566 kom.1
Transformator 400/230 V, 50 Hz, 100 VA kao tip. LP 604010T- kom.1
Trofazni relej za kontrolu napona, kao Schrack , tip. UR5U3011 kom.1
Brojač sati rada 230V, kao Schrack , tip. BZ326414 kom.2
Sklopka voltmetarska kao Schrack , tip. IN009V00 kom.1
Sklopka izborna Schrack , tip. IN006220 pol. 1-0-2 kom.2
Sklopka izborna kao Schrack , tip. IN027120 pol. 1-2 kom.1
Analogni voltmetar 0 - 500V, 48 x 48 mm kao Schrack , tip. MGF64500 kom.1
Analogni ampermetar 10A , 48 x 48 mm kao Schrack , tip. MGF 54010 48x48, 10A AC kom.2
Bistabilni relej, kao Schneider , tip. ITLI 16A 230V, A9C30815 s dodatnim modulom A9C32816 kom.1
Strujni mjerni transformator 100/5A kao Schrack , tip. MG900300 kom.2
Pomoćni relej s podnožjem ( napajanje 230V AC ) , Schrack , tip. PT570730 + YPT78704 kom.10
Pomoćni relej s podnožjem ( napajanje 24V DC ) , Schrack , tip. PT570024 + YPT78704 kom.7
Softstarter ATS22 D47 Q 400V Schneider kom.2
Prekidač motorski magnetski 50 A tip. GV3 – ME 63 40 – 63 A Schneider kom.2
Pomoćni kontakti 1R+1M za motorski prekidač tip: GVAE 11 kom.2
Sklopnik 50A 3P 1NO+1NC 230V 50/60HZ tip. LC1-D50A P7 Schneider kom.2
Relej Interface 2CO 8A 230V AC tip. RSB2A080P7 Schneider kom.4
Podnožje za RSB 8A I 16A tip. RSZE1S48M Schneider kom.4
Mjerni pretvarač 0 – 5A / 0 - 20 mA , IME tip. TM 21A34 kom.2
Relej za zaštitu motora pumpe od pregrijavanja i prodora vode ( Flygt tip. Mini CAS II ) preuzima se od isporučitelja pumpe. kom.2
Signalna svjetiljka LED, 8 mm , 24 V DC, zelena kao tip XVLA 133 Schneider kom.4
Signalna svjetiljka LED, 8 mm , 24 V DC, crvena kao tip XVLA 134 Schneider kom.8
Signalna svjetiljka LED, 8 mm , 24 V DC, žuta kao tip XVLA 135 Schneider kom.2
Dobava, ugradnja i spajanje slijedeće kontrolne i komunikacijske opreme kao proizvođača Siemens :
SITOP modularna napojna jedinica , 230V AC/24VDC-5A, tip.6EP1333-3BA00 kom.1
SITOP UPS modul 24VDC-6A, tip.6EP1931-2DC21 kom.1
SITOP akumulatroski modul, 24V-3,2Ah, tip.6EP1935-6MD11 kom.1
SIMATIC S-7-200, PLC ( CPU226, 24DI, 16DO..) tip. 6ES7216-2AD23-0XB0 kom.1
SIMATIC S-7-200, Programski memerijski modul, tip. 6ES7291-8GF23-0XB0 kom.1
SIMATIC S-7-200, analogni modul, ( 4AI ) kom.1
tip. 6ES7231-OHC22-0XA0 kom.1
Operatorski panel SIMATIC TD 400 C sa spojnim vodom kom.1
GSM / GPRS modem SINAUT MD720-3 s komandim sučeljem, tip. 6NH9720-3AA00 kom.1
SINAUT ANT 794-4MR GSM antena, tip. 6NH9860-1AA00 kom.1
Spojni kabel, SIPLUS PC / PPI kom.1
Redne stezaljke
- 16 mm 2 kom.4
- 4 mm2 kom.40
Ostali sitni montažni i instalacijski materijal ( vodiči, stopice, kanali, sabirnice, nosači, vijci, oznake i dr. ) te rad na ugradnji i spajanju opreme. kom.1
| 4.2 RAZDJELNICA RCS 4 Ukupno : |  |  |  | 0
4.3. | Električna instalacija crpne stanice
2001-03-04 | Isporuka, ugradnja i spajanje priključnog ormarića PO kao tip. Schrack CI 2722, s ugrađenom slijedećom opremom | kom | 1 |  | 0
| - Redne stezaljke 2,5 mm2 | kom | 40 |  | 0
| - Uvodnica Pg 16 | kom | 2 |  | 0
| - Uvodnica Pg 13,5 | kom | 5 |  | 0
| Ukupno ormarić PO: |  |  |  | 0
2002-03-04 | Isporuka i ugradnja zaštitnih cijevi PEHD ø 110 mm | m | 8 |  | 0
2003-03-04 | Isporuka i polaganje u već iskopani rov i s provlačenjem krz postavljene cijevi, kabela
| - NYY – J 5 x 25 mm2 | m | 10 |  | 0
| - NYY – J 3 x 2,5 mm2 | m | 10 |  | 0
| - NYY – J 3 x 1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| - P / F 16 mm2 | m | 30 |  | 0
| 4.3 Električna instalacija crpne stanice ukupno : |  |  |  | 0
4.4. | Instalacija izjednačavanja potencijala
2001-04-04 | Isporuka i polaganje u već iskopani rov čelične pocinčane trake Fe Zn 25 x 4 mm: | m | 30 |  | 0
2002-04-04 | Isporuka i polaganje kod betoniranja temelja čelične pocinčane trake Fe Zn 25 x 4 mm: | m | 40 |  | 0
2003-04-04 | Isporuka i ugradnja križne spojnice za čeličnu pocinčanu traku Fe Zn 25 x 4 mm u kutiji sa zalijevanjem bitumenom: | kom | 10 |  | 0
2004-04-04 | Spajanje čelične pocinčane trake Fe Zn 25 x 4 mm na „ Pe „ sabirnice u ormarima SPMO i CS 1. Komplet sa svim potrebnim materijalom : | kom | 2 |  | 0
2005-04-04 | Izrada instalacije dopunskog izjednačavanja potencijala :
| - Doprema i polaganje po zidu okna čelične poc. trake Fe Zn 25 x 4 mm kompleta s potrebnim poduporama | m | 30 |  | 0
| - Isporuka i polaganje kabela P/F –Y 1 x 16 mm2 : | m | 50 |  | 0
| - Spajanje na sabirni vod metalnih masa komplet sa svim potrebnim materijalom | kom | 10 |  | 0
| 4.4 Instalacija izjednačavanja potencijala ukupno: |  |  |  | 0
4.5. | Ostali radovi
2001-05-04 | Izrada, isporuka i ugradnja Inox konzole s obujmicama za pričvršćenje kabela u oknu | kom | 1 |  | 0
2002-05-04 | Namještanje kabela i podešavanje visine za crpke i mjerače nivoa | kom | 1 |  | 0
2003-05-04 | Spajanje opreme koju isporučuju i ugrađuju drugi isporučitelji opreme ( 2 pumpe, 4 plovka ) | kom | 6 |  | 0
2004-05-04 | Nespecificirani sitni instalacijski materijal i pribor | kom | 1 |  | 0
| 4.5 Ostali radovi ukupno : |  |  |  | 0
4.6. | Puštanje u probni rad :
2001-06-04 | Programiranje i parametriranje PLC – a ( SIMATIC ) i komunikacije ( SINAUT ) za potrebe vođenja i nadzora rada crpne stanice | kom | 1 |  | 0
2002-06-04 | Funkcionalno ispitivanje signala i puštanje crpne stanice u automatski rad ( preko PLC – a i lokalne automatike ) | kom | 1 |  | 0
2003-06-04 | Obuka korisnika, izrada uputstava za korištenje i održavanje stanice te priprema i isporuka dokumentacije za tehnički pregled | kom | 1 |  | 0
2004-06-04 | Izrada i isporuka investitoru dokumentacije izvedenog stanja u tri primjerka | kom | 1 |  | 0
| 4.6 Puštanje u probni rad ukupno : |  |  |  | 0
4.7. | Mjerenja i ispitivanja
Mjerenja i izdavanje ispitnih protokola
| - mjerenje otpora izolacije | kom | 1 |  | 0
| - mjerenje otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
| - mjerenje galvanske povezanosti metalnih masa | kom | 1 |  | 0
| - ispitivanje djelovanja zaštite | kom | 1 |  | 0
| - ispitivanje funkcionalnosti | kom | 1 |  | 0
| Ukupno: |  |  |  | 0
4. Crpna stanica CS4 rekapitulacija
4.1. | Napajanje |  |  |  | 0
4.2. | Razdjelnica RCS 1 |  |  |  | 0
4.3. | Električna instalacija |  |  |  | 0
4.4. | Instalacija izjednačavanja potencijala |  |  |  | 0
4.5. | Ostali radovi |  |  |  | 0
4.6. | Puštanje u probni rad |  |  |  | 0
4.7. | Mjerenja i ispitivanja |  |  |  | 0
| 4. Crpna stanica CS 4 ukupno: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
1. | Crpna stanica CS 1 |  |  |  | 0
2. | Crpna stanica CS 2 |  |  |  | 0
3. | Crpna stanica CS 3 |  |  |  | 0
4. | Crpna stanica CS 4 |  |  |  | 0
| S V E U K U P N O : |  |  |  | 0
Našice, Ožujak 2018. god.
Projektant :
Pavao Habuda ing. el.