3.  HIDRAULIČKI PRORAČUN

3.1 Poduzetnička zona Turbina II Slatina

Poduzetnička zona Turbina II još nije izgrađena, te nije poznato kakve će se djelatnosti obavljati unutar zone. Otpadna voda zone dijelom se priključuje na K1, a dijelom na K4.

Prema ATV-A 118 za industrijska i trgovačka područja za koje se ne zna količina otpadnih voda preuzimaju se slijedeće količine:

- Aktivnosti sa srednjim utroškom voda 1.0 l/s/ha

Površina zone A=cca 30 ha

Površina priključena na K1: AK1=cca 16 ha

Površina priključena na K4: AK4a=cca 14 ha

QTurbina II, K1 =16 ha x 1.0 l/s/ha = 16 l/s

QTurbina II, K4a =14 ha x 1.0 l/s/ha = 14 l/s

3.2 Ulica Matije Gupca spojeno na dio K 4a

Ulicu Matije Gupca karakteriziraju obiteljska domaćinstva.

- Broj priključenih domaćinstava iznosi cca 60.

- Broj stanovnika po domaćinstvu prema „Matematičkom modelu kanalizacijskog sustava grada Slatine“ iznosi cca 3 stanovnika

- Ukupno N=60x3=180 stanovnika

Proračun prema ATV – A 118

- Količina otpadnih voda naselja 5000-10000 stanovnika iznosi 180 l/stanovnik/dan

- Qdne=180x180=32400 l/dan

Qsre,dne, K4a=(Qdne/24x3600) =(32400/24x3600) =0.37 l/s

Qmax,dne, K4a=(Qdne/24x3600)xKd=(32400/24x3600)x1.5=0.56 l/s

Qmax,sat, K4a=(Qdne/24x3600)xKdxKs=(32400/24x3600)x1.5x1.8=1.01 l/s

Qtuđe, K4a=Qsre,dne, K4a=0.37 l/s

Na K4a se spaja i dio otpadnih voda Poduzetničke zone Turbina II

Ukupno K4a

QK4a=QTurbina II, K4a+ Qmax,sat, K4a +Qtuđe, K4a=14.00 +1.01+0.37=15.38 l/s

3.3 Industrijske otpadne vode poduzetničke zone Turbina -  spojene na K1

Na K1 gravitiraju Mesporerada (za koje postoje podaci o otpadnim vodama) te ostali proizvođači na površini od cca 2.2 ha.

Mesoprerada

- Prosječno dnevno opterećenje: qi1= 0.7 l/s

- Maksimalno dnevno opterećenje: Qi1,dne= 1.05 l/s

- Maksimalno satno opterećenje: Qi1,sat= 1.40 l/s

Ostali proizvođači:

- Maksimalno satno opterećenje Qi2,sat=2.2x0.5=1.1 l/s

Ukupno

- Maksimalno satno opterećenje Qi,sat,K1=1.4+1.1=2.5 l/s

3.4 Industrijske otpadne vode poduzetničke zone Turbina -  spojene na K4

Na K4 gravitiraju Tehnodrvo te ostali proizvođači na površini od cca 15 ha.

Tehnodrvo proizvodna površina cca 3.3 ha

- Maksimalno satno opterećenje Qi1,sat=3.3x0.8=2.64 l/s

Ostali proizvođači:

- Maksimalno satno opterećenje Qi2,sat=11.7x0.5=5.9 l/s

Ukupno

- Maksimalno satno opterećenje Qi,sat,K4=2.64+5.9=8.54 l/s

Preuzeti podaci iz „Matematičkog modela kanalizacijskog sustava grada Slatine“

3.5 Dotok na kišni preljev KP-RB1

Sušni period

Qmax,sat, K1= 8.98 l/s

Qi,sat,K1=2.5 l/s

Qsušni, K1 =Qmax,sat, K1+ Qi,sat,K1=8.98 +2.5=11.48 l/s

Kišni period

Qo, K1=320.0 l/s

Maksimalni dotok na KP-RB1

Qmax,KP-RB1= Qsušni, K1+ Qo, K1=11.48+320.0=331.48 l/s

Maksimalni izlazni protok iz kišnog preljeva KP-RB1: 2x Qsušni, K1

Qmax,izlazni KP-RB1=2xQsušni, K1= 2x11.48=22.96 l/s

3.6 Dotok na kišni preljev KP-RB4

Sušni period

Qmax,sat, K4= 6.68 l/s

Qi,sat,K4=8.54 l/s

Qsušni, K4 =Qmax,sat, K4+ Qi,sat,K4=6.68 +8.54=15.22 l/s

Kišni period

Qo, K4=190.0 l/s

Maksimalni dotok na KP-RB1

Qmax,KP-RB4= Qsušni, K4+ Qo, K4=15.22+190.0=205.22 l/s

Maksimalni izlazni protok iz kišnog preljeva KP-RB4: 2x Qsušni, K4

Qmax,izlazni KP-RB4=2xQsušni, K4= 2x15.22=30.44 l/s

3.7 Kolektor K1

Kolektor K1 na projektnoj dionici do spoja na crpnu stanicu CS4 sakuplja i odvodi slijedeće količine:

- Dvostruki sušni protok kolektora K1 iz kišnog preljeva KP-RB1

- Dvostruki sušni protok kolektora K4 iz kišnog preljeva KP-RB4

- Dio otpadnih voda poduzetničke zone Turbina II

QK1= Qmax,izlazni KP-RB1+Qmax,izlazni KP-RB4+ QTurbina II, K1

QK1=22.96+30.44+16.0=69.4 l/s

3.8 Maksimalni dotok na crpnu stanicu CS4 (kišno razdoblje)

Na crpnu stanicu CS4 dolaze otpadne vode kolektora K4a te K1.

QCS4= QK4a+QK1=15.38+69.4=84.78 l/s

3.9 Maksimalni dotok na crpnu stanicu CS4 (sušno razdoblje)

U vremenu bez oborina izlazni protoci iz kišnih preljeva su:

Qmax,izlazni,sušno KP-RB1= Qsušni, K1=11.48 l/s

Qmax,izlazni,sušno KP-RB4= Qsušni, K4=15.22 l/s

Tada je:

QK1,sušno= Qmax,izlazni,sušno KP-RB1+Qmax,izlazni,sušno KP-RB4+ QTurbina II, K1

QK1,sušno=11.48+15.22+16.0=42.7 l/s

Na crpnu stanicu CS4 dolaze otpadne vode kolektora K4a te K1.

QCS4= QK4a- Qtuđe, K4a +QK1,sušno =15.38-0.37+42.7=57.71 l/s

3.10 Maksimalni dotok na crpnu stanicu CS4 do izgradnje Poduzetničke zone Turbina 2

QCS4= 84.78-30.0=54.78 l/s u kišnom razdoblju

QCS4= 57.71-30.0=27.71 l/s u sušnom razdoblju

3.11 Kolektor K6

Kolektor K6 prenosi tranzitne vode kolektora K1 i K4 te skuplja otpadne vode s površina namjenjenih stambeno poslovnoj izgradnji (cca 20 ha) te gospodarskoj izgradnji (cca 18 ha).

Procjena 20ha x 50 st/ha=cca 1000 stanovnika

Proračun prema ATV – A 118

- Količina otpadnih voda naselja 5000-10000 stanovnika iznosi 180 l/stanovnik/dan

- Qdne=180x1000=180000 l/dan

Qsre,dne, K6=(Qdne/24x3600) =(180000/24x3600) =2.1 l/s

Qmax,dne, K6=(Qdne/24x3600)xKd=(180000/24x3600)x1.5=3.1 l/s

Qmax,sat, K6=(Qdne/24x3600)xKdxKs=(180000/24x3600)x1.5x1.8=5.6 l/s

Qtuđe, K6=Qsre,dne, K6=2.1 l/s

Na K6 se spaja i dio otpadnih voda buduće gospodarske zone.

- Gospodarska zona cca 18 ha

Prema ATV-A 118 za industrijska i trgovačka područja za koje se ne zna količina otpadnih voda preuzimaju se slijedeće količine:

- Aktivnosti sa srednjim utroškom voda 1.0 l/s/ha

Površina zone A=cca 18 ha

Qzona =18 ha x 1.0 l/s/ha = 18 l/s

Ukupno K6

QK6= QCS4+ Qmax,sat, K6+Qtuđe, K6+ Qzona =84.78+5.6+2.1+18=110.48 l/s

Odabir profila cijevi

| Kolektor | Mjerodavni protok Q (l/s) | Nagib I (‰) | Profil ID/OD ϕ (mm) | Brzina v (m/s) | Visina ispunjenosti h (mm) | Postotak ispunjenosti (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | 69.40 | 4.0 | 348/400 | 1.23 | 191 | 55 |
| K4a | 15.38 | 2.5 | 276/315 | 0.80 | 97 | 35 |
| K6 | 110.48 | 2.5 | 435/500 | 1.30 | 261 | 60 |

3.12 Retencijski bazen KP-RB1

Proračun na osnovi dopuštene koncentracije otpadne tvari u preljevnim vodama

Kao kontrolni pokazatelj zagađenja otpadnih voda najčešće se uzima kemijska potrošnja kisika KPK. Dopuštena koncentracija KPK u preljevnim vodama odabire se u skladu s lokalnim standardima, a u pravilu ne bi smjela biti manja od koncentracije koja se može postići na klasičnom biološkom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Toksičnih tvari u pravilu ne bi trebalo biti u komunalnim otpadnim vodama.

Sve industrijske tehnološke vode moraju imati predtretman prije ispuštanja u javnu odvodnju.

Uobičajene vrijednosti KPK prema ATV 128 (1992) koje se koriste za proračun ukupnog godišnjeg opterećenja prijamnika su:

- KPK u oborinskim vodama:			107 mg/l O2

- KPK u komunalnim vodama			600 mg/l O2

- KPK oborinskih voda iz uređaja za pročišćavanje	70 mg/l O2

Prema EU directive (91/271/EEC) efluent uređaja za pročišćavanje treba imati karakteristike:

- BPK ≤25 mg/l O2

- KPK ≤125 mg/l O2

- Ukupne suspenzije ≤ 35 mg/l

ikri=QkomAred⋅kk=Ckom−CdopCdop−Ckri

ikri=QkomAred⋅kk=600−125125−124.07=510.75

Maksimalni dotok na KP-RB1

Qmax,KP-RB1= Qsušni, K1+ Qo, K1=11.48+320.0=331.48 l/s

Istjecanje iz bazena u slučaju kada se otpadne vode odvode i kroz odvodni cjevovod i kroz preljevni zid u recipijent

Qiz = Qprelj + Qcijev

Qprelj = C⋅L⋅2g⋅H1,5=0,5⋅6,20⋅4,43⋅0,051,5=0,154m3s

Qcijev = C0⋅L0⋅2g⋅H01,5=0,5⋅πr2⋅4,43⋅0,4=0,028m3s

Potreban volumen retencijskog bazena određujemo grafičkom metodom ucrtavanjem krivulja otjecanja na hidrogram preljevnih količina otpadnih voda na kolektoru I. Podaci za hidrogram na izljevu kolektora I preuzeti su iz matematičkog modela kanalizacijskog sustava grada Slatine.

Potreban volumen retencijskog bazena V=306,08 m3 .

Uz dubinu vode u retencijskom bazenu cca H=1,5 m unutarnje dimenzije retencijskog prostora bazena bi morali biti 10x20 m, te uz dodatan prostor za ulazno-izlazni cijevovod dobivamo građevinu značajnih tlocrtnim dimenzija.

Zbog ograničavajućih faktora u smislu smještaja građevine u odnosu na stanje na terenu, kao i zbog ekonomskih razloga usvajamo bazen manjih tlocrtnih dimenzija 6,20x11,85 m i visinom preljevnog zida 2,30 m.

Zapremina retencijskog bazena V R1 do kote nivelete odlaznog cjevovoda

V1 = 6,20x10,33x0,81+6,20x1,57x1,56=67,06 m3

Zapremina retencijskog bazena V R2 od kote nivelete odlaznog cjevovoda do kote preljevnog zida

V2 = 11,85x6,20x0.4=29,39 m3

Ukupna zapremina retencijskog bazena VR

VR = V1+V2 = 67,06 +29,39= 96,5 m3 , ili 31% od potrebnog volumena

Preostale količine razređenih  oborinskih voda odvoditi će se preko kišnog preljeva u recipijent.

Proračun dužine kišnog preljeva i visine prelijevanja

- Dužina preljevnog praga:

LRÜ=41000⋅Qmaxdo=4⋅331.481000⋅1=1,33m

- Minimalna dužina preljevnog praga:

minLRÜ=3⋅do=3⋅1=3,0m

Dimenzije retencijskog bazena su usvojene iz uvjeta osiguranja prostora za zadržavanje dijela oborina,

stoga je usvojena dužina preljevnog praga:    LRÜ = 6,20 m, a visina preljevnog praga HRϋ=2,30 m

- Visina prelijevanja:

hRÜ=3⋅n⋅Qprelj2⋅c⋅1000⋅LRÜ⋅u⋅2g=3⋅1,5⋅(331,48−22,96)2⋅1,0⋅1000⋅6,20⋅0,50⋅4,43=0,05m

3.13 Retencijski bazen KP-RB4

Maksimalni dotok na KP-RB1

Qmax,KP-RB4= Qsušni, K4+ Qo, K4=15,22+190.0=205,22 l/s

Istjecanje iz bazena u slučaju kada se otpadne vode odvode i kroz odvodni cjevovod i kroz preljevni zid u recipijent

Qiz = Qprelj + Qcijev

Qprelj = C⋅L⋅2g⋅H1,5=0,5⋅6,20⋅4,43⋅0,051,5=0,154m3s

Qcijev = C0⋅L0⋅2g⋅H01,5=0,5⋅πr2⋅4,43⋅0,4=0,028m3s

Potreban volumen retencijskog bazena određujemo grafičkom metodom ucrtavanjem krivulja otjecanja na hidrogram preljevnih količina otpadnih voda na kolektoru III. Podaci za hidrogram na izljevu kolektora III preuzeti su iz matematičkog modela kanalizacijskog sustava grada Slatine.

Potreban volumen retencijskog bazena V=330,168 m3 .

Uz dubinu vode u retencijskom bazenu cca H=1,5 m unutarnje dimenzije retencijskog prostora bazena bi morali biti 10x20 m, te uz dodatan prostor za ulazno-izlazni cjevovod dobivamo građevinu značajnih tlocrtnih dimenzija.

Zbog ograničavajućih faktora u smislu smještaja građevine u odnosu na stanje na terenu, kao i zbog ekonomskih razloga usvajamo bazen manjih tlocrtnih dimenzija 6,20x11,85 m i visinom preljevnog zida 2,30 m.

Zapremina retencijskog bazena VB1 do kote nivelete odlaznog cjevovoda

V B1 = 6,20x10,33x0,93+6,20x1,57x1,68=75,92 m3

Zapremina retencijskog bazena VB2 od kote nivelete odlaznog cjevovoda do kote preljevnog zida

V2 = 11,85x6,20x0.4=29.39 m3

Ukupna zapremina retencijskog bazena VR

V BR = V B1+V B2 = 75,92 +29.39 = 105,31 m3 , ili 32% od potrebnog volumena

Preostale količine razrjeđenih  oborinskih voda odvoditi će se preko kišnog preljeva u recipijent.

Proračun dužine kišnog preljeva i visine prelijevanja

- Dužina preljevnog praga:

LRÜ=41000⋅Qmaxdo=4⋅174.781000⋅1=0,70m

- Minimalna dužina preljevnog praga:

minLRÜ=3⋅do=3⋅1=3,0m

Dimenzije retencijskog bazena su usvojene iz uvjeta osiguranja prostora za zadržavanje dijela oborina,

stoga je usvojena dužina preljevnog praga:    LRÜ = 6,20 m, a visina preljevnog praga HRϋ=2,30 m

- Visina prelijevanja:

hRÜ=3⋅n⋅Qprelj2⋅c⋅1000⋅LRÜ⋅u⋅2g=3⋅1,5⋅(205.22−30.44)2⋅1,0⋅1000⋅6,20⋅0,50⋅4,43=0,029m

3.14	Proračun crpne stanice CS4

Maksimalni dotok na crpnu stanicu CS4 (kišno razdoblje)

Na crpnu stanicu CS4 dolaze otpadne vode kolektora K4a te K1.

QCS4= QK4a+QK1=15.38+69.4=84.78 l/s

Maksimalni dotok na crpnu stanicu CS4 (sušno razdoblje)

U vremenu bez oborina izlazni protoci iz kišnih preljeva su:

Qmax,izlazni,sušno KP-RB1= Qsušni, K1=11.48 l/s

Qmax,izlazni,sušno KP-RB4= Qsušni, K4=15.22 l/s

Tada je:

QK1,sušno= Qmax,izlazni,sušno KP-RB1+Qmax,izlazni,sušno KP-RB4+ QTurbina II, K1

QK1,sušno=11.48+15.22+16.0=42.7 l/s

Na crpnu stanicu CS4 dolaze otpadne vode kolektora K4a te K1.

QCS4= QK4a- Qtuđe, K4a +QK1,sušno =15.38-0.37+42.7=57.71 l/s

Maksimalni dotok na crpnu stanicu CS4 do izgradnje Poduzetničke zone Turbina 2

QCS4= 84.78-30.0=54.78 l/s u kišnom razdoblju

QCS4= 57.71-30.0=27.71 l/s u sušnom razdoblju

Na kraju proračunskog razdoblja maksimalni dotok na crpnu stanicu biti će 84.78 l/s te će se taj protok uzeti kao mjerodavan. Dotok u sabirno okno crpne stanice dolazi iz dva smjera – kolektora K1 i kolektora K4.

Dotok K1 na crpnu stanicu CS4:

HdotokK1=112.08 m.n.m

Dotok K4 na crpnu stanicu CS4:

HdotokK1=109.29 m.n.m

Podaci za izračun crpke:

- Geodetska visina dizanja Hgeo=6.08 m

- Duljina tlačnog voda L=72.0 m

- Maksimalni satni dotok u crpnu stanicu Qmax,sat=84.78 l/s

- Tlačni vod PEHD DN 225 PN 10

Odabrane su 3 crpke (2 radne + 1 rezervna) jednakovrijednih karakteristika kao Grundfos SL1 100.150 55.4 51D. Pri paralelnom radu dvije crpke dobiva se Qmax=88.3 l/s i H=8.12 m.

U crpnoj stanici postoji i sigurnosni ispust PVC DN 250 kojim se otpadne vode upuštaju u oborinski kanal prometnice uz crpnu stanicu.

Razina zaustavljanja

hs2=E+k/2

Za odabranu crpku 	E=28 cm

k=62 cm

hs2=28+62/2=59 cm

U Požegi, lipanj 2012.g.

Projektant:

Krunoslav Sontaki, mag.ing.aedif.

PRILOG: PRORAČUN CRPKI