## BEZ_CIJENA
T R O Š K O V N I K
r.b. | opis stavke | jed. mjere | količina | jed. Cij. (kn) | ukupno (kn)
ELEKTRIČNE INSTALACIJE
OPĆENITO
U cijenu uračunati radove za ugradnju razdjelnika, polaganje vodova i montažu pojedinih elemenata, izradu prodora za cijevi i drugu opremu , kao i sve pripremne i završne radove. Kod trase rova za polaganje kabela je predviđeno u većem dijelu (gdje je to moguće) kabel postaviti u zajednički rov sa kanalizacijom (pa stoga iskop nije u troškovniku). Upravljački ormar crpki je tipski upravljački ormar crpki i on se postavlja u pripremljeni slobodnostojeći ormar.
I | RAZVODNI ORMARI
1 | Nabava i postavljanje slobodnostojećeg razvodnog ormara od poliestera za crpnu stanicu sa dvoja vrata dimenzija 1250x1000x420 mm za umetanje upravljačkog ormara crpne stanice u njega. Ormar treba biti stupnja zaštite IP54 i metalnom bravicom, kpl. s poliesterskim temeljom, U ormar će se ugraditi upravljački ormar crpki proizvod jednakovrijedan kao: Grundfos DC-3-H-400-3-12/32-C-SD (dimenzija 100x600x400 mm) | kom | 1
2 | Nabava i montaža samostojećeg razvodnog ormara za mjerenje električne energije dimenzija 800x1000x320mm, stupnja zaštite IP54 i metalnom bravicom, kpl. s temeljom. U ormar je potrebno ugraditi slijedeću opremu: | kom | 1
| trofazno dvotarifno brojilo 10-40A | kom | 1
| uklopni sat | kom | 1
| osigurač EZ 25A s patronom 10A | kom | 1
| osigurač N00 III s patronama od 50A | kom | 3
| termalni magnetski prekidač B10A | kom | 1
| OG prekidač 10A | kom | 1
| rasvjetna armatura 60W | kom | 1
| odvodnik prenapona 0,4 kV, 15 kA | kom | 3
| ograničavalo strujnog opterećenja (limitator) 3x25A | kom | 1
UKUPNO:
3 | Nabava i postavljanje i spajanje upravljačkog ormara crpne stanice za upravljanje 3 crpke (2 radne + 1 rezervna), snaga crpke 5,5 kW. Upravljački ormar se montira u slobodnostojeći razvodni ormar u neposrednoj blizini crpne stanice, proizvod jednakovrijedan kao: Grundfos DC-3-H-400-3-12/32-C-SD (dimenzija 100x600x400 mm). Upravljački ormar treba imati opremu za slijedeće funkcije: | kom | 1
regulacija rada crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka (rezerva)
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
mogućnost vanjske komunikacije: ethernet, modbus, RS485
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
senzorska kontrola vodotijesnosti uljne komore
kontinuirano mjerenje otpora izolacije motora
grijač s termostatom
GSM dojava
UKUPNO I:
II | GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Ručni iskop probnih šliceva 10x(1,5x0,5x1) | m3 | 7.5
2 | Strojni iskop zemlje III kategorije za polaganje kabela u kabelski rov (Rov za kabel se kopa od priključka na električnu kabelsku mrežu do mjesta gdje kabel ide u zajednički rov sa kanalizacijom). Rov je dimenzija 0,4x0,8m. Duljina rova je 107m | m3 | 34.24
3 | Hidrauličko bušenje trupa ceste za prolaz cijevi promjera 110mm za kabel ispod prometnice (2 prijelaza ispod ceste po 8m), kpl. Sa iskopom pripremnih rova na jednoj i drugoj strani. | m | 16
4 | Postavljanje posteljice za kabele na dno kabelskog rova. Posteljica se izrađuje od sloja pijeska debljine 10 cm. | m3 | 4.28
5 | Zatrpavanje položenih kabela u kabelskom rovu slojem pijeska ili fino usitnjene zemlje debljine 10 cm. | m3 | 4.28
6 | Zatrpavanje kabelskog rova rastresitom zemljom u slojevima od 20 cm s pažljivim nabijanjem. | m3 | 25.68
7 | Nabava, isporuka materijala i polaganje PVC cijevi promjera 110 mm za mehaničku zaštitu kabela kod prijelaza trase kabela preko ceste. | m | 16
8 | Utovar, odvoz i istovar viška zemljanog materijala na udaljenost do 10 km. | m3 | 8.56
9 | Postavljanje posteljice za kabele na dno zajedničkog rova sa kanalizacijom (ukupna duljina zajedničkog rova 611m). Posteljica se izrađuje od sloja pijeska debljine 10 cm, širine 40 cm. | m3 | 24.44
10 | Zatrpavanje položenih kabela u kabelskom rovu slojem pijeska ili fino usitnjene zemlje debljine 10 cm, širine 40cm u zajedničkom rovu s kanalizacijom. | m3 | 24.44
11 | Zaštita električnih kabela prilikom križanja električnih instalacija sa drugim instalacijama (vodovod, plin, kanalizacija). Stavka obuhvaća postavljanje PVC cijevi promjera 200mm, duljine 3m, kao i provlačenje kabela kroz cijev. Stavku je potrebno izvesti po odobrenju nadzornog inženjera i/ili investitora. | kom | 6
UKUPNO II:
III | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
Nabava, isporuka i polaganje u iskopani kabelski rov, s provlačenjem kroz cijevi i uvlačenjem u samostojeći razvodni ormar kabela tipa:
1 | NYY (PP00) 4x35 mm2 | m | 765
2 | Spajanje kabela NYY (PP00) 4x35 mm2 pomoću ''T'' sojnice na postojeću kabelsku mrežu u Industrijskoj ulici u Slatini (U blizi stanice za Tehnički pregled). Stavka obuhvaća ručni iskop postojećeg kabela, te postvaljanje ''T'' spojnice na postojeću kabelsku mrežu. | kom | 1
3 | Nabava, isporuka i polaganje upozoravajuće trake u kabelski rov. Traka treba biti s natpisom: POZOR! ELEKTROENERGETSKI KABEL! | m | 734
4 | Polaganje trake za uzemljenje crpne stanice od trake FeZn 25x4 mm u temelj građevine varena na svakih 1m sa armaturom betona. | m | 35
5 | Izrada izvoda za priključak PE sabirnice za upravljački ormar crpki, izvoda za spoj poklopaca i izvoda za spoj sabirnice za izjednačenje potencijala CS. Izvod se izvodi od trake FeZn 25x4 mm sa križnom spojnicom ukupne duljine 4m | kom | 5
6 | Postavljanje sabirnice za izjednačavanje potencijala unutar CS od INOX trake 20x3mm, duljine l= 1m, položena na zid s nosačima i vijcima. | kom | 1
7 | Postavljanje križne spojnice 60x60mm | kom | 20
8 | Postavljanje vodiča PF-Y 10mm2 za spoj na metalne mase | m | 15
UKUPNO III:
IV | OSTALI RADOVI
1 | Kolčenje trase kabelskog rova energetskih kabela | m. | 735
2 | Snimanje i evidencija položenih kabela u katastar podzemnih instalacija kabelskog rova energetskih kabela. | m. | 735
3 | Mjerenja - ispitivanje (otpora petlje, otpora izolacije i otpora uzemljenja) te izdavanje protokola i puštanje u rad. | kom | 1
4 | Ostali nepredviđeni radovi po odobrenju nadzornog inženjera do 5% | komplet | 1
UKUPNO IV:
REKAPITULACIJA
I | RAZVODNI ORMARI
II | GRAĐEVINSKI RADOVI
III | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
IV | OSTALI RADOVI
SVEUKUPNO I+II+III+IV (KN):

## Sa_CIJENAMA
T R O Š K O V N I K
r.b. | opis stavke | jed. mjere | količina | jed. Cij. (kn) | ukupno (kn)
B) ELEKTRIČNE INSTALACIJE
OPĆENITO
U cijenu uračunati radove za ugradnju razdjelnika, polaganje vodova i montažu pojedinih elemenata, izradu prodora za cijevi i drugu opremu , kao i sve pripremne i završne radove. Kod trase rova za polaganje kabela je predviđeno u većem dijelu (gdje je to moguće) kabel postaviti u zajednički rov sa kanalizacijom (pa stoga iskop nije u troškovniku). Upravljački ormar crpki je tipski upravljački ormar crpki i on se postavlja u pripremljeni slobodnostojeći ormar.
I | RAZVODNI ORMARI
1 | Nabava i postavljanje slobodnostojećeg razvodnog ormara od poliestera za crpnu stanicu sa dvoja vrata dimenzija 1250x1000x420 mm za umetanje upravljačkog ormara crpne stanice u njega. Ormar treba biti stupnja zaštite IP54 i metalnom bravicom, kpl. s poliesterskim temeljom, U ormar će se ugraditi upravljački ormar crpki proizvod jednakovrijedan kao: Grundfos DC-3-H-400-3-12/32-C-SD (dimenzija 1000x600x400 mm) | kom | 1 | 3500 | 3500
2 | Nabava i montaža samostojećeg razvodnog ormara za mjerenje električne energije dimenzija 800x1000x320mm, stupnja zaštite IP54 i metalnom bravicom, kpl. s temeljom. U ormar je potrebno ugraditi slijedeću opremu: | kom | 1 | 2450 | 2450
| trofazno dvotarifno brojilo 10-40A | kom | 1 | 1550 | 1550
| uklopni sat | kom | 1 | 235 | 235
| osigurač EZ 25A s patronom 10A | kom | 1 | 65 | 65
| osigurač N00 III s patronama od 50A | kom | 3 | 123 | 369
| termalni magnetski prekidač B10A | kom | 1 | 67 | 67
| OG prekidač 10A | kom | 1 | 63 | 63
| rasvjetna armatura 60W | kom | 1 | 58 | 58
| odvodnik prenapona 0,4 kV, 15 kA | kom | 3 | 132 | 396
| ograničavalo strujnog opterećenja (limitator) 3x25A | kom | 1 | 156 | 156
UKUPNO: |  |  |  |  | 5409
3 | Nabava i postavljanje i spajanje upravljačkog ormara crpne stanice za upravljanje 3 crpke (2 radne + 1 rezervna), snaga crpke 5,5 kW. Upravljački ormar se montira u slobodnostojeći razvodni ormar u neposrednoj blizini crpne stanice, proizvod jednakovrijedan kao: Grundfos DC-3-H-400-3-12/32-C-SD (dimenzija 100x600x400 mm). Upravljački ormar treba imati opremu za slijedeće funkcije: | kom | 1 | 39730 | 39730
regulacija rada crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka (rezerva)
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
mogućnost vanjske komunikacije: ethernet, modbus, RS485
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
senzorska kontrola vodotijesnosti uljne komore
kontinuirano mjerenje otpora izolacije motora
grijač s termostatom
GSM dojava
| UKUPNO I: |  |  |  | 48639
II | GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Ručni iskop probnih šliceva 10x(1,5x0,5x1) | m3 | 7.5 | 150 | 1125
2 | Strojni iskop zemlje III kategorije za polaganje kabela u kabelski rov (Rov za kabel se kopa od priključka na električnu kabelsku mrežu do mjesta gdje kabel ide u zajednički rov sa kanalizacijom). Rov je dimenzija 0,4x0,8m. Duljina rova je 107m | m3 | 34.24 | 88 | 3013.12
3 | Hidrauličko bušenje trupa ceste za prolaz cijevi promjera 110mm za kabel ispod prometnice (2 prijelaza ispod ceste po 8m), kpl. Sa iskopom pripremnih rova na jednoj i drugoj strani. | m | 16 | 200 | 3200
4 | Postavljanje posteljice za kabele na dno kabelskog rova. Posteljica se izrađuje od sloja pijeska debljine 10 cm. | m3 | 4.28 | 320 | 1369.6
5 | Zatrpavanje položenih kabela u kabelskom rovu slojem pijeska ili fino usitnjene zemlje debljine 10 cm. | m3 | 4.28 | 320 | 1369.6
6 | Zatrpavanje kabelskog rova rastresitom zemljom u slojevima od 20 cm s pažljivim nabijanjem. | m3 | 25.68 | 10 | 256.8
7 | Nabava, isporuka materijala i polaganje PVC cijevi promjera 110 mm za mehaničku zaštitu kabela kod prijelaza trase kabela preko ceste. | m | 16 | 25 | 400
8 | Utovar, odvoz i istovar viška zemljanog materijala na udaljenost do 10 km. | m3 | 8.56 | 40 | 342.4
9 | Postavljanje posteljice za kabele na dno zajedničkog rova sa kanalizacijom (ukupna duljina zajedničkog rova 611m). Posteljica se izrađuje od sloja pijeska debljine 10 cm, širine 40 cm. | m3 | 24.44 | 320 | 7820.8
10 | Zatrpavanje položenih kabela u kabelskom rovu slojem pijeska ili fino usitnjene zemlje debljine 10 cm, širine 40cm u zajedničkom rovu s kanalizacijom. | m3 | 24.44 | 320 | 7820.8
11 | Zaštita električnih kabela prilikom križanja električnih instalacija sa drugim instalacijama (vodovod, plin, kanalizacija). Stavka obuhvaća postavljanje PVC cijevi promjera 200mm, duljine 3m, kao i provlačenje kabela kroz cijev. Stavku je potrebno izvesti po odobrenju nadzornog inženjera i/ili investitora. | kom | 6 | 200 | 1200
| UKUPNO II: |  |  |  | 27918.12
III | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
Nabava, isporuka i polaganje u iskopani kabelski rov, s provlačenjem kroz cijevi i uvlačenjem u samostojeći razvodni ormar kabela tipa:
1 | NYY (PP00) 4x35 mm2 | m | 765 | 95 | 72675
2 | Spajanje kabela NYY (PP00) 4x35 mm2 pomoću ''T'' sojnice na postojeću kabelsku mrežu u Industrijskoj ulici u Slatini (U blizi stanice za Tehnički pregled). Stavka obuhvaća ručni iskop postojećeg kabela, te postvaljanje ''T'' spojnice na postojeću kabelsku mrežu. | kom | 1 | 1500 | 1500
3 | Nabava, isporuka i polaganje upozoravajuće trake u kabelski rov. Traka treba biti s natpisom: POZOR! ELEKTROENERGETSKI KABEL! | m | 734 | 4.5 | 3303
4 | Polaganje trake za uzemljenje crpne stanice od trake FeZn 25x4 mm u temelj građevine varena na svakih 1m sa armaturom betona. | m | 35 | 38 | 1330
5 | Izrada izvoda za priključak PE sabirnice za upravljački ormar crpki, izvoda za spoj poklopaca i izvoda za spoj sabirnice za izjednačenje potencijala CS. Izvod se izvodi od trake FeZn 25x4 mm sa križnom spojnicom ukupne duljine 4m | kom | 5 | 178 | 890
6 | Postavljanje sabirnice za izjednačavanje potencijala unutar CS od INOX trake 20x3mm, duljine l= 1m, položena na zid s nosačima i vijcima. | kom | 1 | 200 | 200
7 | Postavljanje križne spojnice 60x60mm | kom | 20 | 22 | 440
8 | Postavljanje vodiča PF-Y 10mm2 za spoj na metalne mase | m | 15 | 18 | 270
| UKUPNO III: |  |  |  | 80608
IV | OSTALI RADOVI
1 | Kolčenje trase kabelskog rova energetskih kabela | m. | 735 | 15 | 11025
2 | Snimanje i evidencija položenih kabela u katastar podzemnih instalacija kabelskog rova energetskih kabela. | m. | 735 | 25 | 18375
3 | Mjerenja - ispitivanje (otpora petlje, otpora izolacije i otpora uzemljenja) te izdavanje protokola i puštanje u rad. | kom | 1 | 3200 | 3200
4 | Ostali nepredviđeni radovi po odobrenju nadzornog inženjera do 5% | komplet | 1 | 9488.256 | 9488.256
| UKUPNO IV: |  |  |  | 42088.256
REKAPITULACIJA
I | RAZVODNI ORMARI |  |  |  | 48639
II | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 27918.12
III | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 80608
IV | OSTALI RADOVI |  |  |  | 42088.256
SVEUKUPNO I+II+III+IV (KN): |  |  |  |  | 199253.376