PROJEKTNI ZADATAK

za izradu Idejnog i Glavnog projekta

KOLEKTOR 1, KOLEKTOR 4, KOLEKTOR 6 - KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

OPĆI PODACI

Investitor:		Komrad d.o.o., Braće Radić 2, 33520 Slatina

Naslov projekta:	KOLEKTOR 1, KOLEKTOR 4, KOLEKTOR 6 – 						KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

Vrsta projekta:	Idejni i glavni projekt

1.	UVOD

Grad Slatina se nalazi u jugoistočnom dijelu Virovitičko podravske županije, jugoistočno od Virovitice na državnoj cesti prema Orahovici i Našicama.

Projektiranje odvodnje na području grada Slatina započinje izradom glavnog projekta odvodnje iz 1971 god. od strane projektne kuće “Projekt” iz Zagreba koji se temeljio na tadašnjem urbanističkom planu uređenja Slatine.

Ovom projektnom dokumentacijom je bio obuhvaćen sam centar grada i izvedena je kanalizacija mješovitog tipa, dok se ostali dio naselja odvodnjavao otvorenim kanalima. Kanalizacijska mreža izvedena je iz betonskih cijevi. Duž čitave trase kanala izvedena su kontrolna okna, kao i vodolovna grla (slivnici) za odvodnju oborinskih voda sa cestovnih površina .

Razvojem grada Slatine javila se potreba za dodatnom izgradnjom kalalizacijske mreže, te je 1982 god. izrađen idejni projekt odvodnje Slatine od strane projektne kuće Hidroprojekt, s ciljem kontroliranog prihvata, transporta i ispuštanja otpadnih voda uvažavajući odredbe i smjernice tadašnjeg Generalnog urbanističkog plana grada Slatine.

„Koncepcijsko rješenje sustava odvodnje područja grada Slatine“, IGH d.d., Zagreb iz 2008 god, prema važećem urbanističkom planu uređenja grada Slatine.

2.	OPIS IDEJNOG PROJEKTA IZ 1982 god.

Predmet ovog projekta je bilo rješavanje odvodnje fekalnih, industrijskih i oborinskih voda i njihova dispozicija u prijemnike s područja grada Slatine prema tada važećem GUP-u.

Prema navedenom projektu bilo je potrebno definirati količine otpadnih i oborinskih voda, kao i podatke o meliorativnim kanalima i potocima koji su bili recipijenti.

Koncepcijom tadašnjeg idejnog projekta odvodnje grada Slatine odvodnja je podijeljena u tri zone :

- zona mješovite odvodnje (uži dio grada cca 157 ha)

- zona fekalne odvodnje ( šire gradsko područje cca 155 ha)

- zona industrijske odvodnje ( sjeverno od željezničke pruge, cca 245 ha)

To je značilo da se u užem dijelu grada zadržao mješoviti sustav odvodnje, dok se na širem gradskom području primijenio razdjelni sustav odvodnje.

Takvom koncepcijom odvodnje gradsko područje je podijeljeno u četiri slivna područja (četiri glavna kolektora), kolektor 1, kolektor 2, kolektor 3 i kolektor 4.

Tri kolektora (sliva) su imali zone mješovite odvodnje i zone čiste fekalne odvodnje, te iz razloga postojanja mješovite zone bila je predviđena izgradnja kišnih preljeva sa retencijskim bazenima, gdje bi se samo količina otpadnih voda u veličini dvostruke sušne protoke dalje transportirala prema uređaju za pročišćavanje a ostala količina veća od dvostruke sušne bi se preko preljeva u retencionom bazenu direktno upuštala u recipijent, potok Javoricu ili melioracijski kanal.

Samo je jedan kolektor (sliv) bio predviđen za odvodnju samo sanitarnih i fekalnih otpadnih voda, kolektor 4.

3.	OPIS POSTOJEĆEG STANJA

Uvidom u dokumentaciju izvedenog stanja i usporedbom sa projektnom dokumentacijom koja je bila izrađena do danas može se ustanoviti slijedeće.

Izgradnja odvodnje grada Slatine je izvedena u najvećoj mjeri prema idejnom projektu iz 1982 god. sa određenim odstupanjima u pogledu kolektora 4 (koji se nalazi na zapadnom području grada) koji je također izgrađen sa zonama mješovite odvodnje iako je bio predviđen za prihvat samo fekalnih i sanitarnih otpadnih voda. Zatim kolektora 1 kojem je djelomično izmijenjena trasa u odnosu na idejni projekt iz 1982 god.

Također je izgrađen poseban sliv.kolektora 5, u produžetku ulice Vladimira Nazora koji gravitira ka sjeveru iza sliva kolektora 2. Na isti kolektor su priključene ulice Primorska i K.Š. Djalskog. Na predmetnom slivu se nalazi crpna stanica CS2 koja vode prepumpava do čvora K3-1, kolektora 3.

Predviđeni kišni preljevni i retencijski bazeni (prema idejnom projektu iz 1982 god.) nisu izgrađeni nego se otpadne vode upuštaju direktno u potok Javoricu i meliracijske kanale.

4.	PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Razvojem grada nameće se potreba izgradnje dodatne kanalizacijske mreže, a isto tako objedinjavanje odvodnog sustava u jednu cjelinu (do sada podijeljen u pet manjih podsustava) za prihvat otpadnih voda i transport istih prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Predmet projektnog zadatka je izrada idejnog i glavnog projekta za:

- kolektor od čvora K4-1.2 do crpne stanice CS4. (Navedeni kolektor se nalazi djelomično u ulici Matije Gupca i njime bi se zamijenio postojeći koji završava na crpnoj stanici CS2, a time bi se napustila i crpna stanica CS2). Ukupna dužina kolektora iznosi cca 2050 m.

- kišni preljevni i retencijski bazen KP-RB-1 sa ispustom u potok Javoricu i spojem sanitarnih voda na crpnu stanicu CS4. Ukupna dužina kolektora cca 1000 m. Postojeći dio kolektora 1 je podijeljen na zonu mješovite i zonu razdjelne odvodnje.

- kišni preljevni i retencijski bazen KP-RB-4 sa ispustom u potok Javoricu i spojem sanitarnih voda na novo projektirani kolektor K1 u točki K1-3. Ukupna dužina kolektora cca 150 m. Postojeći dio kolektora 4 je podijeljen na zonu mješovite i zonu razdjelne odvodnje.

- Crpnu stanicu CS4 sa prelazom preko potoka Javorica i sa pripadnim kolektorom K6 do spoja na postojeći kolektor K3. Ukupna dužina kolektora K6 iznosi cca 1980 m.

5.	SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE

Predmetni idejni i glavni projekt potrebno je izraditi u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, „idejni projekt odvodnje grada Slatine“, Hidroprojekt, Zagreb 1982 god., „koncepcijskim rješenjem sustava odvodnje područja grada Slatine“, IGH d.d., Zagreb, 2008 god., poštujući pravila struke, principe zaštite okoliša i zakonske propise. Predmetnim idejnim i glavnim projektom potrebno je dati osnovna oblikovno-funkcionalana i tehnička rješenja građevina, te smještaj građevine u prostoru. Predmetni idejni i glavni projekt potrebno je izraditi u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07).

Budući dio sustava odvodnje otpadnih voda (navedene kolektore) isprojektirati kao razdjelne (uzimajući u obzir samo sanitarne, fekalne i tehnološke vode sa novih površina koje gravitiraju novim predmetnim kolektorima prema urbanističkom planu uređenja grada Slatine), uz uvažavanje dotoka sa postojećih slivova kolektora K4 i K1 nakon kišnih preljevnih i retencijskih bazena koji su također predmet projektnog zadatka.

Oborinske vode nisu predmet ovog projektnog zadatka (osim onih na zonama mješovite izgradnje postojećih slivova kolektora K1 i K4, a vezano za dimenzioniranje kišnih preljevnih i retencijskih bazena, KP-RB-1 i KP-RB-4)

Mjerodavna oborina će biti preuzeta iz „idejni projekt odvodnje grada Slatine“, Hidroprojekt, Zagreb 1982.

Na kraju postojećih kolektora s zonama mješovite odvodnje, potrebno je rasteretiti sustav na građevinama KP-RB-1 i KP-RB-4, na dvostruki sušni protok 2Qs. Lokacija građevina KP-RB-1 i KP-RB-4 je grubo određena u „koncepcijskom rješenju sustava odvodnje područja grada Slatine“, IGH d.d., Zagreb iz 2008 god..

Otpadne vode u količinama manjim od kritičnog protoka Qkrit. treba zadržati u sustavu odvodnje otpadnih voda, a sve ostale otpadne vode je potrebno rasteretiti preko rasteretnih građevina.

Pri projektiraju građevina i kolektora uzeti u obzir ekonomičnost izgradnje, jednostavnost i sigurnost funkcioniranja sustava, postići što manje troškove pogona i održavanja sustava i slično.

6.	SADRŽAJ PROJEKTA

Predmetni idejni i glavni projekt mora sadržavati:

- Projektni zadatak

- Tehnički opis

- Statički proračun građevina (planovi armature)

- Hidraulički proračun s dimenzioniranjem pripadajućih građevina na sustavu

- Geomehnički elaborat

- Pregledne i detaljne situacije prikladnog mjerila

- Uzdužne profile kolektora

- Karakteristični poprečni profil kanalskog rova

- Nacrte građevina na sustavu sa svim detaljima itd.

Sadržaj navedenog idejnog i glavnog projekta treba biti izrađen u skladu s važećim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

Ishođenje lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta je u nadležnosti investitora. Predmetni idejni i glavni projekt potrebno je izraditi u šest primjeraka.

Idejni projekt mora sadržavati podatke za obračun komunalnog i vodnog doprinosa u skladu s posebnim propisima.