## UKUPNA REKAPITULACIJA
POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA
| UKUPNA REKAPITULACIJA | UKUPNA CIJENA
1. | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - VODOSPREME "SLATINA 2" | 0
2. | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG CENTRA | 0
3. | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA -IZGRADNJA SANITARNO-FEKALNE KANALIZACIJE U BANOVAČKOJ ULICI I BLOKU ULICA POTOČANI U SLATINI | 0
4. | SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA U BANOVAČKOJ ULICI I BLOKU ULICA POTOČANI - PRECRPNE STANICE CS-P1, CS-P2, CS-P3 | 0
5. | IZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) I KOLEKTORA 6 – KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE | 0
6. | PROŠIRENJE KANALIZACIJSKE MREŽE SLATINE Ulice: Milke Trnine, Mate Lovraka, Tome Matića, Vlahe Bukovca, Tina Ujevića i Mirna II | 0
7. | GLAVNI OPSKRBNI CJEVOVOD SLATINA-LUKAVAC I SPOJNI OPSKRBNI CJEVOVOD NASELJA LUKAVAC | 0
8. | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U SLATINI (DOGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA - PROŠIRENJE KANALIZACIJSKE MREŽE U STUBLOVAČKOJ ULICI) | 0
9. | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - I.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE; GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S18, K-S18.1 I CS-S18 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM T-S18 | 0
10. | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - II. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 I CS-S19 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM T-S19 | 0
11. | IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE ŠIREG CENTRA SLATINE - III. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 I K-S17 I CS-S16 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM T-S16 | 0
12. | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - IV. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE MEDINCI | 0
13. | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - V. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S13, K-S14 I K-S15 I CS-S13 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM T-S13 | 0
14. | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE MARKOVO | 0
15. | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE KOZICE | 0
16. | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - VIII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE SLADOJEVCI | 0
.17. | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - IX. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE BAKIĆ | 0
18. | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE NOVI SENKOVAC | 0
19. | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAD SLATINA | 0
20. | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - XII. FAZA – REKONSTRUKCIJA SUSTAVA ODVODNJE - GRAD SLATINA | 0
21. | KUĆNI PRIKLJUČCI - VODOOPSKRBA | 0
22. | KUĆNI PRIKLJUČCI - ODVODNJA | 0
23. | UKUPNO RADOVI PO RASKIDU PREDHODNOG UGOVORA: | 0
24. | UKUPNA CIJENA: | 0

## 1.Vodosprema "SLATINA 2"
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - IZGRADNJA VODOSPREME "SLATINA 2" |  |  |  | 0
1.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI - VS "SLATINA 2" |  |  |  | 0
1.1.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
1.1.1.1. | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja građevine i geodetsko iskolčenje projektiranog objekta položajnim i visinskim elementima. Stavka obuhvaća sve potrebne geodetske radove na gradilištu za vrijeme izvođenja radova. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.1.1.2. | Izrada izvedbenog projekta vodospreme, ovjerenog od strane projektanta glavnog projekta, u svemu prema zakonskoj regulativi. Izrada građevinskog izvedbenog projekta. Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.1.1.3. | Priprema i uređenje gradilišnog prostora. Stavka obuhvaća krčenje raslinja i čišćenje terena za izgradnju objekta, prilaznog puta, platoa i prometnice kao i detaljno čišćenje gradilišnog prostora po završetku svih radova, sa odvozom otpadnog materijala na odobrenu deponiju. Stavka uključuje i mobilizaciju opreme, radne snage, strojeva za izvedbu zaštite iskopa građevinske jame te rasprema gradilišta. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.1.1.4. | Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja kompletnog objekta, izrada geodetskog elaborata, te ovjera elaborata kod nadležnog katastra. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.1.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
1.1.2.1. | Strojni iskop sloja humusa prosječne debljine 30 cm na mjestu projektirane vodospreme sa zasunskom i vodnom komorom. Humus deponirati na privremenoj gradilišnoj deponiji za ponovnu ugradnju. Obračun je po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 196.33 |  | 0
1.1.2.2. | Strojni kaskadni široki iskop u tlu C kategorije za podzemni dio vodospreme s odlaganjem zemlje na deponiju na gradilištu. Nagib plohe pokosa 60° od horizontalne plohe. Dimenzija jame može se povećati ili smanjiti ukoliko to zahtijeva i omogućuje stanje na terenu. Stavka uključuje sve potrebne radove, strojeve i materijal. Rad obuhvaća izradu, postavljanje, te skidanje zaštite građevinske jame. Izvođač je dužan predvidjeti zaštitu građevinske jame u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu. U jediničnu cijenu je uključeno i izbacivanje zemlje uslijed urušavanja, ručna dorada iskopa, crpljenje podzemne vode iz građevne jame s nabavom, dopremom, montažom i demontažom potrebne opreme i energenata. Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju.
1.1.2.2.1. | dubina do 2 m1 | m3 | 1250.51 |  | 0
1.1.2.2.2. | dubina od 2 m1 do 4 m1 | m3 | 1137.71 |  | 0
1.1.2.2.3. | dubina od 4 m1 do 4,6 m1 | m3 | 341.31 |  | 0
1.1.2.3. | Planiranje dna građevne jame vodospreme, na kote prema detaljnim nacrtima te uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem. Uređenju temeljnog tla se pristupa nakon uklonjenog humusa i iskopa prema projektu, odnosno odredbi nadzornog inženjera i geomehaničara. Tlo se zbija pri optimalnoj vlažnosti, ako je moguće odmah poslije iskopa. Za vrijeme radova mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla. Prije zbijanja treba izravnati površinu tla. Zbijanje se obavlja odgovarajućim sredstvima za zbijanje. Tražena zbijenost po standardnom Proctorovom postupku iznosi 98%, odnosno modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi Ms = 30 MN/m2. Obračun po m2 stvarno uređenog i ispitanog temeljnog tla vodospreme. | m2 | 376.2 |  | 0
1.1.2.4. | Izvedba obilazne drenaže polaganjem plastičnih drenažnih cijevi F 100 na pripadajuću podlogu zemljanog materijala iznad položenog geotekstila i zatrpavanje pripadajućim granulacijama nasipnog materijala do visine tamponskog sloja. Obračun po m1. | m' | 76.12 |  | 0
1.1.2.5. | Nasipavanje i razastiranje tamponskog sloja šljunka ispod donje betonske podloge vodospreme u sloju debljine 40 cm, granulacija šljunka 4-16 mm. Uračunati nabavu i dovoz šljunka od deponija do mjesta ugradbe. Stavka uključuje i zbijanje tampona do 80 Mpa. Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 150.48 |  | 0
1.1.2.6. | Zatrpavanje građevne jame oko vodospreme materijalom iz iskopa, sa nabijanjem materijala u slojevima od 30-50 cm do potrebne zbijenosti od 25 MPa. Uračunati dovoz materijala od gradilišne deponije do mjesta ugradbe. Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 562.99 |  | 0
1.1.2.7. | Nasipavanje stabilizacijskog sloja iznad stropne ploče nakon završetka betonskih radova, radi zatravljenja kako bi se osigurala termoizolacijska stabilizacija. Nasipavanje izvesti u ukupnoj debljini 58 cm (48 cm materijal iz iskopa + 10 cm humus). Obračun se vrši po m3 nasipanog materijala. | m3 | 239.25 |  | 0
1.1.2.8. | Odvoz viška materijala od iskopa na deponiju udaljenu do 10 km, tj. na mjesto koje odredi nadležna služba. U jediničnoj cijeni uključen je utovar, prijevoz, istovar, i uređenje deponija poravnanjem istovarenog materijala, te sve takse i davanja u vezi s tim. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala od iskopa u rastresitom stanju. Stavka obuhvaća odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | m3 | 1927.29 |  | 0
1.1.3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.1.3.0. | Napomena: Sastav betona, granulacija agregata, te priprema i ugradnja betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/2017, 75/2020) i normama: HRN EN 206 ili jednakovrijedno, HRN EN 13670 ili jednakovrijedno, HRN EN 10080 ili jednakovrijedno. Cijenom je obuhvaćena mehanička ugradba, montaža i demontaža skele i oplate s potrebnim učvršćivanjem, njega i ispitivanje betona, sve prema programu kontrole i osiguranju kvalitete.
1.1.3.1. | Nabava, dobava i ugradnja betona za izvedbu donje betonske podloge vodospreme debljine 10 cm uključivo i rubna nadvišenja prema nacrtima, beton - pumpani - C8/10. Betoniranje se vrši na tampon sloj nabijenog šljunka. Gornju površinu zagladiti radi izvedbe hidroizolacije. Stavka uključuje i rubnu oplatu donje betonske podloge. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 29.08 |  | 0
1.1.3.2. | Nabava, dobava i ugradnja betona za izvedbu gornje betonske podloge vodospreme debljine 10 cm prema nacrtima, beton - pumpani - C8/10. Betoniranje se vrši nakon izvedene hidroizolacije. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 25.344 |  | 0
1.1.3.3. | Betoniranje temeljne AB ploče vodospreme debljine 40 cm prema nacrtima, beton - pumpani - C25/30 - XA1, XC4. Ploča je armirana čelikom B500B, sa zaštitnim slojem betona 40 mm. U cijenu je uključena: dobava, izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje glatke oplate; svi potrebni radovi: nabave, dobave, ugradnje, demontiranja i čišćenja, materijal, dodatak za vodonepropusnost, prijenosi i prijevozi. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 109.776 |  | 0
1.1.3.4. | Armiranje temeljne ploče vodospreme. Nabava, ispravljanje, čišćenje i savijanje, doprema na gradilište, postavljanje armature B500B i vezivanje. Promjer uzdužnih i poprečnih šipki te njihov razmak prema specifikacijama u armaturnim planovima i nacrtima u dokumentaciji. Armatura od betonskog čelika. Obračun po kg. | kg | 12075.36 |  | 0
1.1.3.5. | Betoniranje AB zidova vodospreme debljine 40 cm prema nacrtima, beton - pumpani - C25/30 - XA1, XC4. Zidovi su armirani čelikom B500B, sa zaštitnim slojem betona 40 mm. U cijenu je uključena: dobava, izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje glatke oplate; svi potrebni radovi: nabave, dobave, ugradnje, demontiranja i čišćenja, materijal, dodatak za vodonepropusnost, prijenosi i prijevozi. Prilikom izvedbe predvidjeti otvore za cijevi, a bit će definirane u izvedbenom projektu. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 151.068 |  | 0
1.1.3.6. | Armiranje zidova vodospreme. Nabava, ispravljanje, čišćenje i savijanje, doprema na gradilište, postavljanje armature B500B i vezivanje. Promjer uzdužnih i poprečnih šipki, te njihov razmak prema specifikacijama u armaturnim planovima i nacrtima u dokumentaciji. Armatura od betonskog čelika. Obračun po kg. | kg | 15106.8 |  | 0
1.1.3.7. | Betoniranje AB stupova vodospreme dimenzija 40x40 cm prema nacrtima, beton - pumpani - C30/37 - XA1, XC4. U cijenu je uključena: dobava, izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje glatke oplate; svi potrebni radovi nabave, dobave, ugradnje, demontiranja i čišćenja, materijal, dodatak za vodonepropusnost, prijenosi i prijevozi.Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 2.544 |  | 0
1.1.3.8. | Armiranje stupova vodospreme. Nabava, ispravljanje, čišćenje i savijanje, doprema na gradilište, postavljanje armature B500B i vezivanje. Promjer uzdužnih i poprečnih šipki, te njihov razmak prema specifikacijama u armaturnim planovima i nacrtima u dokumentaciji. Armatura od betonskog čelika. Obračun po kg. | kg | 381.6 |  | 0
1.1.3.9. | Nabava, dobava i ugradnja betona za izvedbu betona za pad vodospreme debljine 5-20 cm prema nacrtima, beton - pumpani - C8/10. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 29.64 |  | 0
1.1.3.10. | Betoniranje AB stropne ploče vodospreme debljine 25 cm prema nacrtima, beton - pumpani - C30/37, - XA1, XC4. U cijenu je uključena: dobava, izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje glatke oplate; svi potrebni radovi: nabave, dobave, ugradnje, demontiranja i čišćenja, materijal, prijenosi i prijevozi. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 57 |  | 0
1.1.3.11. | Armiranje stropne ploče vodospreme. Nabava, ispravljanje, čišćenje i savijanje, doprema na gradilište, postavljanje armature B500B i vezivanje. Promjer uzdužnih i poprečnih šipki, te njihov razmak prema specifikacijama u armaturnim planovima i nacrtima u dokumentaciji. Armatura od betonskog čelika. Obračun po kg. | kg | 5700 |  | 0
1.1.3.12. | Nabava, dobava i ugradnja betona za izvedbu betona za pad iznad stropne ploče vodospreme debljine 5-12 cm prema nacrtima, beton - pumpani - C8/10. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 38.2812 |  | 0
1.1.3.13. | Betoniranje AB plohe unutar vodospreme na koti +/- 0,00, debljine 25 cm prema nacrtima, beton - pumpani - C30/37 - XA1, XC4. U cijenu je uključena: dobava, izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje glatke oplate; svi potrebni radovi: nabave, dobave, ugradnje, demontiranja i čišćenja, materijal, prijenosi i prijevozi. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1.75 |  | 0
1.1.3.14. | Armiranje AB plohe unutar vodospreme na koti +/-0,00. Nabava, ispravljanje, čišćenje i savijanje, doprema na gradilište, postavljanje armature B500B i vezivanje. Promjer uzdužnih i poprečnih šipki, te njihov razmak prema specifikacijama u armaturnim planovima i nacrtima u dokumentaciji. Armatura od betonskog čelika. Obračun po kg. | kg | 175 |  | 0
1.1.4. | KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.1.4.1. | Izrada dvostrešne krovne konstrukcije od rezane drvene građe, jednostavnih statičkih sustava, raspona do 2,0 m te površine do 17 m2. Poprečni presjek građe za rogove 10 x14 cm preko čega se izvodi letvanje daščanom građom debljine 2,5 cm. Drveni elementi krova trebaju biti dobro zaštićeni od drvnih nametnika, gljiva i insekata koji bi ih mogli oštetiti. Stavka predviđa i nabavu, dobavu i ugradnju pokrivnih elemenata od asfaltne šindre. Obračun po m2 osnove. Letvanje i rogovi obračunati u stavci. Obračun obuhvaća sve manje radove, materijal, potrebna sredstva i rad. | m2 | 17 |  | 0
1.1.4.2. | Nabava, dobava i ugradnja okruglih žlijebova od pocinčanog lima debljine 0,55 mm. za odvodnju oborinskih voda s krova te cijevi od pocinčanog lima debljine 0,55 mm za vertikalnu odvodnju krovnih voda. Obračun po m'. Obračun obuhvaća sve manje radove, materijal, potrebna sredstva i rad. | m' | 21.6 |  | 0
1.1.5. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.1.5.0. | U svim stavkama gdje je potrebna upotreba skele, obračunati skelu u jediničnu cijenu.
1.1.5.1. | Zidanje nosivih zidova betonskom opekom s toplinskom izolacijom (300/400/190 mm), debljine 30 cm, u produžnom mortu MM 5. Zidovi služe kao nosiva konstrukcija ulazne prostorije vodospreme. U cijenu je uključeno: svi potrebni radovi nabave, dobave, ugradnje, materijal, prijenosi i prijevozi. Obračun po m3. | m3 | 11.651 |  | 0
1.1.5.2. | Završna obrada zidova u vapno-cementnom mortu debljine 15 mm. U cijenu je uključeno: svi potrebni radovi nabave, dobave, ugradnje, materijal, prijenosi i prijevozi. Obračun po m2. | m2 | 38.84 |  | 0
1.1.5.3. | Završni sloj podova - protuklizne keramičke podne pločice debljine 10 mm na betonskoj podlozi debljine 40mm. U cijenu je uključeno: svi potrebni radovi nabave, dobave, ugradnje, materijal, prijenosi i prijevozi za protuklizne keramičke podne pločice, betonski estrih i ljepilo 10 mm. Obračun po m2. | m2 | 6.6 |  | 0
1.1.6. | HIDROIZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.1.6.1. | Nabava, dobava i izvedba hidroizolacije iznad betona za pad stropne ploče bitumenskom trakom debljine 3-5 mm (izvedba s povratnim spojevima). Obračun se vrši po m2 hidroizolirane površine. | m2 | 282.8 |  | 0
1.1.6.2. | Nabava, dobava i izvedba premaza unutarnjih zidova, podova i stropova akumulacijskih spremnika i zasunskog okna izolacijskom žbukom i bojom s atestom za dodir s pitkom vodom. Obračun se vrši po m2 premazane površine. | m2 | 786 |  | 0
1.1.6.3. | Nabava, dobava i izvedba bitumenske limene trake za zaštitu od procurivanja prilikom betoniranja različitih faza. Obračun po m'. | m' | 65.2 |  | 0
1.1.7. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.1.7.1. | Nabava, dobava i izvedba toplinske izolacije EPS pločama na fasadi ulaznog objekta. U stavku uključeni ljepilo i mrežica prema svim pravilima struke prilikom obrade rubova. Obračun po m2 postavljene toplinske izolacije. | m2 | 40 |  | 0
1.1.7.2. | Nabava, dobava i izvedba završnog sloja fasade od silikatne žbuke na fasadi. Izvedba završnog sloja fasade u boji po izboru projektanta. Podlogu impregnirati temeljnim premazom za impregnaciju dan prije nanošenja, te izvoditi prema uputama proizvođača. Stavka uključuje impregnaciju podloge temeljnim premazom i izradu završnog sloja žbuke. Obračun po m2 izvedene fasade. | m2 | 40 |  | 0
1.1.8. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.1.8.1. | Nabava, dobava i ugradnja vrata u ulaznoj prostoriji. Dimenzije vrata su 90x200 cm. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal za ugradnju ulaznih vrata. Komplet izvedeno. Obračun po ugrađenom kompletu ulaznih vrata. | komplet | 1 |  | 0
1.1.8.2. | Nabava, dobava i ugradnja vrata iz ulazne prostorije. Dimenzije vrata su 80x200 cm. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal za ugradnju vrata. Komplet izvedeno. Obračun po ugrađenom kompletu ulaznih vrata. | komplet | 1 |  | 0
1.1.8.3. | Nabava, dobava i ugradnja žaluzina ispod krova ulazne prostorije. Dimenzije žaluzina su 20x20 cm. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal za ugradnju žaluzina. Komplet izvedeno. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
1.1.8.4. | Nabava, dobava i ugradnja žaluzina na zabatnim zidovim krova ulazne prostorije. Dimenzije žaluzina su 30x30 cm. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal za ugradnju žaluzina. Komplet izvedeno. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
1.1.9. | GIPS-KARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.1.9.1. | Nabava, dobava i ugradnja spuštenog stropa u ulaznoj prostoriji. Stavka obuhvaća postav sistema za montažu gips-kartonskih ploča (za vlažne sredine) na drvenu konstrukciju, montažu gips-kartonskih ploča te disperzijski premaz. Komplet izvedeno. Obračun po m2. | m2 | 6.6 |  | 0
1.1.10. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI I SPAJANJE NA POSTOJEĆI SUSTAV |  |  |  | 0
1.1.10.1. | Ispitivanje vodonepropusnosti vodnih komora vodospreme, ukupne korisne zapremine 1.000 m3. Vodonepropusnost ispitati sukladno Projektu i važećoj normi za ispitivanje vodonepropusnosti vodospreme: HRN EN 1508:2007 ili jednakovrijedno, Opskrba vodom - zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode i kriterijima iz Pravila HAA 2/12, izdanje 2. Ispitivanje provodi akreditirani laboratorij od strane Hrvatske akreditacijske agencije za ovu metodu ispitivanja. Stavka uključuje pranje, dezinficiranje i ispiranje unutarnjih površina vodnih komora, uključivo dobavu dezinfekcijskih sredstava i vode. Stavka uključuje potrebnu vodu i za eventualna ponavljanja ispitivanja, sve do uspješno provedenog ispita. Obračun kompletno izvedenih radova. | komplet | 1 |  | 0
1.1.10.2. | Kompletna izvedba priključaka novih cjevovoda na postojeće cjevovode (dogovoriti s ovlaštenim predstavnicima komunalnog društva). Obuhvaćeni su svi potrebni montažni i građevinski radovi, pripomoći i pomoćna sredstva. Obračun po kompletno izvedenom priključku. | komplet | 1 |  | 0
1.1.11. | UREĐENJE OKOLIŠA |  |  |  | 0
1.1.11.1. | Fino planiranje slobodnih površina unutar ograde građevine koje se posebno ne uređuju i ne obrađuju (ne izvodi se asfalt, nogostup, nasip i sl.) Površine pripremiti za zasijavanje trave. Obračun po m2 isplanirane površine. | m2 | 800 |  | 0
1.1.11.2. | Izrada zatravljenih i humusiranih površina. Obuhvaćeno polaganje aktivnog humusnog materijala bez primjesa granja, korijenja, kamenih i drugih materijala koji nisu pogodni za razvoj vegetacije. Humusni se sloj planira i zbija lakim nabijačima ili lopatama. Debljina sloja je prosječno 25 cm. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Smjesa sjemena trava mora odgovarati podneblju lokacije. Obuhvaćena je dobava sjemena, zasijavanje, valjanje laganim valjkom, te potrebno zalijevanje i njegovanje u trajanju od mjesec dana. Obračun po m² gotove humusirane i zatravljene površine. | m2 | 800 |  | 0
1.1.11.3. | Zbijanje, priprema i izrada posteljice prometnih površina. Obuhvaćeno je uređenje do zbijenosti sloja na 30 MPa. Obračun po m2. | m2 | 35 |  | 0
1.1.11.4. | Dobava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka. Standardni betonski rubnjak duljine 50/200 mm. Uključen je iskop kanalića za temelj. Obračun po m ugrađenih rubnjaka. | m | 26 |  | 0
1.1.11. | OGRADA GRAĐEVINE |  |  |  | 0
1.1.11.1. | Iskop jama za temelje ogradnih stupova. Nakon izvedbe temelja, preostali prostor zatrpati sitnijim materijalom, a višak iskopanog materijala razastrti u okolini. | m3 | 3.84 |  | 0
1.1.11.2. | Nabava, dobava i ugradnja betona za izvedbu temelja ogradnih stupova betonom C20/25 u iskopanim jamama u terenu. Uključena oplata i eventualno potrebno crpljenje vode iz jame. U betonu ostaviti odgovarajuće rupe za ugradnju metalnih stupova ograde. | m3 | 3.84 |  | 0
1.1.11.3. | Dobava, doprema i postava tipske montažne žičane ograde od nosivih, kutnih i zaključnih aluminijskih stupova s dijagonalnim potporama te nateznim sajlama s priborom za natezanje. Nosivi stupovi na razmaku od 2.00 m ugrađuju se u betonski temelj. Stavkom je uključeno žičano aluminijsko pletivo (plastificirano u zelenoj boji) kao i sav ostali potreban materijal i rad za izradu ograde. Visina ograde 2,00 m. Obračun po m' izvedene ograde. | m' | 120 |  | 0
1.1.11.4. | Dobava, doprema i postava standardnih tabli upozorenja na vrata i ogradu. Upozorenja prema zahtjevima Inspekcija zaštite na radu i Sanitarne službe. Table izrađene od aluminija. Obračun po kom. postavljene table. | kom | 3 |  | 0
1.1.11. | DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
1.1.11.1. | Iskolčenje svih elemenata građevine i izrada projekta iskolčenja. Stavka uključuje sve terenske i uredske radove za kompletnu izvedbu. Obračun po m2. | m2 | 2270 |  | 0
1.1.11.2. | Izrada građevinskog izvedbenog projekta. Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | komplet | 1 |  | 0
1.1.12. | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
1.1.12.1. | Programibilni logički kontroler (PLC), modularni, za nadzor, upravljanje, obradu podataka te prosljeđivanje podataka u nadzorni centar, ukupne konfiguracije PLC je sastavljen od sljedećih jedinica:
1.1.12.1.1 | Kompaktni CPU modul, napajanje 24V=, s 14 digitalnih ulaza DC / 11 digitalnih izlaza DC / 2 analogna ulaza 0-10V | kom | 1 |  | 0
1.1.12.1.2 | modul digitalnih ulaza - 16 DI | kom | 1 |  | 0
1.1.12.1.3 | modul analognih ulaza - 4 AI | kom | 1 |  | 0
1.1.12.1.4 | modul analognih izlaza - 4 AI | kom | 1 |  | 0
1.1.12.1.5 | Komunikacijski procesor za spajanje na GSM/GPRS mrežu, te za prijenos podataka u nadzorni centar preko GSM/GPRS mreže. Paket sadrži GSM modul, GSM mrežnu antenu. SIM karticu isporučuje Investitor. | kom | 1 |  | 0
1.1.12.1.6 | potrebni nosači, kabeli za povezivanje, pokrovni moduli, ... | komplet | 1 |  | 0
1.1.12.2. | Operaterski terminal, TFT displej, minimalne veličine 4", 65536 boja, s minimalno 4 funkcijske tipke, profinet sučelje, napajanje 24 V DC. | kom | 1 |  | 0
1.1.12.3. | Izrada programa i programiranje PLC-a (39DI, 7DO, 7AI, 4AO) i operaterskog terminala (prikaz trenutne razine, mjerenja protoka, statusa elektromotornih venila, plovnih sklopki). PLC programirati za lokalni automatski rad, te kao perifernu postaju NUS-a sa programskom opremom za prikljupljanje, izdavanje komandi, te predaju podataka postojećem sustavu Naručitelja, kao i prijem daljinskih naredbi, uključujući sve algoritme automatskog rada. | kom | 1 |  | 0
1.1.13. | ISPITIVANJE INSTALACIJE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
1.1.13.1. | Ispitivanje instalacije i izdavanje zapisnika o ispitivanju: -opća ispitivanja prema tehničkim normativima za NN elektroinstalacije -ispitivanje zaštite od električnog udara -mjerenje otpora uzemljenja | paušal | 1 |  | 0
1.1.13.2. | Ispitivanje, provjera svih funkcija automatskog rada i NUS-a te puštanje u funkciju VS. | paušal | 1 |  | 0
1.1.13.3. | Obuka korisnika | paušal | 1 |  | 0
1.1.13.4. | Izrada uputa za rukovanje i odražavanje | paušal | 1 |  | 0
1.1.13.5. | Geodetsko snimanje izvedenog stanja nove građevine s izradom elaborata i upisom u katastar. Elaborat mora sadržavati i sve druge instalacije u blizini s geodetskim naznakama udaljenosti. Sve vezano na državni koordinatni sustav i visinsku izmjeru (apsolutne x,y,z koordinate). Elaborat treba biti izrađen prema važećim zakonima i propisima te ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Obavezna je izjava ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom. Elaborat izraditi i predati investitoru u cjelovitom kartiranom (3 primjeraka) i digitalnom obliku. | komplet | 1 |  | 0
1.1.13.6. | Izrada građevinskog projekta izvedenog stanja sa svim izmjenama na građevini koje su nastale tijekom gradnje. Stavka uključuje sve terenske i uredske radove za kompletnu izvedbu. Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | komplet | 1 |  | 0
1.1.14. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
1.1.14.1. | UGRADNJA PENJALICA VODOSPREME Ugradnja penjalica -3kom/m visine. Penjalice izraditi od betonskog željeza Φ20mm. Stavka obuhvaća izradu, dovoz i montažu, te sav rad i materijal potreban za rad. | kom | 34 |  | 0
1.1.14.2. | UGRADNJA LIJEVANO-ŽELJEZNOG POKLOPCA UNUTAR VODOSPREME Ugradnja lijevano-željeznog poklopca 600/600 koji hermetički zatvara komoru s vodom u vodospremi. Specifikacije poklopca provjeriti prije nabave. Stavka obuhvaća nabavu, dovoz i ugradnju poklopca, sav rad i materijal potreban za rad. | kom | 1 |  | 0
1.1.14.3. | UGRADNJA METALNE OGRADE UNUTAR VODOSPREME Ugradnja zaštitne metalne ograde visine 110 cm prema projektu. Stavka obuhvaća dovoz i montažu te sav rad i materijal potreban za rad. Obračun po m'. | m' | 1.1 |  | 0
1.2. | STROJARSKI RADOVI - VS "SLATINA 2" |  |  |  | 0
1.2.1. | HIDROMEHANIČKA OPREMA U VODOSPREMI |  |  |  | 0
1.2.1.1. | Nabava i dobava materijala, izrada i ugradnja zidnih INOX oslonaca za cijevni razvod u zatvaračnici. Oslonci u varenoj izvedbi od inox kvadratnih cijevi 60x60x5mm duljine 60cm moraju biti izrađeni iz nehrđajućeg čelika 1.4301, oznake sukladno normi HRN EN 10027-2 ili jednakovrijedno, sa obujmicama i vijcima. Cijevi se spajaju varenjem TIG postupkom. Nakon varenja vrši se čišćenje, bajcanje i pasivizacija. Obračun po komadu oslonca. | kom | 28 |  | 0
1.2.1.2. | Nabava, dobava i montaža armatura sa prirubnicom, od nodularnog lijeva, za pitku vodu, sukladno HRN EN 545 ili jednakovrijedno, prema priloženoj specifikaciji u projektu, sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom, presvučenih epoksidnom zaštitom. Prirubnice su prema DIN 2501 ili jednakovrijedno, HRN EN 1092-2 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu ugrađene vodovodne armature.
1.2.1.2.1 | ▪ EV zasun sa ručnim kolom, DN 200, NP 10 bara | kom | 3 |  | 0
1.2.1.2.2 | ▪ Povratni zaklopac DN 200, NP 10 bara | kom | 1 |  | 0
1.2.1.2.3 | ▪ EV zasun sa ručnim kolom, DN 100, NP 10 bara | kom | 1 |  | 0
1.2.1.3. | Nabava, dobava i ugradnja usisne košare bez ventila od inox materijala 1.4301 ili 1.4571, oznake sukladno normi HRN EN 10027-2 ili jednakovrijedno, DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
1.2.1.4. | Nabava, dobava i montaža cijevi, fazonskih komada, prirubnica za varenje od INOXA prema priloženoj specifikaciji u projektu sa svim potrebnim vijčanim i brtvenim materijalom. INOX-1.4301 ili 1.4571, oznake sukladno normi HRN EN 10027-2 ili jednakovrijedno; prirubnice sukladno (HRN EN 1092-1 ili jednakovrijedno i DIN 2501 ili jednakovrijedno). Cijevi, fazoni i prirubnice spajaju se varenjem TIG postupkom. Nakon varenja vrši se čišćenje, bajcanje i pasivizacija. Vijke, (prirubnički spoj), treba izolirati hladnim bitumenskim premazom, a prethodno moraju biti očišćeni i osušeni. Fazonski komadi i cijevi se ugrađuju prema montažnim nacrtima.
1.2.1.4.1. | CIJEVI:
1.2.1.4.1.1 | INOX cijev DN 250, 254x2 mm | m | 5.5 |  | 0
1.2.1.4.1.2 | INOX cijev DN 200, 204x2 mm | m | 50 |  | 0
1.2.1.4.1.3 | INOX cijev DN 100, 104x2mm | m | 1 |  | 0
1.2.1.4.2. | PRIRUBNICE:
1.2.1.4.2.1 | INOX prirubnica DN 250 | kom | 4 |  | 0
1.2.1.4.2.2 | INOX prirubnica DN 200 | kom | 16 |  | 0
1.2.1.4.2.3 | INOX prirubnica DN 100 | kom | 2 |  | 0
1.2.1.4.3. | FAZONSKI KOMADI:
1.2.1.4.3.1 | INOX koljeno 90, DN 250 | kom | 2 |  | 0
1.2.1.4.3.2 | INOX koljeno 90, DN 200 | kom | 9 |  | 0
1.2.1.4.3.3 | INOX koljeno 90, DN 100 | kom | 1 |  | 0
1.2.1.4.3.4 | T komad DN 100/100 | kom | 2 |  | 0
1.2.1.4.3.5 | Redukcija centrična DN 250/350 | kom | 1 |  | 0
1.2.1.5. | Nabava, dobava i montaža fazonskih komada i ventila na cjevovodu DN 15 za uzimanje uzoraka
1.2.1.5.1 | kuglasta slavina DN 15 (1/2") | kom | 1 |  | 0
1.2.1.5.2 | element sa vanjskim navojem G1/2" | kom | 2 |  | 0
1.2.1.5.3 | koljeno 90 , DN 15 (1/2") | kom | 1 |  | 0
1.2.1.5.4 | inox cijev DN 15 | m | 0.2 |  | 0
1.2.1.6. | Nabava, dobava i montaža PE tuljka, SDR 17 sa prirubnicom DN 200 | kom | 1 |  | 0
1.2.1.7. | Tlačno ispitivanje cjevovoda sukladno odredbama norme HRN EN 805 ili jednakovrijedno: tlak od 6 bara, uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje - osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći. Vodu osigurava investitor. Obračun po m tlačno ispitanog cjevovoda. | m | 60 |  | 0
1.2.1.8. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda nakon kompletno završenih radova. Po završenoj montaži cjevovoda, te uspješno provedenoj tlačnoj probi nužno je izvršiti ispiranje cjevovoda. Ispiranje je završeno onda kada iz cijevi počne istjecati bistra voda. Poslije obavljenog ispiranja pristupa se dezinfekciji. Dezinfekcija cjevovoda se izvodi ubacivanjem klora, najčešće hipoklorita, u dio cjevovoda koji je ograničen zatvaračima i to preko hidranata ili zatvarača. Koncentracija je znatno veća od one koja je uobičajena za normalno kloriranje (10 - 100 puta). Cijelu mrežu napuniti klornim preparatom i ostaviti da stoji 24 sata. Nakon toga otvoriti sve ispuste uz potiskivanje čiste vode u cijevni sustav kako bi se ispirao višak klora. Pri tome pratiti rezidualni klor na mjestima ispuštanja i ispiranje nastaviti sve dok se njegova vrijednost ne svede na 0,3 – 0,5 mg/lit i tada sustav pustiti u normalnu eksploataciju. Vodu osigurava investitor. Obračun po m’ ispranog i dezinficiranog cjevovoda. | m | 60 |  | 0
1.2.1.9. | Uzimanje uzoraka vode iz cjevovoda i izrada bakteriološke analize vode prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20). Obračun po analizi. | kom | 3 |  | 0
1.2.1.10. | Izrada strojarskog izvedbenog projekta. Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0
1.2.1.11. | Izrada strojarskog projekta izvedenog stanja. Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0
1.3. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI - VS "SLATINA 2" |  |  |  | 0
1.3.1. | ELEKTROTEHNIČKA INSTALACIJA i INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  | 0
1.3.1.1. | Dobava i polaganje instalacijskih cijevi, dijelom u rov u zemlji i dijelom p/ž. U cijenu uračunati sve zemljane radove (iskop i zatrpavanje rova, dobavu pijeska, mehaničke zaštite i upozoravajuće trake upozorenja :
1.3.1.1.1. | dvoslojne korugirane cijevi iz polietilena visoke gustoće (PEHD). Stijenka je izvana rebrasta a iznutra glatka, cijevi su visokootporne na pritiske i udarce, pogodne za direktno polaganje u zemlju, beton i sl., savitljivost, mehanička i izolacijska svojstva, u skladu sa HRN EN 50086-1 ili jednakovrijedno i HRN EN 50086-2-4 ili jednakovrijedno :
1.3.1.1.1.a.) | spojnica na jednom kraju cijevi, isporuka u kolutima, boja crvena, dimenzija : DN50mm | metara | 15 |  | 0
1.3.1.1.2. | na zid, krute instalacijske samogasive cijevi izrađene od PVC-a, boja RAL 7035, izrađene prema DIN 49016 ili jednakovrijedno : komplet sa odgovarajućim obujmicama, spojnicama i ostalim sitnim montažnim priborom :
1.3.1.1.2.a.) | PNT 23mm | metara | 60 |  | 0
1.3.1.1.2.b.) | PNT 40mm | metara | 20 |  | 0
1.3.1.2. | Dobava, polaganje i spajanje vodiča u razvodnim kutijama, opremi i razdjelnicama. Komplet sa svim razvodnim i prolaznim kutijama i izradom odgovarajućih kabelskih završetaka i eventualno kabelskih spojnica. Sve razvodne kutije trebaju imati odgovarajuće vijčane uvodnice i biti opremljenije sa vijčanim ili bezvijčanim stezaljkama odgovarajućeg presjeka. Pri naručivanju kabela obratiti pažnju na boju vodiča : - fazni vodiči - crna, siva i smeđa boja - neutralni vodič - svjetlo plava boja - zaštitni vodič - zeleno-žuta boja Kabele polagati kroz instalacijske cijevi :
1.3.1.2.1. | NYM-J 3x1,5mm2 | metara | 65 |  | 0
1.3.1.2.2. | NYM-J 3x2,5mm2 | metara | 10 |  | 0
1.3.1.2.3. | NYM-J 5x2,5mm2 | metara | 5 |  | 0
1.3.1.2.4. | NYY-J 5x10mm2 | metara | 40 |  | 0
1.3.1.3. | Dobava, ugradba i spajanje instalacijske opreme na zid građevine. U cijenu uračunati ugradbene kutije, nosače, ukrasne okvire i sl. :
1.3.1.3.1. | prekidači, materijal izrade : plastika, minimalnih karakteristika : 230V, 50Hz, 10A, IP55 :
1.3.1.3.1.a.) | obični | komada | 3 |  | 0
1.3.1.3.2. | utičnice, materijal izrade : plastika, minimalnih karakteristika : 230V, 50Hz, 16A, IP55 :
1.3.1.3.2.a.) | 2x2P+E | komada | 1 |  | 0
1.3.1.3.3. | utičnice, materijal izrade : plastika, minimalnih karakteristika : 400V, 50Hz, 16A, IP55 :
1.3.1.3.3.a.) | industrijska - 3P+E+N | komada | 1 |  | 0
1.3.1.3.4. | utičnice, materijal izrade : plastika, minimalnih karakteristika : 24V, 16A, IP55 :
1.3.1.3.4.a.) | industrijska - 2P | komada | 1 |  | 0
1.3.1.4. | Dobava, ugradba i spajanje rasvjetnih tijela na strop ili zid. U cijenu uračunati rasvjetno tijelo, pribor za montažu, izvore svjetlosti i sl.
1.3.1.4.1. | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata, inox kopče, pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 8000 lm, snaga sistema max. 58W (LED izvor+driver, ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min. 138 lm/W, boja svjetlosti min. 4000K, životni vijek LED modula L80B20 min. 50.000 radnih sati uz 80% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, uzvrata boje min. Ra 80, zaštita od zaprljanja min, IP66, rad na temperaturi okoline min. +45°C, svjetiljka ima dodatne aluminijske hladnjake za dodatno hlađenje LED modula i drivera | komada | 2 |  | 0
1.3.1.4.2. | Svjetiljka za vanjsku rasvjetu, LED izvor svjetlosti, metalno kućište sa zakretnim nosačem, silikonska brtva, asimetrična optika, svjetlosni tok min. 3099 lm, snaga sistema max. 27W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min. 114 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti min, 4000K, životni vijek za 70% nominalnog svjetlosnog toka 150.000h, zaštita min. IP66, min. IK07 | komada | 1 |  | 0
1.3.1.4.3. | Svjetiljka za sigurnosnu rasvjetu evakuacijskoga puta, LED izvor svjetlosti, autonomija min. 1h, funkcija auto testa, pripravni spoj, max. 4,3W, min. 360 lm, min. IP65 | komada | 2 |  | 0
1.3.1.5. | Dobava i ugradba u postojeću razdjelnicu vodospreme, automatskog osigurača za osiguranje napojnog kabela razdjelnice RVS2 :
1.3.1.5.1. | automatski osigurač C20/3A | komada | 1 |  | 0
1.3.1.6. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RVR1 na zid. Razdjelnica je čelični ormar (pocinčani čelik, debljine min. 2mm), sa montažnom pločom, vratima, bravicom, obojan RAL 7035, min. IP55 - kom 1
Unutar razdjelnice ugraditi :
glavna grebenasta sklopka (montaža na vrata) :
25A, 1P, 0-1 - kom 1
automatski osigurači :
C10/1A - kom 1
C16/2A - kom 2
kombinirane zaštitne sklopke :
KZS C10/0,03A - 2P - kom 1
KZS B16/0,03A - 2P - kom 1
KZS B16/0,03A - 4P - kom 1
transformator :
230/24V, 500VA - kom 1
odvodnik prenapona :
klasa I+II, Iimp=12,5kA (10/350) - kom 3
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, kabelskim uvodnicama, spojnim vodom P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal, kao i izradu i postavljanje u razdjelnicu sheme izvedenog stanja - kom 1
| Komplet razdjelnica RVS2 sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komplet | 1 |  | 0
1.3.1.7. | Dobava i polaganje, trake od nehrđajućeg čelika 30x3,5mm. Komplet sa svim potrebnim poduporama i križnim spojnicama :
1.3.1.7.1. | sječimice u podložni beton građevine pri betoniranju | metara | 100 |  | 0
1.3.1.7.2. | izvodi za unutarnje i vanjske metalne mase | metara | 30 |  | 0
1.3.1.7.3. | sječimice uz kabel, u već iskopani rov u zemlji | metara | 15 |  | 0
1.3.1.7.4. | na zid n/ž | metara | 40 |  | 0
1.3.1.8. | Dobava i polaganje Al žice 8mm. Komplet sa svim potrebnim poduporama i križnim spojnicama :
1.3.1.8.1. | po sljemenu i spustu krova | metara | 15 |  | 0
1.3.1.8.2. | n/ž | metara | 5 |  | 0
1.3.1.9. | Izrada mjernog spoja :
1.3.1.9.1. | traka - žica | komada | 4 |  | 0
1.3.1.9.2. | traka - PE sabirnica u razdjelnici | komada | 1 |  | 0
1.3.1.10. | Dobava i ugradba mehaničke zaštite za traku. | komada | 4 |  | 0
1.3.1.11. | Dobava i ugradba obujmica i stezaljki za oluk :
1.3.1.11.1. | vodoravni oluk | komada | 4 |  | 0
1.3.1.11.2. | okomiti oluk | komada | 4 |  | 0
1.3.1.12. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme vodospreme (poklopci, cijevi, zasuni, penjalice i leđna zaštita i sl.). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima H07V-K 1x6mm2 (zeleno-žute boje) u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 50). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0
1.3.1.13. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 ili jednakovrijedno : | komada | 1 |  | 0
1.3.1.14. | Ispitivanje instalacije prema HRN EN 62305 ili jednakovrijedno : | komada | 1 |  | 0
1.3.1.15. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0
1.3.1.16. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0

## 2.Sanacije odvodnje i vodoop.
ŠIFRA STAVKE | VRSTA RADOVA | jed. mj. | količina | jed. cijena | UKUPNA CIJENA
2. | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG CENTRA SLATINE |  |  |  | 0
2.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.1.A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2.1.A.1 | Izrada izvedbene dokumentacije Izrada izvedbene dokumentacije gravitacijskih kolektora i vodovodnih cjevovoda s pripadajućim objektima sukladno ZoG (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). | kom | 1 |  | 0
2.1.A.2 | Prometni elaborat Izrada prometnog elaborata potrebnog za osiguravanje regulacije prometa tijekom izvođenja radova u blizini prometnica (državne/županijske/lokalne/nerazvrstane). Elaborat mora biti u skladu s Pravilnikom o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13). | kom | 1 |  | 0
2.1.A.3 | Privremena regulacija prometa Privremena regulacija prometa, postavljanje i održavanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na kanalizaciji i vodoopskrbi u blizini prometnica. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. | kom | 1 |  | 0
2.1.A.4 | Specijalističko VT hidrodinamičko čišćenje i ispiranje kanalizacijskih cjevovoda upotrebom specijalnog kombiniranog vozila sa canal-jet sustavom i sustavom za recikliranje vode za čišćenje kapaciteta 400 l/min, tlaka 200 do 1000 bar prije sanacijskih radova. Obračun po m' cjevovoda. | m' | 2983 |  | 0
2.1.A.5 | Uspostava i održavanje bypassa radi spuštanja i održavanje nivoa tekućina kanalizacije (bypass) radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskog sustava upotrebom odgovarajućih crpki. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun po ponuditeljovoj paušalnoj procjeni (kod obračuna radova – cijena je nepromjenjiva, bez obzira na troškove ponuditelja).. | kpl | 1 |  | 0
2.1.A.6 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojeće elektroenergetskih instalacija Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja stupova i elektroenergetske mreže u vlasništvu HEP ODS “Elektra” Virovitica te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad na elektroenergetskim objektima. Radove izvodi HEP ODS “Elektra” Virovitica. | kom | 1 |  | 0
2.1.A.7 | Nadzor u području državne ceste Osiguranje nadzora u području državne ceste na mjestima gdje trasa sustava odvodnje prolazi istima sukladno posebnim uvjetima građenja od vlasnika prometnice. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. Nadzor nad izvođenjem radova prema utvrđenim posebnim uvjetima građenja obavljat će Hrvatske ceste, Ispostava Bjelovar. | kom | 1 |  | 0
2.1.B | SANACIJA |  |  |  | 0
2.1.B.1 | Sanacija kanalizacijskog cjevovoda bez iskopavanja upotrebom CIPP metode ili prema normi HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu - dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitni sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. Minimalna debljina stijenke CIPP cijevi prema standardima, ovisno promjeru. Uz ponudu treba dostaviti Certifikat o stalnosti svojstva u skladu sa HRN EN ISO 11296-1:2018 ili jednakovrijedno i HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Prosječna dubina kanalizacijske mreže je 2,5m. Obračun po m saniranoga kanala.
2.1.B.1.1 | DN 300 mm debljine stijenke min. d= 6mm | m' | 941 |  | 0
2.1.B.1.2 | DN 400 mm debljine stijenke min. d=6 mm | m' | 1474 |  | 0
2.1.B.1.3 | DN 500 mm debljine stijenke min. d=9 mm | m' | 120 |  | 0
2.1.B.1.4 | DN 600 mm debljine stijenke min. d= 9 mm | m' | 371 |  | 0
2.1.B.1.5 | DN 1000 mm debljine stijenke min. d= 21 mm | m' | 77 |  | 0
2.1.B.2 | Brtvljenje ulaza u komoru DN 800, 1200 i 1500mm, mjere za uspostavljanje hidrostatičkog tlaka za maksimalnu razinu podzemnih voda, odnosno razina tla gdje se smješta okno. | kpl | 1 |  | 0
2.1.B.3 | Sanacija vodovodnog cjevovoda bez iskopavanja upotrebom CIPP metode ili prema normi HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu - dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana je tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitni sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. Minimalna debljina stjenke CIPP cijevi prema standardima, ovisno promjeru. CIPP cijevi moraju imati potvrdu o ispravnosti za upotrebu za vodu za piće. Uz ponudu treba dostaviti Certifikat o stalnosti svojstva u skladu sa HRN EN ISO 11296-1:2018 ili jednakovrijedno i HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Prosječna dubina vodovodne mreže je 1,5m. Obračun po m saniranoga kanala.
| DN 200 mm debljine stijenke min 4,5 mm | m' | 5027 |  | 0
2.1.B.3.1 | Broj hidranata na predmetnom području na kojemu se vrši sanacija | kom | 17 |  | 0
2.1.B.4 | Sanacija vodovodnog cjevovoda bez iskopavanja upotrebom "Burstlining" metode ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu - dobava i ugradnja. Postojeći vodovodni cjevovod DN 100 mm se zamjenjuje novim cjevovodom DN 160 mm. Prilikom izvedbe "Burstling" metode ubacuju se nove cijevi koje moraju biti predviđene za radni tlak od 10bara (PN 10). Potrebno je napraviti i dezinfekciju saniranih cjevovoda, i imati dokaz da je voda zdravstveno ispravna prije spajanja postojećih korisnika na sanirani cjevovod. Obračun po m saniranoga kanala.
2.1.B.4.1 | DN 160 mm | m' | 400 |  | 0
2.1.B.5 | Čišćenje dionica vodovoda za sanaciju prije sanacije | kpl | 1 |  | 0
2.1.B.6 | Brtvljenje ulaza u komoru DN 800, 1200 i 1500mm, mjere za uspostavljanje hidrostatičkog tlaka za maksimalnu razinu podzemnih voda, odnosno razina tla gdje se smješta okno. | kpl | 1 |  | 0
2.1.B.7 | Sanacija revizijskih okana Sanacija postojećih revizijskih okana u svrhu postizanja vodonepropusnosti. Podloga se mora očistiti otucanjem ili struganjem nestabilnih postojećih slojeva te biti bez prašine, masnoća i bilo kojeg drugog materijala koji ugožava prionjivost. Stavka obuhvaća i potreban transport i zbrinjavanje otpadnog materijala na podobnu deponiju. Na sve površine koje se saniraju potrebno je nanijeti premaz veznog sloja (Primer ili slično). Višak priključnih cijevi odrezati te pripremiti spoj za vodonepropusnu obradu. Ovisno od stupnja oštećenja vrši se sanacija tako da se primjeni pojedina radnja, više njih ili sve: zidarsko zatvaranje večih rupa, popravak sljubnica i pukotina s dubinskim injektiranjem, žbukanje zidova vodonepropusnim i postojanim na kemijsku agresiju dvokomponentnim (polimer) cementnim mortom, pojačan vlaknima uz zidarsku obradu spojeva na priključne cijevi. Postojeće kinete i dna šahti se također saniraju podložnim betonom (gdje je potrebno) i dvokomponentnim cementnim mortom ojačanim vlaknima uz zidarsku obradu spojeva na kanalizacijske cijevi i izvedbu potrebnih padova. Cementni mort nanositi ručno te završno obraditi spužvastom gladilicom i ravnom lopaticom. Kod revizijskih okana, koja su prolazna okna zacijevljenja kanala i sanacije CIPP metodom, potrebno je izvesti otvore u tjemenu cijevi zacijevljenja i fleksibilne cijevi CIPP metode, preko kojeg će se vršiti kontrola tečenja predmetnog kanala. I kod takvih okana potrebno je izvesti kineti oko nove cijevi i postojećeg okna u svrhu učvršćivanja novog cjevovoda. U jediničnu cijenu uračunat potreban rad, zbrinjavanje uklonjenog materijala, materijal sa transportom, obrada spojeva i oblikovanje kinete, zamjena postojećih penjalica i ljevano-željeznih poklopaca te završno čišćenje nakon izvedbe. Također je uključena i regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova. Obračun po komadu.
| okna izvan prometne površine | kom | 60 |  | 0
| okna unutar prometne površine | kom | 20 |  | 0
2.1.C | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
2.1.C.1 | Ispitivanje vodonepropusnosti Ispitivanje vodonepropusnosti izvedene kanalizacije vodom, uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1610 ili jednakovrijedno), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po m' ispitanog cjevovoda i po komadu ispitanog okna.
2.1.C.1.1 | • ispitani kanalizacijski cjevovod | m' | 2983 |  | 0
| • ispitano kanalizacijsko okno izvan prometne površine | kom | 60 |  | 0
2.1.C.1.2 | • ispitano kanalizacijsko okno unutar prometne površine | kom | 20 |  | 0
2.1.C.2 | Tlačno ispitivanje cjevovoda Tlačno ispitivanje cjevovoda na tlak, tlakom PN 10 (10 bara) u skladu s normom HRN EN 805 ili jednakovrijedno, uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći. Investitor prihvaća da Izvođač ispita samo saniranu dionicu. Obračun po m’ tlačno ispitanog cjevovoda. | m | 5427 |  | 0
2.1.C.3 | Sanacija lateralnih kućnih priključaka
2.1.C.3.1 | Sanacija lateralnih kućnih priključaka - vodoopskrba Sanacija lateralnih kućnih priključaka uključuje ponovno spajanje i saniranje kućnih priključaka, zamjena fazonskih komada, ventila, i ostale opreme na postojećem cjevovodu?
Lokacija lateralnih kućnih priključaka - vodoopskrba:
| Kolodvorska | kom | 19 |  | 0
| N.Š.Zrinskog | kom | 1 |  | 0
| A.Starčevića | kom | 12 |  | 0
| I.G.Kovačića | kom | 12 |  | 0
| N. Tesle | kom | 5 |  | 0
| V.Lisinskog | kom | 11 |  | 0
| M.P.Katančića | kom | 11 |  | 0
| Lj.Gaja | kom | 11 |  | 0
| B.Jelačića | kom | 37 |  | 0
| Š.J.Burgera | kom | 10 |  | 0
| K.Zvonimira | kom | 5 |  | 0
| Industrijska | kom | 23 |  | 0
| V.Nazora | kom | 46 |  | 0
| Lj.Jonkea | kom | 19 |  | 0
| Trg ZNG | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO | kom | 224 |  | 0
2.1.C.3.2 | Sanacija lateralnih kućnih priključaka - odvodnja Sanacija spojeva direktnih priključaka na kolektor, tehnologijom TOP-HAT. Minimalna ekstenzija "šešira" u lateralnu cijev mora biti 150mm. Obod "šešira" mora prekrivati kolektor/cjevovod ne manje od 50 mm. Stavka sadrži sve troškove nabave, dobave te sve energente i sav potreban dodatni repromaterijal. Stavka će se izvoditi ukoliko su priključci stručno izvedeni, na način da je moguće primjeniti tehnologiju TOP-HAT (laterelni priključci spojeni na glavnu cijev pod kuteo od 45o i/ili 90o u gornjoj zoni glavnog cjevovoda). . Obračun po komadu saniranog spoja.
Lokacija lateralnih kućnih priključaka - odvodnja:
| J.Gotovca | kom | 8 |  | 0
| Lj.Gaja | kom | 18 |  | 0
| Š.J.Burgera | kom | 9 |  | 0
| K.Zvonimira | kom | 1 |  | 0
| B.Jelačića | kom | 41 |  | 0
| N.Tesle | kom | 5 |  | 0
| M.P.Katančića | kom | 11 |  | 0
| I.G.Kovačića | kom | 12 |  | 0
| A.Starčevića | kom | 12 |  | 0
| Kolodvorska | kom | 8 |  | 0
| S.Raškaj | kom | 13 |  | 0
| N.Š.Zrinskog | kom | 14 |  | 0
| A.Kovačića | kom | 12 |  | 0
| Lj.Jonkea | kom | 19 |  | 0
| V.Nazora | kom | 46 |  | 0
| UKUPNO | kom | 229 |  | 0
2.1.C.4 | Rad specijalnih robota-glodalice sa CCTV kamerama za pripremu, frezanje i prilagođavanje-obradu kanalizacijskih cijevi prije instaliranja linera, te za otvaranje lateralnih priključaka nakon instalacije linera. Obračun po satu rada. | h | 10 |  | 0
2.1.C.5 | Rad specijalnih robota-glodalice sa CCTV kamerama za pripremu, frezanje i prilagođavanje-obradu vodovodnih cijevi prije instaliranja linera, te za otvaranje lateralnih priključaka nakon instalacije linera. Obračun po satu rada. | h | 20 |  | 0
2.1.C.6 | CCTV video inspekcija kanalizacije prije i nakon sanacije uz izdavanje DVD video i pisanog izvještaja sukladno normi HRN EN 13508-2 ili jednakovrijedno. CCTV inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno HRN EN ISO/IEC 17025:2017 ili jednakovrijedno. Obračun po m' snimljenog cjevovoda. | m' | 2983 |  | 0
2.1.C.7 | CCTV video inspekcija vodovoda prije i nakon sanacije uz izdavanje DVD video i pisanog izvještaja sukladno normi HRN EN 13508-2 ili jednakovrijedno. CCTV inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno HRN EN ISO/IEC 17025:2017 ili jednakovrijedno. Obračun po m' snimljenog cjevovoda. | m' | 5427 |  | 0
2.1.C.8 | Ispitivanje kvalitete Troškovi ispitivanja materijala, uzimanja uzoraka, laboratorijska obrada s izdavanjem odgovarajućih dokumenata o kvaliteti. Ispitivanje se vrši prema programu kontrole i kakvoće radova. Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala treba činiti: a) Odgovarajući dokaz kvalitete za sve ugrađene materijale i elemente b) Izvještaji o tekućim ispitivanjima c) Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
2.1.C.9 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Troškove popravka postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu popravka. | kom | 10 |  | 0

## 3.Banovačka_Potočani
OPĆE NAPOMENE
Izvođač je dužan prije početka radova pregledati projektnu dokumetaciju kao i osigurati svu potrebnu dokumentaciju za izvođenje. U slučaju nejasnoća ili primjedbi potrebno je usuglasiti stavke s Projektantima i Nadzornim inženjerom. Ako tijekom radova dođe do bilo kakve promjene u količinama za bilo koju od stavki ovog Troškovnika, Izvođač nema ni u kojem slučaju pravo na promjenu jediničnih cijena. Također, Izvođač nema nikakvo pravo zahtijevati bilo kakvu novčanu naknadu i u slučaju da se radovi po pojedinim stavkama ovog troškovnika uopće ne izvode. Sve izmjene u projektu, radovima ili jedinične cijene su dozvoljene uz obaveznu suglasnost Investitora i Projektanta. Izvedba radova iz stavaka troškovnika treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima građenja i kontrolom kvalitete, tehničkim opisima, nacrtima i drugim dijelovima Glavnog projekta. Nepoznavanje projekta nije opravdanje za povećanje jediničnih cijena ili krivih izvedbi na gradilištu. Isto tako, kasnije primjedbe na stavke troškovnika se neće uzimati u obzir.
Svi radovi trebaju biti izvedeni uz pažnju prema ranije izvedenim instalacijama i drugim radovima, pod nadzorom i uz odobrenje Nadzornog inženjera. U slučaju da pojedine stavke nisu potpune, radove je potrebno izvesti prema pravilima struke i legislativi i pri tome Izvođač nema pravo na odobrenje dodatnih troškova ili promjena cijene.
Troškovi izvedbe radova, uključujući sve režijske troškove i troškove dokaza kvalitete materijala i kontrole kvalitete ugrađenih materijala i u slučaju da nisu navedeni u Troškovniku, smatrat će se raspoređenim i uključenim u cijene koje je Izvođač naveo u Troškovniku. Dodatni otežavajući faktori prilikom izvođenja u zimskim mjesecima se neće posebno priznavati. Izvođač je dužan u zimskom periodu zaštiti konstrukciju od nepovoljnog djelovanja niskih temperatura.
Trasu obuhvata zahvata u prostoru geodet mora točno označiti na terenu, prema elaboratu iskolčenja. Iskop kanalizacijskog rova je Izvođač dužan izvoditi sa 100% razupiranja, neovisno o tome koristi li i vlastitu tehnologiju iskopa uz suglasnost Nadzornog inženjera te odgovarajuće ateste oplate na teški bočni tlak. U stavki iskopa potrebno je uzeti u obzir i eventualne zastoje, izmještanje postojećih instalacija kao i osiguranje pristupnih putova.
Troškovi uređenja gradilišta, završnog uređenja i demobilizacije gradilišta se odnose na sve vrste radova (po strukama) na pojedinoj fazi i neće se posebno naplaćivati. Roba i usluge trebaju odgovarati opisu navedenom u troškovniku. Proizvedena, nabavljena, atestirana i isporučena oprema i materijali, kao i izvršeni radovi trebaju biti u skladu s važećim normama u RH. Izvedbena dokumentacija i dokumentacija izvedenog stanja podrazumijeva izradu navedene dokumentacije po strukama (građevinski, elektro i strojarski dio).
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
CIJEVNI MATERIJAL Troškovnik je napravljen prema glavnom projektu. Glavni projekt gravitacijskog cjevovoda, sukladno zahtijevanom protoku vode, izrađen je za radni profil DN 250 i 315. Za izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PVC. Na temelju odabranog materijala izrađena je niveleta gravitacijskog cjevovoda te dokaznica mjera. Izvođač se može odlučiti za cijevi drugog materijala uz ispunjenje važećih normi. Spojni dijelovi (materijal) mora biti prilagođeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Tehnička svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom korištenja zadrže svojstva predviđena glavnim projektom. Cjevovodi moraju biti izgrađeni na način da se spriječe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuća, slom cijevi, rastavljanja spoja ili odvajanja od građevina na cjevovodu, tj. da se ne naruši strukturalna stabilnost cjevovoda, da se spriječi unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrži nepropusnost i projektirani hidraulički kapacitet. Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljedećih normi: HRN EN 13476-1:2018 ili jednakovrijedno, HRN EN 13476-2:2018 ili jednakovrijedno, HRN EN 13476-3:2018 ili jednakovrijedno, HRN EN 12666-1:2011 ili jednakovrijedno, HRN EN 14758-1:2012 ili jednakovrijedno, HRN EN 1852-1:2018 ili jednakovrijedno, HRN EN 1401-1:2019 ili jednakovrijedno, HRN EN 14364:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 295-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 295-2:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 295-3:2012 ili jednakovrijedno, HRN EN 295-4:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 295-5:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 295-6:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 295-7:2013 ili jednakovrijedno. Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu. Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, će biti izvedeno sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu, knjiga 2.
OKNA Za izradu predmetnog projekta odabrana su okna od PEHD materijala. Izvođač se može odlučiti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje važećih propisa i normi: HRN EN 1917:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 13476-3:2018 ili jednakovrijedno, HRN EN 13598-2:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 14364:2013 ili jednakovrijedno. U slučaju odabira drugog materijala za okna, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti okana pod utjecajem visoke razine podzemne vode i prometnog opterećenja.
MATERIJAL Jedinična cijena materijala obuhvaća nabavu, prijevoz, skladištenje i osiguranje. Izvođač je dužan posjedovati sve neophodne izjave o sukladnosti građ.proizvoda uporabljenih u izgradnji te sve neophodne ateste i dr.potvrde o sukladnosti.
ŠIFRA STAVKE | OPIS STAVKE | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | UKUPNO
3. | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - IZGRADNJA SANITARNO-FEKALNE KANALIZACIJE U BANOVAČKOJ ULICI I BLOKU ULICA POTOČANI U SLATINI |  |  |  | 0
3.1. | KANALIZACIJSKI KOLEKTORI |  |  |  | 0
3.1.A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  |  |  | 0
3.1.A.1. | Gradilišna ploča Nabava, dobava materijala, te izrada ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora sadržavati podatke u skladu s čl. 134, stavak 4. sukladno ZoG (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Obračun po kom. | kom | 1 |  | 0
3.1.A.2. | Fotodokumentacija postojećeg stanja Izrada detaljne foto i video dokumentacije kompletne trase zahvata radi evidencije stanja istrošenosti postojećih zgrada, cesta, putova, ograda, zidova, ulaza uz predmetnu trasu cjevovoda. Dokumentaciju dostaviti Nadzoru i Naručitelju prije uvođenja u posao. | kom | 1 |  | 0
3.1.B | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
3.1.B.1. | Izrada izvedbene projektne dokumentacije Izrada izvedbene projektne dokumentacije gravitacijskih kolektora i kolektora za pripremu kućnih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima sukladno ZoG (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). | kom | 1 |  | 0
3.1.B.2. | Prometni elaborat Izrada prometnog elaborata za osiguravanje regulacije prometa tijekom izvođenja radova u blizini prometnica. Elaborat mora biti u skladu s Pravilnikom o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13) | kom | 1 |  | 0
3.1.B.3. | Privremena regulacija prometa Privremena regulacija prometa, postavljanje i održavanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na kanalizaciji u blizini prometnica. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. | kom | 1 |  | 0
3.1.B.4. | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
3.1.B.4.1 | Obračun po m' obilježenog cjevovoda kanalizacije. | m' | 3821 |  | 0
3.1.B.4.2 | Obračun po komadu obilježenog okna kanalizacije. | kom | 95 |  | 0
3.1.B.5. | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.
3.1.B.5.1 | geodetsko praćenje | m' | 3821 |  | 0
3.1.B.5.2 | izradu fotodokumentacije | kom | 1 |  | 0
3.1.B.6. | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje gravitacijskog cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 3821 |  | 0
3.1.B.7. | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6x1,2x2,5 m (1,8 m3) a potrebno je 33 komada. Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 59 |  | 0
3.1.B.8. | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnja. Prije izvođenja radova poztrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koje ih održavaju. Obračun po komadu. | kom | 40 |  | 0
3.1.B.9. | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena i sječa drveća debljine Ø10-30 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveta.
3.1.B.9.1 | stabla Ø 11-20 cm | kom | 10 |  | 0
3.1.B.9.2 | stabla Ø 21-30 cm | kom | 2 |  | 0
3.1.C | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3.1.C.1. | Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (0,9 m i 1,0 m) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg nosivog i habajućeg sloja asfaltnog zastora (d=10 cm) i tamponskog sloja stvarne debljine (d=25 cm) u širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Stavka obuhvaća odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. Obračun po m3 skinute površine. | m3 | 450 |  | 0
3.1.C.2. | Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih. Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=15 cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=35 cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Stavka obuhvaća odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje.
3.1.C.2.1 | Odsjecanje sjekačem ili piljenje betona, obračun po m'. | m' | 196 |  | 0
3.1.C.2.2 | Raskopavanje betonske površine, obračun po m3 raskopanog betona. | m3 | 14 |  | 0
3.1.C.3. | Raskopavanje postojećih površina popločanih betonskim opločnjacima na trasi kanalizacijskih kolektora (kolni ulazi i parkirališta). Rad obuhvaća obilježavanje širine raskopavanja 90 cm, skidanje betonskih opločnjaka u širini 200 cm, odlaganje u stranu, raskopavanje tucaničke ili šljunčane podloge te utovar raskopanog materijala u kamion i odvoz materijala na deponiju do udaljenosti do 10 km. U cijenu uključena naknada za deponiranje. Stavka obuhvaća odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje.
3.1.C.3.1 | skidanje betonskih opločnjaka | m2 | 12 |  | 0
3.1.C.3.2 | raskopavanje podloge | m3 | 3.5 |  | 0
3.1.C.4. | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, širine rova 0,6-1,0 m (1,2 m kod zajedničkog rova kolektora i tlačnog cjevovoda), prema poprečnim profilima i dubine prema projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Širina rova određena je dubinom polaganja i promjerom cijevi, kako bi se uvažilo slijeganje dna, spajanje cijevi, i naravno, dobro funkcioniranje. Minimalna širina je definirana sukladno normi HRN EN 1610 ili jednakovrijedno.
Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska) te otežani rad radi postavljenih razupirača.
Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja.
Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnosno pottrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja.
U stavku je uračunat i dodatni iskop na mjestu revizijskih okana koji se sastoji u proširenju i produbljenju iskopanog rova radi pravilne ugradnje revizijskih okana.
| Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU, Knjiga 2, poglavlje 2-05. | m3 | 5483 |  | 0
3.1.C.5. | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih kolektora prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ±2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 3073 |  | 0
3.1.C.6. | Razupiranje rova Obostrano razupiranje bočnih strana rovova kanalizacijskih kolektora vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 6154 |  | 0
3.1.C.7. | Posteljica i oblaganje cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu posteljicu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8 mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 1234 |  | 0
3.1.C.8. | Posteljica i zatrpavanje okana Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/32 mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko revozijskih okana - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40NM/m2. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodovodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 215 |  | 0
3.1.C.9. | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska granulacije 0-8mm za zatrpavanje rova na dijelu trase u rubu lokalne prometnice (P.1.7.; P.1.8.; P.1.9. i P.2. stac. 0+020 - 0+650). Ugradnja pijeska u slojevima od 30 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40NM/m2. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3 pijeska. | m3 | 889 |  | 0
3.1.C.10. | Obnova kompletnog zastora lokalne ceste - tamponski, nosivi i habajući sloj u širini kanalizacijskog rova Obnova kompletnog zastora lokalne ceste na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko tih površina (P.1.7.; P.1.8.; P.1.9. i P.2. stac.0+020 - 0+650). Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja drobljenog kamena nevezanog materijala frakcije 0-30 mm (d=min. 30 cm) , asfaltnog nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 (d=7 cm u uvaljanom stanju) te habajućeg asfaltnog sloja AC11 SURF 50/70 AG4 M3 (d=3 cm u uvaljanom stanju) u širini rova kanalizacije (0,9 m i 1 m). Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80 MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m² | 1135 |  | 0
3.1.C.11. | Obnova asfaltnog nosivog i habajućeg sloja na preostalom dijelu prometnice (2,1 m i 2,0 m širine) Obnova cestovnog asfaltnog zastora kod lokalnih cesta na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u prometnoj površini (P.1.7.; P.1.8.; P.1.9. i P.2. stac. 0+020 - 0+650). Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju habajućeg asfaltnog sloja AC 11 SURF 50/70 AG4 M3 (srednje prometno opterećenje) tehnološkom debljinom od 32 do 52 mm. (granično d=30 mm) te nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 u debljini 7 cm, u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka, kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80 MN/m². Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanje za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m² | 2438 |  | 0
3.1.C.12. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa Strojno i ručno zatrpavanje rova rastresitim materijalom iz iskopa do visine 20 cm iznad gornjeg ruba PEHD cijevi, uz nabijanje do potpune zbijenosti i to tako da se ne oštete cijevi. Spojeve cijevi ostaviti otvorene do tlačne probe radi provjere spojeva. Prije početka zatrpavanja obavezno pregledati cjevovod i ustanoviti da slučajno nema mehaničkih oštećenja. Kad se ustanovi ispravnost cjevovoda, može se pristupiti zatrpavanju. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 14.5 |  | 0
3.1.C.13. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa uključujući dovoz s privremene deponije Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodovodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Stavkom je obuhvaćen i utovar, prijevoz do 10 km udaljenosti, te istovar na mjesto gradnje. Cijena transporta uvećana je za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 2751 |  | 0
3.1.C.14. | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. U cijenu uključena naknada za deponiranje. Obračun po m3 prevezenog materijala u rastresitom stanju – koef. rastresitosti 1,2. Stavka obuhvaća odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | m3 | 3279 |  | 0
3.1.C.15. | Obnova betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih (asfaltnih) pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala(d=35 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m², betonske ploče C25/30 (d=15 cm) kod betonskih ili asfaltnog sloja (d=7+3 cm) kod asfaltnih površina. Stavka obuhvaća i tesarske radove predvidivo (2,5 m2 oplate po m3 betona) i armiračke radove (10 kg armature po m2 betona) kao i sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m3 betonskog kućnog prilaza. | m3 | 14 |  | 0
3.1.C.16. | Obnova betonskih opločnjaka Ponovna ugradnja izvađenih betonskih opločnjaka na mjestima gdje trasa kanalizacijskog kolektora prelazi preko istih. Stavka obuhvaća sve potrebne radove do potpune gotovosti. Obračun po m2 postavljenih opločnjaka. | m2 | 12 |  | 0
3.1.C.17. | Obnova kanala Ponovni iskop cestovnih jaraka ili čišćenje dna i uređenje pokosa djelomično ili potpuno zatrpanih postojećih cestovnih kanala i prometnih propusta, za vrijeme iskopa rova za polaganje kanalizacijskih cjevovoda. Kanale na cijeloj duljini trase te propuste je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Kanal je veličine iskopa do 3 m3/m'. Obračun po m' kanala do 3 m3/m'. | m' | 1371 |  | 0
3.1.C.18. | Čišćenje materijala Čišćenje trase i uređenje okoliša te odvoz viška materijala. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m2 očišćenog terena. | m2 | 6546 |  | 0
3.1.D | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
3.1.D.0. | Napomena: Ukoliko se izvođač odluči za ugradnju druge vrste cijevi nužno je prilagoditi troškovničke stavke vezane za nabavu kanalizacijskih cijevi, spojnih komada i potrebnog brtvenog materijala. Isto vrijedi i ako se Izvođač odluči za okna od drugog materijala.
3.1.D.1. | KANALIZACIJSKE CIJEVI Nabava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijevi promjera prema projektu. tjemene nosivosti min. SN 8 sukladno zahtjevima norme odabranog cjevovoda, položaja i pada prema nacrtima. Polaganje cijevi izvodi se na unaprijed izvedenu posteljicu. Promjer cijevi se odnosi na ID. Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.). Predviđeno je spajanje cijevi spojnicama s integriranim kolčakom s gumenom brtvom. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po m' cijevi.
| kanalizacijske cijevi DN 315 mm | m’ | 2036 |  | 0
| kanalizacijske cijevi DN 250 mm | m’ | 1155 |  | 0
3.1.D.2. | Spojni komadi za precrpne stanice Nabava, doprema i ugradba PVC spojnih komada za precrpne stanice, min. SN 8, za profil odabrane cijevi promjera DN 315 mm. Stavka uključuje raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal. Spojni komadi trebaju zadovoljavati važeće norme za odabranu vrstu cijevnog materijala. Za spojne komade je ponuđač u ponudi dužan priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i propisima. Obračun spojki po komadu.
3.1.D.2.1 | PVC DN 315 mm | kom | 5 |  | 0
3.1.D.3. | KANALIZACIJSKA OKNA DN 800 Dobava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema i ugradnja prefabriciranih revizijskih okana promjera DN 800. Okna se sastoje iz baze sa kinetom, priključcima-naglavcima ili spojnicama sa brtvama, te konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera. Okno sa mogućnošću podešavanja visine. Dno okna se sastoji od kinete vodonepropusne izvedbe. Priključci moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i kutom priključaka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan revizijskih okana nisu dozvoljeni. Svi spojevi moraju biti uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje na uzgona. Ulaz i izlaz na kontrolnim oknima moraju biti prilagođeni nagibu nivelete ulaznih i izlaznih cijevi kolektora. Okna trebaju biti opremljena ljestvama sukladno Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13). Stavka uključuje: - nabava, dobava, montaža i spajanje dijelova okna - sav potrebni spojni i brtveni materijal Okna se postavljaju na zbijenu posteljicu od šljunka/tucanika granulacije 0-32 mm debljine definirane projektnom dokumentacijom. U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali potreban rad, transport i materijal potreban za montažu i priključak kanalizacijskih cjevovoda na okna i ugradnju okna.
okna DN 800 mm
| okna do 2 m dubine | kom | 72 |  | 0
| okna 2-2,5 m dubine | kom | 15 |  | 0
tangencijalna okna DN 800 mm
| okna do 2 m dubine | kom | 8 |  | 0
3.1.D.4. | Samonivelirajući poklopci Nabava, doprema i ugradnja tipskih samonivelirajućih poklopaca okana ugrađenih u kolniku nerazvrstanih cesta, kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada.. Poklopac s okvirom ukupne širine minimalno 800 mm, svijetli otvor minimalno 600 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 170 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120° i blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. U cijenu je uključen sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog samonivelirajućeg poklopca.
| ugradnja poklopca | kom | 72 |  | 0
3.1.D.5. | Poklopci okana Nabava, doprema i ugradnja tipskih željeznih poklopaca nazivnog otvora DN600. POKLOPAC D400, DN 600 Kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada. Poklopac s okvirom ukupne širine 785 mm, svijetli otvor 605 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 100 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120°, a blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. 30% površine poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijeni je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca okna te sav materijal i rad. Obračun po komadu poklopcPolovica poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijenu je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca te sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.• poklopac DN600, 400 kN
| ugradnja poklopca | kom | 23 |  | 0
3.1.D.6. | UGRADBA POLIETILENSKIH PEHD TLAČNIH KANALIZACIJSKIH CIJEVI Dobava i ugradnja cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PEHD, PE100, SDR17 za radni tlak 1.0 MPa. , a kvaliteta cijevi dokazuje se certifikatom DVGW. PEHD cijevi spajat će se elektrospojnicama ili sučeonim zavarivanjem. Cijevi se ugrađuje u iskopani rov na dno rova prema projektom predviđenim padovima. Projektirane promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjene pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima. U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PEHD cjevovoda. Postupak spajanja elektrospojnicama ili sučeonog zavarivanja uračunat je u cijenu, a mora se izvesti u skladu uputa isporučioca cijevi. U zamjenu za navedeni materijal moguće je ugraditi cijevi od duktila u skladu sa knjigom 3 Tehničke specifikacije. Obračun po m' montirane cijevi
| PEHD cijevi DN 110 mm | m’ | 433 |  | 0
| PEHD cijevi DN 90 mm | m’ | 197 |  | 0
3.1.D.7. | Fazonski komadi Nabava, dobava i montaža fazonskih komada PE kanalizacijskih cijevi od polietilena visoke gustoće (PEHD) koja spada po MRS klasifikaciji u grupu PE 100. Fazonski komadi ugrađuju se prema montažnim nacrtima. Obračun po komadu montiranih PE fazona i armatura.
3.1.D.7.1 | PE koljeno 90° DN 110 mm | kom | 1 |  | 0
3.1.D.7.2 | elektrospojnica DN 110 mm | kom | 8 |  | 0
3.1.D.7.3 | elektrospojnica DN 90 mm | kom | 4 |  | 0
3.1.D.8. | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće ukloniti (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja". Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost Me=40 MN/m². U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. U stavku su uključeni sva oprema, materijal i radovi na postavljanju bušaće garniture u radnoj jami, te svi radovi i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m' ugrađene cijevi.
3.1.D.8.1 | čelične cijevi DN 406,4/6,3 mm, | m' | 20.5 |  | 0
3.1.D.8.2 | distantni prsteni DN 315/394 mm | kom | 13 |  | 0
3.1.D.8.3 | čelične cijevi DN 323,9/5,6 mm, | m' | 42 |  | 0
3.1.D.8.4 | distantni prsteni DN 250/313 mm | kom | 30 |  | 0
3.1.D.8.5 | čelične cijevi DN 219,1/4,5 mm, | m' | 42 |  | 0
3.1.D.8.6 | distantni prsteni DN 110/210 mm | kom | 5 |  | 0
3.1.D.9. | Zaštitna čelična cijev - prekopavanje Nabava, dobava i postavljanje zaštitnih čeličnih cijevi na dionicama prolaza cjevovoda ispod propusta - prekopavanjem (P.1. stac. 0+338,8). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je prekopavanjem. Cijev mora biti antikorozivno zaštićena osnovnim bitumenskim premazima iznutra i izvana. U stavku su uključeni sva oprema, materijal i radovi do kompletiranja pozicije. Obračun po m' ugrađene cijevi.
3.1.D.9.1 | čelične cijevi DN 406,4/6,3 mm, | m' | 5 |  | 0
3.1.D.9.2 | distantni prsteni DN 315/394 mm | kom | 4 |  | 0
3.1.E | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
3.1.E.0. | Napomena: Sastav betona, granulacija agregata, te priprema i ugradnja betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/2017, 75/2020) i normama: HRN EN 206 ili jednakovrijedno, HRN EN 13670 ili jednakovrijedno, HRN EN 10080 ili jednakovrijedno. Cijenom je obuhvaćena mehanička ugradba, njega i ispitivanje betona, sve prema programu kontrole i osiguranju kvalitete.
3.1.E.1. | Betonski nosači poklopaca revizijskih okana Nabava, dobava i ugradnja betona za izradu sidrenih betonskih nosača poklopaca revizijskih okana betonom klase C 16/20 dimenzija prema nacrtima 10.29 i 10.30. Agregat prema HRN B.B3.100 ili jednakovrijedno i HRN B.B2 010 ili jednakovrijedno, vode prema HRN U.M1.058 ili jednakovrijedno, cement prema HRN B.C1. 009-014 ili jednakovrijedno klase. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Obračunava se po m3 ugrađenog betona. | m3 | 33 |  | 0
3.1.F | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
3.1.F.1. | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
3.1.F.2. | Ispitivanje vodonepropusnosti Ispitivanje vodonepropusnosti izvedene kanalizacije vodom, uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu s važećim propisima i normativima (HRN EN 1610 ili jednakovrijedno), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po m' ispitanog cjevovoda i po komadu ispitanog okna.
3.1.F.2.1 | Ispitani kanalizacijski cjevovod | m' | 3191 |  | 0
3.1.F.2.2 | Ispitano kanalizacijsko okno | kom | 95 |  | 0
3.1.F.3. | Snimanje izvedenog stanja TV kamerom Snimanje izvedenog stanja TV kamerom kao dokaz kvalitetno izvedenih radova prije primopredaje radova i tehničkog pregleda. Snimanje i izradu elaborata izvodi isključivo ovlaštena osoba za tu vrstu poslova. Stavka obuhvaća i izradu elaborata provedenog postupka snimanja sukladno normi HRN EN 13508-2/AC ili jednakovrijedno. Elaborat mora sadržavati: tehnički opis građevine (naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana); tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; tablicu sa opisom nedostataka; fotografije nedostataka; snimku cjevovoda, RO i izvedenih spojeva (ulične mreže i kućnih priključaka) MP4 zapis na DVD-u. Obračun po m' snimljenog cjevovoda. | m' | 3191 |  | 0
3.1.F.4. | Tlačno ispitivanje cjevovoda Tlačno ispitivanje tlačnih kanalizacijskih cjevovoda u skladu s normom HRN EN 805 ili jednakovrijedno, uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje - osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći. Obračun po m’ tlačno ispitanog cjevovoda. | m’ | 630 |  | 0
3.1.F.5. | Prespajanje na postojeća revizijska okna Prespajanje na postojeća revizijska okna na postojećim kolektorima. Stavkom obuhvaćen sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu prespajanja. | kom | 2 |  | 0
3.1.F.6. | Ispitivanje kvalitete Troškovi ispitivanja materijala, uzimanja uzoraka, laboratorijska obrada s izdavanjem odgovarajućih dokumenata o kvaliteti, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva nasipa rova kanalizacije i kolničke konstrukcije kod cesta. Ispitivanje se vrši prema programu kontrole i kakvoće radova. Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala treba činiti: a) odgovarajući dokaz kvalitete za sve ugrađene materijala i elemente b) izvještaji o tekućim ispitivanjima c) izvještaji o kontrolnim ispitivanjima Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
3.1.F.7. | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove vršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal povratka popravljene instalacije u funkciju. Iznos je pretpostavljen, a stvarnu količinu radova prema građevnoj knjizi i ovjeri nadzornog inženjera. Troškove popravka postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu. | kom | 10 |  | 0
3.1.F.8. | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1 m, dužina 3 m. Stavkom predviđena demontaža i odvoz materijala po završenoj montaži. Obračun po komadu prijelaza. | kom | 35 |  | 0
3.1.F.9. | Zaštitna ograda Izrada zaštitne ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) te uklonjena po završetku radova. Ograda se postavlja na dionici na kojoj se izvode radovi, te fizički premješta na novu dionicu prema dinamici izvođenja. Obračun po m'. | m' | 100 |  | 0
3.1.F.10. | IZVEDBA KUĆNOG PRIKLJUČKA Radovi na izvedbi kućnog priključka koji se odnose sve potrebne radnje u vezi (geodetsko iskolčenje, lociranje instalacija, iskop za lociranje instalacija, razbijanja asfalta, iskopa, planiranje dna rova, polaganja posteljice, nasipavanja zamjenskim materijalom, zbijanja, izrade kolničke konstrukcije, čelične ploče za osiguranje prijelaza vozila preko prekopa, odvoz viška materijala, dovođenje površina u prvobitno stanje...) izrade kućnog priključka. Širina rova je 1m. Kućni priključak je potrebno izvesti na okno kolektora, a ukoliko to nije moguće spojiti ga na T komad koji se ugrađuje na kolektor. Potrebno je poštivati dužine koje su dole navedene. Ukoliko nije moguće spojiti na način predviđen u trokovniku poštujući dužine priključka i spoj tada je potrebno konzultirati naručitelja pošto će on održavati sustav. U cijeni nije cijevni materijal.
a) kućni priključak duljine do 6,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 94 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 39 |  | 0
b) kućni priključak duljine do 15,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 41 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 14 |  | 0
3.1.F.11. | CIJEVI ZA KUĆNI PRIKLJUČAK Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijev za izvedbu izvoda kućnih priključaka. Tjemena nosivost sukladno zahtjevima norme odabranog materijala(min. SN 8), položaja i pada cijevi.Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente, T komadi (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.), te sa potreban transport. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po stvarno izvedenom stanju. Obračun po m'. DN 160 mm - SN 8 | m' | 1974 |  | 0
3.1.F.12. | OKNA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE Nabava, doprema i ugrađivanje tvornički izrađenih kontrolnih okana promjera DN 600 mm. Ovisno o odabranom materijalu, ugrađuje se okno atestirano za potrebnu dubinu ugradnje. Okna imaju svoj pripadajući tipski poklopac. Ukoliko se priključno okno nalazi u pristupnom putu parcele poklopac treba imati nosivost C 250 i AB rasteretni prsten. U cijenu uračunat sav transport, rad i materijal. Obračun po komadu ugrađenog okna. Točnu poziciju određuju predstavnik Izvođača i Naručitelja, uz odobrenje vlasnika parcele. Okno je 1-2m u parceli. Obračun sve komplet. Vratiti sve u prvobitno stanje.
| * okna u zelenoj površini | kom | 113 |  | 0
| * okna u kolniku | kom | 75 |  | 0
3.1.F.13. | ČIŠĆENJE CJEVOVODA I OKNA Mehaničko čišćenje i pranje kućnih priključaka nakon završetka radova i nakon provedenog ispitivanja vodonepropusnosti. Obračun po m' i kom.
| *okna | kom | 188 |  | 0
| *cjevovod | m' | 1974 |  | 0
3.1.F.14. | GEODETSKO SNIMANJE KUĆNIH PRIKLJUČAKA Geodetsko snimanje položenog cjevovoda, izrada elaborata za Naručitelja. Snimanje mora obuhvatiti i snimanje kote priključenja na rev. okno/cijev kolektora, kotu dna okna i kote poklopca okna za kućne priključke. U cijenu uračunat sav transport, rad i materijal. Obračun po m' snimljenog cjevovoda i komadu okna.
| *okna | kom | 188 |  | 0
| *cjevovod | m' | 1974 |  | 0
3.1.F.15. | Završni radovi Završni radovi pri izvođenju radova na gradilištu, a obuhvaćaju dopremu kontejnerskog radnog i skladišnog prostora, uklanjanje predmeta i prepreka sa trase cjevovoda, utvrđivanje i osiguranje otvorenog skladišnog prostora. Po završetku radova uklanjanje pomoćnog radnog i skladišnog prostora i preostalog materijala. Ovom stavkom je obuhvaćeno i zatvaranje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površina koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama mateijala. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
3.1.F.16. | Horizontalna signalizacija Obnova uzdužnih oznaka horizontalne signalizacije (središnjih crta), sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19). Obračun po m'. | m' | 1190 |  | 0
3.1.F.17. | Projekti izvedenog stanja Izrada projekta izvedenog stanja gravitacijskih kolektora i kolektorskih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima, uključujući svu tehničku dokumentaciju, tehničke opise, sheme, nacrte izvedenog stanja sa posebno naznačenim promjenama u odnosu na glavni projekt, atesti, certifikati,... sve u tri (3x) kopije na papiru uredno složene i uvezane i u digitalnom obliku svi projekti pohranjeno na jedan Cd/DVD medij (3 identične kopije) u PDF i DWG formatu za nacrte, a ostalo u PDF, DOC, XLSX. | kpl | 1 |  | 0
3.2. | PRECRPNA STANICA CS P.1. |  |  |  | 0
3.2.A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
3.2.A.1. | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje projektiranog rješenja i osiguranje samog iskolčenja te postavljanje visinskih točaka za potrebe izvođenja radova. Stavka uključuje i izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja sukladno Pravilniku o geodetskom projektu (NN12/14, NN56/14), te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po komadu CS. | kom | 1 |  | 0
3.2.A.2. | Pripremni radovi za zaštitu građevne jame CS Transportni troškovi, priprema, rasprema gradilišta i uređenje temeljnog tla za radni plato za izradu građevne jame precrpne stanice. | kpl | 1 |  | 0
3.2.B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3.2.B.1. | Iskop radne jame precrpne stanice Iskop zemlje C kategorije unutar građevinske jame do kota predviđenih prema projektu. Stavka obuhvaća privremeno deponiranje u krugu gradilišta za kasniju upotrebu pri zatrpavanju, te odvoz dijela materijala na deponiju udaljenu do 10 km. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska) te otežani rad radi postavljenih razupirača. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu jame. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Radovi se izvode prema OTU za radove u vodnom gospodarstvu, knjiga 2, poglavlje 2, točka 2-02. Obračun po m3 iskopanog materijala. | m3 | 75 |  | 0
3.2.B.2. | Planiranje dna jame Grubo i fino planiranje dna građevne jame točno prema kotama predviđenim u projektu s točnošću planiranja +2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna. | m2 | 5.5 |  | 0
3.2.B.3. | Posteljica CS Nabava, dobava i izrada posteljice od šljunka granulacije 0-32mm u debljini prema projektu na dno građevne jame. Sloj izraditi uz lako nabijanje u svrhu izrade sloja podloge za postavljanje podložnog betona. Sloj postaviti cijelom širinom tlocrtne površine građevne jame. U cijenu uračunat dovoz, postavljanje, nabijanje do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2, te svi ostali potrebni radovi, materijal i transporti. Obračun po m3 posteljice. | m3 | 0.6 |  | 0
3.2.B.4. | Zatrpavanje jame precrpne stanice Zatrpavanje radne jame okna precrpne stanice materijalom iz iskopa. Zatrpavanje vršiti u slojevima s nabijanjem prema uvjetima zatrpavanja cjevovoda. U cijenu uračunato i uređenje okoliša i dovođenje u prvobitno stanje. Obračun po m3 zatrpavanja u sraslom stanju. | m3 | 54 |  | 0
3.2.B.5. | Odvoz materijala iz iskopa za precrpnu stanicu. U jediničnoj cijeni uključen je utovar, prijevoz do 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponija poravnanjem istovarenog materijala, te sve takse i davanja u vezi s tim. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala od iskopa u rastresitom stanju. Stavka obuhvaća odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | m3 | 20 |  | 0
3.2.B.6. | Izrada opločenja oko precrpne stanice Izrada opločenja oko precrpne stanice betonskim elementima u širini 60 cm. Betonski elementi su dimenzija 30x30x5 cm, a ugradit će se na podlozi od kamene mješavine debljine 10 cm i pijeska 10 cm. U stavku je uključen sav potreban materijal i rad. Obračun po m2 betonskih opločnjaka. | m2 | 7 |  | 0
3.2.C | TEHNIČKO PROMATRANJE |  |  |  | 0
3.2.C.1. | Ugradnja stalnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji stalne geodetske točke (monumenta), na površini terena izvan građevne jame. Monumenti se izvode kao armirano-betonski kvadratnog ili okruglog poprečnog presjeka sa mesinganom pločicom i navojem za montažu instrumenta. Obračun se vrši po komadu izvedenog monumenta. | kom | 1 |  | 0
3.2.D | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
3.2.D.0 | NAPOMENA: Sastav betona, granulacija agregata, te priprema i ugradnja betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/2017, 75/2020) i normama: HRN EN 206 ili jednakovrijedno, HRN EN 13670 ili jednakovrijedno, HRN EN 10080 ili jednakovrijedno. Cijenom je obuhvaćena mehanička ugradba, njega i ispitivanje betona, sve prema programu kontrole i osiguranju kvalitete.
3.2.D.1. | Podložni beton precrpne stanice Nabava, dobava i ugradnja betona za izvedbu podložnog betona precrpne stanice, dimenzije prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C16/20, te njega i sav ostali potreban materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnavanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Obračun po m3 betona. | m3 | 0.30095 |  | 0
3.2.D.2. | Betonska donja ploča precrpne stanice Nabava, dobava i ugradnja betona za izvedbu temeljne armirano-betonske donje ploče precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C25/30 s dodatkom za vodonepropusnost, razreda izloženosti XA2 i XS1 te njega i sav ostali potreban materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnavanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1.3 |  | 0
3.2.D.3. | Betonski zidovi precrpne stanice Nabava, dobava i ugradnja betona za izvedbu armirano-betonskih zidova precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C25/30 s dodatkom za vodonepropusnost, razreda izloženosti XA2 i XS1 te njega i sav ostali potreban materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnavanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 6 |  | 0
3.2.D.4. | Gornja ploča crpne stanice Nabava, dobava i ugradnja betona za izvedbu gornje armirano - betonske ploče precrpne stanice, dimenzije prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C25/30 s dodatkom za vodonepropusnost, razreda izloženosti XA2 i XS1 te njega i sav ostali potreban materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnavanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 0.6 |  | 0
3.2.D.5. | Nabava, dobava, krojenje, savijanje, čišćenje, ugradba i vezivanje čelične armature paljenom žicom. Armatura prema HRN EN 10080 ili jednakovrijedno. Obračun po kg ugrađene armature.
3.2.D.5.1 | MAG 500/560 | kg | 447 |  | 0
3.2.D.5.2 | RA 400/500-2 | kg | 220 |  | 0
3.2.D.6. | Hidroizolacija precrpne stanice Nabava i dobava materijala te izrada unutrašnje hidroizolacije okna precrpne stanice vodonepropusnim premazom, u dva sloja, na bazi kvarcnog pijeska i punila na bazi polimera. Obračun po m2 izolirane površine.
3.2.D.6.1 | horizontalna | m2 | 5.6 |  | 0
3.2.D.6.2 | vertikalna | m2 | 21 |  | 0
3.2.E | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
3.2.E.1. | Ispitivanje vodonepropusnosti precrpne stanice Ispitivanje vodonepropusnosti izvedene precrpne stanice vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007 ili jednakovrijedno), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jedničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu ispitane precrpne stanice. | kom | 1 |  | 0
3.2.E.2. | Funkcionalnost precrpne stanice Provjera funkcionalnosti, podešavanje radnih parametara, obuka operatera, te puštanje u rad u nazočnosti predstavnika isporučitelja opreme i/ili ovlaštenog servisera. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
3.2.F | STROJARSKO - HIDROTEHNIČKA OPREMA PRECRPNE STANICE CS P.1. I RADOVI |  |  |  | 0
3.2.F.0. | Dolje navedene stavke obuhvaćaju kompletnu strojarsku opremu, armaturu, cjevovode i radove unutar precrpne stanice. Cijenom je potrebno uključiti nabavu, dopremu na gradilište i ugradnju specificiranog materijala i opreme. Obuhvatiti sve montažerske strojarske radove do potpunog kompletiranja svake pojedine stavke i postizanja pune funkcionalnosti. Primjeniti sustav zaštite od korozije za konstrukcije koje djelomično ili potpuno leže u vodi-epoksi bitumenska premazna sredstva minimalne debljine 500 μm svugdje gdje je to specificirano troškovnikom.
3.2.F.1. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=5,0 l/s, Hmin=2,5BAR koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
3.2.F.2. | Nivo sklopke za indikaciju vodostaja u precrpnoj stanici, komplet s opremom za pričvršćenje (sidrenje) i kablovskom vezom do elektro ormara, duljine do 10 metara. NAPOMENA: izvedba u obliku plivajuće plastične vodonepropusne kruškolike kutije s ugrađenom mikrosklopkom. Potrebno je postaviti sklopke na sljedeće položaje: zaštitno isključenje crpke, isključenje crpke, uključenje crpke, I razina alarma, II razina alarma. | komplet | 5 |  | 0
3.2.F.3. | Cijev i fazonski komadi od nehrđajućeg čelika inox V2A (1.4301, oznake sukladno normi HRN EN 10027-2 ili jednakovrijedno), čelična cijev prema DIN 2448 ili jednakovrijedno, za potrebe izrade vertikalnog tlačnog cjevovoda crpke i cijevnog razvoda. Izvesti prema nacrtima 10.19. i 10.20.
3.2.F.3.1 | cijev Ø 88,9 x 3,0 mm, l = 1 m, komplet s prirubnicama 2 x DN 80 PN10 | komplet | 2 |  | 0
3.2.F.3.2 | - inox Q komad 90º DN 80 | kom | 2 |  | 0
3.2.F.3.3 | - inox T komad DN 80/80 | kom | 1 |  | 0
3.2.F.4. | Lijevanoželjezne cijevi, fazonski komadi i armatura iz nodularnog lijeva (ductil) za izradu cijevnog razvoda unutar precrpne stanice otpadnih voda. Sve PN10 (nazivni tlak). Antikorozijska zaštita kao u napomeni strojarskog troškovnika.
3.2.F.4.1 | - protupovratni kuglasti ventil za otpadnu vodu DN 80 | kom | 2 |  | 0
3.2.F.4.2 | - zasun za otpadnu vodu DN 80 | kom | 2 |  | 0
3.2.F.4.3 | - zasun za otpadnu vodu s ugradbenom garniturom DN 80 | kom | 1 |  | 0
3.2.F.4.4 | - FF komad DN 80, L=1000 mm | kom | 1 |  | 0
3.2.F.4.5 | - T komad DN 80/80 | kom | 1 |  | 0
3.2.F.4.6 | - FFR komad DN 100/80 | kom | 1 |  | 0
3.2.F.4.7 | - Q komad 90º DN 80 | kom | 1 |  | 0
3.2.F.4.8 | - spojnica za PE cijevi NL DN 100/ PEHD DN 110 | kom | 1 |  | 0
3.2.F.4.9 | - podzemni hidrant DN 80 | kom | 1 |  | 0
3.2.F.5. | PEHD PE100 polietilenske cijevi i fazonski komadi prema ISO S10 (6 bar), za spajanje sučeonim zavarivanjem. - cijev DN 110 | m' | 1 |  | 0
3.2.F.6. | Dvodijelni inox poklopac precrpnog bazena dimenzija 1600x800 mm sa srednjom demontažnom prečkom, u dvije sekcije dimenzija po 800 x 800 mm. Materijal izrade prema V2A (1.4301, oznake sukladno normi HRN EN 10027-2 ili jednakovrijedno) tvornički bajcano i pasivizirano. Komplet s ugrađenim odzrakama. | komplet | 1 |  | 0
3.2.F.7. | Sigurnosne ljestve s centralnom vodilicom i navarenim stupaljkama te pomičnim rukohvatom za svijetlu dubinu okna 3 m koje zadovoljavaju normu DIN EN 353-1 ili jednakovrijedno o sigurnosti protiv pada s visine. Izrađene iz INOX-a V2A (1.4301, oznake sukladno normi HRN EN 10027-2 ili jednakovrijedno) te tvornički bajcano u kupelji i naknadno pasivizirano. U kompletu s ljestvama isporučuje se pojas s klizačem (karabin) i komplet sigurnosne opreme za osoblje. | komplet | 1 |  | 0
3.2.F.8. | Sitni pomoćni i montažni materijal i pribor (elektrode za zavarivanje, brtve, pocinčani vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala standardna roba potrebna za ugradbu). | komplet | 1 |  | 0
3.2.F.9. | Tlačna proba u trajanju 4 h tlakom 3 bar. | kom | 1 |  | 0
3.3. | PRECRPNA STANICA CS P.2. |  |  |  | 0
3.3.A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
3.3.A.1. | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje projektiranog rješenja i osiguranje samog iskolčenja te postavljanje visinskih točaka za potrebe izvođenja radova. Stavka uključuje i izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja sukladno Pravilniku o geodetskom projektu (NN12/14, NN56/14), te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po komadu CS. | kom | 1 |  | 0
3.3.A.2. | Pripremni radovi za zaštitu građevne jame CS Transportni troškovi, priprema, rasprema gradilišta i uređenje temeljnog tla za radni plato za izradu građevne jame precrpne stanice. | kpl | 1 |  | 0
3.3.B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3.3.B.1. | Iskop radne jame precrpne stanice Iskop zemlje C kategorije unutar građevinske jame do kota predviđenih prema projektu. Stavka obuhvaća privremeno deponiranje u krugu gradilišta za kasniju upotrebu pri zatrpavanju, te odvoz dijela materijala na deponiju udaljenu do 10 km. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska) te otežani rad radi postavljenih razupirača. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu jame. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Radovi se izvode prema OTU za radove u vodnom gospodarstvu, knjiga 2, poglavlje 2, točka 2-02. Obračun po m3 iskopanog materijala. | m3 | 75 |  | 0
3.3.B.2. | Planiranje dna jame Grubo i fino planiranje dna građevne jame točno prema kotama predviđenim u projektu s točnošću planiranja +2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna. | m2 | 5.5 |  | 0
3.3.B.3. | Posteljica CS Nabava, dobava i izrada posteljice od šljunka granulacije 0-32mm u debljini prema projektu na dno građevne jame. Sloj izraditi uz lako nabijanje u svrhu izrade sloja podloge za postavljanje podložnog betona. Sloj postaviti cijelom širinom tlocrtne površine građevne jame. U cijenu uračunat dovoz, postavljanje, nabijanje do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2, te svi ostali potrebni radovi, materijal i transporti. Obračun po m3 posteljice. | m3 | 0.6 |  | 0
3.3.B.4. | Zatrpavanje jame precrpne stanice Zatrpavanje radne jame okna precrpne stanice materijalom iz iskopa. Zatrpavanje vršiti u slojevima s nabijanjem prema uvjetima zatrpavanja cjevovoda. U cijenu uračunato i uređenje okoliša i dovođenje u prvobitno stanje. Obračun po m3 zatrpavanja u sraslom stanju. | m3 | 54 |  | 0
3.3.B.5. | Odvoz materijala iz iskopa za precrpnu stanicu. U jediničnoj cijeni uključen je utovar, prijevoz do 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponija poravnanjem istovarenog materijala, te sve takse i davanja u vezi s tim. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala od iskopa u rastresitom stanju. Stavka obuhvaća odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | m3 | 20 |  | 0
3.3.B.6. | Izrada opločenja oko precrpne stanice Izrada opločenja oko precrpne stanice betonskim elementima u širini 60 cm. Betonski elementi su dimenzija 30x30x5 cm, a ugradit će se na podlozi od kamene mješavine debljine 10 cm i pijeska 10 cm. U stavku je uključen sav potreban materijal i rad. Obračun po m2 betonskih opločnjaka. | m2 | 5 |  | 0
3.3.C | TEHNIČKO PROMATRANJE |  |  |  | 0
3.3.C.1. | Ugradnja stalnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji stalne geodetske točke (monumenta), na površini terena izvan građevne jame. Monumenti se izvode kao armirano-betonski kvadratnog ili okruglog poprečnog presjeka sa mesinganom pločicom i navojem za montažu instrumenta. Obračun se vrši po komadu izvedenog monumenta. | kom | 1 |  | 0
3.3.D | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
3.3.D.0 | NAPOMENA: Sastav betona, granulacija agregata, te priprema i ugradnja betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/2017, 75/2020) i normama: HRN EN 206 ili jednakovrijedno, HRN EN 13670 ili jednakovrijedno, HRN EN 10080 ili jednakovrijedno. Cijenom je obuhvaćena mehanička ugradba, njega i ispitivanje betona, sve prema programu kontrole i osiguranju kvalitete.
3.3.D.1. | Podložni beton precrpne stanice Nabava, dobava i ugradnja betona za izvedbu podložnog betona precrpne stanice, dimenzije prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C16/20, te njega i sav ostali potreban materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnavanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Obračun po m3 betona. | m3 | 0.30095 |  | 0
3.3.D.2. | Betonska donja ploča precrpne stanice Nabava, dobava i ugradnja betona za izvedbu temeljne armirano-betonske donje ploče precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C25/30 s dodatkom za vodonepropusnost, razreda izloženosti XA2 i XS1 te njega i sav ostali potreban materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnavanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1.3 |  | 0
3.3.D.3. | Betonski zidovi precrpne stanice Nabava, dobava i ugradnja betona za izvedbu armirano-betonskih zidova precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C25/30 s dodatkom za vodonepropusnost, razreda izloženosti XA2 i XS1 te njega i sav ostali potreban materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnavanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 6 |  | 0
3.3.D.4. | Gornja ploča crpne stanice Nabava, dobava i ugradnja betona za izvedbu gornje armirano - betonske ploče precrpne stanice, dimenzije prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C25/30 s dodatkom za vodonepropusnost, razreda izloženosti XA2 i XS1 te njega i sav ostali potreban materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnavanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 0.6 |  | 0
3.2.D.5. | Nabava, dobava, krojenje, savijanje, čišćenje, ugradba i vezivanje čelične armature paljenom žicom. Armatura prema HRN EN 10080 ili jednakovrijedno. Obračun po kg ugrađene armature.
3.2.D.5.1 | MAG 500/560 | kg | 447 |  | 0
3.2.D.5.2 | RA 400/500-2 | kg | 220 |  | 0
3.3.D.6. | Hidroizolacija precrpne stanice Nabava i dobava materijala te izrada unutrašnje hidroizolacije okna precrpne stanice vodonepropusnim premazom, u dva sloja, na bazi kvarcnog pijeska i punila na bazi polimera. Obračun po m2 izolirane površine.
3.3.D.6.1 | horizontalna | m2 | 5.6 |  | 0
3.3.D.6.2 | vertikalna | m2 | 21 |  | 0
3.3.E | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
3.3.E.1. | Ispitivanje vodonepropusnosti precrpne stanice Ispitivanje vodonepropusnosti izvedene precrpne stanice vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007 ili jednakovrijedno), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jedničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu ispitane precrpne stanice. | kom | 1 |  | 0
3.3.E.2. | Funkcionalnost precrpne stanice Provjera funkcionalnosti, podešavanje radnih parametara, obuka operatera, te puštanje u rad u nazočnosti predstavnika isporučitelja opreme i/ili ovlaštenog servisera. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
3.3.F | STROJARSKO - HIDROTEHNIČKA OPREMA PRECRPNE STANICE CS P.2. I RADOVI |  |  |  | 0
3.3.F.0. | Dolje navedene stavke obuhvaćaju kompletnu strojarsku opremu, armaturu, cjevovode i radove unutar precrpne stanice. Cijenom je potrebno uključiti nabavu, dopremu na gradilište i ugradnju specificiranog materijala i opreme. Obuhvatiti sve montažerske strojarske radove do potpunog kompletiranja svake pojedine stavke i postizanja pune funkcionalnosti. Primjeniti sustav zaštite od korozije za konstrukcije koje djelomično ili potpuno leže u vodi-epoksi bitumenska premazna sredstva minimalne debljine 500 μm svugdje gdje je to specificirano troškovnikom.
3.3.F.1. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=2,5 l/s, Hmin=1,2BAR koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
3.3.F.2. | Nivo sklopke za indikaciju vodostaja u precrpnoj stanici, komplet s opremom za pričvršćenje (sidrenje) i kablovskom vezom do elektro ormara, duljine do 10 metara. NAPOMENA: izvedba u obliku plivajuće plastične vodonepropusne kruškolike kutije s ugrađenom mikrosklopkom. Potrebno je postaviti sklopke na sljedeće položaje: zaštitno isključenje crpke, isključenje crpke, uključenje crpke, I razina alarma, II razina alarma. | komplet | 5 |  | 0
3.3.F.3. | Cijev i fazonski komadi od nehrđajućeg čelika inox V2A (1.4301, oznake sukladno normi HRN EN 10027-2 ili jednakovrijedno), čelična cijev prema DIN 2448 ili jednakovrijedno, za potrebe izrade vertikalnog tlačnog cjevovoda crpke i cijevnog razvoda. Izvesti prema nacrtima 10.21. i 10.22.
3.3.F.3.1 | cijev Ø 88,9 x 3,0 mm, l = 1 m, komplet s prirubnicama 2 x DN 80 PN10 | komplet | 2 |  | 0
3.3.F.3.2 | - inox Q komad 90º DN 80 | kom | 2 |  | 0
3.3.F.3.3 | - inox T komad DN 80/80 | kom | 1 |  | 0
3.3.F.4. | Lijevanoželjezne cijevi, fazonski komadi i armatura iz nodularnog lijeva (ductil) za izradu cjevnog razvoda unutar precrpne stanice otpadnih voda. Sve PN10 (nazivni tlak). Antikorozijska zaštita kao u napomeni strojarskog troškovnika.
| - protupovratni kuglasti ventil za otpadnu vodu DN 80 | kom | 2 |  | 0
| - zasun za otpadnu vodu DN 80 | kom | 2 |  | 0
| - FF komad DN 80, L=1000 mm | kom | 1 |  | 0
| - spojnica za PE cijevi NL DN 80/ PEHD DN 90 | kom | 1 |  | 0
3.3.F.5. | PEHD PE100 polietilenske cijevi i fazonski komadi prema ISO S10 (6 bar), za spajanje sučeonim zavarivanjem. - cijev DN 90 | m' | 1 |  | 0
3.3.F.6. | Dvodijelni inox poklopac precrpnog bazena dimenzija 1600x800 mm sa srednjom demontažnom prečkom, u dvije sekcije dimenzija po 800 x 800 mm. Materijal izrade prema V2A (1.4301, oznake sukladno normi HRN EN 10027-2 ili jednakovrijedno) tvornički bajcano i pasivizirano. Komplet s ugrađenim odzrakama. | komplet | 1 |  | 0
3.3.F.7. | Sigurnosne ljestve s centralnom vodilicom i navarenim stupaljkama te pomičnim rukohvatom za svijetlu dubinu okna 3 m koje zadovoljavaju normu DIN EN 353-1 ili jednakovrijedno o sigurnosti protiv pada s visine. Izrađene iz INOX-a V2A (1.4301, oznake sukladno normi HRN EN 10027-2 ili jednakovrijedno) te tvornički bajcano u kupelji i naknadno pasivizirano. U kompletu s ljestvama isporučuje se pojas s klizačem (karabin) i komplet sigurnosne opreme za osoblje. | komplet | 1 |  | 0
3.3.F.8. | Sitni pomoćni i montažni materijal i pribor (elektrode za zavarivanje, brtve, pocinčani vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala standardna roba potrebna za ugradbu). | komplet | 1 |  | 0
3.3.F.9. | Tlačna proba u trajanju 4 h tlakom 3 bar. | kom | 1 |  | 0
3.4. | PRECRPNA STANICA CS P.3. |  |  |  | 0
3.4.A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
3.4.A.1. | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje projektiranog rješenja i osiguranje samog iskolčenja te postavljanje visinskih točaka za potrebe izvođenja radova. Stavka uključuje i izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja sukladno Pravilniku o geodetskom projektu (NN12/14, NN56/14), te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po komadu CS. | kom | 1 |  | 0
3.4.A.2. | Pripremni radovi za zaštitu građevne jame CS Transportni troškovi, priprema, rasprema gradilišta i uređenje temeljnog tla za radni plato za izradu građevne jame precrpne stanice. | kpl | 1 |  | 0
3.4.B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3.4.B.1. | Iskop radne jame precrpne stanice Iskop zemlje C kategorije unutar građevinske jame do kota predviđenih prema projektu. Stavka obuhvaća privremeno deponiranje u krugu gradilišta za kasniju upotrebu pri zatrpavanju, te odvoz dijela materijala na deponiju udaljenu do 10 km. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska) te otežani rad radi postavljenih razupirača. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu jame. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Radovi se izvode prema OTU za radove u vodnom gospodarstvu, knjiga 2, poglavlje 2, točka 2-02. Obračun po m3 iskopanog materijala. | m3 | 75 |  | 0
3.4.B.2. | Planiranje dna jame Grubo i fino planiranje dna građevne jame točno prema kotama predviđenim u projektu s točnošću planiranja +2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna. | m2 | 5.5 |  | 0
3.4.B.3. | Posteljica CS Nabava, dobava i izrada posteljice od šljunka granulacije 0-32mm u debljini prema projektu na dno građevne jame. Sloj izraditi uz lako nabijanje u svrhu izrade sloja podloge za postavljanje podložnog betona. Sloj postaviti cijelom širinom tlocrtne površine građevne jame. U cijenu uračunat dovoz, postavljanje, nabijanje do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2, te svi ostali potrebni radovi, materijal i transporti. Obračun po m3 posteljice. | m3 | 0.6 |  | 0
3.4.B.4. | Zatrpavanje jame precrpne stanice Zatrpavanje radne jame okna precrpne stanice materijalom iz iskopa. Zatrpavanje vršiti u slojevima s nabijanjem prema uvjetima zatrpavanja cjevovoda. U cijenu uračunato i uređenje okoliša i dovođenje u prvobitno stanje. Obračun po m3 zatrpavanja u sraslom stanju. | m3 | 54 |  | 0
3.4.B.5. | Odvoz materijala iz iskopa za precrpnu stanicu. U jediničnoj cijeni uključen je utovar, prijevoz do 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponija poravnanjem istovarenog materijala, te sve takse i davanja u vezi s tim. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala od iskopa u rastresitom stanju. Stavka obuhvaća odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | m3 | 20 |  | 0
3.4.B.6. | Izrada opločenja oko precrpne stanice Izrada opločenja oko precrpne stanice betonskim elementima u širini 60 cm. Betonski elementi su dimenzija 30x30x5 cm, a ugradit će se na podlozi od kamene mješavine debljine 10 cm i pijeska 10 cm. U stavku je uključen sav potreban materijal i rad. Obračun po m2 betonskih opločnjaka. | m2 | 5 |  | 0
3.4.C | TEHNIČKO PROMATRANJE |  |  |  | 0
3.4.C.1. | Ugradnja stalnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji stalne geodetske točke (monumenta), na površini terena izvan građevne jame. Monumenti se izvode kao armirano-betonski kvadratnog ili okruglog poprečnog presjeka sa mesinganom pločicom i navojem za montažu instrumenta. Obračun se vrši po komadu izvedenog monumenta. | kom | 1 |  | 0
3.4.D | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
3.4.D.0 | NAPOMENA: Sastav betona, granulacija agregata, te priprema i ugradnja betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/2017, 75/2020) i normama: HRN EN 206 ili jednakovrijedno, HRN EN 13670 ili jednakovrijedno, HRN EN 10080 ili jednakovrijedno. Cijenom je obuhvaćena mehanička ugradba, njega i ispitivanje betona, sve prema programu kontrole i osiguranju kvalitete.
3.4.D.1. | Podložni beton precrpne stanice Nabava, dobava i ugradnja betona za izvedbu podložnog betona precrpne stanice, dimenzije prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C16/20, te njega i sav ostali potreban materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnavanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Obračun po m3 betona. | m3 | 0.30095 |  | 0
3.4.D.2. | Betonska donja ploča precrpne stanice Nabava, dobava i ugradnja betona za izvedbu temeljne armirano-betonske donje ploče precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C25/30 s dodatkom za vodonepropusnost, razreda izloženosti XA2 i XS1 te njega i sav ostali potreban materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnavanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1.3 |  | 0
3.4.D.3. | Betonski zidovi precrpne stanice Nabava, dobava i ugradnja betona za izvedbu armirano-betonskih zidova precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C25/30 s dodatkom za vodonepropusnost, razreda izloženosti XA2 i XS1 te njega i sav ostali potreban materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnavanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 6 |  | 0
3.4.D.4. | Gornja ploča crpne stanice Nabava, dobava i ugradnja betona za izvedbu gornje armirano - betonske ploče precrpne stanice, dimenzije prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C25/30 s dodatkom za vodonepropusnost, razreda izloženosti XA2 i XS1 te njega i sav ostali potreban materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnavanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 0.6 |  | 0
3.4.D.5. | Nabava, dobava, krojenje, savijanje, čišćenje, ugradba i vezivanje čelične armature paljenom žicom. Armatura prema HRN EN 10080 ili jednakovrijedno. Obračun po kg ugrađene armature.
3.2.D.5.1 | MAG 500/560 | kg | 447 |  | 0
3.2.D.5.2 | RA 400/500-2 | kg | 220 |  | 0
3.4.D.6. | Hidroizolacija precrpne stanice Nabava i dobava materijala te izrada unutrašnje hidroizolacije okna precrpne stanice vodonepropusnim premazom, u dva sloja, na bazi kvarcnog pijeska i punila na bazi polimera. Obračun po m2 izolirane površine.
3.4.D.6.1 | horizontalna | m2 | 5.6 |  | 0
3.4.D.6.2 | vertikalna | m2 | 21 |  | 0
3.4.E | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
3.4.E.1. | Ispitivanje vodonepropusnosti precrpne stanice Ispitivanje vodonepropusnosti izvedene precrpne stanice vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007 ili jednakovrijedno), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jedničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu ispitane precrpne stanice. | kom | 1 |  | 0
3.4.E.2. | Funkcionalnost precrpne stanice Provjera funkcionalnosti, podešavanje radnih parametara, obuka operatera, te puštanje u rad u nazočnosti predstavnika isporučitelja opreme i/ili ovlaštenog servisera. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
3.4.F. | STROJARSKO - HIDROTEHNIČKA OPREMA PRECRPNE STANICE CS P.3. I RADOVI |  |  |  | 0
3.4.F.0. | Dolje navedene stavke obuhvaćaju kompletnu strojarsku opremu, armaturu, cjevovode i radove unutar precrpne stanice. Cijenom je potrebno uključiti nabavu, dopremu na gradilište i ugradnju specificiranog materijala i opreme. Obuhvatiti sve montažerske strojarske radove do potpunog kompletiranja svake pojedine stavke i postizanja pune funkcionalnosti. Primjeniti sustav zaštite od korozije za konstrukcije koje djelomično ili potpuno leže u vodi-epoksi bitumenska premazna sredstva minimalne debljine 500 μm svugdje gdje je to specificirano troškovnikom.
3.4.F.1. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=2,0 l/s, Hmin=1,0 BAR koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
3.4.F.2. | Nivo sklopke za indikaciju vodostaja u precrpnoj stanici, komplet s opremom za pričvršćenje (sidrenje) i kablovskom vezom do elektro ormara, duljine do 10 metara. NAPOMENA: izvedba u obliku plivajuće plastične vodonepropusne kruškolike kutije s ugrađenom mikrosklopkom. Potrebno je postaviti sklopke na sljedeće položaje: zaštitno isključenje crpke, isključenje crpke, uključenje crpke, I razina alarma, II razina alarma. | komplet | 5 |  | 0
3.4.F.3. | Cijev i fazonski komadi od nehrđajućeg čelika inox V2A (1.4301, oznake sukladno normi HRN EN 10027-2 ili jednakovrijedno), čelična cijev prema DIN 2448 ili jednakovrijedno, za potrebe izrade vertikalnog tlačnog cjevovoda crpke i cijevnog razvoda. Izvesti prema nacrtima 10.23. i 10.24.
3.4.F.3.1 | cijev Ø 88,9 x 3,0 mm, l = 1 m, komplet s prirubnicama 2 x DN 80 PN10 | komplet | 2 |  | 0
3.4.F.3.2 | - inox Q komad 90º DN 80 | kom | 2 |  | 0
3.4.F.3.3 | - inox T komad DN 80/80 | kom | 1 |  | 0
3.4.F.4. | Lijevanoželjezne cijevi, fazonski komadi i armatura iz nodularnog lijeva (ductil) za izradu cjevnog razvoda unutar precrpne stanice otpadnih voda. Sve PN10 (nazivni tlak). Antikorozijska zaštita kao u napomeni strojarskog troškovnika.
3.4.F.4.1 | - protupovratni kuglasti ventil za otpadnu vodu DN 80 | kom | 2 |  | 0
3.4.F.4.2 | - zasun za otpadnu vodu DN 80 | kom | 2 |  | 0
3.4.F.4.3 | - FF komad DN 80, L=1000 mm | kom | 1 |  | 0
3.4.F.4.4 | - spojnica za PE cijevi NL DN 80/ PEHD DN 90 | kom | 1 |  | 0
3.4.F.5. | PEHD PE100 polietilenske cijevi i fazonski komadi prema ISO S10 (6 bar), za spajanje sučeonim zavarivanjem. - cijev DN 90 | m' | 1 |  | 0
3.4.F.6. | Dvodijelni inox poklopac precrpnog bazena dimenzija 1600x800 mm sa srednjom demontažnom prečkom, u dvije sekcije dimenzija po 800 x 800 mm. Materijal izrade prema V2A (1.4301, oznake sukladno normi HRN EN 10027-2 ili jednakovrijedno) tvornički bajcano i pasivizirano. Komplet s ugrađenim odzrakama. | komplet | 1 |  | 0
3.4.F.7. | Sigurnosne ljestve s centralnom vodilicom i navarenim stupaljkama te pomičnim rukohvatom za svijetlu dubinu okna 3 m koje zadovoljavaju normu DIN EN 353-1 ili jednakovrijedno o sigurnosti protiv pada s visine. Izrađene iz INOX-a V2A (1.4301, oznake sukladno normi HRN EN 10027-2 ili jednakovrijedno) te tvornički bajcano u kupelji i naknadno pasivizirano. U kompletu s ljestvama isporučuje se pojas s klizačem (karabin) i komplet sigurnosne opreme za osoblje. | komplet | 1 |  | 0
3.4.F.8. | Sitni pomoćni i montažni materijal i pribor (elektrode za zavarivanje, brtve, pocinčani vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala standardna roba potrebna za ugradbu). | komplet | 1 |  | 0
3.4.F.9. | Tlačna proba u trajanju 4 h tlakom 3 bar. | kom | 1 |  | 0

## El.Potočani CS-P1
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA U BANOVAČKOJ ULICI I BLOKU ULICA POTOČANI
Lokacija | : K.O. PODRAVSKA SLATINA
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | CRPNA STANICA - CS-P1
1.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
1.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - frekventni regulator
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
ugradnja ograničavača strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
1.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
1.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
1.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
1.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
1.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
1.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
1.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-110004-0011, od 26.01.2011. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
1. | CRPNA STANICA - CS-P1 |  |  |  | 0

## El.Potočani CS-P2
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA U BANOVAČKOJ ULICI I BLOKU ULICA POTOČANI
Lokacija | : K.O. PODRAVSKA SLATINA
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | CRPNA STANICA - CS-P2
1.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
1.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - frekventni regulator
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
ugradnja ograničavača strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
1.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
1.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
1.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
1.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
1.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
1.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
1.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-110005-0011, od 26.01.2011. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
1. | CRPNA STANICA - CS-P2 |  |  |  | 0

## El.Potočani CS-P3
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA U BANOVAČKOJ ULICI I BLOKU ULICA POTOČANI
Lokacija | : K.O. PODRAVSKA SLATINA
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | CRPNA STANICA - CS-P3
1.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
1.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - frekventni regulator
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
ugradnja ograničavača strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
1.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
1.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
1.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
1.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
1.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
1.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
1.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-110006-0011, od 26.01.2011. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
1. | CRPNA STANICA - CS-P3 |  |  |  | 0

## 4.K1 K4 K6
OPĆE NAPOMENE
Izvođač je dužan prije početka radova pregledati projektnu dokumetaciju kao i osigurati svu potrebnu dokumentaciju za izvođenje. U slučaju nejasnoća ili primjedbi potrebno je usuglasiti stavke s Projektantima i Nadzornim inženjerom. Ako tijekom radova dođe do bilo kakve promjene u količinama za bilo koju od stavki ovog Troškovnika, Izvođač nema ni u kojem slučaju pravo na promjenu jediničnih cijena. Također, Izvođač nema nikakvo pravo zahtijevati bilo kakvu novčanu naknadu i u slučaju da se radovi po pojedinim stavkama ovog troškovnika uopće ne izvode. Sve izmjene u projektu, radovima ili jedinične cijene su dozvoljene uz obaveznu suglasnost Investitora i Projektanta. Izvedba radova iz stavaka troškovnika treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima građenja i kontrolom kvalitete, tehničkim opisima, nacrtima i drugim dijelovima Glavnog projekta. Nepoznavanje projekta nije opravdanje za povećanje jediničnih cijena ili krivih izvedbi na gradilištu. Isto tako, kasnije primjedbe na stavke troškovnika se neće uzimati u obzir.
Svi radovi trebaju biti izvedeni uz pažnju prema ranije izvedenim instalacijama i drugim radovima, pod nadzorom i uz odobrenje Nadzornog inženjera. U slučaju da pojedine stavke nisu potpune, radove je potrebno izvesi prema pravilima struke i legislativi i pri tome Izvođač nema pravo na odobrenje dodatnih troškova ili promjena cijene.
Troškovi izvedbe radova, uključujući sve režijske troškove i troškove dokaza kvalitete materijala i kontrole kvalitete ugrađenih materijala i u slučaju da nisu navedeni u Troškovniku, smatrat će se raspoređenim i uključenim u cijene koje je Izvođač naveo u Troškovniku. Dodatni otežavajući faktori prilikom izvođenja u zimskim mjesecima se neće posebno priznavati. Izvođač je dužan u zimskom periodu zaštiti konstrukciju od nepovoljnog djelovanja niskih temeperatura.
Trasu obuhvata zahvata u prostoru geodet mora točno označiti na terenu, prema elaboratu iskolčenja. Iskop kanalizacijskog rova je Izvođač dužan izvoditi sa 100% razupiranja, neovisno o tome koristi li i vlastitu tehnologiju iskopa uz suglasnost Nadzornog inženjera te odgovarajuće ateste oplate na teški bočni tlak. U stavki iskopa potrebno je uzeti u obzir i eventualne zastoje, izmještanje postojećih instalacija kao i osiguranje pristupnih putova.
Troškovi uređenja gradilišta, završnog uređenja i demobilizacije gradilišta se odnose na sve vrste radova (po strukama) na pojedinoj fazi i neće se posebno naplaćivati. Roba i usluge trebaju odgovarati opisu navedenom u troškovniku. Proizvedena, nabavljena, atestirana i isporučena oprema i materijali, kao i izvršeni radovi trebaju biti u skladu s važećim normama u RH. Izvedbena dokumentacija i dokumentacija izvedenog stanja podrazumijeva izradu navedene dokumentacije po struka (građevinski, elektro i strojarski dio).
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
CIJEVNI MATERIJAL Troškovnik je napravljen prema glavnom projektu. Glavni projekt gravitacijskog cjevovoda, sukladno zahtijevanom protoku vode, izrađen je za radni profil DN/OD 250-500. Za izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PEHD. Na temelju odabranog materijala izrađena je niveleta gravitacijskog cjevovoda te dokaznica mjera. Izvođač se može odlučiti za cijevi drugog materijala uz ispunjenje važećih normi. Spojni dijelovi (materijal) mora biti prilagođeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Tehnička svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom korištenja zadrže svojstva predviđena glavnim projektom. Cjevovodi moraju biti izgrađeni na način da se spriječe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuća, slom cijevi, rastavljanja spoja ili odvajanja od građevina na cjevovodu, tj. da se ne naruši strukturalna stabilnost cjevovoda, da se spriječi unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrži nepropusnost i projektirani hidraulički kapacitet. Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljedećih normi: HRN EN 13476-1:2018 ili jednakovrijedno, HRN EN 13476-2:2018 ili jednakovrijedno, HRN EN 13476-3:2018 ili jednakovrijedno, HRN EN 12666-1:2011 ili jednakovrijedno, HRN EN 14758-1:2012 ili jednakovrijedno, HRN EN 1852-1:2018 ili jednakovrijedno, HRN EN 1401-1:2019 ili jednakovrijedno, HRN EN 14364:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 295-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 295-2:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 295-3:2012 ili jednakovrijedno, HRN EN 295-4:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 295-5:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 295-6:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 295-7:2013 ili jednakovrijedno. Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu. Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, će biti izvedeno sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu, knjiga 2.
OKNA Za izradu predmetnog projekta odabrana su okna od PEHD materijala. Izvođač se može odlučiti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje važećih propisa i normi: HRN EN 1917:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 13476-3:2018 ili jednakovrijedno, HRN EN 13598-2:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 14364:2013 ili jednakovrijedno. U slučaju odabira drugog materijala za okna, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti okana pod utjecajem visoke razine podzemne vode i prometnog opterećenja.
MATERIJAL Jedinična cijena materijala obuhvaća nabavu, prijevoz, skladištenje i osiguranje. Izvođač je dužan posjedovati sve neophodne izjave o sukladnosti građ.proizvoda uporabljenih u izgradnji te sve neophodne ateste i dr.potvrde o sukladnosti.
ŠIFRA STAVKE | VRSTA RADOVA | jed. mj. | količina | jed. cijena | UKUPNO:
4. | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - IZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) I KOLEKTORA 6 – KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE |  |  |  | 0
4.1. | GRAVITACIJSKI SUSTAV |  |  |  | 0
4.1.A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  |  |  | 0
4.1.A.1 | Gradilišna ploča Nabava, dobava materijala, te izrada ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora sadržavati podatke u skladu sa čl.134, stavak 4. sukladno ZoG (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Obračun po kom. | kom | 1 |  | 0
4.1.A.2 | Fotodokumentacija postojećeg stanja Izrada detaljne foto i video dokumentacije kompletne trase zahvata radi evidencije stanja istrošenosti postojećih zgrada, cesta, putova, ograda, zidova, ulaza uz predmetnu trasu cjevovoda. Dokumentaciju dostaviti Nadzoru i Naručitelju prije uvođenja u posao. | kom | 1 |  | 0
4.1.B | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
4.1.B.1 | Izrada izvedbene projektne dokumentacije Izrada izvedbene dokumentacije gravitacijskih kolektora i kolektora za pripremu kućnih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima sukladno ZoG (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). | kom | 1 |  | 0
4.1.B.2 | Prometni elaborat Izrada prometnog elaborata potrebnog za osiguravanje regulacije prometa tijekom izvođenja radova u blizini prometnica (državne/županijske/lokalne/nerazvrstane). Elaborat mora biti u skladu s Pravilnikom o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13). | kom | 1 |  | 0
4.1.B.3 | Privremena regulacija prometa Privremena regulacija prometa, postavljanje i održavanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na kanalizaciji u blizini prometnica. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. | kom | 1 |  | 0
4.1.B.4 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojećih elektroenergetskih instalacija Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja stupova i elektroenergetske mreže u vlasništvu HEP ODS “Elektra” Virovitica te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad na elektroenergetskim objektima. Radove izvodi HEP ODS “Elektra” Virovitica. | kom | 1 |  | 0
4.1.B.5 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojeće plinske instalacije Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja plinske instalacije te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad. | kom | 1 |  | 0
4.1.B.6 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojećeg vodovodnog i kanalizacijskog sustava Izrada projektne dokumentacije izmještanja vodovodnog i kanalizacijskog sustava te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad. | kom | 1 |  | 0
4.1.B.7 | Izrada tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja HTa Izrada projektne dokumentacije tehničko tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja postojeće EK instalacije u sklopu izvedbenog projekta. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja suglasnosti HTa. | kom | 1 |  | 0
4.1.B.14 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
4.1.B.14.1 | Obračun po m' obilježenog cjevovoda kanalizacije | m' | 3794.24 |  | 0
4.1.B.14.2 | Obračun po komadu obilježenog okna kanalizacije | kom | 92 |  | 0
4.1.B.15 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.
| geodetsko praćenje | m' | 3794.24 |  | 0
| izradu fotodokumentacije | kom | 1 |  | 0
4.1.B.16 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cijevovod | m' | 3794.24 |  | 0
4.1.B.17 | Geodetsko iskolčenje privatnih katastarskih čestica Geodetsko iskolčenje granice privatnih katastarskih čestica na mjestima gdje je trasa sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi u neposrednoj blizini granice privatnih katastarskih čestica, a koja nije jasno određena na terenu. Stavka uključuje sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje granice privatnih katastarskih čestica, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Obračun po m' obilježene granice parcele. | m' | 50 |  | 0
4.1.B.18 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 144 |  | 0
4.1.B.19 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun po komadu. Troškove popravka postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. | kom | 50 |  | 0
4.1.B.20 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena.
4.1.B.20.1 | • Ø10-20 cm | kom | 5 |  | 0
4.1.B.20.2 | • Ø20-40 cm | kom | 5 |  | 0
4.1.B.20.3 | • raščišćavanje terena od grmlja | m2 | 150 |  | 0
4.1.C | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
4.1.C.1 | Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=50cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=15cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=35cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Stavka obuhvaća odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. Obračun po m3 skinute površine. | m3 | 350 |  | 0
4.1.C.2 | Raskopavanje zemljanih pristupnih površina Raskopavanje ulaznih kućnih pristupnih zemljanih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih (d=30 cm). Stavka obuhvaća skidanje površinskog sloja zemlje (cca 10cm debljine), raskopavanje tucaničke podloge (≈20cm debljine), odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km. U cijenu uključena naknada za deponiranje. Obračun po m3 skinute površine. | m3 | 405 |  | 0
4.1.C.3 | Raskopavanje asfaltnih pješačkih staza Raskopavanje asfaltnih pješačih staza na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=30cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=10cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=20cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Uračunati odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). | m3 | 35 |  | 0
4.1.C.4 | Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge kućnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih. Stavka obuhvaća raskopavanje postojećeg betona (d=20cm), raskopavanje postojećeg cijevnog betonskog propusta (prosječno Φ 500), duljine ≈3m te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km. Uračunati odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. Obračun po m3 skinutog betonskog krila. | m3 | 210 |  | 0
4.1.C.5 | NERAZVRSTANA CESTA Rezanje postojećeg asfalta nerazvrstane ceste Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora prosječne debljine 10cm pripadnom opremom na mjestima prekopa kolnika i uzdužnih trasa rova kanalizacije. Asfalt se reže na rubovima kanalizacijskog rova te po sredini prometnice zbog sanacije kompletnog zahvaćenog prometnog traka. Obračun po m' rezanja asfaltnog zastora. | m' | 50 |  | 0
4.1.C.6 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (DN+60) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg nosivog i habajućeg sloja asfaltnog zastora (d=10cm) nerazvrstane ceste i tamponskog sloja stvarne debljine (d=30 cm), u širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Uračunati odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. Obračun po m3 skinute površine. | m3 | 60 |  | 0
4.1.C.7 | Demontaža/uklanjanje/montaža postojećih cestovnih rubnjaka Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih cestovnih betonskih rubnjaka dim.18/24/100cm. Stavka obuhvaća razbijanje betona, iskop, utovar te odvoz iskopanog materijala na privremeno odlagalište do 10 km. Prilikom obnove ceste vratiti cestovne rubnjake i ponovno ih montirati. Obračun po m` rubnjaka. | m' | 10 |  | 0
4.1.C.8 | Demontaža/uklanjanje/montaža postojećih parkovnih rubnjaka Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih parkovnih betonskih rubnjaka dim. 6/20/100cm. Stavka obuhvaća razbijanje betona, iskop, utovar te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km. Prilikom obnove vratiti rubnjake i ponovno ih montirati. Obračun po m` rubnjaka. | m' | 10 |  | 0
4.1.C.9 | Demontaža/uklanjanje/ montaža postojećih slivnika Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih cestovnih slivnika. Stavka obuhvaća razbijanje slivnika, iskop, utovar (uračunata slivna rešetka i cijevni priključak) te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km. Prilikom obnove ceste vratiti cestovne slivnike i ponovno ih montirati. Obračun po kom slivnika. | kom | 50 |  | 0
4.1.C.10 | Demontaža /uklanjanje postojećih stupova javne elektroenergetske mreže Demontaža/uklanjanje stupova javne elektroenergetske mreže koji su postavljeni po trasi kanalizacije. Izmještanje se provodi prema uputama nadležne službe. Stavka obuhvaća sav potreban radni materijal, strojeve i radnu snagu, te odvoz na (privremenu) deponiju. Obračun po kom. | kom | 10 |  | 0
4.1.C.11 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnosno potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. U stavku je uračunat i dodatni iskop na mjestu revizijskih okana koji se sastoji u proširenju i produbljenju iskopanog rova radi pravilne ugradnje revizijskih okana.Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU, Knjiga 2, poglavlje 2-05. | m3 | 12209 |  | 0
4.1.C.12 | Strojno zatrpavanje postojećeg profila Strojno zatrpavanje postojećeg profila prometnog kanala materijalom iz iskopa (cca. 1,5 m3 po m'), za nesmetani rad stroja na iskopu kanala, te ponovni iskop i uređenje kanala profilnom kašikom. Obračun po m3 zatrpanog kanala. | m3 | 140 |  | 0
4.1.C.13 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz do 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. U cijenu uključena naknada za deponiranje.Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3 prevezenog rastresitog materijala. Stavka obuhvaća odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). | m3 | 4946 |  | 0
4.1.C.14 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 19142.4 |  | 0
4.1.C.15 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 4755 |  | 0
4.1.C.16 | Zamjenski materijal zbog visokog nivoa podzemne vode Nabava, doprema i ugradnja sloja zamjenskog materijala debljine 30 cm od kamenog materijala frakcije 32-64 mm ili prirodnog šljunka ispod cjevovoda i revizijskih okana zbog visokog nivoa podzemnih voda. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje kamena, s potrebnim podbijanjem, te nabavu i ugradnju geotekstila 300 g/m2 oko sloja zamjenskog kamenog materijala. Točan odabir zamjenskog materijala u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m3 zamjenskog materijala. | m3 | 135 |  | 0
4.1.C.17 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 3184.4 |  | 0
4.1.C.18 | Posteljica i zatrpavanje okana Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/32 mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko revizijskih okana - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 315 |  | 0
4.1.C.19 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa uključujući dovoz s privremene deponije Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Stavkom je obuhvaćen i utovar, prijevoz do 10 km udaljenosti, te istovar na mjesto ugradnje. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. | m3 | 8105 |  | 0
4.1.C.20 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40NM/m2. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 705 |  | 0
4.1.C.21 | Okna uz pristupne površine Zatrpavanje revizijskih okana koja se nalaze neposredno uz ulazne kućne betonske ili zemljane pristupne površine. Potrebno je zacijeviti i postojeći prometni ili melioracijski kanal neposredno uz revizijsko okno. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju: • pješčane posteljice debljine 10 cm za polaganje betonske cijevi uz nabijanje; • betonskih cijevi Ø500 dužine 2,0 m za produžetak zacijevljenja; • zemljanog materijala iz iskopa za zatrpavanje zacijevljenja u visini pristupne površine kolnog ulaza (cca.1,5 m3/m' zacijevljenja) ugradnja u slojevima do 30 cm uz nabijanje; • humusnog materijala za obradu pokosa (≈5m2) i trave za zasijavanje pokosa (≈5m2). Obračun po komadu ugrađenog revizijskog okna. | kom | 5 |  | 0
4.1.C.22 | Obnova betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih (asfaltnih) pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=35 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, betonske ploče C25/30 (d=15 cm) kod betonskih ili asfaltnog sloja (d=6+4cm) kod asfaltnih pristupnih površina. Stavka obuhvaća i tesarske radove predvidivo (2,5 m2 oplate po m3 betona) i armiračke radove (10 kg armature po m2 betona) kao i sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne betonske (asfaltne) pristupne površine. | m2 | 960 |  | 0
4.1.C.23 | Obnova zemljanih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih ulaznih kućnih zemljanih pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=30cm), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2 i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne zemljane pristupne površine. | m2 | 350 |  | 0
4.1.C.24 | Obnova asfaltnih pješačkih staza Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih pješačkih staza i rubnjaka. Stavka obuhvaća -odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju , -planiranje i valjanje posteljice (valjanje obaviti odgovarajućem strojem manje težine i širine) -nabavu, dobavu i ugradnju rubnjaka dim. 8/20/50 cm od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 30/37 s posebnom obradom vidljivih površina. Ugrađivanje se vrši na sloj svježeg betona C 12/15. U cijenu treba uključiti dobavu, ugradnju rubnjaka, beton u količini 0,03 m3/m1, te zalijevanje reški cementnim mortom 1:4, uključujući potrebne predradnje na pripremi podloge i potrebne oplate. Potrebni rubnjaci s obje strane pješačke staze. -nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja drobljenog kamena nevezanog materijala frakcije 0-60 mm (d=min. 20 cm u zbijenom stanju Ms>60 MN/m2) , -nabavu, dobavu i ugradnju sloja cementom stabiliziranog šljunka debljine 12 cm. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.III.-5.02 -habajućeg asfaltnog sloja AC11 SURF 50/70 AG4 M (d=4 cm u uvaljanom stanju). Obračun po m2 obnovljene pješačke staze. M2 | m2 | 120 |  | 0
4.1.C.25 | Izrada novih betonskih bočnih krila Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih bočnih krila kućnih pristupnih površina jednakim materijalom kao i prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=15cm, 1,0m3), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2, betona C20/25 (3,0m3). Stavka obuhvaća i tesarske radove (10 m2 / m3 betona) i armiračke radove (50kg / m3 betona) kao i sve neophodne radove do kompletiranja opozicije. Obračun po m3. | m3 | 210 |  | 0
4.1.C.26 | Zamjena betonskih cijevi Zamjena postojećih uništenih i oštećenih betonskih cijevi DN300-DN800 kod obnove pristupnih površina, te propusta na prometnim i melioracijskim kanalima. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, te sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m' ugrađene betonske cijevi. | m' | 152 |  | 0
4.1.C.27 | Zacijevljenje prometnih kanala Zacijevljenje otvorenih prometnih kanala sa betonskim cijevima DN250-DN500. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, izradu posteljice uz nabijanje (od sitnozrnog materijala) d=10 cm, zatrpavanje zemljanim materijalom do kote okolnog terena uz potrebno nabijanje (≈2 m3/m') te sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m'. | m' | 40 |  | 0
4.1.C.28 | Ugradnja novih rasvjetnih stupova na lokaciji demontiranih Ugradnja novih rasvjetnih stupova na lokaciji postojećih demontiranih stupova. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju stupova. Stavka obuhvaća sav rad i materijal do kompletiranja radova. Stavkom obuhvaćeni ab radovi i tesarski radovi na izvedbi temelja rasvjetnih stupova. (predvidivo 0,7m3 betona po temelju, oplata 3,5m2 po temelju). Obračun po kom rasvjetnog stupa sa temeljem. | kom | 1 |  | 0
4.1.C.29 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste - tamponski, nosivi i habajući sloj u širini kanalizacijskog rova Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko tih površina. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja drobljenog kamenog nevezanog materijala frakcije 0-30 mm (d=min.30cm), asfaltnog nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 (d=6cm) te habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) u širini rova kanalizacije. Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 60 |  | 0
4.1.C.30 | NERAZVRSTANA CESTA Prskanje bitumenskom emulzijom - za potrebe ugradnje asflatnog nosivog sloja kod nerazvrstanih cesta. Strojna izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnog nosivog sloja s podlogom izrađenom od zrnatog kamenog materijala prskanjem bitumenske emulzije u količini od najmanje 0,5 kg/m2. U cijenu je uključeno čišćenje podloge, nabava i dobava emulzije, prijevoz i uskladištenje, te pažljivo ravnomjerno prskanje prema zahtjevima projekta i OTU. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 5. Poglavlje; odredbe 5-03; 5-03.1 do 5-03.5. Obračun po m2. | m2 | 15 |  | 0
4.1.C.31 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova bankine nerazvrstane ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina nerazvrstene ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm visine 30cm te završnim zemljanim slojem debljine 10cm na mjestima gdje trasa kanalizacije prelazi okomito na smjer prometnice (bankine). Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m2 | 25 |  | 0
4.1.C.32 | Čišćenje materijala Čišćenje zaostalog materijala, te planiranje terena u širini 4 m na trasi kanalizacije. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m' trase kanalizacije. | m' | 500 |  | 0
4.1.C.33 | Sijanje trave Nabava sjemenog materijala, te sijanje trave na trasi cjevovoda u zelenom pojasu. Rad obuhvaća sijanje trave u širini rova. Obračun po m2. | m2 | 400 |  | 0
4.1.D | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
4.1.D.0 | Napomena: Sastav betona, granulacija agregata, te priprema i ugradnja betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/2017, 75/2020) i normama: HRN EN 206 ili jednakovrijedno, HRN EN 13670 ili jednakovrijedno, HRN EN 10080 ili jednakovrijedno. Cijenom je obuhvaćena mehanička ugradba, njega i ispitivanje betona, sve prema programu kontrole i osiguranju kvalitete.
4.1.D.1 | Nosivi vijenac poklopca - zelena površina Nabava, dobava, ugradnja betona za izradu sidrenih armirano betonskih ploča - nosača željeznih poklopaca revizijskih okana betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,20 m3 betona, 1,5 m2 oplate i 20 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 48 |  | 0
4.1.D.2 | Nosivi vijenac poklopca - prometna površina Nabava, dobava, ugradnja betona za izradu armirano betonskih nosivih vijenaca željeznih poklopaca u prometnim površinama za revizijska modularna okna betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 26 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 44 |  | 0
4.1.D.3 | Stabilizacijski beton Nabava, dobava, ugradnja betona za izradu sidrenog stabilizacijskog sloja betonom C 25/30 za stabilizaciju revizijskih modularnih okana u uvjetima visokih nivoa podzemnih voda. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 35 |  | 0
4.1.D.4 | Prolaz ispod vodotoka Nabava, dobava, ugradnja betona za izradu betonske obloge C25/30 oko PEHD cijevi na mjestu prolaska ispod vodotoka. U stavku uključen sav rad i materijal. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 3.4 |  | 0
4.1.D.5 | Prolaz ispod melioracijskog kanala Prijelaz kanalizacije ispod melioracijskog kanala. Nabava, dobava, ugradnja betona za izraduzaštite kanala i cijevi armiranobetonskom pločom C30/37 dužine d=3m, širine d=2m, debljine d=15 cm. Armirano s Q-257. Uračunat sav rad i materijal. Obračun po m1. | m1 | 3 |  | 0
4.1.E | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
4.1.E.0. | Napomena: Ukoliko se izvođač odluči za ugradnju druge vrste cijevi nužno je prilagoditi troškovničke stavke vezane za nabavu kanalizacijskih cijevi, spojnih komada i potrebnog brtvenog materijala. Isto vrijedi i ako se Izvođač odluči za okna od drugog materijala.
4.1.E.1 | KANALIZACIJSKE CIJEVI Nabava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijevi promjera prema projektu. tjemene nosivosti min. SN 8 sukladno zahtjevima norme odabranog cjevovoda, položaja i pada prema nacrtima. Polaganje cijevi izvodi se na unaprijed izvedenu posteljicu. Promjer cijevi se odnosi na ID. Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.). Predviđeno je spajanje cijevi spojnicama s integriranim kolčakom s gumenom brtvom. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po m' cijevi.
4.1.E.1.1 | • kanalizacijska cijev DN315 | m' | 1452.2 |  | 0
4.1.E.1.2 | • kanalizacijska cijev DN400 | m' | 764.51 |  | 0
4.1.E.1.3 | • kanalizacijska cijev DN500 | m' | 1510.53 |  | 0
4.1.E.2 | KANALIZACIJSKA OKNA DN 800 i DN 1000 Dobava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema i ugradnja prefabriciranih revizijskih okana promjera DN 800 I DN 1000 Okna se sastoje iz baze sa kinetom, priključcima-naglavcima ili spojnicama sa brtvama, te konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera. Okno sa mogućnošću podešavanja visine. Dno okna se sastoji od kinete vodonepropusne izvedbe. Priključci moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i kutom priključaka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan revizijskih okana nisu dozvoljeni. Svi spojevi moraju biti uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje na uzgona. Ulaz i izlaz na kontrolnim oknima moraju biti prilagođeni nagibu nivelete ulaznih i izlaznih cijevi kolektora. Okna trebaju biti opremljena ljestvama sukladno Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13). Stavka uključuje: - nabava, dobava, montaža i spajanje dijelova okna - sav potrebni spojni i brtveni materijal Okna se postavljaju na zbijenu posteljicu od šljunka/tucanika granulacije 0-32 mm debljine definirane projektnom dokumentacijom. U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali potreban rad, transport i materijal potreban za montažu i priključak kanalizacijskih cjevovoda na okna i ugradnju okna.
4.1.E.2.1 | okno DN 800 mm (do 2 m) | kom | 29 |  | 0
4.1.E.2.2 | Okno DN 800 mm (2 - 2,5 m) | kom | 30 |  | 0
4.1.E.2.3 | okno DN 1000 mm (2,5 - 3,0m) | kom | 15 |  | 0
4.1.E.2.4 | okno DN 1000 mm (3,0 - 3,5m) | kom | 11 |  | 0
4.1.E.2.5 | okno DN 1000 mm (3,5 - 4,5m) | kom | 7 |  | 0
4.1.E.3 | Spojni komadi za revizijska okna Nabava, doprema i ugradba spojnih komada za revizijska okna, min.SN 8 za profil odabrane cijevi, promjera DN 315, DN 400 i DN 500 mm. Stavka uključuje raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal. Spojni komadi trebaju zadovoljavati važeće norme za odabranu vrstu cijevnog materijala. Za spojne komade je ponuđač u ponudi dužan priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i propisima. Obračun po komadu ugrađenog spojnog komada.
| • spojni komadi DN 315 mm | kom | 72 |  | 0
| • spojni komadi DN 400 mm | kom | 88 |  | 0
| • spojni komadi DN 500 mm | kom | 16 |  | 0
4.1.E.4 | Samonivelirajući poklopci Nabava, doprema i ugradnja tipskih samonivelirajućih poklopaca okana ugrađenih u kolniku nerazvrstanih cesta, kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada.. Poklopac s okvirom ukupne širine minimalno 800 mm, svijetli otvor minimalno 600 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 170 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120° i blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. U cijenu je uključen sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog samonivelirajućeg poklopca.
|  | kom | 48 |  | 0
4.1.E.5 | Poklopci okana Nabava, doprema i ugradnja tipskih željeznih poklopaca nazivnog otvora DN600. POKLOPAC D400, DN 600 Kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada. Poklopac s okvirom ukupne širine 785 mm, svijetli otvor 605 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 100 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120°, a blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. 30% površine poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijeni je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca okna te sav materijal i rad. Obračun po komadu poklopcPolovica poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijenu je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca te sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.• poklopac DN600, 400 kN
| • poklopac D400 | kom | 44 |  | 0
4.1.E.6 | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće ukloniti (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja". Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. U stavku su uključeni sva oprema, materijal i radovi na postavljanju bušaće garniture u radnoj jami, te svi radovi i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi.
4.1.E.6.1 | • čelična cijev DN 406,4x8 mm | m' | 19.1 |  | 0
4.1.E.6.2 | • distantni prstenovi DN 315/406,4mm | kom | 14 |  | 0
4.1.E.6.3 | • brtveni poklopac cijevi DN 315/406,4 mm | kom | 4 |  | 0
4.1.E.6.4 | • čelična cijev DN 610,4x8,8 mm | m' | 17.3 |  | 0
4.1.E.6.5 | • distantni prstenovi DN 500/610,4 mm | kom | 12 |  | 0
4.1.E.6.6 | • brtveni poklopac cijevi DN 500/610,4 mm | kom | 2 |  | 0
4.1.E.7 | Usmjereno horizontalno bušenje Usmjereno horizontalno bušenje (perforator) ispod prometnice, s optičkim upravljanjem te izradom radne i izlazne jame i direktnim uvođenjem potisnih gravitacijskih poliesterskih cijevi DN 500. Tehnološki rad se sastoji u pripremi radnog mjesta za bušeću garnituru, iskolčavanje trase bušenja na terenu, te strojnom i ručnom iskopu radne i izlazne građevne jame u materijalu III. kategorije s izvedbom betonskog dna i razupornog zida za smještaj bušećeg stroja kako to zahtijeva izvođač, dopremu i postavljanje iste, te bušenje hidrauličkim utiskivanjem zacrtanim pravcem i promjerom ispod prometnice. Dimenzije radne jame 9,0x3,0 m. Dimenzije izlazne jame 3,0x3,0 m. Nagib nivelete cijevi 2,5‰. Dubina nivelete cca 2.5 m. U stavku je uključena i nabava i ugradnja potisne poliesterske cijevi DN 500. Obračun po m1. | m1 | 44.2 |  | 0
4.1.F | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
4.1.F.1 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
4.1.F.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti Ispitivanje vodonepropusnosti izvedene kanalizacije vodom, uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu s važećim propisima i normativima (HRN EN 1610 ili jednakovrijedno), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po m' ispitanog cjevovoda i po komadu ispitanog okna.
4.1.F.2.1 | • ispitani kanalizacijski cjevovod | m' | 3794.24 |  | 0
4.1.F.2.2 | • ispitano kanalizacijsko okno | kom | 92 |  | 0
4.1.F.3 | Snimanje izvedenog stanja TV kamerom Snimanje izvedenog stanja TV kamerom kao dokaz kvalitetno izvedenih radova prije primopredaje radova i tehničkog pregleda. Snimanje i izradu elaborata izvodi isključivo ovlaštena osoba za tu vrstu poslova. Stavka obuhvaća i izradu elaborata provedenog postupka snimanja sukladno normi HRN EN 13508-2/AC ili jednakovrijedno. Elaborat mora sadržavati: tehnički opis građevine (Naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana); tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; tablicu sa opisom nedostataka; fotografije nedostataka; snimku cjevovoda, RO i izvedenih spojeva (ulične mreže i kućnih priključaka), MP4 zapis na DVD-u. Obračun po m' snimljenog cjevovoda. | m' | 3794.24 |  | 0
4.1.F.4 | Ispitivanje kvalitete Troškovi ispitivanja materijala, uzimanja uzoraka, laboratorijska obrada s izdavanjem odgovarajućih dokumenata o kvaliteti, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva nasipa rova kanalizacije i kolničke konstrukcije kod cesta. Ispitivanje se vrši prema programu kontrole i kakvoće radova. Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala treba činiti: a) Odgovarajući dokaz kvalitete za sve ugrađene materijale i elemente b) Izvještaji o tekućim ispitivanjima c) Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
4.1.F.5 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Troškove popravka postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu popravka. | kom | 5 |  | 0
4.1.F.6 | Izmještanje postojećih instalacija Izmještanje postojećih položenih podzemnih instalacija na mjestu križanja sa kanalizacijskim cjevovodom, prema uvjetima vlasnika instalacija. Stavka uključuje sve radove i materijal do kompletiranja pozicije. Za izmještanja pojedine instalacije investitor je dužan osigurati izvođenje građevinskih radova i sanaciju terena u skladu sa Zakonima i Propisima. Strojarske radove na izmještanju pojedine instalacije obavlja distributer, odnosno vlasnik instalacije. Stavka uključuje i geodetsko snimanje izmještenih instalacija te izradu geodetskog elaborata. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po m' izmještene instalacije.
4.1.F.6.1 | • plinska instalacija | m' | 10 |  | 0
4.1.F.6.2 | • vodovodna instalacija (uključivo kućni priključci ) | m' | 10 |  | 0
4.1.F.6.3 | • sustav odvodnje | m' | 50 |  | 0
4.1.F.6.4 | • elektroenergetska instalacija | m' | 15 |  | 0
4.1.F.6.5 | • telefonska instalacija | m' | 30 |  | 0
4.1.F.7 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00m, dužina do 3,00m. Stavkom predviđena demontaža i odvoz materijala po završenoj montaži. Obračun po komadu prijelaza. | kom | 20 |  | 0
4.1.F.8 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 3794.24 |  | 0
4.1.F.9 | IZVEDBA KUĆNOG PRIKLJUČKA Radovi na izvedbi kućnog priključka koji se odnose sve potrebne radnje u vezi (geodetsko iskolčenje, lociranje instalacija, iskop za lociranje instalacija, razbijanja asfalta, iskopa, planiranje dna rova, polaganja posteljice, nasipavanja zamjenskim materijalom, zbijanja, izrade kolničke konstrukcije, čelične ploče za osiguranje prijelaza vozila preko prekopa, odvoz viška materijala, dovođenje površina u prvobitno stanje...) izrade kućnog priključka. Širina rova je 1m. Kućni priključak je potrebno izvesti na okno kolektora, a ukoliko to nije moguće spojiti ga na T komad koji se ugrađuje na kolektor. Potrebno je poštivati dužine koje su dole navedene. Ukoliko nije moguće spojiti na način predviđen u trokovniku poštujući dužine priključka i spoj tada je potrebno konzultirati naručitelja pošto će on održavati sustav. U cijeni nije cijevni materijal. Pretpostavljeno je 50% priključaka sa dužinom od 6m, te 50% priključaka sa dužinom od 15m.
a) kućni priključak duljine do 6,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 46 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 19 |  | 0
b) kućni priključak duljine do 15,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 19 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 8 |  | 0
4.1.F.10 | CIJEVI ZA KUĆNI PRIKLJUČAK Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijev za izvedbu izvoda kućnih priključaka. Tjemena nosivost sukladno zahtjevima norme odabranog materijala(min. SN 8), položaja i pada cijevi.Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente, T komadi (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.), te sa potreban transport. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po stvarno izvedenom stanju. Obračun po m'. DN 160 mm - SN 8 | m' | 966 |  | 0
4.1.F.11 | OKNA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE Nabava, doprema i ugrađivanje tvornički izrađenih kontrolnih okana promjera DN 600 mm. Ovisno o odabranom materijalu, ugrađuje se okno atestirano za potrebnu dubinu ugradnje. Okna imaju svoj pripadajući tipski poklopac. Ukoliko se priključno okno nalazi u pristupnom putu parcele poklopac treba imati nosivost C 250 i AB rasteretni prsten. U cijenu uračunat sav transport, rad i materijal. Obračun po komadu ugrađenog okna. Točnu poziciju određuju predstavnik Izvođača i Naručitelja, uz odobrenje vlasnika parcele. Okno je 1-2m u parceli. Obračun sve komplet. Vratiti sve u prvobitno stanje.
| * okna u zelenoj površini | kom | 65 |  | 0
| * okna u kolniku | kom | 27 |  | 0
4.1.F.12 | ČIŠĆENJE CJEVOVODA I OKNA Mehaničko čišćenje i pranje kućnih priključaka nakon završetka radova i nakon provedenog ispitivanja vodonepropusnosti. Obračun po m' i kom.
| *okna | kom | 92 |  | 0
| *cjevovod | m' | 966 |  | 0
4.1.F.13 | GEODETSKO SNIMANJE KUĆNIH PRIKLJUČAKA Geodetsko snimanje položenog cjevovoda, izrada elaborata za Naručitelja. Snimanje mora obuhvatiti i snimanje kote priključenja na rev. okno/cijev kolektora, kotu dna okna i kote poklopca okna za kućne priključke. U cijenu uračunat sav transport, rad i materijal. Obračun po m' snimljenog cjevovoda i komadu okna.
| *okna | kom | 92 |  | 0
| *cjevovod | m' | 966 |  | 0
4.1.F.14 | Demontaža i montaža Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki. Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu.
4.1.F.14.1 | • prometni znakovi | kom | 2 |  | 0
4.1.F.14.2 | • ograda | m' | 20 |  | 0
4.1.F.14.3 | • žardinjere | kom | 1 |  | 0
4.1.F.14.4 | • prometni stupić | kom | 1 |  | 0
4.1.F.14.5 | • zastava | kom | 1 |  | 0
4.1.F.14.6 | • reklamni panoi | kom | 1 |  | 0
4.1.F.15 | Horizontalna signalizacija Obnova uzdužnih oznaka horizontalne signalizacije (središnjih crta), sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19). Stavka obuhvaća rad i materijal. Obračun po m'. | m' | 20 |  | 0
4.1.F.16 | Projekti izvedenog stanja Izrada projekta izvedenog stanja gravitacijskih kolektora i kolektorskih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima, uključujući svu tehničku dokumentaciju, tehničke opise, sheme, nacrte izvedenog stanja sa posebno naznačenim promjenama u odnosu na glavni projekt, atesti, certifikati,... sve u tri (3x) kopije na papiru uredno složene i uvezane i u digitalnom obliku svi projekti pohranjeno na jedan CD/DVD medij (3 identične kopije) u PDF i DWG formatu za nacrte, a ostalo u PDF, DOC, XLSX. | kpl | 1 |  | 0
4.1.F.17 | Ispitivanje obodne krutosti Ispitivanje obodne krutosti (SN) kanalizacijskih cijevi sukladno normi HRN EN ISO 9969 ili jednakovrijedno na svakih započetih 3000 m izgradnje kanalizacije. | kom | 2 |  | 0
4.1.F.18 | Završni radovi Završni radovi pri izvođenju radova na gradilištu, a obuhvaćaju dopremu kontejnerskog radnog i skladišnog prostora, uklanjanje predmeta i prepreka sa trase cjevovoda, utvrđivanje i osiguranje otvorenog skladišnog prostora. Po završetku radova uklanjanje pomoćnog radnog i skladišnog prostora i preostalog materijala. Ovom stavkom je obuhvaćeno i zatvaranje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površina koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama mateijala. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
4.2. | TLAČNI SUSTAV ODVODNJE (CS4) |  |  |  | 0
4.2.A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  |  |  | 0
4.2.A.1 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun paušalno. | kom | 1 |  | 0
4.2.B | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
4.2.B.1 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
4.2.B.1.1 | Obračun po m' obilježenog tlačnog cjevovoda kanalizacije | m' | 77 |  | 0
4.2.B.1.2 | Obračun po komadu (CS) | kom | 1 |  | 0
4.2.B.2 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.
4.2.B.2.1 | geodetsko praćenje | m' | 77 |  | 0
4.2.B.2.2 | izradu fotodokumentacije | kom | 1 |  | 0
4.2.B.3 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje gravitacijskog cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 77 |  | 0
4.2.B.4 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 1.8 |  | 0
4.2.B.5 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje grmlja, skupljanje grana, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Obračun po m2 raščišćenog terena.
4.2.B.5.1 | • raščišćavanje terena od grmlja | m2 | 55 |  | 0
4.2.B.6 | Pripremni radovi za zaštitu građevne jame CS Transportni troškovi, priprema, rasprema gradilišta i uređenje temeljnog tla za radni plato za izradu građevne jame crpne stanice. | kpl | 1 |  | 0
4.2.B.7 | Geotehnički istražni radovi Strojno bušenje istražne bušotine dubine 15,0 m uz zaštitu čeličnim cijevima radi potvrde projektnog modela tla. U cijenu stavke je obuhvaćeno slaganje izvađene jezgre u sanduke po 1,0 m duljine jezgre, uzimanje uzoraka tla, mjerenje pojave podzemne vode tijekom bušenja, utvrđivanje stabilizirane razine podzemne vode i transport bušilice do lokacije. Obračun po m' bušotine. | m' | 15 |  | 0
4.2.B.8 | Izvedbeni projekt zaštitne građevne jame Izrada izvedbenog projekta zaštite građevne jame pri iskopu crpne stanice uključujući sva potrebna laboratorijska i terenska ispitivanja te izradu geotehničkog elaborata. | kom | 1 |  | 0
4.2.C | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
4.2.C.1 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije u širini prema poprečnim profilima i dubine po projektu. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnosno potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-05. Obračun po m3. | m3 | 95 |  | 0
4.2.C.2 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz do 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. U cijenu uključena naknada za deponiranje. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3 prevezenog rastresitog materijala. Stavka obuhvaća odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). | m3 | 81 |  | 0
4.2.C.3 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 206 |  | 0
4.2.C.4 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 52 |  | 0
4.2.C.5 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 32 |  | 0
4.2.C.6 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 49 |  | 0
4.2.C.7 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 11 |  | 0
4.2.C.8 | Iskop građevne jame u tlu III kategorije za ugradnju precrpne stanice Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 5 m od ruba rova. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu jame. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. U stavku je uračunato i eventualno crpljenje vode iz jame tijekom izvođenja radova. Obračun po m3. | m3 | 368 |  | 0
4.2.C.9 | Osiguranje radne jame Osiguranje radne jame za ugradnju precrpne stanice. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju oplate za potrebe zaštite radne jame odnosno osiguranje jame za siguran rad prema projektu zaštite građevne jame. Stavka uključuje demontažu i čišćenje po završenoj aktivnosti. Obračun po m2. | m2 | 125 |  | 0
4.2.C.10 | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala u zamjenski sloj tla ispod temelja crpne stanice Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju drobljenog kamenog materijala granulacije čistog pranog tucanika frakcije 30-60 mm za temeljenje objekata i osiguranje odvodnje vode. Obuhvaća sav rad na ugradnji materijala u dva sloja po 15 cm uz zbijanje do vrijednosti modula stišljivosti prvog sloja Ms = 25 MPa, drugog sloja Ms=50 MPa, a sve prema uvjetima i geometriji iz projekta. Pri provedbi zamjene materijala potrebno je ustanoviti poklapanje temeljnog tla s onim naznačenim u geotehničkom elaboratu. Po potrebi produbiti zamjenu do nosivog tla, predvidivo 10 % povećanje u odnosu na iskazanu količinu. Izvodi se u nagibima prema nacrtima. Nagibi obostrano 1% prema bunarima. Radovi se obavljaju prema OTU 2.08.2. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 8.7 |  | 0
4.2.C.11 | Planiranje dna jame Grubo i fino planiranje dna građevne jame točno prema kotama predviđenim u projektu s točnošću planiranja + 2 cm. Obračunava se po m2 isplanirane površine. | m2 | 29 |  | 0
4.2.C.12 | Ugradnja geotekstila Nabava, dobava i ugradnja geotekstila tip 300 g/m2 na isplanirano dno građevne jame precrpne stanice. Geotekstil položiti min 15 cm uz bočne stranice jame. Obračunava se po m2 geotekstila. | m2 | 29 |  | 0
4.2.C.13 | Posteljica CS Nabava, dobava i izrada nasipa (posteljice) od šljunka granulacije 8-16 mm u debljini prema projektu na dno građevne jame. Sloj izraditi uz lako nabijanje u svrhu izrade sloja podloge za postavljanje podložnog betona. Sloj postaviti cijelom širinom tlocrtne površine građevne jame. U cijenu je uračunat dovoz, postavljanje, nabijanje do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2, te svi ostali potrebni radovi, materijal i transporti. Obračunava se po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 2.9 |  | 0
4.2.C.14 | Odvoz materijala iz iskopa za crpnu stanicu Odvoz zemljanog materijala iz iskopa. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. U cijenu uključena naknada za deponiranje. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. Stavka obuhvaća odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). | m3 | 100.6 |  | 0
4.2.C.15 | Strojno zatrpavanje Strojno zatrpavanje oko objekata materijalom iz iskopa nakon izvedbe objekta s nabijanjem u slojevima do 30 cm. Obračunava se po m3 materijala. | m3 | 267 |  | 0
4.2.D | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
4.2.D.0 | Napomena: Sastav betona, granulacija agregata, te priprema i ugradnja betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/2017, 75/2020) i normama: HRN EN 206 ili jednakovrijedno, HRN EN 13670 ili jednakovrijedno, HRN EN 10080 ili jednakovrijedno. Cijenom je obuhvaćena mehanička ugradba, njega i ispitivanje betona, sve prema programu kontrole i osiguranju kvalitete.
4.2.D.1 | Betoniranje podloge dna crpne stanice Dobava i doprema materijala, izrada betona, te betoniranje podloge dna crpne stanice betonom C 12/15, debijine sloja 10 cm, na prethodno isplaniranu građevnu jamu. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 3.3 |  | 0
4.2.D.2 | Betoniranje dna crpne stanice Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona C 30/37 - XA1, XC4, VDP1 te betoniranje armiranobetonske ploče dna crpne stanice. Betoniranje dna izvesti u odgovarajućoj oplati, a u jediničnu cijenu potrebno je ukalkulirati dobavu i dopremu materijala, te izradu odgovarajuće oplate. Stavka uključuje dobavu i ugradnju dilatacijske trake na spoju temeljne ploče i obodnih zidova. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 6.3 |  | 0
4.2.D.3 | Betoniranje obodnih zidova crpne stanice Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona C 30/37- XA1, XC4, VDP1 te betoniranje armiranobetonskih obodnih zidova crpne stanice debljine 30 cm. Betoniranje zidova izvesti u odgovarajućoj dvostranoj glatkoj oplati. U jediničnu cijenu potrebno je ukalkulirati dobavu i dopremu materijala te izradu odgovarajuće oplate. Obračun po m3. | m3 | 23.3 |  | 0
4.2.D.4 | Betoniranje pokrovne ploče crpne stanice Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona C 30/37- XA1, XC4, VDP1 te betoniranje armiranobetonske pokrovne ploče crpne stanice debljine 25 cm. Betoniranje ploče izvesti u odgovarajućoj glatkoj oplati. U jediničnu cijenu potrebno je ukalkulirati dobavu i dopremu materijala, te izradu odgovarajuće oplate. Obračun po m3 betona. | m3 | 4.6 |  | 0
4.2.D.5 | Betonsko željezo Dobava, doprema, izravnavanje, čišćenje, sječenje i savijanje betonskog željeza za sve armiranobetonske konstrukcije crpne stanice, uključujući postavljanje i vezivanje iste, prema statičkom računu i planovima savijanja betonskog željeza. Obračun po kg ugrađene armature. | kg | 2238.6 |  | 0
4.2.D.6 | Betonske ukrute Dobava, te priprema i ugradba betona kvalitete C25/30 za betonske ukrute – temelje na lomovima trase tlačnog voda. Cijenom obuhvaćena mehanička ugradba, rad, materijal, njega i ispitivanje. Prosječno 0.6 m3 po ukruti. Obračun po komadu. | kom | 6 |  | 0
4.2.E | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
4.2.E.1 | UGRADBA POLIETILENSKIH PEHD TLAČNIH KANALIZACIJSKIH CIJEVI Dobava i ugradnja cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PEHD, PE100, SDR17 za radni tlak 1.0 MPa. , a kvaliteta cijevi dokazuje se certifikatom DVGW. PEHD cijevi spajat će se elektrospojnicama ili sučeonim zavarivanjem. Cijevi se ugrađuje u iskopani rov na dno rova prema projektom predviđenim padovima. Projektirane promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjene pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima. U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PEHD cjevovoda. Postupak spajanja elektrospojnicama ili sučeonog zavarivanja uračunat je u cijenu, a mora se izvesti u skladu uputa isporučioca cijevi. U zamjenu za navedeni materijal moguće je ugraditi cijevi od duktila u skladu sa knjigom 3 Tehničke specifikacije. Obračun po m' montirane cijevi
| • kanalizacijska cijev PEHD DN225 SDR 17, PN10 | m' | 77 |  | 0
4.2.E.2 | Fazonski komadi Nabava, dobava i montaža fazonskih komada PE kanalizacijskih cijevi od polietilena visoke gustoće (PEHD) koja spada po MRS klasifikaciji u grupu PE 100. Fazonski komadi se ugrađuju prema montažnim nacrtima. U cijenu uračunat sav potreban spojni materijal (spojnice). Obračun po komadu montiranih fazona.
4.2.E.2.1 | • PE luk DN225 11º - 90º | kom | 6 |  | 0
4.2.E.3 | Toplinska izolacija tlačnog cjevovoda Dobava, doprema i montaža termoizolacijske cijevi od kamene vune debljine stijenke 30 mm s alu folijom kao termo zaštite tlačne PEHD DN 225 cijevi (most Javorica). Cjevak od kamene vune se navlači se na tlačni cjevovod koji je ovješen za konstrukciju mosta. Ovješeni dio tlačnog voda zaštićuje se termoizolacijom radi smrzavanja tijekom zimskog perioda. Osim na niske temperature, termoizolacijska cijev treba biti otporna na atmosferilije, soli te druge štetne utjecaje. Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav potrebni spojni materijal. Obračun po m1 ugrađene termoizolacijske cijevi. | m' | 15 |  | 0
4.2.E.4 | Zaštitna cijev Dobava, doprema i montaža PVC cijevi DN 315 SN 4 kao zaštita ovješenog tlačnog voda (most Javorica). Zaštitna cijev navlači se na tlačni cjevovod po cijeloj dužini mosta odnosno tlačni cjevovod koji je ovješen za konstrukciju mosta prema detalju iz projekta. Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav potrebni spojni materijal. Obračun po m1 montirane cijevi. | m' | 15 |  | 0
4.2.E.5 | Ovjes tlačnog cjevovoda Dobava, doprema i montaža učvršćenja ovjesa tlačnog cjevovoda na mostu Javorica. Učvršćenje ovjesa sastoji se od izrađenog okvira (nosač-okvir raznih visina) od toplo pocinčanog čelika HRN C.0361. ili jednakovrijedno i od metalnih obujmica (jednakovrijedan kao Hilti ili Bisufix) koje se mogu regulirati po visini. Okvir-nosač se pričvršćuje na betonsku konstrukciju mosta s dva sidra jednakovrijedan kao "Hilti ili Bisufix" HIT-HY M12x120. Ukupno ugrađenog materijala po nosaču je 15,00kg. Dužina mosta "Javorica" je 14,00m, a nosač se postavlja svakih 1,0m. Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav potrebni spojni i ostali materijal. Obračun po kom montiranog ovjesa. | kom | 14 |  | 0
4.2.E.6 | Fazonski komadi unutar crpne stanice CS4 Dobava i ugradnja ljevanoželjeznih armatura i fazonskih komada iz nodularnog lijeva, NP 10, (s zaštitnom prevlakom i oblogom za otpadne vode) i ostale opreme u sklopu crpne stanice (s odgovarajućom zaštitom).
4.2.E.6.1 | • FFG-komad; DN 150; L=100 cm | kom | 13 |  | 0
4.2.E.6.2 | • Q-komad 90; DN 150 | kom | 5 |  | 0
4.2.E.6.3 | • Protupovratna zaklopka; DN 150 | kom | 3 |  | 0
4.2.E.6.4 | • Zasun EV; DN 150 | kom | 4 |  | 0
4.2.E.6.5 | • T-komad; DN 150 / DN 150 | kom | 2 |  | 0
4.2.E.6.6 | • FFR-komad; DN 200 / DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
4.2.E.6.7 | • T-komad; DN 200 / DN 150 mm | kom | 2 |  | 0
4.2.E.6.8 | • FFG-komad; DN 200; L=20 cm | kom | 1 |  | 0
4.2.E.6.9 | • FFG-komad; DN 200; L=100 cm | kom | 1 |  | 0
4.2.E.6.10 | • Prirubnica DN 200 s naglavkom za PE cijev DN 225 | kom | 1 |  | 0
4.2.E.6.11 | • Automatski odzračni ventil; DN 150 | kom | 1 |  | 0
4.2.E.6.12 | • Poklopac od pocinčanog rebrastog lima; 600x600 mm | kom | 2 |  | 0
4.2.E.6.13 | •Poklopac od pocinčanog rebrastog lima; 800x1000 mm | kom | 1 |  | 0
4.2.E.6.14 | • Poklopac od pocinčanog rebrastog lima -2x700x1000 mm | kom | 1 |  | 0
4.2.E.6.15 | • Odzračna cijev Ф100, l=30 cm+koljeno fi 100, mrežica na otvoru | kom | 1 |  | 0
4.2.E.6.16 | • Ljevanoželjezne penjalice | kom | 20 |  | 0
4.2.E.6.17 | • PEHD cijev ø250 SN8 (sigurnosni ispust) | m' | 2 |  | 0
4.2.E.6.18 | • Žablja zaklopka DN 250 (sigurnosni ispust) | kom | 1 |  | 0
4.2.F | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
4.2.F.1 | Tlačno ispitivanje cjevovoda Tlačno ispitivanje cjevovoda na tlak u skladu s normom HRN EN 805 ili jednakovrijedno, uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje-osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći. Obračun po m’ tlačno ispitanog cjevovoda. | m' | 77 |  | 0
4.2.F.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti crpne stanice Ispitivanje vodonepropusnosti izvedene CS vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007 ili jednakovrijedno), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu ispitane crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
4.2.F.3 | Sitni materijal Nabava, dobava i ugradnja sitnog pomoćnog i montažnog materijala i pribora (elektrode za zavarivanje, brtve, pocinčani vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala standardna roba potrebna za ugradbu). Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
4.2.F.4 | Funkcionalnost crpne stanice Provjera funkcionalnosti, podešavanje radnih parametara, obuka operatera, te puštanje u rad u nazočnosti predstavnika isporučitelja opreme i/ili ovlaštenog servisera. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
4.2.F.5 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Troškove popravka postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu popravka. | kom | 10 |  | 0
4.2.F.6 | Izmještanje postojećih instalacija Izmještanje postojećih položenih podzemnih instalacija na mjestu križanja sa kanalizacijskim cjevovodom, prema uvjetima vlasnika inalacija. Stavka uključuje sve radove i materijal do kompletiranja pozicije. Za izmještanja pojedine instalacije investitor je dužan osigurati izvođenje građevinskih radova i sanaciju terena u skladu s Zakonima i Propisima. Strojarske radove na izmještanju pojedine instalacije obavlja distributer , odnosno vlasnik instalacije. Stavka uključuje i geodetsko snimanje izmještenih instalacija te izradu geodetskog elaborata. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po m' izmještene instalacije.
| • plinska instalacija | m' | 10 |  | 0
| • vodovodna instalacija (uključivo kućni priključci ) | m' | 10 |  | 0
| • sustav odvodnje | m' | 50 |  | 0
| • elektroenergetska instalacija | m' | 15 |  | 0
| • telefonska instalacija | m' | 30 |  | 0
4.2.F.7 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00 m, dužina do 3,00 m. Stavkom predviđena demontaža i otprema materijala po završenoj montaži cijevi. Obračun po komadu prijelaza. | kom | 20 |  | 0
4.2.F.8 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 3794.24 |  | 0
4.2.F.9 | Demontaža i montaža Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki. Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu.
| • prometni znakovi | kom | 2 |  | 0
| • postojeća ograda | m' | 20 |  | 0
| • reklamni panoi | kom | 1 |  | 0
4.2.F.10 | Horizontalna signalizacija Obnova uzdužnih oznaka horizontalne signalizacije (središnjih crta), sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19). Stavka obuhvaća rad i materijal. Obračun po m'. | m' | 20 |  | 0
4.3. | STROJARSKI RADOVI - CRPNA STANICA CS4 |  |  |  | 0
4.3.0. | Niže specificirana crpna stanica može se zamijeniti drugim odgovarajućim tipom, uz poštivanje navedenih normi i traženih tehničkih karakteristika. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, ugradnju i puštanje u rad crpki sa svom hidrotehničkom opremom, tlačnim cjevovodima, zasunima, nepovratnim ventilima, 3 mjerača protoka, ventilima sa ispustom za pražnjenje cjevovoda, uključivo nivo plovci s pripadajućim priborom (zaštita od rada na suho), nivo plovak s pripadajućim priborom (zaštita od visokog nivoa). Crpke i oprema se ugrađuju u monolitno AB okno. AB okno, poklopci, penjalice, rešetka, ventilacija okna su specificirani u građevinskom dijelu projekta, sve za ugradnju u za to pripremljeno mjesto u zelenoj površini. Osnovne tehničke karakteristike: AB okno crpne stanice promjera i dubine prema projektu, za podizanje otpadnih voda na višu razinu. Fazonski komadi i armature iz nodularnog lijeva (ductil) prema HRN EN 598 ili jednakovrijedno, a inox cijevni materijal 1.4301, oznake sukladno normi HRN EN 10027-2 ili jednakovrijedno.
4.3.1. | CRPNa STANICE CS4 Dimenzije sabirnog okna CS D= 225x360 cm Visina CS H= 5,26 m (dno crpnog bazena - kota terena) Radni volumen V=7,12 m3 Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=44,1l/s, Hmin=8,12koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
4.3.2. | Izrada strojarskog izvedbenog projekta. Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0
4.3.3. | Izrada strojarskog projekta izvedenog stanja. Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0
4.4. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI - CRPNA STANICA CS4 |  |  |  | 0
4.4.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa NYY (PP00) 4x35 mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 75mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0
4.4.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima sljedeće značajke i mogućnosti :
* | regulacija rada triju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
* | regulacije rada triju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
* | veliki grafički LCD zaslon
* | mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
* | prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
* | odgoda pokretanja/zaustavljanja
* | dnevno pražnjenje
* | drenaža pjene
* | podesivi automatski pokusni rad
* | mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
* | kalkulacija protoka crpke (sa ugradnjom protokomjera)
* | kalkulacija protoka sustava (sa ugradnjom protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
* | bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
* | definiranje servisnih intervala
* | optimiranje sustava
* | automatska kontrola vodotijesnosti motora
* | izvod za jednofaznu utičnicu
* | osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
* | glavna sklopka
* | rasvjeta ormara
* | pretinac za dokumentaciju
* | izvod za trofaznu utičnicu
* | grijač i ventilator
* | rezervno baterijsko napajanje
* | krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
* | alarmno svjetlo
* | pokretanje - frekventni regulator
* | utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
* | katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
* | sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0
4.4.3. | Dobava i polaganje trake za uzemljenje crpne stanice od trake FeZn 25x4 mm u temelj građevine varena na svakih 1m sa armaturom betona. okna :
4.4.3.1. | FeZn 25x4 | metara | 35 |  | 0
4.4.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice. Izrada izvoda za priključak PE sabirnice za upravljački ormar crpki, izvoda za spoj poklopaca i izvoda za spoj sabirnice za izjednačenje potencijala CS. Izvod se izvodi od trake FeZn 25x4 mm sa križnom spojnicom ukupne duljine 4m - 5 komada. Postavljanje sabirnice za izjednačavanje potencijala unutar CS od INOX trake 20x3mm, duljine l= 1m, položena na zid s nosačima i vijcima. Postavljanje križne spojnice 60x60mm - 20 kom. Postavljanje vodiča PF-Y 10mm2 za spoj na metalne mase - 15 m. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš). | komplet | 1 |  | 0
4.4.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci, mjerači protoka i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 10m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0
4.4.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0
4.4.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0
4.4.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 ili jednakovrijedno | komada | 1 |  | 0
4.4.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0
4.4.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0
4.4.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti - zakup 13,80kW snage NN priključka | komplet | 1 |  | 0
4.5. | RETENCIJSKI BAZENI KP-RB1 I KP-RB4 I PRIKLJUČNA OKNA (RO) |  |  |  | 0
4.5.A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  |  |  | 0
4.5.A.1 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun paušalno. | kom | 1 |  | 0
4.5.B | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
4.5.B.1 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
4.5.B.1.1 | Obračun po m' obilježenog cjevovoda kanalizacije | m' | 102.6 |  | 0
4.5.B.1.2 | Obračun po m2 obilježene površine (RB) | m2 | 800 |  | 0
4.5.B.2 | Geodetsko iskolčenje Iskolčenje točaka radnog platoa, čeličnog žmurja, bunara i dna iskopa Iskolčenje točaka za izvedbu elemenata zaštite građevinske jame: pokosa, platoa, žmurja, bunara i dna iskopa. Geodetske točke iskolčenja potrebno je održavati i obnavljati u slučaju oštećenja za vrijeme cijelog trajanja radova, a sve prema projektu i uputama nadzornog inženjera. U stavku su uključena i sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekata prenose na teren, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cjelokupno vrijeme građenja, odnosno do predaje građevine Naručitelju. Radovi se obavljaju prema OTU 1.1. Obračun po kompletu. | kom | 1 |  | 0
4.5.B.3 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.
| geodetsko praćenje | m' | 102.6 |  | 0
| izradu fotodokumentacije | kom | 1 |  | 0
4.5.B.4 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje gravitacijskog cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 102.6 |  | 0
4.5.B.5 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 7.2 |  | 0
4.5.B.6 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena.
4.5.B.6.1 | • Ø10-20 cm | kom | 10 |  | 0
4.5.B.6.2 | • Ø20-40 cm | kom | 10 |  | 0
4.5.B.6.3 | • raščišćavanje terena od grmlja | m2 | 400 |  | 0
4.5.B.7 | Pripremni radovi za zaštitu građevne jame RB1 i RB4 Transportni troškovi, priprema, rasprema gradilišta i uređenje temeljnog tla za radni plato za izradu građevne jame retencijskog bazena. | kpl | 2 |  | 0
4.5.B.8 | Geotehnički istražni radovi Strojno bušenje istražne bušotine dubine 15,0 m uz zaštitu čeličnim cijevima radi potvrde projektnog modela tla. U cijenu stavke je obuhvaćeno slaganje izvađene jezgre u sanduke po 1,0 m duljine jezgre, uzimanje uzoraka tla, mjerenje pojave podzemne vode tijekom bušenja, utvrđivanje stabilizirane razine podzemne vode i transport bušilice do lokacije. Obračun po m' bušotine. | m' | 30 |  | 0
4.5.B.9 | Izvedbeni projekt zaštitne građevne jame Izrada izvedbenog projekta zaštite građevne jame pri iskopu preljevno-retencijskih bazena s pripadajućim građevinama (ROA-ROI) uključujući sva potrebna laboratorijska i terenska ispitivanja te izradu geotehničkog elaborata. | kom | 2 |  | 0
4.5.C | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
4.5.C.1 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje cjevovoda retencijskih bazena, širine 1,0-1,4 m, prema poprečnim profilima i dubine po projektu. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnosno potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-05. Obračun po m3. | m3 | 815 |  | 0
4.5.C.2 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz do 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. U cijenu uključena naknada za deponiranje. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3 prevezenog rastresitog materijala. Stavka obuhvaća odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). | m3 | 830 |  | 0
4.5.C.3 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 830 |  | 0
4.5.C.4 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 144 |  | 0
4.5.C.5 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradnja pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 332 |  | 0
4.5.C.6 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 434 |  | 0
4.5.C.7 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 239 |  | 0
4.5.C.8 | Iskop građevinske jame retencijskih bazena i revizijskih okana (talpe) Strojni fazni iskop temeljnog tla C kategorije unutar građevinske jame do predviđenih kota prema projektu. Stavka obuhvaća privremeno deponiranje u krugu gradilišta za kasniju upotrebu pri zatrpavanju, te odvoz dijela materijala na deponiju udaljenu do 10 km. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu jame. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Radovi se izvode prema OTU za radove u vodnom gospodarstvu, knjiga 2, poglavlje 2, točka 2-02. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 2887 |  | 0
4.5.C.9 | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala u zamjenski sloj tla ispod temelja AB okana i retencijskih bazena Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju drobljenog kamenog materijala granulacije čistog pranog tucanika frakcije 30-60 mm za temeljenje objekata i osiguranje odvodnje vode. Obuhvaća sav rad na ugradnji materijala u dva sloja po 15 cm uz zbijanje do vrijednosti modula stišljivosti prvog sloja Ms = 25 MPa, drugog sloja Ms=50 MPa, a sve prema uvjetima i geometriji iz projekta. Pri provedbi zamjene materijala potrebno je ustanoviti poklapanje temeljnog tla s onim naznačenim u geotehničkom elaboratu. Po potrebi produbiti zamjenu do nosivog tla, predvidivo 10 % povećanje u odnosu na iskazanu količinu. Izvodi se u nagibima prema nacrtima. Nagibi obostrano 1% prema bunarima. Radovi se obavljaju prema OTU 2.08.2. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 105 |  | 0
4.5.C.10 | Planiranje dna građevne jame Grubo i fino planiranje dna građevne jame točno prema kotama predviđenim u projektu s točnošću planiranja + 2 cm. Obračunava se po m2 isplanirane površine. | m2 | 350 |  | 0
4.5.C.11 | Ugradnja geotekstila Nabava, dobava i ugradnja geotekstila tip 300 g/m2 na isplanirano dno građevne jame AB okana i retencijskih bazena. Geotekstil položiti min 15 cm uz bočne stranice jame. Obračunava se po m2 geotekstila. | m2 | 376 |  | 0
4.5.C.12 | Posteljica AB okana i retencijskih bazena Nabava, dobava i izrada nasipa (posteljice) od šljunka 0/30 mm u debljini 20 cm prema projektu na dno građevne jame. Sloj izraditi uz lako nabijanje u svrhu izrade sloja podloge za postavljanje podložnog betona. Sloj postaviti cijelom širinom tlocrtne površine građevne jame. U cijenu je uračunat dovoz, postavljanje, nabijanje do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2, te svi ostali potrebni radovi, materijal i transporti. Obračunava se po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 70 |  | 0
4.5.C.13 | Zasipavanje oko revizijskih okana i retencijskih bazena - zasipni sloj Nabava, dobava i ugradnja mješavine šljunka i pijeska granulacije 0-8 mm oko objekata promjenjive širine prema nacrtu, nakon izvedbe objekata s nabijanjem u slojevima do 30 cm do zadovoljenja Ms=40 MN/m2. Obračun po m3. | m3 | 820 |  | 0
4.5.C.14 | Odvoz materijala iz iskopa Odvoz zemljanog materijala iz iskopa. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. U cijenu uključena naknada za deponiranje. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. Stavka obuhvaća odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). | m3 | 2292 |  | 0
4.5.C.15 | Strojno zatrpavanje Strojno zatrpavanje oko objekata materijalom iz iskopa nakon izvedbe objekta s nabijanjem u slojevima do 30 cm. Obračunava se po m2 materijala. | m3 | 420 |  | 0
4.5.D | DRENAŽA |  |  |  | 0
4.5.D.1 | Izvedba dubokih bunara (građevna jama) Strojno bušenje bušotine za bunar promjera 1000 mm, dubine 8,0 m, s kote radnog platoa, a prema tlocrtnoj dispoziciji istih datoj na nacrtima projekta. Ugradnja konstrukcije bunara koja se sastoji od pune čelične cijevi d = 400 mm L=1,5 m, mostičavog filtera fi 400 mm L=8,5 m slota 1 mm, a sve prema nacrtima u projektu. Sklop bunara je ukupne dužine L=1,5 m + 8,5 m + 2,0 m (taložnik) = 12,0 m. Ugradnja filtera od čistog kvarcnog šljunka frakcija 2 do 4 mm u prostor između bušotine d = 1000 mm i centrično postavljenog bunara d = 400 mm po čitavoj visini bunara, a sve prema nacrtima u projektu. Obračun prema broju bunara. | kom | 1 |  | 0
4.5.D.2 | Crpljenje vode iz dubokih bunara Ugradnja potapajuće dubinske električne crpke u prostor taložnika bunara i povremeno crpljenje. Dubinska crpka je minimalnog efektivnog kapaciteta q=10 l/s po bunaru. Voda se odvodi vertikalnim odvodom od crpke do vrha bunara pocinčanom cijevi fi 2'' te horizontalnim nadzemnim odvodom do odgovarajućeg recipijenta. U cijenu je uključena nabavu crpki, crpljenje podzemne vode, te njihova montaža i demontaža, konstantna kontrola rada crpki i potrebna električna energija. Obračun stavke se vrši u satu rada crpke. Izvođač je dužan osigurati nadzor nad radom crpki 24 sata na dan, a na gradilištu imati rezervno minimalno jednu crpku. | sat | 1200 |  | 0
4.5.D.3 | Drenažni sustav - iskop Strojni iskop jaraka korpom širine 60 cm od kote dna iskopa građevne jame do kote dna drenažnog jarka i iskop oko bunara u materijalu C kategorije. Pad drenažnog jarka 1 %. Zbog mogućih lošijih karakteristika tla količinu iskopanog tla povećati za 15%. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 6 |  | 0
4.5.D.4 | Drenažni sustav - drenažni materijal Strojno usipavanje drenažnog kamena do kote vrha drena. Drenažni materijal je čisti prani tucanik frakcije 30-60 mm. U cijenu je uključena dobava, prijevoz i ugradnja materijala te zbijanje i poravnavanje. Zbog mogućih lošijih karakteristika tla količinu drenažnog materijala povećati za 15%. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 6 |  | 0
4.5.D.5 | Drenažni sustav - drenažna cijev Drenažna PHD cijev promjer 200 mm. Nagibi cijevi 1 % prema bunarima. Obračun po m' ugrađene cijevi. | m' | 6 |  | 0
4.5.D.6 | Drenažni sustav - spoj s bunarom Spajanje drenažne cijevi s bunarom prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu. Obračun po komadu ugrađenog spoja. | kom | 1 |  | 0
4.5.E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA |  |  |  | 0
4.5.E.1 | Čelično žmurje (građevna jama) Dobava, transport, ugradnja i demontaža čeličnog žmurja. Žmurje se ugrađuje sa radnog platoa u temeljno tlo, uz kontrolu pozicije, nagiba i završne kote prema dimenzijama iz projekta. Žmurje se povezuje u spojnicama. U stavku je uključena dobava i prijevoz čeličnih platica, kliješta i ostalog materijala, dobava i prijevoz potrebnog spojnog materijala, makara itd, zabijanje čeličnih platica, rad na osiguranju predviđenog pravca i vertikalnosti žmurja itd., a rad se obavlja strojno prema nacrtima i tehničkim uvjetima. Radovi uključuju vađenje žmurja po završetku svih radova na betoniranju zidova objekta. Ugrađuju se talpe duljine 13 m (odnosno prema projektu građevne jame). Obračun po m2 ugrađenog žmurja. | m2 | 1300 |  | 0
4.5.F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA |  |  |  | 0
4.5.F.1 | Vezne grede (građevna jama) Izrada i montaža čeličnih veznih greda od profila HE 260 B, S235. Ukupna duljina veznih greda iznosi 22,56 m. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 2099 |  | 0
4.5.F.2 | Kosnici (građevna jama) Izrada i montaža čeličnih kosnika od cijevnih profila 193,7×12,5, S235. Predvidiva ukupna duljina kosnika iznosi 11,50 m. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 643 |  | 0
4.5.F.3 | Podlošci (građevna jama) Izrada prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu i montaža čeličnih podložaka razupornih sklopova od profila HE 260 B, S235. Obračun po komadu ugrađenih podložaka. | kom | 8 |  | 0
4.5.F.4 | Ojačanja spojeva elemenata razupornog sklopa (građevna jama) Izrada prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu i montaža čeličnih ojačanja razupornog sklopa. Obračun po komadu ugrađenih ojačanja. | kom | 32 |  | 0
4.5.G | TEHNIČKO PROMATRANJE |  |  |  | 0
4.5.G.1 | Ugradnja stalnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji četiri stalne geodetske točke (monumenta), na površini terena izvan građevne jame. Monumenti se izvode kao armirano betonski kvadratnog ili okruglog poprečnog presjeka sa mesinganom pločicom i navojem za montažu instrumenta. Obračun se vrši po kom. izvedenog monumenta. | kom | 4 |  | 0
4.5.G.2 | Ugradnja kontrolnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji četiri kontrolnih repera ugrađenih na vrh žmurja za zaštitu građevne jame. Položaj repera bit će određen u izvedbenom projektu. Obračun po komadu ugrađenog repera. | kom | 4 |  | 0
4.5.G.3 | Geodetsko mjerenje horizontalnih i vertikalnih pomaka potporne konstrukcije Stavka uključuje rad na periodičkom opažanju apsolutnih pomaka geodetskih repera postavljenih na vrh potporne konstrukcije (žmurja). Mjerenja se provode sa terenskom točnosti ±1mm, s izradom izvještaja o svakom mjerenju. Predviđeno je "nulto" i 6 kontrolnih mjerenja pomaka konstrukcije. Obračun po kompletu provedenog mjerenja sa završnim izvješćem. | kom | 1 |  | 0
4.5.H | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
4.2.H.0 | Napomena: Sastav betona, granulacija agregata, te priprema i ugradnja betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/2017, 75/2020) i normama: HRN EN 206 ili jednakovrijedno, HRN EN 13670 ili jednakovrijedno, HRN EN 10080 ili jednakovrijedno. Cijenom je obuhvaćena mehanička ugradba, njega i ispitivanje betona, sve prema programu kontrole i osiguranju kvalitete.
4.5.H.1 | Podloga retencijskih bazena Dobava i doprema materijala, izrada betona, te betoniranje podloge dna retencijsko-preljevnog bazena betonom C 12/15, debijine sloja 10 cm, na prethodno isplaniranu građevnu jamu. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 29 |  | 0
4.5.H.2 | Donja ploča retencijskih bazena Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona C 30/37, te betoniranje armiranobetonske ploče dna bazena debljine 40 cm. Betoniranje dna izvesti u odgovarajućoj oplati, a u jediničnu cijenu potrebno je ukalkulirati dobavu i dopremu materijala, te izradu odgovarajuće oplate. Stavka uključuje dobavu i ugradnju dilatacijske trake na spoju temeljne ploče i obodnih zidova. Obračun po m3 ugradenog betona. | m3 | 98 |  | 0
4.5.H.3 | Obodni zidovi retencijskih bazena Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona C 30/37, te betoniranje armiranobetonskih obodnih zidova bazena debljine 30 cm. Betoniranje zidova izvesti u odgovarajućoj dvostranoj glatkoj oplati, da bi se omogućila izvedba vertikalne hidroizolacije izvana, bez prethodnog žbukanja zidova. U jediničnu cijenu potrebno je ukalkulirati i dobavu i dopremu materijala, te izradu odgovarajuće oplate. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 92.7 |  | 0
4.5.H.4 | Pregradni zidovi retencijskih bazena Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona C 30/37, te betoniranje armiranobetonskih pregradnih zidova i stupova unutar retencijsko- preljevnog bazena debljina 8, 10 i 25 cm. Betoniranje zidova izvesti u odgovarajućoj dvostranoj glatkoj oplati, kako bi se omogućila obrada pregradnog zida bazena bez prethodnog žbukanja zida. U jediničnu cijenu potrebno je ukalkulirati dobavu i dopremu materijala, te izradu odgovarajuće glatke oplate. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 18.7 |  | 0
4.5.H.5 | Pokrovna ploča retencijskih bazena Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona C 30/37, te betoniranje armiranobetonske pokrovne ploče retencijsko-preljevnog bazena i kišnog preljeva debljine 20 cm. Betoniranje ploče izvesti u odgovarajućoj glatkoj oplati. U jediničnu cijenu potrebno je ukalkulirati dobavu i dopremu materijala, te izradu odgovarajuće oplate. Obračun po m3 betona. | m3 | 39 |  | 0
4.5.H.6 | Kinete retencijskih bazena Dobava i doprema materijala, izrada betona C16/20 te betoniranje kineta i padova dna bazena prema nacrtu. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 35.2 |  | 0
4.5.H.7 | AB silazna grla retencijskih bazena Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona C30/37, te betoniranje armiranobetonskih silaznih grla retencijskog bazena debljine 20 cm. Betoniranje zidova izvesti u odgovarajućoj dvostranoj glatkoj oplati, kako bi se omogućila izrada vertikalne hidroizolacije izvana, bez prethodnog žbukanja zidova. U jediničnu cijenu potrebno je ukalkulirati dobavu i dopremu materijala, te izradu odgovarajuće glatke oplate. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 3.2 |  | 0
4.5.H.8 | Zaštitni sloj horizontalne hidroizolacije Dobava i doprema materijala, izrada betona C12/15, te betoniranje zaštitnog sloja horizontalne hidroizolacije dna retencijskog bazena i pokrovne ploče, debljine 5 cm. Na betonsku zaštitu horizontalne hidroizolacije ugrađuje se PVC folija. Betonska zaštita pokrovne ploče izvodi se u padu. Obračun po m3 ugrađenog betona.
4.5.H.8.1 | • beton C12/15 | m3 | 18.8 |  | 0
4.5.H.8.2 | • PVC folija | m2 | 92.5 |  | 0
4.5.H.9 | Armatura Dobava, doprema, izravnavanje, čišćenje, sječenje i savijanje betonskog željeza za sve armiranobetonske konstrukcije kišnih preljeva, uključujući postavljanje i vezivanje iste, prema statičkom računu i planovima savijanja betonskog željeza. Obračun po kg ugrađene armature. | kg | 13834.6 |  | 0
4.5.H.10 | Priključne građevine i revizijska okna sa zapornicom Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona C 30/37, te betoniranje armiranobetonskih ploča, obodnih zidova i pokrovne ploče. Betoniranje zidova izvesti u odgovarajućoj dvostranoj glatkoj oplati, koja je uračunata u stavke ugradnje betona. U jediničnu cijenu potrebno je ukalkulirati dobavu i dopremu materijala, te čišćenje, rezanje, savijanje i slaganje armature. Obračun po m3.
4.5.H.10.1 | • podložni sloj betona C12/15 | m3 | 3.4 |  | 0
4.5.H.10.2 | • donja ploča C30/37 | m3 | 5.8 |  | 0
4.5.H.10.3 | • obodni zidovi C30/37 | m3 | 38.2 |  | 0
4.5.H.10.4 | • pokrovna ploča C30/37 | m3 | 4.2 |  | 0
4.5.H.10.5 | • kineta C16/20 | m3 | 4.1 |  | 0
4.5.H.10.6 | • armatura B500B | kg | 3600 |  | 0
4.5.H.10.7 | • zapornica ZZ030 b/h=30/30 | kom | 2 |  | 0
4.5.I | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4.5.I.1 | Horizontalna hidroizolacija donje ploče Dobava i doprema materijala te izrada horizontalne hidroizolacije donje ploče retencijskog bazena. Izvodi se hladnim bitumenskim premazom 0.4kg/m2 te sa dva sloja fleksibilne hidroizolacijske trake za zavarivanje, kategorije 4, s uloškom od staklene tkanine - utrošak 1.15 m/m2. Obračun po m2 izvedenih potrebnih površina. | m2 | 228 |  | 0
4.5.I.2 | Vertikalna hidroizolacija zidova Dobava i doprema materijala te izrada vertikalne hidroizolacije zidova retencijskog bazena te silaznih grla okana. Izvodi se hladnim bitumenskim premazom 0.4kg/m2 te slojem visokofleksibilne hidroizolacijske trake za zavarivanje, kategorije 5, s uloškom od staklene tkanine. Obračun po m2 izvedenih potrebnih površina. | m2 | 305.1 |  | 0
4.5.I.3 | Horizontalna hidroizolacija gornje ploče Dobava i doprema materijala te izrada horizontalne hidroizolacije gornje ploče retencijskog bazena. Izvodi se hladnim bitumenskim premazom 0.4kg/m2 te dva sloja fleksibilne hidroizolacijske trake za zavarivanje, kategorije 4, s uloškom od staklene tkanine - utrošak 1.15 m/m2. Na horizontalnu hidroizolaciju dolazi sloj PVC folije. Obračun po m2 izvedenih potrebnih površina. | m2 | 228 |  | 0
4.5.I.4 | Čepasta traka Dobava i postava čepaste trake 8mm za zaštitu vertikalne hidroizolacije retencijskog bazena. Radove uskladiti sa zatrpavanjem temeljne jame. Obračun po m2 izvedenih potrebnih površina. | m2 | 305.1 |  | 0
4.5.I.5 | Nadgradni poklopci Dobava i ugradnja nadgradnih poklopaca od pocinčanog rebrastog lima s okovima i okvirom za svijetli otvor 600x600mm te mogućnošću zaključavanja, za okna preljevno-retencijskih bazena. Nosivost 2.5 kN/m2. Obračun po komadu. | kom | 10 |  | 0
4.5.I.6 | Lijevanoželjezne stupaljke Dobava i ugradnja lijevanoželjeznih stupaljki za silazak u okna preljevno-retencijskog bazena, priključnih građevina i revizijskog okna s zapornicom. Obračun po komadu. | kom | 215 |  | 0
4.5.I.7 | Lijevanoželjezni poklopci Dobava i ugradnja pravokutnih lijevanoželjeznih poklopaca DN 600 (N=50 kN) s okvirom na priključne građevine i revizijsko okno sa zapornicom. U stavku uračunat sav rad i materijal. | kom | 8 |  | 0
4.5.I.8 | Brtvljenje otvora Brtvljenje otvora ostavljenih u unutarnjim i vanjskim zidovima crpne stanice, kišnih preljeva, revizijskih okana sa zapornicom, za prolaz cijevi vodonepropusnim betonom C30/37, nakon ugradnje cijevi s nastavcima za vodonepropusnost ovisno o proizvođaču cijevi. Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomoćna sredstava i transporti za izvedbu. Obračun po 1 kom zatvorenog otvora prosječne veličine. | kom | 32 |  | 0
4.5.I.9 | Epoksidni premaz unutarnjih površina Izrada zaštitnog epoksidnog premaza za beton s visokom kemijskom postojanošću unutarnjih površina retencijskih bazena KP-RB1 i KP-RB4. Broj premaza i potrošnja ovisno o preporuci proizvođača proizvoda. Uključena i mehanička priprema površina prije nanošenja premaza. Obračun po m2. | m2 | 952.1 |  | 0
4.5.J | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
4.5.J.0. | Napomena: Ukoliko se izvođač odluči za ugradnju druge vrste cijevi nužno je prilagoditi troškovničke stavke vezane za nabavu kanalizacijskih cijevi, spojnih komada i potrebnog brtvenog materijala.
4.5.J.1 | Ventilacija retencijskih bazena Dobava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznih fazonskih komada za ventilaciju retencijsko-preljevnog bazena.
4.5.J.1.1 | • X komad (DIN 28646 ili jednakovrijedno) DN 250 mm | kom | 12 |  | 0
4.5.J.1.2 | • FF (DIN 28614 ili jednakovrijedno) DN 250 mm L=1000 mm | kom | 12 |  | 0
4.5.J.1.3 | • F (DIN 28623 ili jednakovrijedno) DN 250 mm, L=300 mm | kom | 12 |  | 0
4.5.J.1.4 | • Cilindrična rešetka DN 250 mm, L=80 mm | kom | 12 |  | 0
4.5.J.2 | Kanalizacijske cijevi Nabava, doprema i ugradnja PEHD kanalizacijskih cijevi promjeraDN250-400 mm obodne krutosti SN8, te betonskih cijevi ɸ 1000 za izvedbu spojnih cjevovoda KP-RB1 i KP-RB4. Izvođač se može odlučiti za cijevi drugog materijala u skladu s normama u preambuli troškovnika. Za cijevi je ponuđač u ponudi dužan priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i propisima. U stavku je uključeno raznošenje i spuštanje u rov, te potrebni spojni i brtveni materijal. Obračun po m’ ugrađene cijevi. |  |  |  | 0
4.5.J.2.1 | • PEHD SN 8 DN/OD 250 | m' | 8.5 |  | 0
4.5.J.2.2 | • PEHD SN 8 DN/OD 315 | m' | 47.7 |  | 0
4.5.J.2.3 | • PEHD SN 8 DN/OD 400 | m' | 30.4 |  | 0
4.5.J.2.4 | • BETONSKA CIJEV DN 1000 | m' | 16 |  | 0
3.5.K | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
4.5.K.1 | Ispitivanje vodonepropusnosti Ispitivanje vodonepropusnosti izvedene kanalizacije vodom, uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu s važećim propisima i normativima (HRN EN 1610 ili jednakovrijedno), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po m' ispitanog cjevovoda. | m' | 102.6 |  | 0
4.5.K.2 | Snimanje izvedenog stanja TV kamerom Snimanje izvedenog stanja TV kamerom kao dokaz kvalitetno izvedenih radova prije primopredaje radova i tehničkog pregleda. Snimanje i izradu elaborata izvodi isključivo ovlaštena osoba za tu vrstu poslova. Stavka obuhvaća i izradu elaborata provedenog postupka snimanja sukladno normi HRN EN 13508-2/AC ili jednakovrijedno. Elaborat mora sadržavati: tehnički opis građevine (Naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana); tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; tablicu sa opisom nedostataka; fotografije nedostataka; snimku cjevovoda, RO i izvedenih spojeva, MP4 zapis na DVD-u. Obračun po m' snimljenog cjevovoda. | m' | 102.6 |  | 0
4.5.K.3 | Ispitivanje vodonepropusnosti retencijskih bazena i priključnih okana Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih objekata vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007 ili jednakovrijedno), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu ispitanog objekta. *Okna ROD, ROH i ROI kao dio sustava kišnih preljeva su predgotovljena PEHD okna i troškovnički su zajedno obračunata s revizijskim oknima na kanalima K1, K4 i K6. | kom | 8 |  | 0
4.5.K.4 | Sitni materijal Nabava, dobava i ugradnja sitnog pomoćnog i montažnog materijala i pribora (elektrode za zavarivanje, brtve, pocinčani vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala standardna roba potrebna za ugradbu). Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
4.5.K.5 | Funkcionalnost retencijskih bazena Provjera funkcionalnosti, podešavanje radnih parametara, obuka operatera, te puštanje u rad. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
4.5.K.6 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 102.6 |  | 0

## Trninina Kolektori
ŠIFRA STAVKE | VRSTA RADOVA | jed. mj. | UKUPNA KOLIČINA | jed. cijena | UKUPNO:
Proširenje kanalizacijske mreže Slatina
Napomena: Svi gravitacijski kolektori su prikazani zbirno jednim troškovnikom
1. | KOLEKTORI
A | UREĐENJE GRADILIŠTA
A.1 | Izrada privremenih cesta i prilaza uzduž trase kanalskog rova za nesmetanu manipulaciju strojeva za izvođenje radova, što može uključivati skidanje gornjeg sloja humusa i eventualno nasipavanje šljunka ili dosipavanje šljunka na već postojeću makadamsku cestu, također se podrazumijeva održavanje postojećih cesta za vrijeme izvođenja radova (jer će iste služiti za transport materijala). Privremene ceste i prilaze je potrebno po završetku izvođenja radova ukloniti i teren vratiti u prvobitno stanje (vratiti uklonjeni humus).
| Obračun komplet | kom | 1 |  | 0
A.2 | Transport gradilišne opreme (kontejnera, strojeva i alata) na gradilište i obrnuto po završetku radova. Stavljanje u funkciju sve gradilišne opreme, strojeva i alata, kontejnera te držanje iste u stanju funkcionalnosti za vrijeme izvođenja radova. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za radnike tijekom vremena gradnje, eventualno osiguranje priključka za ele. energiju ili agregat, kao i sve ostale radnje koje su nužno potrebne za nesmetano funkcioniranje gradilišta.
| Obračun komplet | kom | 1 |  | 0
A.3 | Osiguranje gradilišta obuhvaća radove na izradi ograde oko baze gradilišta, uključujući eventualno potrebne prometne znakove, izradu ograde i ulaznih vratiju za radnike i strojeve potrebne za rad na gradilištu. Postavljanje znakova upozorenja o obaveznom korištenju osobnih sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim osobama, postavljanje obavjesnog panoa na kojem se nalaze sve zakonski propisane obavijesti vezane za gradilište prema zakonu o prostornom uređenju i gradnji.
| Obračun komplet | kom | 1 |  | 0
A | UREĐENJE GRADILIŠTA, UKUPNO: |  |  |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI
B.1 | Izrada elaborata regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova koja mora biti odobrena od strane investitora, policije i ostalih nadležnih službi. Navedeni elaborat mora predvidjeti sigurno i neometano izvođenje radova, a isto tako sigurno i neometano funkcioniranje stanovništava (radovi se izvode na javnim površinama u naseljenom mjestu) i ostalih sudionika u prometu. Ova stavka uključuje postavu i uklanjanje svih prometnih znakova prema elaboratu kao i držanje u ispravnom stanju prometnih znakova za vrijeme gradnje.
| Obračun komplet | kom | 1 |  | 0
B.2 | Iskolčenje projektirane trase gravitacijskog kolektora i objekata na trasi kolektora prema situaciji.
Obračun po m' kolektora.
| Kolektor | m' | 3002.3 |  | 0
0
B.3 | Iskop probnih rovova na karakterističnim mjestima trase (podatke o položaju postojećih instalacija treba zatražiti od vlasnika instalacije), na mjestima križanjima kolektora s ostalim postojećim komunalnim instalacijama. Iskop se obavlja ručno uz potreban oprez i pod nadzorom vlasnika instalacije. utovar, transport i odlaganje na deponiji je uključen u ukupni transport pa se ovdje neće posebno obračunavati . Pretpostavka količine cca 2.0 % strojnog iskopa
| Obračun po m3 iskopanog materijala mjereno u sraslom stanju. | m3 | 122.438 |  | 0
B.4 | Osiguranje postojećih komunalnih instalacija (plinskih, električnih, telekomunikacije) na mjestima križanja kolektora i istih za vrijeme izvođenja radova i prilikom zatrpavanja. Zaštita podrazumijeva PVC cijev s distancerima i šelnama za pričvršćenje. U ovoj stavci se podrazumijeva i ostali uvjeti vlasnika instalacije kao npr.: postavljanje upozoravajuće trake, oblaganje instalacije pijeskom i dr.. Obračun po komadu osiguranja križanja i zaštite. Troškove popravka u slučaju oštećenja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije.
| telekomunikacije, PVC cijev DN90, SN4 dužine 2 m | kom | 19 |  | 0
| plin, PVC cijev DN150, SN4 dužine 2 m | kom | 17 |  | 0
| elekro kabel, PVC cijev DN110, SN4 dužine 2 m | kom | 7 |  | 0
| vodovod | kom | 12 |  | 0
B.5 | Krčenje drveća, grmlja i šikare ili djelomično sječenje postojeće krošnje drveća jer ista ometa izvođenje radova na trasi kanala gdje se isto nalazi unutar zone izvođenja radova odnosno radnog prostora strojeva. Stavka podrazumijeva strojno i ručno sječenje i krčenje drveća, grmlja i šikare sa čupanjem korijenja i vađenjem panjeva.
| Obračun komplet | kom | 1 |  | 0
B.6 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
| Obračun po m' obilježenog cjevovoda kanalizacije | kom | 3002.3 |  | 0
| Obračun po komadu obilježenog okna kanalizacije | kom | 146 |  | 0
B.7 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.
| geodetsko praćenje | kom | 3002.3 |  | 0
| izradu fotodokumentacije | kom | 1 |  | 0
B.8 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 3002.3 |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI
C.1 | Strojno obostrano zasijecanje i rušenje kolnog ulaza u dvorište sa ceste (asfaltnog zastora ili betonske obloge oko cijevi na oborinskom jarku), gdje je kolni ulaz u koliziji sa kanalskim rovom.
| Obračun komplet. | kom | 1 |  | 0
C.2 | Iskop rova za polaganje korugiranih PP kanalizacijskih cijevi. Iskop se obavlja u tlu C kategorije. Iskop vršiti prema normalnom poprečnom profilu kanalskog rova i uzdužnom profilu nakon iskolčenja trase od strane ovlaštenog geodete. Predviđa se 95% strojnog i 3% ručnog iskopa. Obračun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.
| Obračun po m3 strojnog iskopa. | m3 | 6121.9 |  | 0
| Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 193.3 |  | 0
C.3 | 6
| Obračun po m3 odvezenog materijala. | m3 | 6121.9 |  | 0
C.4 | Razupiranje građevne jame (kanala) podrazumijeva sav potreban rad i materijal (razupore ili vodilice, grede, ploče za ispunu stranica ili neki drugi primjeren način razupiranja ili zaštite rova, npr. krinks oplata) potreban za učvršćeni iskop rova, ovisno o lokalnim geomehaničkim uvjetima. Način razupiranja-zaštite rova mora omogućiti siguran rad i ne stvarati prepreke radnicima za vrijeme izvođenja radova u rovu. Rov se razupire u punoj dubini iskopa sa dodatkom od 20 cm iznad rova (kao zaštita od pada materijala i drugih stvari u rov).
| Obračun po m2 razuprte površine kanala. | m2 | 13756.5 |  | 0
C.5 | Planiranje pjeskovito-šljunčane posteljice (materijal prema OTU 2-09.3) prema normalnom poprečnom profilu i uzdužnom profilu uz točnost +/- 1 cm.
| Obračun po m2 isplanirane površine posteljice. | m2 | 3393.1 |  | 0
C.6 | Dobava, doprema i ugradnja pjeskovito-šljunčanog materijala (materijal prema OTU 2-09.3) za oblogu oko korugiranih PP kanalizacijskih cijevi. Obloga se izvodi 30 cm iznad tjemena cijevi uz zbijanje u slojevima. Minimalno potrebni modul stišljivosti gotovog sloja isnosi Ms=40 MN/m², a stupanj zbijenosti Sz=95%.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 1391.2 |  | 0
C.7 | Dobava i doprema (nakon izvršenog iskopa) pjeskovito-šljunčanog materijala (materijal prema OTU 2-09.3) te ugradnja sa zbijanjem istog prema normalnom poprečnom profilu kanalskog rova za posteljicu PP kanalizacijskih cijevi i ispod kontrolnih okana u debljini 10 cm. Minimalno potrebni modul stišljivosti posteljice ispod cijevi iznosi Ms=10 MN/m², a stupanj zbijenosti Sz=95% dok ispod kontrolnog okna modul stišljivosti iznosi Ms=20 MN/m², a stupanj zbijenosti Sz=95%.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 339.3 |  | 0
C.8 | Saniranje oštećenja na prometnim plohama (kod ulaza sa ceste u dvorišta domaćinstva) nakon izvedbe kanala, tj. povrat u prvobitno stanje.
| Obračun komplet | kom | 1 |  | 0
C.9 | Rezanje postojećeg asfaltnog zastora u debljini cca 14 cm, gdje se isti nalazi u trasi kolektora. Širina rezanja prema normalnom poprečnom profilu rova. U stavku je uključeno i ponovno rezanje rubova asfalta nakon izvedenih radova na polaganju kolektora i zatrpavanju, a koji su tijekom izvođenja radova oštećeni ili uništeni. Gdje je ponovno rezanje nužno potrebno zbog ostvarivanja kontakta starog i novog asfalta. Ukupna pretpostavljena količina rezanja je prvotno rezanje uvećano za 50%.
| Obračun po m' | m' | 2610.15 |  | 0
C. 10 | Strojno trganje prethodno odrezanog asfalta debljine cca 14 cm, utovar, transport, istovar i planiranje na deponiju istog prema važećoj zakonskoj regulativi za odlaganje takove vrste materijala (otpada). U stavku je uključen i naknadno odrezani osfalt po izvođenju radova na polaganju kolektora i procijenjen je kao uvećanje osnovnog za 10%.
| Obračun po m³ asfaltnog zastora. | m3 | 267.9754 |  | 0
C.11 | Crpljenje podzemne vode iz kanalskog rova za vrijeme izvođenja radova u slučaju prisustva iste podrazumijeva, sav potreban rad materijal i opremu (crpke, drenažne cijevi, filterski materijal...) za crpljenje podzemne vode, s ciljem osiguranja suhe građevne jame. Broj sati procijenjen.
| Obračun po satu rada crpke. | sati | 100 |  | 0
C.12 | Produbljenje i proširenje rova na mjestu izvedbe kontrolnih okana. Iskop se obavlja u tlu C kategorije. Obračun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta. Na mjestu kontrolnog okna se ne neće uzimati u obzir ručni iskop jer procijenjen i uključen u ručni iskop rova.
| Obračun po m3 iskopa. | m3 | 432.16 |  | 0
C.13 | Dobava, doprema i ugradnja pjeskovito-šljunčanog materijala (materijal prema OTU 2-09.3) za ispunu kanalskog rova. Zatrpavanje vršiti u slojevima od max. 50 cm. Minimalno potrebni modul stišljivosti gotovog sloja isnosi Ms=80 MN/m²(prije nanašanja materijala gornjeg sloja bankine), a stupanj zbijenosti Sz=95%.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 214.29 |  | 0
C.14 | Dobava, doprema i ugradnja nosivog zrnatog kamenog kamerijala kao završnog sloja prije asfaltiranja (materijal prema OTU 5-01.1) u debljini 50 cm. Zatrpavanje vršiti u slojevima od max. 50 cm. Minimalno potrebni modul stišljivosti gotovog sloja isnosi Ms=80 MN/m², a stupanj zbijenosti Sz=95%.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 4708.1 |  | 0
C.15 | Nabava doprema ugradba nosivog sloja asfalta BNS u debljini 6 cm na već pripremljenu podlogu. U stavku je uključeno premazivanje kontaktnih površina starog i novog asfalta katranskom emulzijom i špricanje emulzijom.
| Obračun po m2 asfaltirane površine. | m2 | 2305.4 |  | 0
C.16 | Nabava doprema ugradba habajućeg sloja asfalta AB u debljini 4 cm.
| Obračun po m2 asfaltirane površine. | m2 | 2305.4 |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
D | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
D.0 | Napomena: Sastav betona, granulacija agregata, te priprema i ugradnja betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/2017, 75/2020) i normama: HRN EN 206 ili jednakovrijedno, HRN EN 13670 ili jednakovrijedno, HRN EN 10080 ili jednakovrijedno. Cijenom je obuhvaćena mehanička ugradba, njega i ispitivanje betona, sve prema programu kontrole i osiguranju kvalitete.
D.1 | Nabava, doprema i ugradba betona razreda tlačne čvrstoće C30/37 i razreda izloženosti XA2 za negativna kemijska djelovanja za armiranobetonski prsten na koji se montira poklopac debljine 15 cm. U stavku je uključena montaža i demontaža oplate, vibriranje betona pri ugradbi kao i njegovanje betona ovisno o visokim ili niskim temperaturama. Količina betona po jednom prstenu 0,31 m3
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 45.33 |  | 0
D.2 | Nabava, doprema i ugradba betona razreda tlačne čvrstoće C20/25 kao betona za ubetoniravanje kontrolnih okana za protu uzgon prema detalju u grafičkim prilozima.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 19 |  | 0
D.3 | Nabava, doprema i ugradba betona razreda tlačne čvrstoće C20/25 kao podložnog betona za sva PP kontrolna okna u debljini 15 cm ispod dna i 25 cm oko baze kontrolnog okna na već pripremljenu i zbijenu pješčano-šljunkovitu posteljicu.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 56.06 |  | 0
D.4 | Nabava doprema ugradba armature za armiranobetonski prsten za oslanjanje poklopca prema planu armature. Armatura B500B, količina 100 kg/m3 betona.
| Obračun po kg ugrađene armature. | kg | 4533 |  | 0
D.5 | Izrada otvora (štemanje) u postojećem AB kontrolnom oknu za priključak novoizgrađenog kolektora. U stavku je uključeno štemanje, ugradnja PP cijevi na AB kontrolno okno, kao i zapunjavanje otvora i obrada istog.
| Obračun po komadu izvedenog spoja. | kom | 3 |  | 0
D | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI
E.1 | KANALIZACIJSKE CIJEVI Nabava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijevi promjera prema projektu. tjemene nosivosti min. SN 8 sukladno zahtjevima norme odabranog cjevovoda, položaja i pada prema nacrtima. Polaganje cijevi izvodi se na unaprijed izvedenu posteljicu. Promjer cijevi se odnosi na ID. Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.). Predviđeno je spajanje cijevi spojnicama s integriranim kolčakom s gumenom brtvom. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po m' cijevi.
| Obračunava se po m' spojenog cjevovoda DN315 | m' | 3002.3 |  | 0
E.2 | KANALIZACIJSKA OKNA DN 1000 Dobava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema i ugradnja prefabriciranih revizijskih okana promjera DN 1000. Okna se sastoje iz baze sa kinetom, priključcima-naglavcima ili spojnicama sa brtvama, te konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera. Okno sa mogućnošću podešavanja visine. Dno okna se sastoji od kinete vodonepropusne izvedbe. Priključci moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i kutom priključaka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan revizijskih okana nisu dozvoljeni. Svi spojevi moraju biti uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje na uzgona. Ulaz i izlaz na kontrolnim oknima moraju biti prilagođeni nagibu nivelete ulaznih i izlaznih cijevi kolektora. Okna trebaju biti opremljena ljestvama sukladno Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13). Stavka uključuje: - nabava, dobava, montaža i spajanje dijelova okna - sav potrebni spojni i brtveni materijal Okna se postavljaju na zbijenu posteljicu od šljunka/tucanika granulacije 0-32 mm debljine definirane projektnom dokumentacijom. U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali potreban rad, transport i materijal potreban za montažu i priključak kanalizacijskih cjevovoda na okna i ugradnju okna.
| Obračunava se po komadu kontrolnog okna DN1000. | kom | 146 |  | 0
E.3 | Samonivelirajući poklopci Nabava, doprema i ugradnja tipskih samonivelirajućih poklopaca okana ugrađenih u kolniku nerazvrstanih cesta, kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada.. Poklopac s okvirom ukupne širine minimalno 800 mm, svijetli otvor minimalno 600 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 170 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120° i blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. U cijenu je uključen sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog samonivelirajućeg poklopca.
| Obračun po komadu poklopca | kom | 104 |  | 0
E.4 | Poklopci okana Nabava, doprema i ugradnja tipskih željeznih poklopaca nazivnog otvora DN600. POKLOPAC D400, DN 600 Kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada. Poklopac s okvirom ukupne širine 785 mm, svijetli otvor 605 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 100 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120°, a blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. 30% površine poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijeni je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca okna te sav materijal i rad. Obračun po komadu poklopcPolovica poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijenu je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca te sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.• poklopac DN600, 400 kN
|  | kom | 45 |  | 0,00
E.5 | Cijevno učvršćenje Nabava, dobava materijala te izrada cijevnog učvršćenja koje se sastoji od limene obujmice 50/3 mm duljine L=70 cm, te čeličnim sidrima M12 ili od drugih materijala nakon provedbe statičkog proračuna u izvedbenom projektu. Limena obujmica se pričvršćuje čeličnim sidrima na U profil 240mm i tako osigurava čeličnu zaštitnu cijev od iskliznuća sa oslonca. Profile, obujmice i sidra je moguće mijenjati,a sve u skladu sa statičkim izračunom u izvedbenom projektu. Stavka uljučuje sav neophodan rad i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po komadu učvršćenja. | kom | 25 |  | 0,00
E.6 | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće uklonit (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja" . Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost bankine Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi.
| • čelična cijev DN 273 x 6,3 mm | m' | 25 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 273/160 mm | kom | 18 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 273/160 mm | kom | 5 |  | 0,00
E.7 | Zaštitna čelična cijev - zaštita cijevi Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prijelaza cjevovoda preko otvorenih melioracijskih i prometnih kanala te iznad drugih objekata na trasi. Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je uvlačenjem radne cijevi u zaštitnu. Cijev mora biti antikorozivno zaštićena osnovnim bitumenskim premazima iznutra i izvana.
| • čelična cijev DN 273,0 x 6,3 mm | m' | 20 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 273/160 mm | kom | 3 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 273/160 mm | kom | 2 |  | 0,00
E.8 | Zaštitna čelična cijev - prekopavanje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod poljskog puta, otvorenih i zacijevljenih melioracijskih i prometnih kanala te ispod drugih objekata na trasi. Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je prekopavanjem. Cijev mora biti antikorozivno zaštićena osnovnim bitumenskim premazima iznutra i izvana.
| • čelična cijev DN 219,1 x 6,3 mm | m' | 35 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 273/160 mm | kom | 25 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 273/160 mm | kom | 5 |  | 0,00
E | MONTAŽERSKI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
F | OSTALI RADOVI
F.1 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja.
|  | kpl | 1 |  | 0
F.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti Ispitivanje vodonepropusnosti izvedene kanalizacije vodom ili zrakom, uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1610), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode (zraka) i spojeva, punjenje cjevovoda vodom (zrakom) i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po m' ispitanog cjevovoda i po komadu ispitanog okna.
Obračun po m' ispitanog kanala i komadu kontrolnog okna.
| kolektor PP DN300 mm | m´ | 3002.3 |  | 0
| PP kontrolna okna | kom | 146 |  | 0
F.3 | Snimanje izvedenog stanja TV kamerom Snimanje izvedenog stanja TV kamerom kao dokaz kvalitetno izvedenih radova prije primopredaje radova i tehničkog pregleda. Snimanje i izradu elaborata izvodi isključivo ovlaštena osoba za tu vrstu poslova. Stavka obuhvaća i izradu elaborata provedenog postupka snimanja sukladno normi EN 13508-2/AC. Elaborat mora sadržavati: tehnički opis građevine (Naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana); tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; tablicu sa opisom nedostataka; fotografije nedostataka; snimku cjevovoda, RO i izvedenih spojeva (ulične mreže i kućnih priključaka), MP4 zapis na DVD-u. Obračun po m' snimljenog cjevovoda.
| Obračun po m´ snimljenog cjevovoda. | m´ | 3002.3 |  | 0
F.4 | Izrada kolnih i pješačkih prijelaza preko kanalizacijskog rova, za nesmetano odvijanje civilnog prometa (kao npr. komunikacija dvorište domaćinstva-glavna cesta), iz čeličnih ploča s potrebnim ukručenjem i zaštitnom ogradom.
| Obračun po komadu prijelaza. | kom | 25 |  | 0 | ´
F.5 | Izrada obostrane zaštitne ograde oko kanalskog rova gdje se odvija pješački i promet vozilima.
| Obračun po m´ ograde. | m´ | 6004.5 |  | 0
F.6 | IZVEDBA KUĆNOG PRIKLJUČKA Radovi na izvedbi kućnog priključka koji se odnose sve potrebne radnje u vezi (geodetsko iskolčenje, lociranje instalacija, iskop za lociranje instalacija, razbijanja asfalta, iskopa, planiranje dna rova, polaganja posteljice, nasipavanja zamjenskim materijalom, zbijanja, izrade kolničke konstrukcije, čelične ploče za osiguranje prijelaza vozila preko prekopa, odvoz viška materijala, dovođenje površina u prvobitno stanje...) izrade kućnog priključka. Širina rova je 1m. Kućni priključak je potrebno izvesti na okno kolektora, a ukoliko to nije moguće spojiti ga na T komad koji se ugrađuje na kolektor. Potrebno je poštivati dužine koje su dole navedene. Ukoliko nije moguće spojiti na način predviđen u trokovniku poštujući dužine priključka i spoj tada je potrebno konzultirati naručitelja pošto će on održavati sustav. U cijeni nije cijevni materijal.
a) kućni priključak duljine do 6,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 62 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 27 |  | 0
b) kućni priključak duljine do 15,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 26 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 11 |  | 0
F.7 | CIJEVI ZA KUĆNI PRIKLJUČAK Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijev za izvedbu izvoda kućnih priključaka. Tjemena nosivost sukladno zahtjevima norme odabranog materijala(min. SN 8), položaja i pada cijevi.Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente, T komadi (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.), te sa potreban transport. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po stvarno izvedenom stanju. Obračun po m'. DN 160 mm - SN 8 | m' | 1323 |  | 0
F.8 | OKNA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE Nabava, doprema i ugrađivanje tvornički izrađenih kontrolnih okana promjera DN 600 mm. Ovisno o odabranom materijalu, ugrađuje se okno atestirano za potrebnu dubinu ugradnje. Okna imaju svoj pripadajući tipski poklopac. Ukoliko se priključno okno nalazi u pristupnom putu parcele poklopac treba imati nosivost C 250 i AB rasteretni prsten. U cijenu uračunat sav transport, rad i materijal. Obračun po komadu ugrađenog okna. Točnu poziciju određuju predstavnik Izvođača i Naručitelja, uz odobrenje vlasnika parcele. Okno je 1-2m u parceli. Obračun sve komplet. Vratiti sve u prvobitno stanje.
| * okna u zelenoj površini | kom | 89 |  | 0
| * okna u kolniku | kom | 37 |  | 0
F.9 | ČIŠĆENJE CJEVOVODA I OKNA Mehaničko čišćenje i pranje kućnih priključaka nakon završetka radova i nakon provedenog ispitivanja vodonepropusnosti. Obračun po m' i kom.
| *okna | kom | 126 |  | 0
| *cjevovod | m' | 1323 |  | 0
F.10 | GEODETSKO SNIMANJE KUĆNIH PRIKLJUČAKA Geodetsko snimanje položenog cjevovoda, izrada elaborata za Naručitelja. Snimanje mora obuhvatiti i snimanje kote priključenja na rev. okno/cijev kolektora, kotu dna okna i kote poklopca okna za kućne priključke. U cijenu uračunat sav transport, rad i materijal. Obračun po m' snimljenog cjevovoda i komadu okna.
| *okna | kom | 126 |  | 0
| *cjevovod | m' | 1323 |  | 0
F.11 | Projekti izvedenog stanja Izrada projekta izvedenog stanja gravitacijskih kolektora i kolektorskih priključaka te tlačnih vodovoda sa pripadajućim objektima, uključujući svu tehničku dokumentaciju, tehničke opise sheme, nacrte izvedenog stanja sa posebno naznačenim promjenama u odnosu na glavni projekt, atesti, certifikati,...sve u tri (3x) kopije na papiru uredno složene i uvezane i u digitalnom obliku svi projekti pohranjeno na jedan CD/DVD medij (3 indentične kopije) u PDF i DWG formatu za nacrte, a ostalo u PDF, DOC, XLSX.
| Obračun komplet | kom | 1 |  | 0
F.12 | Dobava i doprema materijala te premazivanje L.Ž.poklopaca i pripadnih okvira resitolom ili odgovarajućim premazom protiv hrđanja.
| Obračun po komadu. | kom | 146 |  | 0
F.13 | Provedba tekuće kontrole mjerenja modula stišljivosti materijala za zatrpavanje kanalskog rova nakon zbijanja prema nor. Pop.profilu kanalskog rova. Kao i izrada izvješća o istom. Mjerenja zbijenosti posteljice vršiti na mjestu svakog PP kontrolnog okna, zatim po minimalno jedno mjerenje svakog sloja između dva kontrolna okna, odnosno pješčane posteljice prije polaganja cijevi, zatim po zatrpavanju cijevi slojem od 30 cm, a daljnje svakih maksimalno 50 cm debljine sloja. Ponovljena mjerenja se ne obračunavaju.
| Obračun po broju mjerenja. | broj | 16 |  | 0
F.14 | Provedba tekuće kontrole kvalitete ugrađenog betona za AB prstene, prema projektu kvalite betonske konstrukcije (projekt betona). Kao i izrada izvješća o istom.
| Obračun po komadu AB prstena kontrolnog okna. | kom | 146 |  | 0
F.15 | Provedba tekuće kontrole kvalitete ugrađenog asfalta i za BNS i AB prema važećim OTU za radove na cestama. Kao i izrada izvješća o istom.
| Obračun po m2 asfaltirane površine. | m2 | 2305.4 |  | 0
F.16 | Čišćenje i uređenje terena oko izvedenog objekta, uključiv odvoz odpadaka na deponiju.
| Obračun komplet | kom | 1 |  | 0
F | OSTALI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
1. | REKAPITULACIJA TROŠKOVA IZGRADNJE KOLEKTORA:
A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  |  | eur | 0
B | PRIPREMNI RADOVI |  |  | eur | 0
C | ZEMLJANI RADOVI |  |  | eur | 0
D | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  | eur | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  | eur | 0
F | OSTALI RADOVI |  |  | eur | 0
| KOLEKTOR SVEUKUPNO: |  |  | eur | 0

## Trninina Tlačni cjevovod
ŠIFRA STAVKE | VRSTA RADOVA | jed. mj. | UKUPNA KOLIČINA | jed. cijena | UKUPNO:
Slatina proširenje kanalizacijskog sustava
Napomena: Svi tlačni cjevovodi su prikazani zbirno jednim troškovnikom
2. | TLAČNI CJEVOVOD TC
A | UREĐENJE GRADILIŠTA
A.1 | Osiguranje postojećih komunalnih instalacija (plinskih, električnih, telekomunikacije) na mjestima križanja kolektora i istih za vrijeme izvođenja radova i prilikom zatrpavanja. Zaštita podrazumijeva PVC cijev s distancerima i šelnama za pričvršćenje. U ovoj stavci se podrazumijeva i ostali uvjeti vlasnika instalacije kao npr.: postavljanje upozoravajuće trake, oblaganje instalacije pijeskom i dr.. Obračun po komadu osiguranja križanja i zaštite. Troškove popravka u slučaju oštećenja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije.
| telekomunikacije, PVC cijev DN90, SN4 dužine 2 m | kom | 7 |  | 0
| Plin, PVC cijev DN150, SN4 dužine 2 m | kom | 5 |  | 0
| elekro kabel, PVC cijev DN110, SN4 dužine 2 m | kom | 4 |  | 0
| vodovod | kom | 4 |  | 0
A.2 | Transport gradilišne opreme (kontejnera, strojeva i alata) na gradilište i obrnuto po završetku radova. Stavljanje u funkciju sve gradilišne opreme, strojeva i alata, kontejnera te držanje iste u stanju funkcionalnosti za vrijeme izvođenja radova. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za radnike tijekom vremena gradnje, eventualno osiguranje priključka za ele. energiju ili agregat, kao i sve ostale radnje koje su nužno potrebne za nesmetano funkcioniranje gradilišta.
| Obračun komplet | kom | 1 |  | 0
A.3 | Osiguranje gradilišta obuhvaća radove na izradi ograde oko baze gradilišta, uključujući eventualno potrebne prometne znakove, izradu ograde i ulaznih vratiju za radnike i strojeve potrebne za rad na gradilištu. Postavljanje znakova upozorenja o obaveznom korištenju osobnih sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim osobama, postavljanje obavjesnog panoa na kojem se nalaze sve zakonski propisane obavijesti vezane za gradilište prema zanonu o prostornom uređenju i gradnji.
| Obračun komplet | kom | 1 |  | 0
A.4 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
| Obračun po m' obilježenog cjevovoda kanalizacije | kom | 285.11 |  | 0
A.5 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.
| geodetsko praćenje | kom | 285.11 |  | 0
| izradu fotodokumentacije | kom | 1 |  | 0
A.6 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje gravitacijskog cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 285.11 |  | 0
A | UREĐENJE GRADILIŠTA, UKUPNO: |  |  |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI
B.1 | Iskolčenje projektirane trase tlačnog cjevovoda i objekata na trasi kolektora prema situaciji. |  |  |  | 0
| Obračun po m' tlačnog cjevovoda. | m' | 72.2 |  | 0
B.2 | Izrada elaborata regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova koja mora biti odobrena od strane investitora, policije i ostalih nadležnih službi. Navedeni elaborat mora predvidjeti sigurno i neometano izvođenje radova, a isto tako sigurno i neometano funkcioniranje stanovništava (radovi se izvode na javnim površinama u naseljenom mjestu) i ostalih sudionika u prometu. Ova stavka uključuje postavu i uklanjanje svih prometnih znakova prema elaboratu kao i držanje u ispravnom stanju prometnih znakova za vrijeme gradnje.
| Obračun komplet | kom | 1 |  | 0
B.3 | Iskop probnih rovova na karakterističnim mjestima trase (podatke o položaju postojećih instalacija treba zatražiti od vlasnika instalacije), na mjestima križanjima kolektora s ostalim postojećim komunalnim instalacijama. Iskop se obavlja ručno uz potreban oprez i pod nadzorom vlasnika instalacije. utovar, transport i odlaganje na deponiji je uključen u ukupni transport pa se ovdje neće posebno obračunavati . Pretpostavka količine cca 1.0 % strojnog iskopa
| Obračun po m3 iskopanog materijala mjereno u sraslom stanju. | m3 | 1.036 |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI
C.1 | Strojno obostrano zasijecanje i rušenje kolnog ulaza u dvorište sa ceste (asfaltnog zastora ili betonske obloge oko cijevi na oborinskom jarku), gdje je kolni ulaz u koliziji sa rovom.
| Obračun komplet | kom | 1 |  | 0
C.2 | Iskop rova za polaganje tlačnog cjevovoda PEHD tlačnih cijevi. Iskop se obavlja u tlu C kategorije. Iskop vršiti prema normalnom poprečnom profilu kanalskog rova i uzdužnom profilu nakon iskolčenja trase od strane ovlaštenog geodete. Predviđa se 95% strojnog i 3% ručnog iskopa. Obračun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.
| Obračun po m3 strojnog iskopa. | m3 | 98.4 |  | 0
| Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 3.1 |  | 0
C.3 | Odvoz viška materijala od iskopa na deponij udaljen do 10 km, uključivo utovar, prijevoz, istovar i razastiranje. (mjereno u prirodno zbijenom stanju). Stavka obuhvaća odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje.
| Obračun po m3 odvezenog materijala. | m3 | 101.5 |  | 0
C.4 | Razupiranje građevne jame (kanala) podrazumijeva sav potreban rad i materijal (razupore ili vodilice, grede, ploče za ispunu stranica ili neki drugi primjeren način razupiranja ili zaštite rova, npr. krinks oplata) potreban za učvršćeni iskop rova, ovisno o lokalnim geomehaničkim uvjetima. Način razupiranja-zaštite rova mora omogućiti siguran rad i ne stvarati prepreke radnicima za vrijeme izvođenja radova u rovu. Rov se razupire u punoj dubini iskopa sa dodatkom od 20 cm iznad rova (kao zaštita od pada materijala i drugih stvari u rov).
| Obračun po m2 razuprte površine kanala. | m2 | 264.9 |  | 0
C.5 | Planiranje pjeskovito-šljunčane posteljice (materijal prema OTU 2-09.3) prema normalnom poprečnom profilu i uzdužnom profilu uz točnost +/- 1 cm.
| Obračun po m2 isplanirane površine posteljice. | m2 | 72.2 |  | 0
C.6 | Dobava i doprema (nakon izvršenog iskopa) pjeskovito-šljunčanog materijala (materijal prema OTU 2-09.3) te ugradnja sa zbijanjem istog prema normalnom poprečnom profilu kanalskog rova za posteljicu PEHD. Minimalno potrebni modul stišljivosti posteljice ispod cijevi iznosi Ms=10 MN/m², a stupanj zbijenosti Sz=95% dok ispod kontrolnog okna modul stišljivosti iznosi Ms=20 MN/m², a stupanj zbijenosti Sz=95%.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 7.2 |  | 0
C.6.1 | Dobava, doprema i ugradnja pjeskovito-šljunčanog materijala (materijal prema OTU 2-09.3) za oblogu oko PEHD cijevi. Obloga se izvodi 30 cm iznad tjemena cijevi uz zbijanje u slojevima. Minimalno potrebni modul stišljivosti gotovog sloja isnosi Ms=40 MN/m², a stupanj zbijenosti Sz=95%.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 29.6 |  | 0
C.7 | Saniranje oštećenja na prometnim plohama (kod ulaza sa ceste u dvorišta domaćinstva) nakon izvedbe kanala, tj. povrat u prvobitno stanje.
| Obračun komplet | kom | 1 |  | 0
C.8 | Crpljenje podzemne vode iz kanalskog rova za vrijeme izvođenja radova u slučaju prisustva iste podrazumijeva, sav potreban rad materijal i opremu (crpke, drenažne cijevi, filterski materijal...) za crpljenje podzemne vode, s ciljem osiguranja suhe građevne jame. Broj sati procijenjen.
| Obračun po satu rada crpke. | sati | 20 |  | 0
C.9 | Rezanje postojećeg asfaltnog zastora u debljini cca 14 cm, gdje se isti nalazi u trasi cjevovoda. Širina rezanja prema normalnom poprečnom profilu rova. U stavku je uključeno i ponovno rezanje rubova asfalta nakon izvedenih radova na polaganju kolektora i zatrpavanju, a koji su tijekom izvođenja radova oštećeni ili uništeni. Gdje je ponovno rezanje nužno potrebno zbog ostvarivanja kontakta starog i novog asfalta. Ukupna pretpostavljena količina rezanja je prvotno rezanje uvećano za 50%.
| Obračun po m' | m' | 72.2 |  | 0
C.10 | Strojno trganje prethodno odrezanog asfalta debljine cca 14 cm, utovar, transport, istovar i planiranje na deponiju istog prema važećoj zakonskoj regulativi za odlaganje takove vrste materijala (otpada). U stavku je uključen i naknadno odrezani osfalt po izvođenju radova na polaganju kolektora i procijenjen je kao uvećanje osnovnog za 10%.
| Obračun po m³ asfaltnog zastora. | m3 | 11.6732 |  | 0
C.11 | Dobava, doprema i ugradnja nosivog zrnatog kamenog kamerijala kao završnog sloja prije asfaltiranja (materijal prema OTU 5-01.1) u debljini 50 cm. Zatrpavanje vršiti u slojevima od max. 50 cm. Minimalno potrebni modul stišljivosti gotovog sloja isnosi Ms=80 MN/m², a stupanj zbijenosti Sz=95%.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 64.7 |  | 0
C.12 | Nabava doprema ugradba nosivog sloja asfalta BNS u debljini 10 cm na već pripremljenu podlogu. U stavku je uključeno premazivanje kontaktnih površina starog i novog asfalta katranskom emulzijom i špricanje emulzijom.
| Obračun po m2 asfaltirane površine. | m2 | 75.8 |  | 0
C.13 | Nabava doprema ugradba habajućeg sloja asfalta AB u debljini 4 cm.
| Obračun po m2 asfaltirane površine. | m2 | 75.8 |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
D | BETONSKI RADOVI
D.0 | Napomena: Sastav betona, granulacija agregata, te priprema i ugradnja betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/2017, 75/2020) i normama: HRN EN 206 ili jednakovrijedno, HRN EN 13670 ili jednakovrijedno, HRN EN 10080 ili jednakovrijedno. Cijenom je obuhvaćena mehanička ugradba, njega i ispitivanje betona, sve prema programu kontrole i osiguranju kvalitete.
D.1 | Dobava i doprema materijala, izrada betona razreda čvrstoće C 20/25 te betoniranje sidrenih blokova na tlačnom cjevovodu U stavku je uključena izrada, postavljanje i skidanje oplate.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 0.4 |  | 0
D | BETONSKI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI
E.1 | UGRADBA POLIETILENSKIH PEHD TLAČNIH KANALIZACIJSKIH CIJEVI Dobava i ugradnja cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PEHD, PE100, SDR26, a kvaliteta cijevi dokazuje se certifikatom DVGW. PEHD cijevi spajat će se elektrospojnicama ili sučeonim zavarivanjem. Cijevi se ugrađuje u iskopani rov na dno rova prema projektom predviđenim padovima. Projektirane promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjene pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima. U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PEHD cjevovoda. Postupak spajanja elektrospojnicama ili sučeonog zavarivanja uračunat je u cijenu, a mora se izvesti u skladu uputa isporučioca cijevi. U zamjenu za navedeni materijal moguće je ugraditi cijevi od duktila u skladu sa knjigom 3 Tehničke specifikacije. Obračun po m' montirane cijevi
| PEHD DN110, PE100 SDR26 PN10 bara, DN110 | m1 | 285.11 |  | 0
| koljena (45°) PEHD DN110, PE100 SDR26, PN 6 bara | kom | 4 |  | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
F | OSTALI RADOVI
F.1 | Ispitivanje izvedenog tlačnog cjevovoda na vodonepropusnost prema HRN EN 805. |  |  |  | 0
Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
| PEHD DN110, PE100 SDR26 PN10 bara, DN110 | m1 | 285.11 |  | 0
F.2 | Izrada kolnih i pješačkih prijelaza preko kanalizacijskog rova, za nesmetano odvijanje civilnog prometa (kao npr. komunikacija dvorište domaćinstva-glavna cesta), iz čeličnih ploča s potrebnim ukručenjem i zaštitnom ogradom.
| Obračun po komadu prijelaza. | kom | 5 |  | 0
F.3 | Izrada obostrane zaštitne ograde oko kanalskog rova gdje se odvija pješački i promet vozilima. |  |  |  | 0
| Obračun po m1 ograde. | m1 | 144.4 |  | 0
F.4 | Izrada otvora (štemanje) u postojećem AB kontrolnom oknu za priključak tlačnog cjevovoda. U stavku je uključeno štemanje, ugradnja fazonskog komada za spoj PE cijevi na AB kontrolno okno, kao i zapunjavanje otvora i obrada istog.
| Obračun po komadu izvedenog spoja. | kom | 1 |  | 0
F.5 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
F.6 | Provedba tekuće kontrole mjerenja modula stišljivosti materijala za zatrpavanje kanalskog rova nakon zbijanja prema nor. Pop.profilu kanalskog rova. Kao i izrada izvješća o istom. Mjerenja zbijenosti posteljice vršiti minimalno jedno mjerenje svakog sloja na svakih 50 m, odnosno pješčane posteljice prije polaganja cijevi, zatim po zatrpavanju cijevi slojem od 30 cm, a daljnje svakih maksimalno 50 cm debljine sloja. Ponovljena mjerenja se ne obračunavaju.
| Obračun po broju mjerenja. | broj | 8 |  | 0
F.7 | Čišćenje i uređenje terena oko izvedenog objekta, uključiv odvoz odpadaka. |  |  |  | 0
| Obračun komplet | kom | 1 |  | 0
F | OSTALI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
2. REKAPITULACIJA TROŠKOVA IZGRADNJE TLAČNOG CJEVOVODA
A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  | eur |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI |  | eur |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI |  | eur |  | 0
D | BETONSKI RADOVI |  | eur |  | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI |  | eur |  | 0
F | OSTALI RADOVI |  | eur |  | 0
| 2. UKUPNO TLAČNI SUSTAV |  | eur |  | 0
Napomena: Budući da se tlačni cjevovodi polažu u velikoj mjeri u isti kanalizacijski rov kao i gravitacijski kolektori, navedene količine radova se odnose samo na razliku količina, odnosno dio koji se tiče tlačnog cjevovoda na dionici gdje se isti polaže sam u rov (npr, iskop, zatrpavanje i slicno). Troškovnik je koncipiran tako da su troškovničke stavke identične za sve tlačne cjevovode, a onih radova kojih nema za neki dotični cjevovod nisu ispisane količine.

## Trninina CS1
ŠIFRA STAVKE | VRSTA RADOVA | jed. mj. | UKUPNA KOLIČINA | jed. cijena | UKUPNO:
Slatina proširenje kanalizacijskog sustava
3. | CRPNA STANICA CS1
A | UREĐENJE GRADILIŠTA
A.1 | Transport gradilišne opreme (kontejnera, strojeva i alata) na gradilište i obrnuto po završetku radova. Stavljanje u funkciju sve gradilišne opreme, strojeva i alata, kontejnera te držanje iste u stanju funkcionalnosti za vrijeme izvođenja radova. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za radnike tijekom vremena gradnje, eventualno osiguranje priključka za ele. energiju ili agregat, kao i sve ostale radnje koje su nužno potrebne za nesmetano funkcioniranje gradilišta.
| Obračun komplet | kom | 1 |  | 0
A.2 | Osiguranje gradilišta obuhvaća radove na izradi ograde oko baze gradilišta, uključujući eventualno potrebne prometne znakove, izradu ograde i ulaznih vratiju za radnike i strojeve potrebne za rad na gradilištu. Postavljanje znakova upozorenja o obaveznom korištenju osobnih sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim osobama, postavljanje obavjesnog panoa na kojem se nalaze sve zakonski propisane obavijesti vezane za gradilište prema zanonu o prostornom uređenju i gradnji.
| Obračun paušalno | kom | 1 |  | 0
A | UREĐENJE GRADILIŠTA, UKUPNO: |  |  |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI
B.1 | Iskolčenje projektirane crpne stanice na trasi prema situaciji. Obračun po m2. |  |  |  | 0
| Crpna stanica | m2 | 4 |  | 0
B.2 | Izrada elaborata regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova koja mora biti odobrena od strane investitora, policije i ostalih nadležnih službi. Navedeni elaborat mora predvidjeti sigurno i neometano izvođenje radova, a isto tako sigurno i neometano funkcioniranje stanovništava (radovi se izvode na javnim površinama u naseljenom mjestu) i ostalih sudionika u prometu. Ova stavka uključuje postavu i uklanjanje svih prometnih znakova prema elaboratu kao i držanje u ispravnom stanju prometnih znakova za vrijeme gradnje.
| Obračun komplet | kom | 1 |  | 0
B.3 | Iskop probnih rovova na karakterističnim mjestima crpne stanice – križanjima s ostalim instalacijama. Iskop se obavlja ručno uz potreban oprez, a instalacije se označavaju i unosi se podatak u građevinski dnevnik. Nakon označavanja instalacije je moguće privremeno ponovno zatrpati ili osigurati u skladu s propisima zaštite na radu. Iskopani zemljani materijal C kategorije se utovaruje, prevozi, istovaruje, razastire i ugrađuje na deponiji prema odabiru i odgovornosti Izvoditelja.
| Obračun po m3 iskopanog i uklonjenog zemljanog materijala mjereno u sraslom stanju. | m3 | 3 |  | 0
B.4 | Krčenje drveća, grmlja i šikare ili djelomično sječenje postojeće krošnje drveća jer ista ometa izvođenje radova na lokaciji crpne stanice gdje se isto nalazi unutar zone izvođenja radova odnosno radnog prostora strojeva. Stavka podrazumijeva strojno i ručno sječenje i krčenje drveća, grmlja i šikare sa čupanjem korijenja i vađenjem panjeva.
| Obračun komplet | kom | 1 |  | 0
B.5 | Izrada radnog platoa i prilaza do lokacije crpne stanice za nesmetanu manipulaciju strojeva za izvođenje radova, što može uključivati skidanje gornjeg sloja humusa i eventualno nasipavanje šljunka ili dosipavanje šljunka na već postojeću makadamsku cestu, također se podrazumijeva održavanje radnog platoa za vrijeme izvođenja radova. Radni plato je potrebno po završetku izvođenja radova ukloniti i teren vratiti u prvobitno stanje (vratiti uklonjeni humus). Lokacija crpne stanice se nalazi pored ceste ulica Milke Trnine.
| Obračun komplet | kom | 1 |  | 0
B.6 | Strojno skidanje gornjeg humusnog ili gornjeg sloja bankine debljine 14 cm, te njegov transport na prikladnu deponiju u blizini gradilišta jer će se isti vratiti na mjesto s kojeg je skinut po završetku izvođenja radova. U stavku uključiti strojno skidanje, transport do deponije, planiranje na deponiji.
| Obračun po m³ skinutog humusa ili materijala bankine. | m3 | 5 |  | 0
B.7 | Osiguranje postojećih komunalnih instalacija (vodovodnih, plinskih, električnih, ptt, cestovnih propusta do promjera 50 cm i dr.) na mjestima križanja kolektora i istih, za vrijeme izvođenja radova u kanalskom rovu. U ovoj stavci se podrazumijeva i zaštita postojećih instalacija prilikom zatrpavanja a sve prema uvjetima vlasnika instalacije (kao npr.: postavljanje upozoravajuće trake, oblaganje instalacije pijeskom i dr.). Troškove popravka u slučaju oštećenja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu osiguranja križanja i zaštite (procjena). | kom | 4 |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI
C.1 | Iskop građevne jame za crpnu stanicu tlocrtnih dimenzija 4,5x4,5 m i dubine 4,5 m (učvršćeni iskop - prema projektu zaštite građevne jame). Iskop se obavlja u tlu C kategorije, sa odbacivanjem iskopanog materijala min. 1,0 m od ruba rova gdje ima prostora ili odvoženje na deponiju. Predviđa se 95% strojnog i 5% ručnog iskopa. Obračun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.
| strojni iskop | m3 | 88 |  | 0
| ručni iskop | m3 | 4 |  | 0
C.2 | Razupiranje građevne jame (kanala) podrazumijeva sav potreban rad i materijal prema projektu zaštite građevinske jame potreban za učvršćeni iskop jame. Način razupiranja-zaštite rova mora omogućiti siguran rad i ne stvarati prepreke radnicima za vrijeme izvođenja radova u rovu. Rov se razupire u punoj dubini iskopa sa dodatkom od 20 cm iznad rova (kao zaštita od pada materijala i drugih stvari u rov).
| Obračun po m2 razuprte površine kanala. | m2 | 85 |  | 0
C.3 | Planiranje i zbijanje (na zbijenost 20MPa) dna građevne jame na kote prema projektnom profilu uz točnost +/- 1 cm.
| Obračun po m2 isplanirane površine dna jame. | m2 | 20 |  | 0
C.4 | Dobava i doprema (nakon izvršenog iskopa) pjeskovito-šljunčanog materijala (materijal prema OTU 2-09.3) te ugradnja sa zbijanjem za posteljicu crpne stanice u debljini 10 cm. Minimalno potrebni modul stišljivosti posteljice ispod crpne stanice iznosi Ms=20 MN/m², a stupanj zbijenosti Sz=95%.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 2 |  | 0
C.5 | Dobava, doprema i ugradnja pješčano-šljunkovitog materijala (materijal prema OTU 2-09.3) za zatrpavanje građevne jame crpne stanice do kote 30 cm iznad najplićeg cjevovoda koji je priključen na crpnu stanicu uz nabijanje lakim mehaničkim nabijačima.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 35 |  | 0
C.6 | Odvoz viška materijala od iskopa na deponij udaljen do 10 km, uključivo utovar, prijevoz, istovar i razastiranje. (mjereno u prirodno zbijenom stanju). Stavka obuhvaća odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje.
| Obračun po m3 odvezenog materijala. | m3 | 48 |  | 0
C.7 | Zatrpavanje rova nakon ugradnje cijevi materijalom od iskopa u slojevima od 30 cm, uz odgovarajuće zbijanje lakim mehaničkim nabijačima do prirodne zbijenosti okolnog tla. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 zatrpane građ. jame i rova. | m3 | 44 |  | 0
C.8 | Crpljenje podzemne vode iz kanalskog rova za vrijeme izvođenja radova u slučaju prisustva iste podrazumijeva, sav potreban rad materijal i opremu (crpke, drenažne cijevi, filterski materijal...) za crpljenje podzemne vode, s ciljem osiguranja suhe građevne jame.
| Obračun po satu rada crpke. | sati | 40 |  | 0
C.9 | Utovar, dovoz i planiranje humusnog materijala po završenom zatrpavanju građevne jame na isto mjesto s kojeg je skinut u debljini cca 14 cm.
| Obračun po m3 ugrađenog humusnog materijala. | m2 | 17 |  | 0
C.10 | Rezanje postojećeg asfaltnog zastora u debljini cca 14 cm, gdje se isti nalazi na lokaciji crpne stanice.U stavku je uključeno i ponovno rezanje rubova asfalta nakon izvedenih radova, a koji su tijekom izvođenja radova oštećeni ili uništeni. Gdje je ponovno rezanje nužno potrebno zbog ostvarivanja kontakta starog i novog asfalta. Ukupna pretpostavljena količina rezanja je prvotno rezanje uvećano za 50%.
| Obračun po m' | m' | 10 |  | 0
C.11 | Strojno trganje prethodno odrezanog asfalta debljine cca 14 cm, utovar, transport, istovar i planiranje na deponiju istog prema važećoj zakonskoj regulativi za odlaganje takove vrste materijala (otpada). U stavku je uključen i naknadno odrezani osfalt po izvođenju radova na polaganju kolektora i procijenjen je kao uvećanje osnovnog za 10%.
| Obračun po m³ asfaltnog zastora. | m3 | 3 |  | 0
C.12 | Nabava doprema ugradba nosivog sloja asfalta BNS u debljini 10 cm na već pripremljenu podlogu. U stavku je uključeno premazivanje kontaktnih površina starog i novog asfalta katranskom emulzijom.
| Obračun po m2 asfaltirane površine. | m2 | 7 |  | 0
C.13 | Nabava doprema ugradba habajućeg sloja asfalta AB u debljini 4 cm.
| Obračun po m2 asfaltirane površine. | m2 | 7 |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
D | BETONSKI RADOVI
D.0 | Napomena: Sastav betona, granulacija agregata, te priprema i ugradnja betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/2017, 75/2020) i normama: HRN EN 206 ili jednakovrijedno, HRN EN 13670 ili jednakovrijedno, HRN EN 10080 ili jednakovrijedno. Cijenom je obuhvaćena mehanička ugradba, njega i ispitivanje betona, sve prema programu kontrole i osiguranju kvalitete.
D.1 | Dobava, doprema i ugradba betona razreda čvrstoće C 8/10 te izvedba podložnog betona na dnu građevne jame crpne stanice debljine 30 cm i podložnog betona pokrovne AB ploče.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 5.5 |  | 0
D.2 | Dobava, doprema i ugradba betona razreda tlačne čvrstoće C25/30 za izradu pokrovne AB ploče s prstenom crpne stanice. U stavku je uključeno provođenje tekuće kontrole kvalitete betona, izrada oplate i njegovanje ugrađenog betona kao i izrada izvješće o kvaliteti istog.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
| gornja pokrovna ploča ploča | m3 | 7.5 |  | 0
D.3 | Dobava, doprema i ugradba betona razreda tlačne čvrstoće C25/30 za izradu AB ploče crpne stanice za protu uzgon. U stavku je uključeno provođenje tekuće kontrole kvalitete ugrađenog betona kao i izrada izvješće o kvaliteti istog.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
| donja ploča | m3 | 10.5 |  | 0
D.4 | Dobava i doprema armature B500B i ugradba iste prema planu armature za donju ploču protu uzgona i gornju pokrovnu ploču, cca 70 kg armature po m3 betona.
Obračun po kg ugrađene armature (armaturne mreže i pojedinačne šipke).
| armaturne mreže i šipke | kg | 1260 |  | 0
D.5 | Po izvedenom betoniranju potrebno je 7 dana vršiti njegovanje betona klase C30/37 prema detaljnim uputama iz projekta betona.
| Obračun po m3 njegovanog betona. | m3 | 16.5 |  | 0
D | BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI
E.1 | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 1,8 m i visine 3,85 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
E.2 | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=8,0 l/s, Hman=9,3 m koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
E.3 | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
E.4 | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
E.5 | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
E.6 | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
E.7 | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
E.8 | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 0.1 |  | 0
E.9 | Izrada strojarskog izvedbenog projekta. Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0
E.10 | Osiguranje Projektantskog nadzora od strane projektanta Glavnog projekta, tijekom izvoeđnja radova. | kom | 1 |  | 0
E.11 | Izrada strojarskog projekta izvedenog stanja.Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
F | OSTALI RADOVI
F.2 | Čišćenje i uređenje terena oko izvedenog objekta, uključiv odvoz odpadaka. |  |  |  | 0
| Obračun komplet. | kom | 1 |  | 0
F.3 | Izrada zaštitne čvrste ograde oko građevne jame, za sprečavanje pristupa nezaposlenim osobama, uključivo i cestovne odbojnike od betona za sprečavanje motornim vozilima pristup.
| Obračun po m' ograde i betonskih odbojnika | m' | 30 |  | 0
F.4 | Saniranje oštećenja na cestovnom oborinskom jarku uz cestu i na prometnim plohama, tj. povrat u prvobitno stanje.
| Obračun po m' cestovnog oborinskog jarka. | m' | 20 |  | 0
F.5 | Geodetska izmjera izvedene crpne stanice te izrada izvedenog stanja geodetske situacije. Kao i izrada parcelacijskog elaborata |  |  |  | 0
| Obračun po m2 tlocrtne površine objekta. | m2 | 9 |  | 0
F | OSTALI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
3. REKAPITULACIJA TROŠKOVA CRPNE STANICE CS1
A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  | eur |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI |  | eur |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI |  | eur |  | 0
D | BETONSKI RADOVI |  | eur |  | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI |  | eur |  | 0
F | OSTALI RADOVI |  | eur |  | 0
| 3. CRPNA STANICA CS1 UKUPNO: |  | eur |  | 0

## Trninina CS2
ŠIFRA STAVKE | VRSTA RADOVA | jed. mj. | UKUPNA KOLIČINA | jed. cijena | UKUPNO:
Slatina proširenje kanalizacijskog sustava
4. | CRPNA STANICA CS2
A | UREĐENJE GRADILIŠTA
A.1 | Transport gradilišne opreme (kontejnera, strojeva i alata) na gradilište i obrnuto po završetku radova. Stavljanje u funkciju sve gradilišne opreme, strojeva i alata, kontejnera te držanje iste u stanju funkcionalnosti za vrijeme izvođenja radova. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za radnike tijekom vremena gradnje, eventualno osiguranje priključka za ele. energiju ili agregat, kao i sve ostale radnje koje su nužno potrebne za nesmetano funkcioniranje gradilišta.
| Obračun komplet | kom | 1 |  | 0
A.2 | Osiguranje gradilišta obuhvaća radove na izradi ograde oko baze gradilišta, uključujući eventualno potrebne prometne znakove, izradu ograde i ulaznih vratiju za radnike i strojeve potrebne za rad na gradilištu. Postavljanje znakova upozorenja o obaveznom korištenju osobnih sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim osobama, postavljanje obavjesnog panoa na kojem se nalaze sve zakonski propisane obavijesti vezane za gradilište prema zanonu o prostornom uređenju i gradnji.
| Obračun paušalno | kom | 1 |  | 0
A | UREĐENJE GRADILIŠTA, UKUPNO: |  |  |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI
B.1 | Iskolčenje projektirane crpne stanice na trasi prema situaciji. Obračun po m2. |  |  |  | 0
| Crpna stanica | m2 | 4 |  | 0
B.2 | Izrada elaborata regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova koja mora biti odobrena od strane investitora, policije i ostalih nadležnih službi. Navedeni elaborat mora predvidjeti sigurno i neometano izvođenje radova, a isto tako sigurno i neometano funkcioniranje stanovništava (radovi se izvode na javnim površinama u naseljenom mjestu) i ostalih sudionika u prometu. Ova stavka uključuje postavu i uklanjanje svih prometnih znakova prema elaboratu kao i držanje u ispravnom stanju prometnih znakova za vrijeme gradnje.
| Obračun komplet | kom | 1 |  | 0
B.3 | Iskop probnih rovova na karakterističnim mjestima crpne stanice – križanjima s ostalim instalacijama. Iskop se obavlja ručno uz potreban oprez, a instalacije se označavaju i unosi se podatak u građevinski dnevnik. Nakon označavanja instalacije je moguće privremeno ponovno zatrpati ili osigurati u skladu s propisima zaštite na radu. Iskopani zemljani materijal C kategorije se utovaruje, prevozi, istovaruje, razastire i ugrađuje na deponiji prema odabiru i odgovornosti Izvoditelja.
| Obračun po m3 iskopanog i uklonjenog zemljanog materijala mjereno u sraslom stanju. | m3 | 3 |  | 0
B.4 | Krčenje drveća, grmlja i šikare ili djelomično sječenje postojeće krošnje drveća jer ista ometa izvođenje radova na lokaciji crpne stanice gdje se isto nalazi unutar zone izvođenja radova odnosno radnog prostora strojeva. Stavka podrazumijeva strojno i ručno sječenje i krčenje drveća, grmlja i šikare sa čupanjem korijenja i vađenjem panjeva.
| Obračun komplet | kom | 1 |  | 0
B.5 | Izrada radnog platoa i prilaza do lokacije crpne stanice za nesmetanu manipulaciju strojeva za izvođenje radova, što može uključivati skidanje gornjeg sloja humusa i eventualno nasipavanje šljunka ili dosipavanje šljunka na već postojeću makadamsku cestu, također se podrazumijeva održavanje radnog platoa za vrijeme izvođenja radova. Radni plato je potrebno po završetku izvođenja radova ukloniti i teren vratiti u prvobitno stanje (vratiti uklonjeni humus). Lokacija crpne stanice se nalazi pored ceste ulica Milke Trnine.
| Obračun komplet | kom | 1 |  | 0
B.6 | Strojno skidanje gornjeg humusnog ili gornjeg sloja bankine debljine 14 cm, te njegov transport na prikladnu deponiju u blizini gradilišta jer će se isti vratiti na mjesto s kojeg je skinut po završetku izvođenja radova. U stavku uključiti strojno skidanje, transport do deponije, planiranje na deponiji.
| Obračun po m³ skinutog humusa ili materijala bankine. | m3 | 5 |  | 0
B.7 | Izrada zaštitne čvrste ograde oko građevne jame, za sprečavanje pristupa nezaposlenim osobama, uključivo i cestovne odbojnike od betona za sprečavanje motornim vozilima pristup.
| Obračun po m' ograde i betonskih odbojnika | m' | 30 |  | 0
B.8 | Osiguranje postojećih komunalnih instalacija (vodovodnih, plinskih, električnih, ptt, cestovnih propusta do promjera 50 cm i dr.) na mjestima križanja kolektora i istih, za vrijeme izvođenja radova u kanalskom rovu. U ovoj stavci se podrazumijeva i zaštita postojećih instalacija prilikom zatrpavanja a sve prema uvjetima vlasnika instalacije (kao npr.: postavljanje upozoravajuće trake, oblaganje instalacije pijeskom i dr.). Troškove popravka u slučaju oštećenja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu osiguranja križanja i zaštite (procjena). | kom | 5 |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI
C.1 | Iskop građevne jame za crpnu stanicu tlocrtnih dimenzija 4,5x4,5 m i dubine 5,25 m (učvršćeni iskop - prema projektu zaštite građevne jame). Iskop se obavlja u tlu C kategorije, sa odbacivanjem iskopanog materijala min. 1,0 m od ruba rova gdje ima prostora ili odvoženje na deponiju. Predviđa se 95% strojnog i 5% ručnog iskopa. Obračun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.
| strojni iskop | m3 | 102 |  | 0
| ručni iskop | m3 | 5 |  | 0
C.2 | Razupiranje građevne jame (kanala) podrazumijeva sav potreban rad i materijal prema projektu zaštite građevinske jame potreban za učvršćeni iskop jame. Način razupiranja-zaštite rova mora omogućiti siguran rad i ne stvarati prepreke radnicima za vrijeme izvođenja radova u rovu. Rov se razupire u punoj dubini iskopa sa dodatkom od 20 cm iznad rova (kao zaštita od pada materijala i drugih stvari u rov).
| Obračun po m2 razuprte površine kanala. | m2 | 100 |  | 0
C.3 | Planiranje i zbijanje (na zbijenost 20MPa) dna građevne jame na kote prema projektnom profilu uz točnost +/- 1 cm.
| Obračun po m2 isplanirane površine dna jame. | m2 | 20 |  | 0
C.4 | Dobava i doprema (nakon izvršenog iskopa) pjeskovito-šljunčanog materijala (materijal prema OTU 2-09.3) te ugradnja sa zbijanjem za posteljicu crpne stanice u debljini 10 cm. Minimalno potrebni modul stišljivosti posteljice ispod crpne stanice iznosi Ms=20 MN/m², a stupanj zbijenosti Sz=95%.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 2 |  | 0
C.5 | Dobava, doprema i ugradnja pješčano-šljunkovitog materijala (materijal prema OTU 2-09.3) za zatrpavanje građevne jame crpne stanice do kote 30 cm iznad najplićeg cjevovoda koji je priključen na crpnu stanicu uz nabijanje lakim mehaničkim nabijačima.
| Obračun po m3 ugrađenogmaterijala. | m3 | 88 |  | 0
C.6 | Odvoz viška materijala od iskopa na deponij udaljen do 10 km, uključivo utovar, prijevoz, istovar i razastiranje. (mjereno u prirodno zbijenom stanju). Stavka obuhvaća odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje.
| Obračun po m3 odvezenog materijala. | m3 | 99 |  | 0
C.7 | Zatrpavanje rova nakon ugradnje cijevi materijalom od iskopa u slojevima od 30 cm, uz odgovarajuće zbijanje lakim mehaničkim nabijačima do prirodne zbijenosti okolnog tla. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 zatrpane građ. jame i rova. | m3 | 8 |  | 0
C.8 | Crpljenje podzemne vode iz kanalskog rova za vrijeme izvođenja radova u slučaju prisustva iste podrazumijeva, sav potreban rad materijal i opremu (crpke, drenažne cijevi, filterski materijal...) za crpljenje podzemne vode, s ciljem osiguranja suhe građevne jame.
| Obračun po satu rada crpke. | sati | 40 |  | 0
C.9 | Utovar, dovoz i planiranje humusnog materijala po završenom zatrpavanju građevne jame na isto mjesto s kojeg je skinut u debljini cca 14 cm.
| Obračun po m3 ugrađenog humusnog materijala. | m2 | 17 |  | 0
C.10 | Rezanje postojećeg asfaltnog zastora u debljini cca 14 cm, gdje se isti nalazi na lokaciji crpne stanice.U stavku je uključeno i ponovno rezanje rubova asfalta nakon izvedenih radova, a koji su tijekom izvođenja radova oštećeni ili uništeni. Gdje je ponovno rezanje nužno potrebno zbog ostvarivanja kontakta starog i novog asfalta. Ukupna pretpostavljena količina rezanja je prvotno rezanje uvećano za 50%.
| Obračun po m' | m' | 10 |  | 0
C.11 | Strojno trganje prethodno odrezanog asfalta debljine cca 14 cm, utovar, transport, istovar i planiranje na deponiju istog prema važećoj zakonskoj regulativi za odlaganje takove vrste materijala (otpada). U stavku je uključen i naknadno odrezani osfalt po izvođenju radova na polaganju kolektora i procijenjen je kao uvećanje osnovnog za 10%.
| Obračun po m³ asfaltnog zastora. | m3 | 3 |  | 0
C.12 | Nabava doprema ugradba nosivog sloja asfalta BNS u debljini 10 cm na već pripremljenu podlogu. U stavku je uključeno premazivanje kontaktnih površina starog i novog asfalta katranskom emulzijom.
| Obračun po m2 asfaltirane površine. | m2 | 5 |  | 0
C.13 | Nabava doprema ugradba habajućeg sloja asfalta AB u debljini 4 cm.
| Obračun po m2 asfaltirane površine. | m2 | 5 |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
D | BETONSKI RADOVI
D.0 | Napomena: Sastav betona, granulacija agregata, te priprema i ugradnja betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/2017, 75/2020) i normama: HRN EN 206 ili jednakovrijedno, HRN EN 13670 ili jednakovrijedno, HRN EN 10080 ili jednakovrijedno. Cijenom je obuhvaćena mehanička ugradba, njega i ispitivanje betona, sve prema programu kontrole i osiguranju kvalitete.
D.1 | Dobava, doprema i ugradba betona razreda čvrstoće C 8/10 te izvedba podložnog betona na dnu građevne jame crpne stanice debljine 30 cm i podložnog betona pokrovne AB ploče.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 5.5 |  | 0
D.2 | Dobava, doprema i ugradba betona razreda tlačne čvrstoće C25/30 za izradu pokrovne AB ploče s prstenom crpne stanice. U stavku je uključeno provođenje tekuće kontrole kvalitete betona, izrada oplate i njegovanje ugrađenog betona kao i izrada izvješće o kvaliteti istog.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
| gornja pokrovna ploča ploča | m3 | 7.5 |  | 0
D.3 | Dobava, doprema i ugradba betona razreda tlačne čvrstoće C25/30 za izradu AB ploče crpne stanice za protu uzgon. U stavku je uključeno provođenje tekuće kontrole kvalitete ugrađenog betona kao i izrada izvješće o kvaliteti istog.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
| donja ploča | m3 | 10.5 |  | 0
D.4 | Dobava i doprema armature B500B i ugradba iste prema planu armature za donju ploču protu uzgona i gornju pokrovnu ploču, cca 70 kg armature po m3 betona.
Obračun po kg ugrađene armature (armaturne mreže i pojedinačne šipke).
| armaturne mreže i šipke | kg | 1260 |  | 0
D.5 | Po izvedenom betoniranju potrebno je 7 dana vršiti njegovanje betona klase C30/37 prema detaljnim uputama iz projekta betona.
| Obračun po m3 njegovanog betona. | m3 | 16.5 |  | 0
D | BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI
E.1 | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 1,8 m i visine 3,85 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
E.2 | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=10,2 l/s, Hman=8,4 m koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
E.3 | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
E.4 | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
E.5 | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
E.6 | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
E.7 | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
E.8 | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 0.1 |  | 0
E.9 | Izrada strojarskog izvedbenog projekta. Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0
E.10 | Osiguranje Projektantskog nadzora od strane projektanta Glavnog projekta, tijekom izvoeđnja radova. | kom | 1 |  | 0
E.11 | Izrada strojarskog projekta izvedenog stanja.Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
F | OSTALI RADOVI
F.1 | Ispitivanje izvedene crpne stanice na vodonepropusnost.
| Obračun po komadu ispitane crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
F.2 | Čišćenje i uređenje terena oko izvedenog objekta, uključiv odvoz odpadaka. |  |  |  | 0
| Obračun komplet. | kom | 1 |  | 0
F.3 | Saniranje oštećenja na cestovnom oborinskom jarku uz cestu i na prometnim plohama, tj. povrat u prvobitno stanje.
| Obračun po m' cestovnog oborinskog jarka. | m' | 50 |  | 0
F.4 | Geodetska izmjera izvedene crpne stanice te izrada izvedenog stanja geodetske situacije. Kao i izrada parcelacijskog elaborata |  |  |  | 0
| Obračun po m2 tlocrtne površine objekta. | m2 | 9 |  | 0
F | OSTALI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
4. REKAPITULACIJA TROŠKOVA CRPNE STANICE CS2
A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  | eur |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI |  | eur |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI |  | eur |  | 0
E | BETONSKI RADOVI |  | eur |  | 0
F | MONTAŽERSKI RADOVI |  | eur |  | 0
G | OSTALI RADOVI |  | eur |  | 0
| 3. CRPNA STANICA CS2 UKUPNO: |  | eur |  | 0

## Trninina-elektro CS1
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - PROŠIRENJE KANALIZACIJSKE MREŽE SLATINE Ulice: Milke Trnine, Mate Lovraka, Tome Matića, Vlahe Bukovca, Tina Ujevića i Mirna II
Lokacija | : K.O. PODRAVSKA SLATINA
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | CRPNA STANICA - CS1
1.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
1.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - frekventni regulator
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
ugradnja ograničavača strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
1.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
1.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
1.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
1.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
1.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
1.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
1.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001/96/11DM, od 10.01.2013. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
1. | CRPNA STANICA - CS1 |  |  |  | 0

## Trninina-elektro CS2
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - PROŠIRENJE KANALIZACIJSKE MREŽE SLATINE Ulice: Milke Trnine, Mate Lovraka, Tome Matića, Vlahe Bukovca, Tina Ujevića i Mirna II
Lokacija | : K.O. PODRAVSKA SLATINA
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | CRPNA STANICA - CS2
1.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
1.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - frekventni regulator
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
ugradnja ograničavača strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
1.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
1.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
1.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
1.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
1.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
1.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
1.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001/97/11DM, od 10.01.2013. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
1. | CRPNA STANICA - CS2 |  |  |  | 0

## Trninina rekapitulacija
5. | REKAPITULACIJA TROŠKOVA IZGRADNJE KANALIZACIJSKE MREŽE SLATINE:
1 | KOLEKTORI | eur | 0
2 | TLAČNI CJEVOVOD | eur | 0
3 | CRPNA STANICA CS1 | eur | 0
4 | CRPNA STANICA CS2 | eur | 0
| KANALIZACIJSKA MREŽA SVEUKUPNO: | eur | 0

## Lukavac
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA GLAVNI OPSKRBNI CJEVOVOD SLATINA-LUKAVAC I SPOJNI OPSKRBNI CJEVOVOD NASELJA LUKAVAC TROŠKOVNIK ZA VODOVOD
OPĆE NAPOMENE
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
VODOVOD LUKAVAC
ŠIFRA STAVKE | OPIS STAVKE | jed. mj. | UKUPNO količina LUKAVAC | jed. cijena | UKUPNO:
A | UREĐENJE GRADILIŠTA
A.1 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun paušalno. | kom | 8 |  | 0
A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  |  |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI
B.1 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
| glavni opskrbni | m' | 5622 |  | 0
| spojni opskrbni | m' | 1087 |  | 0
B.2 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.
| geodetsko praćenje | m' | 6709 |  | 0
| izradu fotodokumentacije | kom | 1 |  | 0
B.3 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 6709 |  | 0
B.4 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. (25 KRIŽANJA) Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 180 |  | 0
B.5 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena.
| • Ø10-20 cm | kom | 80 |  | 0
| • Ø20-40 cm | kom | 30 |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI
C.1 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje vodovoda, širine 0,60i 0,70m, prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Uključen je i iskop za zaštitu pokosa vodotoka. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnsono potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa.Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. Obračun po m3. | m3 | 7594 |  | 0
C.20 | Strojno zatrpavanje postojećeg profila Strojno zatrpavanje postojećeg profila prometnog kanala materijalom iz iskopa (cca. 1,5 m3 po m'), za nesmetani rad stroja na iskopu kanala, te ponovni iskop i uređenje kanala profilnom kašikom. Obračun po m' zatrpanog kanala. | m' | 0 |  | 0
C.2 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz do 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. Stavka obuhvaća odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. Obračun po m3 prevezenog sraslog materijala. | m3 | 981 |  | 0
C.3 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 50% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 10950 |  | 0
C.4 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 4588 |  | 0
C.5 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. . Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 460 |  | 0
C.6 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 6538 |  | 0
C.7 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi, kao itamponski sloj šljunka ispod obloge kanala. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 443 |  | 0
C.8 | Obnova betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih (asfaltnih) pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=35 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, betonske ploče C25/30 (d=15 cm) kod betonskih ili asfaltnog sloja (d=6+4cm) kod asfaltnih pristupnih površina. Stavka obuhvaća i tesarske radove predvidivo (2,5 m2 oplate po m3 betona) i armiračke radove (10 kg armature po m2 betona) kao i sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne betonske (asfaltne) pristupne površine. | m2 | 380 |  | 0
C.9 | Obnova zemljanih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih ulaznih kućnih zemljanih pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=30cm), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2 i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne zemljane pristupne površine. | m2 | 250 |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
D | BETONSKI RADOVI
D.0 | Napomena: Sastav betona, granulacija agregata, te priprema i ugradnja betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/2017, 75/2020) i normama: HRN EN 206 ili jednakovrijedno, HRN EN 13670 ili jednakovrijedno, HRN EN 10080 ili jednakovrijedno. Cijenom je obuhvaćena mehanička ugradba, njega i ispitivanje betona, sve prema programu kontrole i osiguranju kvalitete.
D.1 | Nabava i ugradnja betona C25/30 za betonske pragova, odnosno temelje obloge na prolazima cjevovoda ispod kanala.u cijenu je uključena oplata (107m2 ukupno za prelaze)te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, mješati ga strojno i ugrađivati ručno. | m3 | 16 |  | 0
D.2 | Nabava i ugradnja betonskih prizmi 50x50x15cm na tamponski sloj šljunka d=15cm.U stavku su uključeni svi radovi za urednu i stabilnu ugradnju ploča i izvedbe zaštite pokosa.
|  | kom | 192 |  | 0
D.3 | Betonska ukrućenja na trasi Izrada betonskih ukrućenja na trasi cjevovoda betonom C20/25, dimenzija prema projektu, uključujući dobavu potrebnog materijala i ugradnju betona po ukrućenju prosječno 0,4 m3 sa potrebnom njegom betona. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate. U cijenu je uračunato i uzimanje uzoraka sukladno programu uzimanja uzoraka. Obračun po komadu ukrućenja. | kom | 28 |  | 0
D | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI
E.1 | UGRADBA POLIETILENSKIH PEHD VODOVODNIH CIJEVI Dobava i ugradnja cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PEHD, PE100, SDR17 za radni tlak 1.0 MPa. , a kvaliteta cijevi dokazuje se certifikatom DVGW. PEHD cijevi spajat će se elektrospojnicama ili sučeonim zavarivanjem. Cijevi se ugrađuje u iskopani rov na dno rova prema projektom predviđenim padovima. Projektirane promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjene pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima. U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PEHD cjevovoda. Postupak spajanja elektrospojnicama ili sučeonog zavarivanja uračunat je u cijenu, a mora se izvesti u skladu uputa isporučioca cijevi. U zamjenu za navedeni materijal moguće je ugraditi cijevi od duktila u skladu sa knjigom 3 Tehničke specifikacije. Obračun po m' montirane cijevi
| • vodovodna cijev PEHD DN 160 | m' | 5568.9 |  | 0
| • vodovodna cijev PEHD DN 110 | m' | 58.2 |  | 0
| • vodovodna cijev PEHD DN 63 | m' | 1089.3 |  | 0
| • vodovodna cijev PEHD DN 25 | m' | 291.3 |  | 0
E.2 | Fazonski komadi Nabava, dobava i montaža fazonskih komada PE kanalizacijskih cijevi od polietilena visoke gustoće (PEHD) koja spada po MRS klasifikaciji u grupu PE 100. Fazonski komadi se ugrađuju prema montažnim nacrtima. U cijenu uračunat sav potreban spojni materijal (spojnice). Obračun po komadu montiranih fazona, armatura.
| • PE koljeno 45º , DN 160 | kom | 1 |  | 0
| • PE koljeno 90º, DN 160 | kom | 3 |  | 0
| • PE koljeno 90º, DN 63 | kom | 2 |  | 0
E.3 | Nabava, raznošenje duž trase i montaža fazonskih
komada i armatura od ljevanog željeza
od 10 bara prema priloženoj specifikaciji u
projektu sa svim potrebnim spojnim i
brtvenim materijalom.
Fazonski komadi i armature se ugrađuju
prema montažnim nacrtima.
U cijenu uračunat sav potreban spojni i
brtveni materijal. Iskaz fazonskih komada
i armatura u prilozima.
Obračun po komadu montiranih fazona,
armatura i hidranata.
LIJEVANO ŽELJEZNI FAZONSKI KOMADI
E.3.1 | E2 MMB zasun sa dvofunkcionalnim naglavcima za lijevane, čelične, PE i PVC cijevi , NP 10 bara, spoj bez prirubnica - Kućište i poklopac zasuna od nodularnog lijeva GJS400 (GGG40). - Epoksidna antikorozivna zaštita iznutra i izvana prema DIN 3476 (P) i DIN 30677-2 minimalne debljine 250µm. - U naglavku ugrađena BLD brtva - Vreteno od nehrđajućeg čelika St 1.4021. - Navoj vretena izrađen valjanjem. - Uležištenje vretena pomoću kliznih ploča iz poliacetala, za dimenzije iznad DN 200 uležištenje vretena s valjnim ležajevima DVGW GW 336.
- O – brtve vretena obostrano uležištene u nerđajući materijal (prema DIN 3547 - T1) izmjenjive pod tlakom. - Protupovratna brtva (prema ISO 7259) - Zaporni klin od nodularnog lijeva GGG 400, potpuno vulkaniziran iznutra i izvana, s otvorom za drenažu. - Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala (visoko kvalitetni poliacetal). - Matica klina s povećanom duljinom navoja (prema EN 1171). - Brtva kućišta u utoru poklopca dodatno osigurana od izvlačenja otvorima kroz koje prolaze vijci za spoj kućišta i poklopca. - Vijci kućišta upušteni i potpuno zaštićeni protiv korozije voskom.
| DN 150/80 | kom | 6 |  | 0
| DN 150/100 | kom | 1 |  | 0
E.3.2 | E2 HSM zsun sa utičnim krajem i dvofunkcionalnim naglavkom za lijevane, čelične, PE i PVC cijevi DN 80, NP 10 bara, spoj bez prirubnica - Kućište i poklopac zasuna od nodularnog lijeva GJS400 (GGG40). - Epoksidna antikorozivna zaštita iznutra i izvana prema DIN 3476 (P) i DIN 30677-2 minimalne debljine 250µm. - U naglavku ugrađena BLD brtva - Vreteno od nehrđajućeg čelika St 1.4021. - Navoj vretena izrađen valjanjem. - Uležištenje vretena pomoću kliznih ploča iz poliacetala, za dimenzije iznad DN 200 uležištenje vretena s valjnim ležajevima DVGW GW 336.
- O – brtve vretena obostrano uležištene u nerđajući materijal (prema DIN 3547 - T1) izmjenjive pod tlakom. - Protupovratna brtva (prema ISO 7259) - Zaporni klin od nodularnog lijeva GGG 400, potpuno vulkaniziran iznutra i izvana, s otvorom za drenažu. - Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala (visoko kvalitetni poliacetal). - Matica klina s povećanom duljinom navoja (prema EN 1171). - Brtva kućišta u utoru poklopca dodatno osigurana od izvlačenja otvorima kroz koje prolaze vijci za spoj kućišta i poklopca. - Vijci kućišta upušteni i potpuno zaštićeni protiv korozije voskom.K648
| DN 150 | kom | 16 |  | 0
| DN100 | kom | 1 |  | 0
E.3.3 | MMB komad , sa dvofunkcionalnim naglavcima za lijevane, čelične, PE i PVC cijevi uključivo sa brtvama za LŽ cijevi, za spajanje zasuna i fazonskih komada sistemom naglavka i utičnog kraja -kučište: GJS400 -EWS zaštita
| DN 150/80 | kom | 10 |  | 0
| DN 80/80 | kom | 1 |  | 0
E.3.4 | Osigurač od izvlačenja cijevi za PE/PVC, za spoj naglavaka sa lijevanim i PE/PVC cijevima uz potezno osiguranje -kučište: GJS400 -EWS zaštita
| DN 150 | kom | 35 |  | 0
| DN 100 | kom | 2 |  | 0
E.3.5 | Potporni prsten za PE/PVC cijevi d110 SDR17, za sve spojeve sa poteznim osiguranjem kod PE cijevi materijal:nehrđajući čelik
| DN 160 | kom | 5 |  | 0
| DN 63 | kom | 2 |  | 0
E.3.6 | Ugradbena garnitura za E2 zasun teleskopska DN 100 RD 1,3-1,9 - S metalnim navojnim zvonom-navojni spoj na gornji dio zasuna- bez klina u vretenu - Lijevano zvono - GG25 sa epoksidnom zaštitom - Vretenska spojnica i nastavak - GGG40, bitumanizirano - Šipka i cijev garniture – čelik St-37 , pocinčano - Zaštitna cijev - PEHD
| DN 150 | kom | 18 |  | 0
| DN 100 | kom | 7 |  | 0
| DN 80 | kom | 5 |  | 0
E.3.7 | Cestovna kapa za zasun prema DIN 4056 materijal: -kapa:GG20 bitumenizirana -distantni prsten:GG20 bitumeniziran -poklopac:GG20 EWS zaštita -klin: nehrđajući čelik | kom | 27 |  | 0
E.3.8 | Univerzalna podložna ploča za cestovne zasune i ventile od reciklirane plastike za fiksiranje teleskopskih ugradbenih garnitura vanjskog promjera Ø340 | kom | 50 |  | 0
E.3.9 | R komad, DN100-80 sa dvofunkcionalnim naglavcima za lijevane, čelične, PE i PVC cijevi uključivo sa brtvama za LŽ cijevi, za spajanje zasuna i fazonskih komada sistemom naglavka i utičnog kraja, prijelaz sa cijevi većeg promjera na cijev manjeg promjera -kučište: GJS400 -EWS zaštita
| DN 200/150 | kom | 1 |  | 0
| DN150/100 | kom | 1 |  | 0
| DN 150/80 | kom | 1 |  | 0
E.3.10 | Utični fiting ravni ZAK46 - D63, fiting za spoj bez navoja, na jednoj strani utični ZAK kraj a na drugoj ISO naglavak materijal GJS400 - ISO utični spoj za PEHD cijevi sa brtvom i osiguranjem protiv izvlačenja - Epoksidna zaštita | kom | 2 |  | 0
E.3.11 | Prijelazni komad sa DN80 - ZAK46, na jednoj strani utični kraj DN80 na drugoj naglavak ZAK, spoj bez prirubnica i navoja, prijelaz sa jednog sistema na drugi -kučište: GJS400 -EWS zaštita | kom | 5 |  | 0
E.3.12 | Cestovna kapa za podzemni hidrant sa poklopcem prema DIN4056 | kom | 6 |  | 0
E.3.13 | Cestovna kapa za odzračno-dozračne garniture prema DIN4056 | kom | 9 |  | 0
E.3.14 | Podložak od betona za cestovne kape"211" | kom | 9 |  | 0
E.3.15 | Osigurač protiv okretanja i onečišćenja za naglavke -osigurač:GJS500 -EWS zaštita -NBR | kom | 17 |  | 0
E.3.16 | MMN komad, sa dvofunkcionalnim naglavcima za lijevane, čelične, PE i PVC cijevi uključivo sa brtvama za LŽ cijevi, za spajanje zasuna i fazonskih komada sistemom naglavka i utičnog kraja materijal:GJS400, EWS zaštita | kom | 7 |  | 0
E.3.17 | Završna kapa sistem 2000, sa naglavkom za PE/PVC cijevi DN63, po izboru sa izlazom sa unutarnjim navojem IG1"-2" - Izrađena od GJS 400. - Epoksidna zaštita min. 250 μm. – GSK certifikat - Usna i plosnata brtva od elastomera tvornički ugrađena. - Prsten za potezno osiguranje izrađen od mesinga (Ms 58) i nazubljen. - Distantni brtveni prsten na vijcima. - Nazivni i radni tlak PN 16. - Potezno osiguranje djeluje neovisno o brtvljenju cijevi i postiže se stezanjem vijaka na steznom prstenu - Uvlačenje cijevi u brtvenu komoru moguće je bez primjene velike sile - Kod primjene sa PE cijevima upotrijebiti odgovarajući potporni prsten | kom | 1 |  | 0
E.3.18 | Luk 90 ° sistem 2000, sa obje strane naglavak za PE/PVC cijevi DN 160, - Izrađen od GJS 400. - Epoksidna zaštita min. 250 μm. – GSK certifikat - Usna i plosnata brtva od elastomera tvornički ugrađena. - Prsten za potezno osiguranje izrađen od mesinga (Ms 58) i nazubljen. - Distantni brtveni prsten na vijcima. - Nazivni i radni tlak PN 16. - Potezno osiguranje djeluje neovisno o brtvljenju cijevi i postiže se stezanjem vijaka na steznom prstenu - Uvlačenje cijevi u brtvenu komoru moguće je bez primjene velike sile - Kod primjene sa PE cijevima upotrijebiti odgovarajući potporni prsten | kom | 1 |  | 0
E.3.19 | S komad DN 80, l=500, sa obostrano utičnim krajem, za spajanje zasuna i fazonskih komada sistemom naglavka i utičnog kraja materijal:GJS400, EWS zaštita | kom | 7 |  | 0
E.3.20 | S komad DN 150, l=270, sa obostrano utičnim krajem, za spajanje zasuna i fazonskih komada sistemom naglavka i utičnog kraja materijal:GJS400, EWS zaštita | kom | 2 |  | 0
E.3.21 | Podzemni hidrant slobodnog presjeka sa utičnim krajem prema DIN 3221 • Stopa i prihvat hidrantskog nastavka od nodularnog lijeva GJS 400 • Kućište hidranta od nehrđajućeg čelika s epoksidnom zaštitom • Vreteno, prijenos i zaporna pločica od nehrđajućeg čelika • Zaštitna cijev od polipropilena PP • Brtve EPDM prema DVGW W 270 • Maksimalni protok 153 m3/h uz 1 bar pad tlaka • Stopa u izvedbi • Drenaža prema DIN EN 1074-6 | kom | 7 |  | 0
E.3.22 | MTT komad, sa dvofunkcionalnim naglavcima za lijevane, čelične, PE i PVC cijevi DN 150/150 uključivo sa brtvama za LŽ cijevi, za spajanje zasuna i fazonskih komada sistemom naglavka i utičnog kraja materijal:GJS400, EWS zaštita | kom | 1 |  | 0
E.3.23 | ZAK zasun za kućni priključak za PE cijevi 1xDN160 i 2xDN110, na jednoj strani ZAK utični kraj za sistemski spoj sa armaturama i fitinzima sa ZAK naglavkom, a na drugoj strani utični naglavak za spoj PE cijevi sa poteznim osiguranjem - Kućište i gornji dio zasuna iz nodularnog lijeva GJS-400 (GGG-40) prema DIN EN 1563, u cjelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole minimalne debljine 250 µm (prema DIN 30677 –2). - Vreteno iz nehrđajućeg čelika St. 1.4021. - Navoj vretena izrađen valjanjem, vreteno u području brtvljenja O-prstena glatko valjano. - Brtvljenje vretena višestrukim O-brtvama i dodatnom protupovratnom brtvom. - O-brtve obostrano uležištene u nerđajući materijal - Zaporni klin iz MS 58 ili RG 7, izvana vulkaniziran sa EPDM, sa otvorom za drenažu. - Uležištenje vretena zaštićeno gumenim prstenom od prodora vode i nečistoća. - Gumirani klin kod zatvaranja ne dodiruje kućište, te nema trošenja tijela zapornog klina. - Gornji dio zasuna sa navojem za učvršćenje ugradbene garniture. - Vijci kućišta upušteni i potpuno zaštićeni protiv korozije voskom i brtvom kućišta. - Tvorničko jamstvo minimalno 5 godina. -Spoj bez navoja | kom | 3 |  | 0
E.3.24 | Odzračno dozračna garnitura sa utičnim krajem za spajanje zasuna i fazonskih komada sistemom naglavka i utičnog kraja • Kućište i plovak izrađeni od POM • Brtva EPDM • Zaštita od UV zraka PE • Dvostupanjski odzračno dozračni ventil odzračnog presjeka na prvom stupnju 2 mm2 i 960 mm2 na drugom odzračno dozračnom stupnju • Maksimalni odzračni kapacitet 190 m3/h • Područje rada 1 - 16 bara ili 0,1 – 6 bara • Zaštitna cijev od nehrđajućeg čelika • Hauba PE
E.3.25 | Nadzemni hidrant, h = 1,25 -1,50m (DN 80) | kom | 9 |  | 0
| T kom ( DIN 28643) DN 150/80 | kom | 9 |  | 0
| EV Zasun s.u.g. H =1,25 -1,50m (DN 80) | kom | 9 |  | 0
| N kom. (din 28538) | kom | 9 |  | 0
| Brtve za prirubnice DN 80 | kom | 45 |  | 0
| Pocinčani vijci s maticama M 16 | kom | 360 |  | 0
| Okrugla kapa za hidrant | kom | 9 |  | 0
| X kom (DIN 28538) DN 100 | kom | 1 |  | 0
| spojnice za PEHD cij.Nr 0400 (DIN 28605); DN 150 | kom | 17 |  | 0
E.3.26 | Zaštitna čelična cijev - ugradnja prekopom Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod prometnica nižeg reda tj. poljskih puteva, kanala i podzemnih instalacija). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "prekopom" . Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost bankine Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi.
| • čelična cijev DN 273/5 mm | m' | 66 |  | 0
| • čelična cijev DN 168,3/4 mm | m' | 44 |  | 0
E.3.27 | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće uklonit (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja" . Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost bankine Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi.
| • čelična cijev DN 273 x 6,3 mm | m' | 0 |  | 0
| • distantni prstenovi DN 273/160 mm | kom | 0 |  | 0
| • brtveni poklopac cijevi DN 273/160 mm | kom | 0 |  | 0
| • distantni prstenovi DN 273/140 mm | kom |  |  | 0
| • brtveni poklopac cijevi DN 273/140 mm | kom |  |  | 0
| • čelična cijev DN 273/5 mm | m' | 33 |  | 0
| • čelična cijev DN 168,3/4 mm | m' | 26 |  | 0
| • distantni prstenovi (klizači) visina 41mm tip"F" | kom | 107 |  | 0
| • distantni prstenovi (klizači) visina 41mm tip"G" | kom | 67 |  | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
F | OSTALI RADOVI
F.1 | Tlačno ispitivanje cjevovoda Tlačno ispitivanje cjevovoda na tlak u skladu s normom HRN EN 805, uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje-osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći. Obračun po m’ tlačno ispitanog cjevovoda. | m' | 7007.7 |  | 0
F.2 | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda nakon kompletno završenih radova. Vidi prilog: Dezinfekcija cjevovoda. Obračun po m ispranog i dezificiranog cjevovoda. | m' | 7007.7 |  | 0
F.3 | Sitni materijal Nabava, dobava i ugradnja sitnog pomoćnog i montažnog materijala i pribora (elektrode za zavarivanje, brtve, pocinčani vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala standardna roba potrebna za ugradbu). Obračun po kompletu. | kpl | 2 |  | 0
F.4 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Troškove popravka u slučaju oštećenja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu popravka. | kom | 12 |  | 0
F.5 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00 m, dužina do 3,00 m. Stavkom predviđena demontaža i otprema materijala po završenoj montaži cijevi. Obračun po komadu prijelaza. | kom | 60 |  | 0
F.6 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN71/14,118/14,154/14) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 500 |  | 0
F.7 | Demontaža i montaža Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki. Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu.
| • formiranje i uklanjanje gradilišta (skladišta,radni kontejneri) | kom | 2 |  | 0
| • uređenje cestovnih kanala prosječne dubine 1,10m | m' | 6100 |  | 0
| • prometni znakovi | kom | 1 |  | 0
F.8 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja.
|  | kom | 1 |  | 0
F | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GLAVI OPSKRBI CJEVOVOD SLATINA-LUKAVAC I SPOJNI OPSKRBNI CJEVOVOD NASELJA LUKAVAC
A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI |  | 0
D | BETONSKI RADOVI |  | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI |  | 0
F | OSTALI RADOVI |  | 0
UKUPNO: GLAVNI OPSKRBNI CJEVOVOD SLATINA-LUKAVAC I SPOJNI OPSKRBNI CJEVOVOD NASELJA LUKAVAC |  |  |  |  | 0

## Stublovačka ul.-građ.
A PRIPREMNI RADOVI
R.B. | OPIS | Jedinica | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
A.1 | UREĐENJE GRADILIŠTA Dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, pribora, građevinskih strojeva, transportnih sredstava, oplata, ukrućenja, uređaja opskrbljivanja i prostorija za smještaj potrebnih za stručno izvođenje radova u ugovorenom roku, prema tehničkoj dokumentaciji provođenja radova opisanih u slijedećim pozicijama. Stavka obuhvaća i krčenje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površina koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala, te izrada privremenih priključaka za vodu i struju za potrebe gradilišta.
|  | komplet | 1 |  | 0
A.2 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
| Obračun po m' obilježenog cjevovoda kanalizacije | m' | 1270 |  | 0
| Obračun po komadu obilježenog okna kanalizacije | kom | 29 |  | 0
A.3 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.
| geodetsko praćenje | m' | 1270 |  | 0
| izradu fotodokumentacije | kom | 1 |  | 0
A.4 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 1270 |  | 0
A.5 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja.
|  | kom | 1 |  | 0
A.6 | ZASIJECANJE ASFALTNIH POVRŠINA I STROJNO UKLANJANJE SLOJEVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE Zasijecanje prometnih površina od asfalta i strojno uklanjanje slojeva kolničke konstrukcije sa odvozom na deponij udaljen do 10 km. Stavka obuhvaća zasijecanje asfaltnih površina,uklanjanje slojeva kolničke konstrukcije, utovar, odvoz, istovar i zbrinjavanje na deponiji, te sav rad i potreban materijal. Stavka obuhvaća odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje.
|  | m' | 174 |  | 0
A.7 | DEMONTAŽA ČELIČNE OGRADE NA BETONSKIM TEMELJIMA Demontaža postojeće čelične ograde, čelične nosive konstrukcije, svih sidrenih detalja, te utovar i odvoz ograde. Rad uključuje demontažu ograde i temelja, te utovar izvađene ograde i temelja u prijevozno sredstvo, prijevoz do deponije, deponiranje te uređenje deponije, ili njeno odlaganje na čestici vlasnika, razbijanje temelja, sav rad i materijal za rad.
|  | m' | 17 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI - ukupno |  |  |  | 0
B ZEMLJANI RADOVI
R.B. | OPIS | Jedinica | Količina |  | UKUPNO
B.1 | SKIDANJE HUMUSA ZA SANITARNO-FEKALNU ODVODNJU Rad obuhvaća površinski iskop humusa debljine do 20 cm i njegov prijevoz na stalno ili privremeno odlagalište (dio materijala koji će se ponovno ugraditi) udaljenosti do 10 km (obveza izvođača-naći lokaciju).
| Obračun radova po m2 stvarno iskopanog humusa, mjereno u sraslom stanju | m2 | 875 |  | 0
B.2 | STROJNI ISKOP ROVA ZA SANITARNO-FEKALNU ODVODNJU Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje cjevovoda, revizijskih okana, jama za bušaću garnituru, prema poprečnim profilima i dubine po projektu, količine po dokaznici mjera. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska, podzemne), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja svih radova. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. U cijenu je uključeno i obostrano razupiranje rovova cjevovoda i revizionih okana sa mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima na srednji pritisak tla. Predviđeno je 100% razupiranje bočnih površina rova. Obračun po m3 iskopanog materijala.
| Obračun po m3 sraslog tla | m3 | 2720 |  | 0
B.3 | STROJNI ISKOP ZA OKNO ZA CRPKU I AB OKANA ZA SIFON Strojni iskop za okno za crpku i okana za sifon u materijalu C kategorije. Stavka obuhvaća iskop materijala, utovar, odvoz, istovar i razastiranje na deponiji udaljenosti do 5 km. Strojni iskop materijala u skladu sa kotama i detaljima danim projektom.Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 2-02.3
| Obračun po m3 sraslog tla | m3 | 330 |  | 0
B.4 | STROJNI ISKOP NOSIVOG SLOJA PRISTUPNIH PUTEVA OD TUCANIKA Strojni iskop nosivog sloja prometnice od tucanika, širine rova 0.95-1.00m. Stavka obuhvaća iskop, utovar, odvoz na deponiju udaljenosti do 10 km i planiranje, sav rad i materijal za rad. Odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje.
| Obračun po m3 sraslog tla | m3 | 42.2 |  | 0
B.5 | BUŠENJE ISPOD VODOTOKA Bušenje ispod vodotoka specijalnom bušilicom sa istovremenim utiskivanjem zaštitne cijevi. Stavkom je obuhvaćena doprema potrebnog materijala i alata, montaža bušilice, bušenje horizontalnog rova, te demontaža i odvoz bušilice. Jama za bušaću garnituru je veličine cca 3x3m i dubine cca 2m i obračunata je u stavci strojnog iskopa.
| Obračun po m' | m' | 37.5 |  | 0
B.6 | PLANIRANJE DNA ROVA Planiranje dna rova s točnošću ±2 cm prema projektiranoj niveleti cjevovoda iz uzdužnog profila
| Obračun po m2 isplanirane površine | m2 | 1295 |  | 0
3 | IZRADA POSTELJICE OD KAMENIH MATERIJALA-CESTA Rad obuhvaća strojno grubo i fino planiranje, vlaženje i zbijanjeZbijanje posteljice u kamenim materijalima treba izvršiti takoda se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz>=100%, odnosno modul stišljivosti Ms>=100 MN/m2
m2
3 | IZRADA POSTELJICE OD KAMENIH MATERIJALAPJEŠAČKA STAZA Rad obuhvaća strojno grubo i fino planiranje, vlaženje i zbijanjeZbijanje posteljice u kamenim materijalima treba izvršiti takoda se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz>=100%, odnosno modul stišljivosti Ms>=40 MN/m2
m2
B.7 | IZRADA PJEŠČANE POSTELJICE CIJEVI Stavka obuhvaća nabavu, dovoz i ugradnju i planiranje pijeska (finog šljunka frakcije 0-20mm) po dnu isplaniranog rova, debljine 10 cm.
| Obračun po m3 ugrađene posteljice | m3 | 130 |  | 0
B.8 | ZASIPAVANJE POLOŽENE CIJEVI PIJESKOM Zasipavanje položene vodovodne cijevi slojem pijeska (finog šljunka frakcije 0-20mm) debljine do 30 cm iznad tjemena položene cijevi, koji se mora sabiti lakim vibro nabijačima.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala | m3 | 600 |  | 0
B.9 | ZATRPAVANJE ROVA I OKANA MATERIJALOM IZ ISKOPA Zatrpavanje rova i okana zemljanim materijalom iz iskopa uz nabijanje u slojevima srednje teškim vibro nabijačima u slojevima do 30 cm.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala | m3 | 2165 |  | 0
B.10 | NASIP TUCANIKA ZA PRISTUPNE PUTEVE I REKONSTRUKCIJU KOLNIH ULAZA Stavka obuhvaća - nabavu materijala i strojnu ugradnju materijala, odnosno istresanje, razastiranje, ravnanje i zbijanje materijala koji se ugrađuje u nasip u slojevima, pri čemu je debljina slojeva ugradnje materijala ona koja omogućava optimalnu ugradljivost i najveću moguću gustoću ugrađenog materijala, - sva možebitna tehnološka međuodlaganja, međutransporte i pretovare materijala na mjestu njegove ugradnje, - sve ostale tehnološke zahvate prilikom rukovanja materijalom koja omogućavaju zadržavanje tražene kakvoće ugradnje (vlažnost, jednolikost sastava, ugradljivost itd.), - sve ostale potrebne predradnje i radove kojima se postiže najveća moguća gustoča ugrađenog materijala svih slojeva izvedenog nasipa, Zbijanje nasipa u kamenim materijalima treba vršiti tako, da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz > 100%, odnosno modul stišljivosti Ms>50MN/m2. u mjerama, na način i u količini koja je određena projektom ili izvedbenim troškovnikom i uputama od strane nadzornog inženjera.
|  | m3 | 63.3 |  | 0
B.11 | PLANIRANJE I ZATRAVNJENJE POVRŠINA Planiranje i zatravnjenje površina. Stavka obuhvaća valjanje, planiranje i humusiranje zelenih površina. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkomad. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire su u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5.1-8.0 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, ako je potrebno pokositi 1-2 puta.
|  | m2 | 845 |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI - ukupno : |  |  |  | 0
C BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
C.0 | Napomena: Sastav betona, granulacija agregata, te priprema i ugradnja betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/2017, 75/2020) i normama: HRN EN 206 ili jednakovrijedno, HRN EN 13670 ili jednakovrijedno, HRN EN 10080 ili jednakovrijedno. Cijenom je obuhvaćena mehanička ugradba, njega i ispitivanje betona, sve prema programu kontrole i osiguranju kvalitete.
R.B. | OPIS | Jedinica | Količina |  | UKUPNO
C.1 | IZRADA PODLOGE AB OKANA Izrada podloge ab okna betonom C16/20, d=10 cm. Stavka uključuje izradu, odnosno dobavu i prijevoz vodonepropusnog betona, te strojnu ugradbu i njegu svježeg betona.
| vodonepropusni beton d=5cm | m3 | 0.33 |  | 0
| šljunčana podloga d=10cm | m3 | 0.67 |  | 0
C.2 | IZRADA DNA AB OKANA Izrada dna okna betonom C30/37, d=15 cm. Stavka uključuje izradu, odnosno dobavu i prijevoz vodonepropusnog betona, te strojnu ugradnju i njegu svježeg betona. Armatura i oplata su obrađeni u posebnoj stavci.
| vodonepropusni beton | m3 | 1 |  | 0
C.3 | IZRADA ZIDOVA AB OKANA Izrada zidova okna i ulaznih otvora betonom C30/37, d=15cm. Stavka uključuje izradu, odnosno dobavu i prijevoz vodonepropusnog betona, te strojnu ugradnju i njegu svježeg betona, te zidarsku obradu s unutarnje strane. Armatura i oplata su obrađeni u posebnoj stavci.
| vodonepropusni beton | m3 | 14.5 |  | 0
C.4 | IZRADA AB PLOČE AB OKANA Izrada ab ploče okna betonom C30/37, d=15cm. Stavka uključuje izradu, odnosno dobavu i prijevoz vodonepropusnog betona, te strojnu ugradnju i njegu svježeg beton, obradu kinete, te zidarsku obradu s unutarnje strane. Armatura i oplata su obrađeni u posebnoj stavci.
| vodonepropusni beton | m3 | 0.74 |  | 0
C.5 | ARMIRANJE AB OKANA Dobava, sječenje, savijanje i postavljanje armature ab okna uz sav rad i materijal potreban za rad.
| B500B | kg | 638 |  | 0
| Q-196 | kg | 71 |  | 0
| Q-283 | kg | 648 |  | 0
C.6 | IZRADA GORNJE AB ZAŠTITNE PLOČE KONTROLNIH OKANA Izrada armirano betonske gornje zaštitne ploče kao oslonac ljevano željeznog poklopca debljine d = 15 cm, iznad donje ploče, veličine F1 = 2,92 m2 s unutrašnjim otvorom F2 = 0,28 m2, visine d = 15 cm prema detaljnom nacrtu oplate i armature, od betona C 25/30, u količini 0,40 m3/okna, armiranog rebrastom armaturom RA 400/500 - 80 kg/ploči. AB ploču ugraditi min 10 cm iznad vertikalne cijevi okna. Stavka obuhvaća nabavu, dovoz, ugradnju i njegu betona, potrebnu armaturu i oplatu, te zidarsku obradu s unutarnje strane, sav rad i materijal za rad.
| obračun po komadu | kom | 29 |  | 0
C.7 | IZRADA DONJEG AB PRSTENA KONTROLNIH OKANA Izrada donjeg armirano betonskog prstena kao oslonca gornje ploče od betona C 25/30, visine d = 25 cm, F3 = 3,64 m2 - F4 = 0,95 m2 prema tipskom nacrtu u količini betona cca 0,65 m3/prsten okna, armiranog RA 400/500 - u količini 120 kg/ploči.Stavka obuhvaća nabavu, dovoz, ugradnju i njegu betona, potrebnu armaturu i oplatu, sav rad i materijal za rad.
| obračun po komadu |  | 29 |  | 0
C.8 | IZRADA BETONSKIH UPORIŠTA Izrada betonskih uporišta na vertikalnim i horizontalnim lomovima cjevovoda od betona C25/30. Stavka uključuje izradu, odnosno dobavu i prijevoz betona, ugradnju i njegu svježeg betona, dobavu, montažu i demontažu potrebne oplate, te rad i sav potreban materijal.
| Obračun po m3 ugrađenog betona | m3 | 2 |  | 0
C.9 | BETONIRANJE KOLNIH ULAZA Betoniranje kolnih ulaza debljine sloja 15cm. Stavka uključuje izradu, odnosno dobavu i prijevoz betona, ugradnju i njegu svježeg betona, dobavu, te rad i sav potreban materijal.
|  | m3 | 3.24 |  | 0
| C BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI - ukupno : |  |  |  | 0
T TESARSKI RADOVI
R.B. | OPIS | Jedinica | Količina |  | UKUPNO
T.1 | IZRADA OPLATE AB OKANA Izrada dvostrane oplate zidova okana i ulaznih otvora, te oplate ploče. Stavka obuhvaća izradu i oplatu proboja za prolaz cjevovoda kroz ab zid okna. Stavka obuhvaća izradu, dovoz i montažu, te sav rad i materijal potreban za rad.
|  | m2 | 160 |  | 0
| T TESARSKI RADOVI - ukupno : |  |  |  | 0
Z ZIDARSKI RADOVI
R.B. | OPIS | Jedinica | Količina |  | UKUPNO
Z.1 | OBRADA PRODORA CIJEVI KROZ ZIDOVE AB OKANA Obrada prodora plastičnih cijevi kroz zidove okna. Ukoliko se izvodi hidroizolacija s bitumenskom ljepenkom za prodore rabiti prstenove koji se ugrađuju u zidove okna točno po projektiranoj osi cjevovoda, a ukoliko se izvodi PVC izolacija prodori se obrađuju krojenim zavarenim folijama stegnutim obujmicama i obrađenim vodootpornim kitom.Stavka obuhvaća izradu, sav rad i materijal potreban za rad.
| Obračun po prodoru | kom | 9 |  | 0
| Z ZIDARSKI RADOVI - ukupno : |  |  |  | 0
E MONTAŽNI RADOVI
R.B. | OPIS | Jedinica | Količina |  | UKUPNO
E.1 | KANALIZACIJSKE CIJEVI Nabava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijevi promjera prema projektu. tjemene nosivosti min. SN 8 sukladno zahtjevima norme odabranog cjevovoda, položaja i pada prema nacrtima. Polaganje cijevi izvodi se na unaprijed izvedenu posteljicu. Promjer cijevi se odnosi na ID. Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.). Predviđeno je spajanje cijevi spojnicama s integriranim kolčakom s gumenom brtvom. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po m' cijevi.
| DN 315 | m' | 472 |  | 0
| zaštitna cijev DN 350 | m' | 16 |  | 0
| DN 400 | m' | 628 |  | 0
| zaštitna cijev DN 600 | m' | 22 |  | 0
E.2 | UGRADBA POLIETILENSKIH PEHD TLAČNIH KANALIZACIJSKIH CIJEVI Dobava i ugradnja cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PEHD, PE100, SDR17 za radni tlak 1.0 MPa. , a kvaliteta cijevi dokazuje se certifikatom DVGW. PEHD cijevi spajat će se elektrospojnicama ili sučeonim zavarivanjem. Cijevi se ugrađuje u iskopani rov na dno rova prema projektom predviđenim padovima. Projektirane promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjene pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima. U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PEHD cjevovoda. Postupak spajanja elektrospojnicama ili sučeonog zavarivanja uračunat je u cijenu, a mora se izvesti u skladu uputa isporučioca cijevi. U zamjenu za navedeni materijal moguće je ugraditi cijevi od duktila u skladu sa knjigom 3 Tehničke specifikacije. Obračun po m' montirane cijevi
Obračun po m´ ugrađene PE-HD cijevi.
| DN 160 mm | m' | 170 |  | 0
E.3 | UGRADNJA SPOJNIH I BRTVENIH MATERIJALA I FAZONSKIH KOMADA Nabava, dovoz i ugradnja spojnih i brtvenih materijala za spajanje tlačnog cjevovoda sa crpkom. Stavka obuhvaća nabavu, dovoz, ugradnju, sav rad i materijal potreban za rad.
| fazonski komad od duktilnog lijevanog željeza prema DIN EN 545 EU DN 100 | kom | 1 |  | 0
| elektroredukcija DN 160/110 | kom | 1 |  | 0
E.4 | KANALIZACIJSKA OKNA DN 600 Dobava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema i ugradnja prefabriciranih revizijskih okana promjera DN 600. Okna se sastoje iz baze sa kinetom, priključcima-naglavcima ili spojnicama sa brtvama, te konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera. Okno sa mogućnošću podešavanja visine. Dno okna se sastoji od kinete vodonepropusne izvedbe. Priključci moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i kutom priključaka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan revizijskih okana nisu dozvoljeni. Svi spojevi moraju biti uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje na uzgona. Ulaz i izlaz na kontrolnim oknima moraju biti prilagođeni nagibu nivelete ulaznih i izlaznih cijevi kolektora. Okna trebaju biti opremljena ljestvama sukladno Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13). Stavka uključuje: - nabava, dobava, montaža i spajanje dijelova okna - sav potrebni spojni i brtveni materijal Okna se postavljaju na zbijenu posteljicu od šljunka/tucanika granulacije 0-32 mm debljine definirane projektnom dokumentacijom. U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali potreban rad, transport i materijal potreban za montažu i priključak kanalizacijskih cjevovoda na okna i ugradnju okna.
| DN 600 | kom | 29 |  | 0
E.5 | Mehaničko čišćenje i ispiranje kanalizacije. Stavka obuhvaća mehaničko čišćenje i ispiranje kanalizacije, sav rad i materijal za rad
|  | m' | 1270 |  | 0
E.6 | Ispitivanje vodonepropusnosti Ispitivanje vodonepropusnosti izvedene kanalizacije vodom ili zrakom, uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1610), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode (zraka) i spojeva, punjenje cjevovoda vodom (zrakom) i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po m' ispitanog cjevovoda i po komadu ispitanog okna.
| cjevovodi | m' | 1270 |  | 0
| kontrolna okna i okno za crpku | kom | 32 |  | 0
E.7 | Snimanje izvedenog stanja TV kamerom Snimanje izvedenog stanja TV kamerom kao dokaz kvalitetno izvedenih radova prije primopredaje radova i tehničkog pregleda. Snimanje i izradu elaborata izvodi isključivo ovlaštena osoba za tu vrstu poslova. Stavka obuhvaća i izradu elaborata provedenog postupka snimanja sukladno normi EN 13508-2/AC. Elaborat mora sadržavati: tehnički opis građevine (Naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana); tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; tablicu sa opisom nedostataka; fotografije nedostataka; snimku cjevovoda, RO i izvedenih spojeva (ulične mreže i kućnih priključaka), MP4 zapis na DVD-u. Obračun po m' snimljenog cjevovoda. | m' | 1270 |  | 0
E.8 | Ispitivanje kvalitete Troškovi ispitivanja materijala, uzimanja uzoraka, laboratorijska obrada s izdavanjem odgovarajućih dokumenata o kvaliteti, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva nasipa rova kanalizacije i kolničke konstrukcije kod cesta. Ispitivanje se vrši prema programu kontrole i kakvoće radova. Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala treba činiti: a) Odgovarajući dokaz kvalitete za sve ugrađene materijale i elemente b) Izvještaji o tekućim ispitivanjima c) Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
E.9 | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=8,3 l/s, Hman=6,1 m koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
E.10 | NABAVA I UGRADNJA UPRAVLJAČKOG ORMARA Nabava, dovoz i ugradnja upravljačkog ormara za ručni i automatski izmjenični rad dvije crpke, direktno upuštanje, s osiguračima, upravljačkim i zaštitnim elementima. Upravljački ormar je opremljen s: - glavnom sklopkom - termičkom zaštitom - pripremom za ugradnju nadzornog releja - V-metrom, s preklopkom - alarmom visokog nivoa vode - grijačem s termostatom i regulatorom vlage, - utičnicom 230 V - katodnim odvodnicima - unutarnjom rasvjetom ormara - beznaponskim kontaktima za daljinski nadzor - nivoregulatorima s 13 m kabela (4 kom.) - držač nivoregulatora, inox (1 kom.) Upravljački ormar je poliester za vanjsku montažu, s krovićem, temeljem i cilindar bravicom. Stavka obuhvaća nabavu, dovoz, ugradnju upravljačkog ormara, sav rad i potreban materijal.
|  | komplet | 1 |  | 0
| E MONTAŽNI RADOVI - ukupno : |  |  |  | 0
F OSTALI RADOVI
R.B. | OPIS | Jedinica | Količina |  | UKUPNO
F.1 | IZRADA OBLOGE ZAŠTITE HIDROIZOLACIJE AB OKANA Izrada obloge zaštite hidroizolacije okana čepastom folijom prema uputi proizvođača. Stavka obuhvaća izradu, dovoz i montažu, te sav rad i materijal potreban za rad.
|  | m2 | 73 |  | 0
F.2 | HIDROIZOLACIJA DONJE PLOČE I ZIDOVA AB OKANA Hidroizolacija donje ploče i zidova okana s dva sloja bitumena i jednog sloja bitumenizirane ljepenke ili varene PVC izolacijske folije. Stavka obuhvaća izradu, dovoz i montažu, te sav rad i materijal potreban za rad.
|  | m2 | 79 |  | 0
F.3 | POKLOPCI KANALIZACIJSKE MREŽE Samonivelirajući poklopci Nabava, doprema i ugradnja tipskih samonivelirajućih poklopaca okana ugrađenih u kolniku nerazvrstanih cesta, kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva . Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada. Otvaranje poklopca do 120° i blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. U cijenu je uključen sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog samonivelirajućeg poklopca.
| * poklopac C 250, fi 60 | kom | 2 |  | 0
| *poklopac 1000x1000 mm klase C250 | kom | 1 |  | 0
F.4 | UGRADNJA PENJALICA AB OKNA ZA CRPKU Ugradnja penjalica -3kom/m visine. Penjalice izraditi od betonskog željeza Φ20mm. Stavka obuhvaća izradu, dovoz i montažu, te sav rad i materijal potreban za rad.
|  | kom | 18 |  | 0
F.5 | POPRAVAK ISPUHA SA ZAVRŠNIM ASFALTNIM SLOJEM Popravak kolničke konstrukcije sa uređenjem posteljice (grubo i fino planiranje te nabijanje do zahtijevane zbijenosti), nabavu prijevoz i ugradnju kamenog materijala, premazivanje rubova i špricanje površine bitumenskom emulzijom, nabavu, prijevoz i ugradnju asfaltne mješavine, te sav rad i materijal potreban za rad Popravak kolničke konstrukcije - tamponski, nosivi i habajući sloj u širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja drobljenog kamena nevezanog materijala frakcije 0-30 mm (d=min. 30 cm) , asfaltnog nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 (d=7 cm u uvaljanom stanju) te habajućeg asfaltnog sloja AC11 SURF 50/70 AG4 M3 (d=3 cm u uvaljanom stanju) u širini rova kanalizacije (0,9 m i 1 m). Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80 MN/m2. Obračun po m2 obnovljenog zastora.
|  | m' | 167 |  | 0
F.6 | PRIVREMENA PROMETNA SIGNALIZACIJA Sav rad i materijal moraju odgovarati zahtjevima i tehničkim uvjetima iz Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN RH 33/05. 64/05. 155/05. 14/11), te O.T.U.I. 9-01.0;9-01.1; 9-01.2; 9-01.3. Cijena obuhvaća izradu projekta privremene prometnesignalizacije, dobavu, postavljanje znakova i uklanjanje istih nakon završetka radova
|  | kompl. | 1 |  | 0
F.7 | BETONIRANJE TEMELJA I PONOVNO POSTAVLJANJE ČELIČNE OGRADE Betoniranje trakastog temelja dimenzija 0.2*17.0*0.8m, te ponovno postavljanje čelične ograde. Stavka podrazumijeva izradu i njegu betonskog temelja, popravke čelične ograde nastale demontiranjem, bojanje ograde, te njeno postavljanje, sav rad i materijal za rad.
|  | m' | 17 |  | 0
F.8 | UGRADNJA ZAŠTITE EK INFRASTRUKTURE Nabava, dovoz i postavljanje zaštite EK infrastrukture u vidu GAL štitnika dimenzija 100/1000/1mm | kom | 2 |  | 0
F.9 | IZVEDBA KUĆNOG PRIKLJUČKA Radovi na izvedbi kućnog priključka koji se odnose sve potrebne radnje u vezi (geodetsko iskolčenje, lociranje instalacija, iskop za lociranje instalacija, razbijanja asfalta, iskopa, planiranje dna rova, polaganja posteljice, nasipavanja zamjenskim materijalom, zbijanja, izrade kolničke konstrukcije, čelične ploče za osiguranje prijelaza vozila preko prekopa, odvoz viška materijala, dovođenje površina u prvobitno stanje...) izrade kućnog priključka. Širina rova je 1m. Kućni priključak je potrebno izvesti na okno kolektora, a ukoliko to nije moguće spojiti ga na T komad koji se ugrađuje na kolektor. Potrebno je poštivati dužine koje su dole navedene. Ukoliko nije moguće spojiti na način predviđen u trokovniku poštujući dužine priključka i spoj tada je potrebno konzultirati naručitelja pošto će on održavati sustav. U cijeni nije cijevni materijal.
a) kućni priključak duljine do 6,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 21 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 9 |  | 0
b) kućni priključak duljine do 15,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 9 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 3 |  | 0
F.10 | CIJEVI ZA KUĆNI PRIKLJUČAK Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijev za izvedbu izvoda kućnih priključaka. Tjemena nosivost sukladno zahtjevima norme odabranog materijala(min. SN 8), položaja i pada cijevi.Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente, T komadi (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.), te sa potreban transport. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po stvarno izvedenom stanju. Obračun po m'. DN 160 mm - SN 8 | m' | 441 |  | 0
F.10 | OKNA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE Nabava, doprema i ugrađivanje tvornički izrađenih kontrolnih okana promjera DN 600 mm. Ovisno o odabranom materijalu, ugrađuje se okno atestirano za potrebnu dubinu ugradnje. Okna imaju svoj pripadajući tipski poklopac. Ukoliko se priključno okno nalazi u pristupnom putu parcele poklopac treba imati nosivost C 250 i AB rasteretni prsten. U cijenu uračunat sav transport, rad i materijal. Obračun po komadu ugrađenog okna. Točnu poziciju određuju predstavnik Izvođača i Naručitelja, uz odobrenje vlasnika parcele. Okno je 1-2m u parceli. Obračun sve komplet. Vratiti sve u prvobitno stanje.
| * okna u zelenoj površini | kom | 30 |  | 0
| * okna u kolniku | kom | 12 |  | 0
F.11 | ČIŠĆENJE CJEVOVODA I OKNA Mehaničko čišćenje i pranje kućnih priključaka nakon završetka radova i nakon provedenog ispitivanja vodonepropusnosti. Obračun po m' i kom.
| *okna | kom | 42 |  | 0
| *cjevovod | m' | 441 |  | 0
F.12 | GEODETSKO SNIMANJE KUĆNIH PRIKLJUČAKA Geodetsko snimanje položenog cjevovoda, izrada elaborata za Naručitelja. Snimanje mora obuhvatiti i snimanje kote priključenja na rev. okno/cijev kolektora, kotu dna okna i kote poklopca okna za kućne priključke. U cijenu uračunat sav transport, rad i materijal. Obračun po m' snimljenog cjevovoda i komadu okna.
| *okna | kom | 42 |  | 0
| *cjevovod | m' | 441 |  | 0
F.13 | TEKUĆA ISPITIVANJA Izrada i provođenje kompletnih tekućih ispitivanja na gradilištu vezano za nosivost podloge, slojeve nasipa, kolničku konstrukciju, tekuća ipitivanja asfalta i svih ostalih materijala i radova. Stavka uključuje i dostavljanje izvještaja naručitelju u pisanom obliku. Ispitivanja se vrše u skladu sa "PROGRAMOM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE"
|  | kompl. | 1 |  | 0
F.14 | Televizijsko inspekcijsko snimanje sustava odvodnje (CCTV inspekcija) sa izradom izvješća o stanju novoizgrađenog sustava odvodnje prema normi EN 13508-2/AC, nakon izvođenja radova, te mora sadržavati: - tehnički opis građevine (naziv naselja i ulice, vrsta materijala cijevi, profil cijevi, dubina polaganja cijevi, broj revizijskih okana); - tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; - tablica sa opisom nedostataka; - fotografije nedostataka; - snimka cjevovoda, RO i izvedenih spojeva (ulične mreže i kućnih priključaka) - MP4 zapis na DVD-u U jediničnu cijenu su uključene sve potrebe terenskih i uredskih radova za izradu kompletnog snimka. Stavka u svemu sukladno Tehničkim specifikacijama. Obračun po m¹ snimljenog cjevovoda.
|  | m' | 1270 |  | 0
F.15 | Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00m, dužina do 3,00m. Stavkom je predviđena i demontaža i otprema materijala po završenoj montaži cijevi. Obračun po komadu prijelaza.
|  | komad | 4 |  | 0
F.16 | Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o sigurnosti u prometu, te uklonjena po završetku radova. Obračun po m¹ kanalizacijskog rova.
|  | m' | 1270 |  | 0
F.17 | Izrada Projekta izvedenog stanja koji u sebi sadržava elemente geodetskog snimka za katastar. U ovoj stavci koristiti elemente geodetskog snimka te ga uklopiti u projekt izvedenog stanja. Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene i dopune na građevini koje su se dogodile tijekom gradnje u odnosu na Glavni i Izvedbeni projekt, zatim situacijski plan trase kolektora i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim sve izvedene trase cjevovoda (gravitacijski cjevovodi i priključci) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi te okana te položaj i skicu lomnih točaka kolektora), poprečnih presjeka, izvedbenih detalja i radioničkih nacrta sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcije izvedenih vodova prema Glavnom projektu. Projekt izvedenog stanja mora se kompletno napraviti u tri (3) zasebna uvezana tiskana primjerka i u digitalnoj kopiji. Obračun po kompletu izrađenog i predanog projekta.
|  | kompl. | 1 |  | 0
| F OSTALI RADOVI - ukupno : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA :
| A PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| B ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| C BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| T TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| Z ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| E MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| F OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## Stublovačka-elektro CS1
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U STUBLOVAČKOJ ULICI U SLATINI
Lokacija | : K.O. PODRAVSKA SLATINA
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | CRPNA STANICA - CS1
1.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
1.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - frekventni regulator
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
ugradnja ograničavača strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
1.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
1.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
1.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
1.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
1.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
1.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
1.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001/96/11DM, od 10.01.2013. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
1. | CRPNA STANICA - CS1 |  |  |  | 0

## F1-grav.
ŠIFRA STAVKE | OPIS STAVKE |  |  | K-S18 | K-S18.1 | Ukupna količina | jed. cijena | UKUPNO:
OPĆE NAPOMENE
Roba i usluge trebaju odgovarati opisu navedenom u troškovniku. Proizvedena, nabavljena, atestirana i isporučena oprema i materijali, kao i izvršeni radovi trebaju biti u skladu s važećim normama u RH. Svi radovi trebaju biti izvedeni uz pažnju prema ranije izvedenim instalacijama i drugim radovima, pod nadzorom i uz odobrenje Nadzornog inženjera. Izvedba radova iz stavaka troškovnika treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima građenja i kontrolom kvalitete, tehničkim opisima, nacrtima i drugim dijelovima Glavnog projekta. Troškovi izvedbe radova, uključujući sve režijske troškove i troškove dokaza kvalitete materijala i kontrole kvalitete ugrađenih materijala i u slučaju da nisu navedeni u Troškovniku, smatrat će se raspoređenim i uključenim u cijene koje je Izvođač naveo u Troškovniku. Ako tijekom radova dođe do bilo kakve promjene u količinama za bilo koju od stavki ovog Troškovnika, Izvođač nema ni u kojem slučaju pravo na promjenu jediničnih cijena. Također, Izvođač nema nikakvo pravo zahtjevati bilo kakvu novčanu naknadu i u slučaju da se radovi po pojedinim stavkama ovog troškovnika uopće ne izvode. Troškovi uređenja gradilišta, završnog uređenja i demobilizacije gradilišta se odnose na sve vrste radova (po strukama) na pojedinoj fazi. Izvedbena dokumentacija i dokumentacija izvedenog stanja podrazumijeva izradu navedene dokumentacije po strukama (građevinski, elektro i strojarski dio).
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
CIJEVNI MATERIJAL Troškovnik je napravljen prema glavnom projektu. Glavni projekt gravitacijskog cjevovoda, sukladno zahtjevanom protoku vode, izrađen je za radni profil DN/ID250 i 300. Za izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PVC. Na temelju odabranog materijala izrađena je niveleta gravitacijskog cjevovoda te dokaznica mjera. Investitor se može odlučiti za cijevi drugog materijala uz ispunjenje važećih normi. Spojni dijelovi (materijal) mora biti prilagođeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Tehnička svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom korištenja zadrže svojstva predviđena glavnim projektom. Cjevovodi moraju biti izgrađeni na način da se spriječe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuća, slom cijevi, rastavljanja spoja ili odvajanja od građevina na cjevovodu, tj. da se ne naruši strukturalna stabilnost cjevovoda, da se spriječi unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrži nepropusnost i projektirani hidraulički kapacitet. Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljedećih normi: HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-2:2007, HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 12666-1:2011, HRN EN 14758-1:2012, HRN EN 1852-1:2009, HRN EN 1401-1:2009, HRN EN 14364:2013, HRN EN 295-1:2013, HRN EN 295-2:2013, HRN EN 295-3:2012, HRN EN 295-4:2013, HRN EN 295-5:2013, HRN EN 295-6:2013, HRN EN 295-7:2013, HRN EN 295-1:2013 Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu. Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, će biti izvedeno sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu, knjiga 2.
OKNA Za izradu predmetnog projekta odabrana su okna od PP materijala, osim okana neposredno prije crpnih stanica koji će se izvoditi kao monolitna AB okna. Investitor se može odlučiti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje važećih propisa i normi: HRN EN 1917:2008 , HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 13598-2:2010, HRN EN 14364:2013 U slučaju odabira drugog materijala za okna, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti okana pod utjecajem visoke razine podzemne vode i prometnog opterećenja.
A | UREĐENJE GRADILIŠTA
A.1 | Privremeni priključak gradilišta na vodu Izvršiti priključivanje na vodovodnu mrežu za opskrbu vodom gradilišta koja će biti definirana planom organizacije gradilišta od strane izvođača radova. | kom |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A.2 | Privremeni priključak gradilišta na električnu mrežu Izvršiti priključivanje na elektromrežu s odgovarajućim napojnim kablom, glavnim ormarom s mjernom jedinicom, kao i razvod i postavljanje potrebnog broja gradilišnih ormara, a u svemu prema shemi organizacije gradilišta. | kom |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A.3 | Privremeni priključak gradilišta na telefonsku mrežu sa ADSL | kom |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A.4 | Pristupne ceste i radne površine Izvođač je dužan napraviti i tijekom cijelog trajanja gradilišta održavati pristupne ceste i radne površine za potrebe organizacije gradilišta i neometanog odvijanja radnih aktivnosti. Sve prema šemi uređenja i planu izvođenja radova odobrenog od strane investitora. | kom |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A.5 | Privremena rasvjeta gradilišta Predvidjeti privremenu rasvjetu gradilišta te njeno održavanje. Rasvjeta mora biti takvog rasporeda i intenziteta da omogućuje nesmetano obavljanje radova na gradilištu. Stavka obuhvaća proračun potrebne rasvjete (od ovlaštene osobe), te održavanje tijekom cijelog trajanja radova. Točan raspored rasvjete usuglasiti s Investitorom i nadzorom. | kom |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A.6 | Gradilišna ploča Nabava, dobava materijala, te izrada ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora sadržavati podatke u skladu sa čl.134, stavak 4. sukladno ZoG (NN153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Obračun po kom. | kom |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A.7 | Fotodokumentacija postojećeg stanja Izrada detaljne foto i video dokumentacije kompletne trase zahvata radi evidencije stanja istrošenosti postojećih zgrada, cesta, putova, ograda, zidova, ulaza uz predmetnu trasu cjevovoda. Dokumentaciju dostaviti Nadzoru i Naručitelju prije uvođenja u posao | kom |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [6 empty] | 0
B | PRIPREMNI RADOVI
B.1 | Izrada izvedbene projektne dokumentacije Izrada izvedebene dokumentacije gravitacijskih kolektora i kolektora za pripremu kućnih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima sukladno ZoG (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). | kom |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
B.2 | Prometni elaborat Izrada prometnog elaborata potrebnog za osiguravanje regulacije prometa tijekom izvođenja radova u blizini prometnica (državne/županijske/lokalne/nerazvrstane). Elaborat mora biti u skladu s Pravilnikom o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13). | kom |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
B.3 | Privremena regulacija prometa Privremena regulacija prometa, postavljanje i održavanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na kanalizaciji u blizini prometnica. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. | kom |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
B.4 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojeće elektroenergetskih instalacija Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja stupova i elektroenergetske mreže u vlasništvu HEP ODS “Elektra” Virovitica te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad na elektroenergetskim objektima. Radove izvodi HEP ODS “Elektra” Virovitica. | kom |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
B.5 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojeće plinske instalacije Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja plinske instalacije te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad. | kom |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
B.6 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojećeg vodovodnog i kanalizacijskog sustava Izrada projektne dokumentacije izmještanja vodovodnog i kanalizacijskog sustava te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad. | kom |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
B.7 | Izrada tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja HTa Izrada projektne dokumentacije tehničko tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja postojeće EK instalacije u sklopu izvedbenog projekta. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja suglasnosti HTa. | kom |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
B.8 | Projektantski nadzor Osiguranje projektantskog nadzora od strane projektanta glavnog projekta, za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova. | kom |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
B.9 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
| Obračun po m' obilježenog cjevovoda kanalizacije | m' |  | 1570 | 580 | 2150 |  | 0
| Obračun po komadu obilježenog okna kanalizacije | kom |  | 32 | 12 | 44 |  | 0
B.10 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.
| geodetsko praćenje | m' |  | 1570 | 580 | 2150 |  | 0
| izradu fotodokumentacije | kom | 27 | 1 | 0 | 1 |  | 0
B.11 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' |  | 1570 | 0 | 1570 |  | 0
B.12 | Geodetsko iskolčenje privatnih katastarskih čestica Geodetsko iskolčenje granice privatnih katastarskih čestica na mjestima gdje je trasa sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi u neposrednoj blizini granice privatnih katastarskih čestica, a koja nije jasno određena na terenu. Stavka uključuje sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje granice privatnih katastarskih čestica, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Obračun po m' obilježene granice parcele. | m' |  | 200 | 100 | 300 |  | 0
B.13 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 |  | 58.875 | 21.75 | 80.625 |  | 0
B.14 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun paušalno. | kom |  | 5 | 3 | 8 |  | 0
B.15 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena.
| • Ø10-20 cm | kom |  | 10 | 10 | 20 |  | 0
| • Ø20-40 cm | kom |  | 15 | 10 | 25 |  | 0
| • raščišćavanje terena od grmlja | m2 |  | 300 | 100 | 400 |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI | [6 empty] | 0
C | ZEMLJANI RADOVI
C.1 | Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=50cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=15cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=35cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 5 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. | m3 |  | 35 | 30 | 65 |  | 0
C.2 | Raskopavanje zemljanih pristupnih površina Raskopavanje ulaznih kućnih pristupnih zemljanih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih (d=30 cm). Stavka obuhvaća skidanje površinskog sloja zemlje (cca 10cm debljine), raskopavanje tucaničke podloge (≈20cm debljine), odvoz iskopanog materijala na odlagalište 5km. Obračun po m3 skinute površine. | m3 |  | 35 | 31.5 | 66.5 |  | 0
C.3 | Raskopavanje asfaltnih pješačkih staza Raskopavanje asfaltnih pješačih staza na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=40cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=10cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=20cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 5 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. | m3 |  | 15 | 10 | 25 |  | 0
C.4 | Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge kućnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih. Stavka obuhvaća raskopavnje postojećeg betona (d=20cm), raskopavanje postojećeg cijevnog betonskog propusta (prosječno Φ 500), duljine ≈3m te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 5km. Obračun po m3 skinutog betonskog krila | m3 |  | 50 | 2 | 52 |  | 0
C.5 | NERAZVRSTANA CESTA Rezanje postojećeg asfalta nerazvrstane ceste Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora prosječne debljine 10cm pripadnom opremom na mjestima prekopa kolnika i uzdužnih trasa rova kanalizacije. Asfalt se reže na rubovima kanalizacijskog rova te po sredini promenice zbog sanacije kompletnog zahvaćenog prometnog traka. Obračun po m' rezanja asfaltnog zastora. | m' |  | 16.5 | 16.5 | 33 |  | 0
C.6 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog traka nerazvrstane ceste na preostalom dijelu prometne površine (≈1,8m širine samostalni rov; 1,5m zajednički rov)) Raskopavanje postojećeg asfalta u debljini od 10 cm. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje nosivog i habajućeg sloja asfalt betona za sanaciju preostale širine zahvaćenog prometnog traka (≈1,8m). Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), raskopavanje te odvoz i istovar nosivog i habajućeg sloja na deponiju koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m3 skinute površine. | m3 |  | 3 | 9.9 | 12.9 |  | 0
C.7 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (≈1,2m samostalni rov, 1,5m zajednički rov) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg nosivog i habajućeg sloja asfaltnog zastora (d=10cm) nerazvstane ceste i tamponskog sloja stvarne debljine (d=30 cm), u širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. | m2 |  | 7 | 6 | 14.4 |  | 0
C.8 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini nerazvrstane ceste Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 30 cm kod bankina nerazvrstanih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. Obračun po m3 skinute površine. | m2 |  | 65 | 120 | 185 |  | 0
C.9 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog/zemljanog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (≈1,2m samostalni rov, 1,5m zajednički rov) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog sloja makadamske ceste prosječne debljine 20 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod nerazvrstanih makadamskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. Obračun po m3 skinute površine. | m3 |  | 65 | 120 | 185 |  | 0
C.10 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog/zemljanog kolničkog zastora nerazvrstane ceste na preostalom dijelu prometne površine (≈1,8m) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog sloja makadamske ceste prosječne debljine 20 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod nerazvrstanih cesta, širine jednake preostalog dijela prometnog traka (1,8m). Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Odvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. Obračun po m3 skinute površine. | m3 |  | 65 | 120 | 185 |  | 0
C.11 | Demontaža /uklanjanje postojećih stupova javne elektroenergetske mreže Demontaža/uklanjanje stupova javne elektroenergetske mreže koji su postavljeni po trasi kanalizacije. Izmještanje se provodi prema uputama nadležne službe. Stavka obuhvaća sav potreban radni materijal, strojeve i radnu snagu, te odvoz na (privremenu) deponiju. Obračun po kom. | kom |  | 2 | 1 | 3 |  | 0
C.12 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, širine 1,2 m (1,5 m kod zajedničkog rova kolektora i tlačnog cjevovoda), prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnosno potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa.Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. | m3 |  | 9420 | 1914 | 11334 |  | 0
C.13 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. Obračun po m3 prevezenog sraslog materijala. | m3 |  | 942 | 232 | 1174 |  | 0
C.14 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 |  | 12560 | 3828 | 16388 |  | 0
C.15 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 |  | 2355 | 580 | 2935 |  | 0
C.16 | Zamjenski materijal zbog visokog nivoa podzemne vode Nabava, doprema i ugradnja sloja zamjenskog materijala debljine 30 cm od kamenog materijala frakcije 32-64 mm ili prirodnog šljunka ispod cjevovoda i revizijskih okana zbog visokog nivoa podzemnih voda. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje kamena, s potrebnim podbijanjem, te nabavu i ugradnju geotekstila 300 g/m2 oko sloja zamjenskog kamenog materijala. Točan odabir zamjenskog materijala u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m3 zamjenskog materijala. | m3 |  | 7500 | 1131 | 8631 |  | 0
C.17 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 |  | 2181.6749 | 437.1173 | 2618.7921 |  | 0
C.18 | Posteljica i zatrpavanje okana Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/32 mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko revizijskih okana - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3 materijala. | m3 |  | 288 | 108 | 396 |  | 0
C.19 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa uključujući dovoz s privremene deponije Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Stavkom je obuhvaćen i utovar, prijevoz do 10 km udaljenosti, te istovar na mjesto ugradnje. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. | m3 |  | 1233.0751 | 113.8827 | 1346.9579 |  | 0
C.20 | Okna uz pristupne površine Zatrpavanje revizijskih okana koja se nalaze neposredno uz ulazne kućne betonske ili zemljane pristupne površine. Potrebno je zacijeviti i postojeći prometni ili melioracijski kanal neposredno uz revizijsko okno. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju: • pješčane posteljice debljine 10 cm za polaganje betonske cijevi uz nabijanje; • betonskih cijevi Ø500 dužine 2,0 m za produžetak zacijevljenja; • zemljanog materijala iz iskopa za zatrpavanje zacijevljenja u visini pristupne površine kolnog ulaza (cca.1,5 m3/m' zacijevljenja) ugradnja u slojevima do 30 cm uz nabijanje; • humusnog materijala za obradu pokosa (≈5m2) i trave za zasijavanje pokosa (≈5m2) Obračun po komadu ugrađenog revizijskog okna | kom |  | 2 | 0 | 2 |  | 0
C.21 | Obnova betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih (asfaltnih) pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=35 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, betonske ploče C25/30 (d=15 cm) kod betonskih ili asfaltnog sloja (d=6+4cm) kod asfaltnih pristupnih površina. Stavka obuhvaća i tesarske radove predvidivo (2,5 m2 oplate po m3 betona) i armiračke radove (10 kg armature po m2 betona) kao i sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne betonske (asfaltne) pristupne površine. | m2 |  | 70 | 30 | 100 |  | 0
C.22 | Obnova zemljanih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih ulaznih kućnih zemljanih pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=30cm), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2 i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne zemljane pristupne površine. | m2 |  | 73.5 | 31.5 | 105 |  | 0
C.23 | Obnova asfaltnih pješačkih staza Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih pješačkih staza jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=20 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, cementnu stabilizaciju 16cm + habajući sloj d=4 cm AC 16 SURF. Stavka obuhvaća sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene pješačke staze. | m2 |  | 25 | 10 | 35 |  | 0
C.24 | Obnova asfaltnih parkirnog mjesta Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih parkirnig mjesta jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=20 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, cementnu stabilizaciju 16cm + habajući sloj d=4 cm AC 16 SURF. Stavka obuhvaća sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljeng parkirnog mjesta. | m2 |  | 450 | 450 | 900 |  | 0
C.25 | Izrada novih betonskih bočnih krila Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih bočnih krila kućnih pristupnih površina jednakim materijalom kao i prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=15cm, 1,0m3), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti namjanje MS=40MN/m2, betona C20/25 (3,0m3). Stavka obuhvaća i tesarske radove (10 m2 / m3 betona) i armiračke radove (50kg / m3 betona) kao i sve neophodne radove do kompletiranja opozicije. Obračun po m3. | kom |  | 50 | 2 | 52 |  | 0
C.26 | Zamjena betonskih cijevi Zamjena postojećih uništenih i oštećenih betonskih cijevi DN300-DN800 kod obnove pristupnih površina, te propusta na prometnim i melioracijskim kanalima. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, te sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m' ugrađene betonske cijevi. | m' |  | 5 | 2 | 7 |  | 0
C.27 | Zacijevljenje prometnih kanala Zacijevljenje otvorenih prometnih kanala sa betonskim cijevima DN250-DN500. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, izradu posteljice uz nabijanje (od sitnozrnog materijala) d=10 cm, zatrpavanje zemljanim materijalom do kote okolnog terena uz potrebno nabijanje (≈2 m3/m') te sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m'. | m' |  | 15 | 5 | 20 |  | 0
C.28 | Ugradnja novih rasvjetnih stupova na lokaciji demontiranih Ugradnja novih rasvjetnih stupova na lokaciji postojećih demontiranih stupova. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju stupova. Stavka obuhvaća sav rad i materijal do kompletiranja radova. Stavkom obuhvaćeni ab radovi i tesarski radovi na izvedbi temelja rasvjetnih stupova. (predvidivo 0,7m3 betona po temelju, oplata 3,5m2 po temelju). Obračun po kom rasvjetnog stupa sa temeljem. | kom |  | 2 | 1 | 3 |  | 0
C.29 | Oštećenja kolnika nerazvrstane ceste Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod nerazvrstanih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 |  | 10 | 5 | 15 |  | 0
C.30 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste - tamponski, nosivi i habajući sloj u širini kanalizacijskog rova Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko tih površina. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja drobljenog kamenog nevezanog materijala frakcije 0-30 mm (d=min.30cm), asfaltnog nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 (d=6cm) te habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) u širini rova kanalizacije (≈1,2m samostalan rov; 1,5m zajednički rov). Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 |  | 18 | 6 | 24 |  | 0
C.31 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova asfatnog nosivog i habajućeg sloja na preostalom dijelu prometne površine (≈1,8m širine) Obnova cestovnog asfaltnog zastora kod nerazvrstanih cesta na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u prometnoj površini. Naime, prema posebnim uvjetima vlasnika prometnice potrebno je sanirati cijeli zahvaćeni prometni trak (≈3,0m širine) na način da se preostalom dijelu prometnog traka (≈1,8m) sanira nosivi i habajući sloj. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) te nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 u debljini od 6cm, u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka (≈1,8m), kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 |  | 8.3 | 9.9 | 18.2 |  | 0
C.32 | NERAZVRSTANA CESTA Prskanje bitumenskom emulzijom - za potrebe ugradnje asflatnog nosivog sloja kod nerazvrstanih cesta. Strojna izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnog nosivog sloja s podlogom izrađenom od zrnatog kamenog materijala prskanjem bitumenske emulzije u količini od najmanje 0,5 kg/m2. U cijenu je uključeno čišćenje podloge, nabava i dobava emulzije, prijevoz i uskladištenje, te pažljivo ravnomjerno prskanje prema zahtjevima projekta i OTU. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 5. Poglavlje; odredbe 5-03; 5-03.1 do 5-03.5. Obračun po m2. | m2 |  | 8.3 | 9.9 | 18.2 |  | 0
C.33 | NERAZVRSTANA CESTA Asfalterska mreža za armiranje asfalta Ugradnja poliesterske armaturne mreže za armiranje asfalta (geokompozit za armiranje asfalta čvrstoće 50/50/ k/m2, gemreža od staklenih ili poliesterskih vlakana + netkani PP geotekstil 13/ g/m2+polimerova obloga), vlačne čvrstoće 50 kN/m2. Asfalterska mreža za armiranje asfalta se polaže na mjestima spoja starog asfaltnog nosivog sloja i novog habajućeg sloja u nerazvrstanoj cesti. Stavka obuhvaća polaganje poliesterske armaturne mreže preko nosivog sloja asfalta. Ugrađuje se za armiranje asfalta u svrhu sprečavanja nastanka pukotina na spoju postojećeg nosivog sloja i novog habajućeg sloja asfalta kao i ostalih oštećenih dijelova asfalta u zoni frezanja kolnika i dogradnje asfaltnim slojevima. Stavka uključuje nabavu i prijevoz mreže, čišćenje podloge, prskanje podloge bitumenskom emulzijom, polaganje poliesterske armaturne mreže s odgovarajućim preklopima i učvršćenjem za podlogu, upotrebu opreme te sav ostali rad na ugradnji mreže. Polaganju mreže se pristupa nakon što se bitumenska emulzija kojom je prešprican nosivi sloj asfalta razbila, te nakon što je isparila izdvojena voda. Bitumenska emulzija mora biti modificirana polimerima nestabilnog tipa. Mreža se na početku učvršćuje na podlogu. Odmotana i na podlogu položena mreža mora biti ravna i nategnuta te sljubljena za podlogu bez ikakvih nabora. Da bi se mreža dobro zaljepila na poprskanu podlogu treba ja prevaljati lakim valjcima. Preklapanje mreže obavlja se tako da poprečni preklopi (nastavak rola) iznose najmanje 20 cm. Obračun po m2 ugrađene mreže za armiranje. | m3 |  | 3 | 0 | 3 |  | 0
C.34 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova bankine nerazvrstane ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina nerazvrstene ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm visine 30cm te završnim zemljanim slojem debljine 10cm na mjestima gdje trasa kanalizacije prelazi okomito na smjer prometnice (bankine). Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m2 |  | 188.4 | 120 | 308.4 |  | 0
C.35 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane makadamske ceste u širini kanalizacijskog rova Obnova cestovnog zastora u širini kanalizacijskog rova na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 |  | 188.4 | 120 | 308.4 |  | 0
C.36 | Obloga melioracijskog kanala Obloga melioracijskog kanala pri prolazu cjevovoda ispod kanala kao dodatna zaštita kanala u Lovačkoj ulici. Obloga se sastoji od izvedbe kamena u betonu. | m2 |  | 15 | 0 | 15 |  | 0
C.37 | Čišćenje materijala Čišćenje zaostalog materijala, te planiranje terena u širini 4 m na trasi kanalizacije. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m' trase kanalizacije. | m' |  | 1570 | 580 | 2150 |  | 0
C.38 | PLANIRANJE I ZATRAVNJENJE POVRŠINA Planiranje i zatravnjenje površina. Stavka obuhvaća valjanje, planiranje i humusiranje zelenih površina. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkomad. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire su u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5.1-8.0 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, ako je potrebno pokositi 1-2 puta. | m2 |  | 2355 | 320 | 2675 |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI | [6 empty] | 0
D | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
D.0 | Napomena: Sastav betona, granulacija agregata, te priprema i ugradnja betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/2017, 75/2020) i normama: HRN EN 206 ili jednakovrijedno, HRN EN 13670 ili jednakovrijedno, HRN EN 10080 ili jednakovrijedno. Cijenom je obuhvaćena mehanička ugradba, njega i ispitivanje betona, sve prema programu kontrole i osiguranju kvalitete.
D.1 | AB okno prije CS Izrada AB okana od armiranog betona C30/37 s dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti, koji u svemu mora odgovarati Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN17/17), a sve prema nacrtima u projektu. Veličina svijetlog otvora poklopca je 80/80 cm, svijetla visina okana kreće se 3,0 do 4,5m. Debljina zidova i donje ploče okna iznose 30cm, dok je debljina gornje ploče 20cm. Na dnu okna obavezno izvesti kinetu od betona C16/20 prilagođenu profilu prolaznih cjevovoda. Prosječno po oknu: - beton 15 m3, - oplata 60m2, - armatura 1500kg Okna su opremljena: - lijevano-željeznim penjalicama za silazak s klizačem, - lijevano-željeznim poklopcem dimenzija 80x80, 400kN - zidnim zapornicama profila DN250/DN300, te cestovnim kapama za upravljenje istima - tipskim umetkom za odabranu cijevi (DN250, DN300), - podiznom grubom rešetkom DN300 Kod izrade svih radnih fuga (spoj vertikalnih i horizontalnih elemenata), obavezno ugraditi traku za brtvljenje spojeva u betonskim građevinama, širine min. 200 mm. Ugradba trake prema uputama proizvođača. Prilikom izrade oplate u stijenke okna, na projektiranim dubinama ugrađuju se izlazno-ulazni spojni komadi ovisno o tipu cjevovoda.U jediničnu cijenu uključiti ugradnju podložnog betona u debljini od 10cm, od betona C16/20, te posteljicu od pijeska 0-8mm, debljine 10cm, te sav potreban materijal, postavljanje i skidanje oplate. Okna moraju zadovoljiti uvjete vodonepropusnosti. Cijena uključuje i hidroizolaciju okna na unutarnjim površinama dna, zidova i gornje ploče od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoksi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Dozvoljena je i ugradnja montažnih betonskih okna sa svom spomenutom opremom, poštujući prometno opterećenje, te kote ulaza i izlaza cijevi, kao i uvjet vodonepropusnosti. Stavkom nisu obuhvaćeni zemljani radovi. Obračun po komadu kompletno izvedenog okna. | kom |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
D.2 | Rekonstrukcija postojećeg okna Rekonstrukcija postojećeg AB okana koji u svemu mora odgovarati Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN17/17) na mjestu spoja novog sustava odvodnje na postojeće okno. Stavka uključuje izradu dodatnog prodora s tipskim umetkom za spoj novog sustava odvodnje u AB oknu, iskop, odvoz i zatrpavanje oko postojećeg okna. Tipski umetak za prodor mora odgovarati odabranom cijevnom materijalu. Obavezno ugraditi traku za brtvljenje spojeva u betonskim građevinama, širine min. 200 mm. Ugradba trake prema uputama proizvođača. Okna moraju zadovoljiti uvjete vodonepropusnosti. Cijena uključuje i hidroizolaciju okna na unutarnjim površinama dna, zidova i gornje ploče od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoksi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Obračun po komadu kompletno izvedenog okna. | kom |  | 1 |  |  |  | 0
D.3 | Nosivi vijenac poklopca - zelena površina Izrada sidrenih armirano betonskih ploča - nosača željeznih poklopaca revizijskih okana betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,20 m3 betona, 1,5 m2 oplate i 20 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom |  | 16 | 6 | 22 |  | 0
D.4 | Nosivi vijenac poklopca - prometna površina Izrada armirano betonskih nosivih vijenaca željeznih poklopaca u prometnim površinama za revizijska modularna okna betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 26 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom |  | 16 | 6 | 22 |  | 0
D.5 | Stabilizacijski beton Betoniranje sidrenog stabilizacijskog sloja betonom C 25/30 za stabilizaciju revizijskih modularnih okana u uvjetima visokih nivoa podzemnih voda. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 |  | 8 | 3 | 11 |  | 0
D | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | [6 empty] | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI
E.1 | KANALIZACIJSKE CIJEVI Nabava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijevi promjera prema projektu. tjemene nosivosti min. SN 8 sukladno zahtjevima norme odabranog cjevovoda, položaja i pada prema nacrtima. Polaganje cijevi izvodi se na unaprijed izvedenu posteljicu. Promjer cijevi se odnosi na ID. Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.). Predviđeno je spajanje cijevi spojnicama s integriranim kolčakom s gumenom brtvom. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po m' cijevi.
| • kanalizacijska cijev DN 250 | m' |  | 0 | 580 | 580 |  | 0
| • kanalizacijska cijev DN3 15 | m' |  | 1570 | 0 | 1570 |  | 0
E.2 | KANALIZACIJSKA OKNA DN 1000 Dobava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema i ugradnja prefabriciranih revizijskih okana promjera DN 1000. Okna se sastoje iz baze sa kinetom, priključcima-naglavcima ili spojnicama sa brtvama, te konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera. Okno sa mogućnošću podešavanja visine. Dno okna se sastoji od kinete vodonepropusne izvedbe. Priključci moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i kutom priključaka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan revizijskih okana nisu dozvoljeni. Svi spojevi moraju biti uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje na uzgona. Ulaz i izlaz na kontrolnim oknima moraju biti prilagođeni nagibu nivelete ulaznih i izlaznih cijevi kolektora. Okna trebaju biti opremljena ljestvama sukladno Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13). Stavka uključuje: - nabava, dobava, montaža i spajanje dijelova okna - sav potrebni spojni i brtveni materijal Okna se postavljaju na zbijenu posteljicu od šljunka/tucanika granulacije 0-32 mm debljine definirane projektnom dokumentacijom. U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali potreban rad, transport i materijal potreban za montažu i priključak kanalizacijskih cjevovoda na okna i ugradnju okna.
| revizijsko okno DN 1000 mm (2 - 2,5m) | kom |  | 1 | 1 | 2 |  | 0
| revizijsko okno DN 1000 mm (2,5 - 3,0m) | kom |  | 7 | 6 | 13 |  | 0
| revizijsko okno DN 1000 mm (3,0 - 3,5m) | kom |  | 7 | 6 | 13 |  | 0
| revizijsko okno DN 1000 mm (3,5 - 4m) | kom |  | 16 | 0 | 16 |  | 0
E.3 | Spojni komadi za revizijska okna Nabava, doprema i ugradba spojnih komada za revizijska okna, min.SN 8 za profil odabrane cijevi.. Stavka uključuje raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal. Spojni komadi trebaju zadovoljavati važeće norme za odabranu vrstu cijevnog materijala. Za spojne komade je ponuđač u ponudi dužan priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i propisima. Obračun po komadu ugrađenog spojnog komada.
| • spojni komadi DN 500 mm | kom |  | 0 | 24 | 24 |  | 0
| • spojni komadi DN 1000 mm | kom |  | 62 | 0 | 62 |  | 0
E.4 | Poklopci okana Nabava, doprema i ugradnja tipskih željeznih poklopaca nazivnog otvora DN600. POKLOPAC D400, DN 600 Kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada. Poklopac s okvirom ukupne širine 785 mm, svijetli otvor 605 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 100 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120°, a blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. 30% površine poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijeni je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca okna te sav materijal i rad. Obračun po komadu poklopca.Polovica poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijenu je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca te sav ostali potreban materijal i rad.
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
| • poklopac DN600, 400 kN | kom |  | 32 | 12 | 44 |  | 0
E.5 | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće uklonit (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja". Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. U stavku su uključeni sva oprema, materijal i radovi na postavljanju bušaće garniture u radnoj jami, te svi radovi i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi.
| • čelična cijev DN 350 mm | m' |  | 50 | 0 | 50 |  | 0
| • distantni prstenovi DN 300 mm | kom |  | 100 | 0 | 100 |  | 0
| • brtveni poklopac cijevi DN 300 mm | kom |  | 50 | 0 | 50 |  | 0
E.6 | Zaštitna čelična cijev - prekopavanje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod poljskog puta, otvorenih i zacijevljenih melioracijskih i prometnih kanala te ispod drugih objekata na trasi. Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je prekopavanjem. Cijev mora biti antikorozivno zaštićena osnovnim bitumenskim premazima iznutra i izvana.
| • čelična cijev DN 350 mm | m' |  | 50 | 0 | 50 |  | 0
| • distantni prstenovi DN 300 mm | kom |  | 100 | 0 | 100 |  | 0
| • brtveni poklopac cijevi DN 300 mm | kom |  | 50 | 0 | 50 |  | 0
| • čelična cijev DN 300 mm | m' |  | 0 | 25 | 25 |  | 0
| • distantni prstenovi DN 250 mm | kom |  | 0 | 50 | 50 |  | 0
| • brtveni poklopac cijevi DN 250 mm | kom |  | 0 | 25 | 25 |  | 0
| • čelična cijev DN 300 mm | m' |  | 0 | 20 | 20 |  | 0
| • distantni prstenovi DN 250 mm | kom |  | 0 | 40 | 40 |  | 0
| • brtveni poklopac cijevi DN 250 mm | kom |  | 0 | 20 | 20 |  | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI | [6 empty] | 0
F | OSTALI RADOVI
F.1 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kom |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
F.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti Ispitivanje vodonepropusnosti izvedene kanalizacije vodom ili zrakom, uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1610), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode (zraka) i spojeva, punjenje cjevovoda vodom (zrakom) i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po m' ispitanog cjevovoda i po komadu ispitanog okna.
| • ispitani kanalizacijski cjevovod | m' |  | 1570 | 580 | 2150 |  | 0
| • ispitano kanalizacijsko okno | kom |  | 17 | 12 | 29 |  | 0
F.3 | Ispitivanje vodonepropusnosti AB okana Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih okana vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu isipitanog okna. | kom |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
F.4 | Snimanje izvedenog stanja TV kamerom Snimanje izvedenog stanja TV kamerom kao dokaz kvalitetno izvedenih radova prije primopredaje radova i tehničkog pregleda. Snimanje i izradu elaborata izvodi isključivo ovlaštena osoba za tu vrstu poslova. Stavka obuhvaća i izradu elaborata provedenog postupka snimanja sukladno normi EN 13508-2/AC. Elaborat mora sadržavati: - tehnički opis građevine (Naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana); - tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; - tablicu sa opisom nedostataka; - fotografije nedostataka; - snimku cjevovoda, RO i izvedenih spojeva (ulične mreže i kućnih priključaka) - MP4 zapis na DVD-u. Obračun po m' snimljenog cjevovoda. | m' |  | 1570 | 580 | 2150 |  | 0
F.5 | Ispitivanje kvalitete Troškovi ispitivanja materijala, uzimanja uzoraka, laboratorijska obrada s izdavanjem odgovarajućih dokumenata o kvaliteti, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva nasipa rova kanalizacije i kolničke konstrukcije kod cesta. Ispitivanje se vrši prema programu kontrole i kakvoće radova. Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala treba činiti: a) Odgovarajući dokaz kvalitete za sve ugrađene materijale i elemente b) Izvještaji o tekućim ispitivanjima c) Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima Obračun po kompletu. | kpl |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
F.6 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Obračun po komadu popravka. Troškove popravka u slučaju oštećenja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. | kom |  | 3 | 1 | 4 |  | 0
F.7 | Izmještanje postojećih instalacija Izmještanje postojećih položenih podzemnih instalacija na mjestu križanja sa kanalizacijskim cjevovodom, prema uvjetima vlasnika instalacija. Stavka uključuje sve radove i materijal do kompletiranja pozicije. Za izmještanja pojedine instalacije investitor je dužan osigurati izvođenje građevinskih radova i sanaciju terena u skladu s Zakonima i Propisima. Strojarske radove na izmještanju pojedine instalacije obavlja distributer, odnosno vlasnik instalacije. Stavka uključuje i geodetsko snimanje izmještenih instalacija te izradu geodetskog elaborata. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po m' izmještene instalacije.
| • plinska instalacija | m' |  | 50 | 0 | 50 |  | 0
| • vodovodna instalacija (uključivo kućni priključci ) | m' |  | 60 | 0 | 60 |  | 0
| • elektroenergetska instalacija | m' |  | 50 | 0 | 50 |  | 0
| • telefonska instalacija | m' |  | 105 | 15 | 120 |  | 0
F.8 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00m, dužina do 3,00m. Stavkom predviđena demontaža i odvoz materijala po završenoj montaži. Obračun po komadu prijelaza. | kom |  | 5 | 3 | 8 |  | 0
F.9 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14, 94/18, 96/18) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08,48/10,74/11,80/13,153/13,92/14,64/15,108/17, 70/19) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' |  | 100 | 0 | 100 |  | 0
F.10
sanacija kolnih i pješačkih ulaza na mjestima gdje se izradio izvod za kućni priključak
F.10.1 | * asfaltne površine | m2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
F.10.2 | * ispuna od krupnog kamenog materijala (tucanik) | m3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
F.10.3 | * ispuna od sitnog kamenog materijala (agregat) | m3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
F.10.4 | * podložni beton | m3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
IZVEDBA KUĆNOG PRIKLJUČKA
F.11 | Radovi na izvedbi kućnog priključka koji se odnose sve potrebne radnje u vezi (geodetsko iskolčenje, lociranje instalacija, iskop za lociranje instalacija, razbijanja asfalta, iskopa, planiranje dna rova, polaganja posteljice, nasipavanja zamjenskim materijalom, zbijanja, izrade kolničke konstrukcije, čelične ploče za osiguranje prijelaza vozila preko prekopa, odvoz viška materijala, dovođenje površina u prvobitno stanje...) izrade kućnog priključka. Širina rova je 1m. Kućni priključak je potrebno izvesti na okno kolektora, a ukoliko to nije moguće spojiti ga na T komad koji se ugrađuje na kolektor. Potrebno je poštivati dužine koje su dole navedene. Ukoliko nije moguće spojiti na način predviđen u trokovniku poštujući dužine priključka i spoj tada je potrebno konzultirati naručitelja pošto će on održavati sustav. U cijeni nije cijevni materijal.
F.11.1 | a) kućni priključak duljine do 6,0m
F.11.2 | *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 0
F.11.3 | *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 0
F.11.4 | b) kućni priključak duljine do 15,0m
F.11.5 | *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 0
F.11.6 | *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 0
F.12 | CIJEVI ZA KUĆNI PRIKLJUČAK Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijev za izvedbu izvoda kućnih priključaka. Tjemena nosivost sukladno zahtjevima norme odabranog materijala(min. SN 8), položaja i pada cijevi.Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente, T komadi (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.), te sa potreban transport. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po stvarno izvedenom stanju. Obračun po m'. DN 160 mm - SN 8 | m |  | 42 | 42 | 84 |  | 0
F.13 | OKNA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE Nabava, doprema i ugrađivanje tvornički izrađenih kontrolnih okana promjera DN 600 mm. Ovisno o odabranom materijalu, ugrađuje se okno atestirano za potrebnu dubinu ugradnje. Okna imaju svoj pripadajući tipski poklopac. Ukoliko se priključno okno nalazi u pristupnom putu parcele poklopac treba imati nosivost C 250 i AB rasteretni prsten. U cijenu uračunat sav transport, rad i materijal. Obračun po komadu ugrađenog okna. Točnu poziciju određuju predstavnik Izvođača i Naručitelja, uz odobrenje vlasnika parcele. Okno je 1-2m u parceli. Obračun sve komplet. Vratiti sve u prvobitno stanje.
F.13.1 | * okna u zelenoj površini | kom |  | 1 | 1 | 2 |  | 0
F.13.2 | * okna u kolniku | kom |  | 3 | 3 | 6 |  | 0
F.14 | ČIŠĆENJE CJEVOVODA I OKNA Mehaničko čišćenje i pranje kućnih priključaka nakon završetka radova i nakon provedenog ispitivanja vodonepropusnosti. Obračun po m' i kom.
F.14.1 | *Okna | kom |  | 4 | 4 | 8 |  | 0
F.14.2 | *cjevovodi | m' |  | 42 | 42 | 84 |  | 0
F.15 | GEODETSKO SNIMANJE KUĆNIH PRIKLJUČAKA Geodetsko snimanje položenog cjevovoda, izrada elaborata za Naručitelja. Snimanje mora obuhvatiti i snimanje kote priključenja na rev. okno/cijev kolektora, kotu dna okna i kote poklopca okna za kućne priključke. U cijenu uračunat sav transport, rad i materijal. Obračun po m' snimljenog cjevovoda i komadu okna.
F.15.1 | *Okna | kom |  | 4 | 4 | 8 |  | 0
F.15.2 | *cjevovodi | m' |  | 42 | 42 | 84 |  | 0
F.16 | Kućna kanalizacijska pumpa Ugradnja kućne kanalizacijske pumpe sa plovkom - kod objekata koji se ne mogu spojiti gravitacijski na sustav odvodnje aglomeracije Slatina Stavka uključuje kućni priključak specificiran u prethodnim stavkama (kućni priključak - spoj na okno i kućni priključak - spoj na cijev). Obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju kućne potopne kanalizacijske crpke sa plovkom, (Qmin 17000l/h, do 1300 W, izlaz za cjevovod min. DN 40, visina dizanja min 10 m). Predviđen je lokalni priključak na elektroenergetsku mrežu. Točan broj ove pripreme za kućne priključke, odredit će nadzorni inženjer u dogovoru sa investitorom i izvođačem radova. Obračun po komadu. | kom |  | 5 | 0 | 5 |  | 0
F.17 | Završni radovi Završni radovi pri izvođenju radova na gradilištu, a obuhvaćaju otpremu kontejnerskog radnog i skladišnog prostora, uklanjanje predmeta i prepreka sa trase cjevovoda, utvrđivanje i osiguranje otvorenog skladišnog prostora. Po završetku radova uklanjanje pomoćnog radnog i skladišnog prostora i preostalog materijala. Ovom stavkom je obuhvaćeno i zatvaranje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površine koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala. | kom |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
F.18 | Demontaža i montaža Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki. Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu.
| • prometni znakovi | kom |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
| • ograda | m' |  | 20 |  | 20 |  | 0
| • reklamni panoi | kom |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
F.19 | Prometna oprema Nabava, dobava i postavljanje prometne opreme i signalizacije za potrebe privremene regulacije prometa kod županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta za vrijeme izvođenja radova na izradi kanalizacijske mreže - izvođenje radova pod prometom. Ovaj rad obuhvaća nabavu i postavljanje svih vrsta prometnih znakova vertikalne i horizontalne prometne signalizacije u svemu prema prometnom elaboratu privremene regulacije prometa. Stavka uključuje postavljanje opreme i signalizacije za obuhvat radova u koridoru državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta. Obračun po komadu (fazi izgradnje). | kom |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
F.20 | Projekti izvedenog stanja Izrada projekta izvedenog stanja gravitacijskih kolektora i kolektorskih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima, uključujući svu tehničke dokumentaciju, tehničke opise, sheme, nacrte izvedenog stanja sa posebno naznačenim promjenama u odnosu na glavni projekt, atesti, certifikati,... sve u tri (3x) kopije na papiru uredno složene i uvezane i u digitalnom obliku svi projekti pohranjeno na jedan CD/DVD medij (3 identične kopije) u PDF i DWG formatu za nacrte, a ostalo u PDF, DOC, XLSX. | kpl |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
F.21 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 0
F | OSTALI RADOVI | [6 empty] | 0
REKAPITULACIJA GRAVITACIJSKE KANALIZACIJE
A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  |  |  |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  | 0
D | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
F | OSTALI RADOVI |  |  |  |  | 0
UKUPNO GRAVITACIJSKI CJEVOVODI: | [5 empty] | 0

## F1-tlak i CS
STAVKA | OPIS STAVKE | jed. mj. | T-S18 | UKUPNO količina FAZA1 | jed. cijena | UKUPNO:
OPĆE NAPOMENE
| ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija. |  | Tlačni cjevovod T-S18 čine paralelni cjevovodi 2 x DN 250 mm u zajedničkom rovu. Troškovnik uključuje i CS - S18. Crpna stanica predviđena je kao AB vodonepropusna konstrukcija.Dimenzije CS iznose 12,2 x 5,3 m. CS ima dvostruku funkciju: ▪ transport vode prema UPOV-u ▪ Rasterećenje oborinskih voda putem sigurnosnog ispusta
Za izradu glavnog projekta crpna stanica predviđena je kao AB vodonepropusna konstrukcija. Investitor se može odlučiti za predgotovljenu crpnu stanicu od drugog materijala sukladno HRN EN 12050-1. Odabranom materijalu moraju biti prilagođeni svi spojni i dodatni komadi. U slučaju odabira druge vrste materijala, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti zbog utjecaja visoke razine nivoa podzemne vode.
Predmetnim projektom je predviđena ugradnja muljnih ispusta i odzračno dozračnih garnitura. Za izradu glavnog projekta su odabrani predgotovljeni muljni ispust i odzračno dozračna garnitura. Investitor se može odlučiti i za ugradnju muljnog ispusta/odzračno-dozračne garniture u armiranobetonskoj komori ili na neki drugi način kojim se osigurava pristup muljnom ispustu/odzračno-dozračnoj garnituri.
A | UREĐENJE GRADILIŠTA
A.1 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun paušalno. | kom | 2 | 2 |  | 0
A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  |  |  |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI
B.1 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
| Obračun po m' obilježenog tlačnog cjevovoda kanalizacije. | m' | 1586 | 1586 |  | 0
| Obračun po komadu (CS) | kom | 1 | 150 |  | 0
B.2 | Geodetsko iskolčenje Iskolčenje točaka radnog platoa, čeličnog žmurja, bunara i dna iskopa Iskolčenje točaka za izvedbu elemenata zaštite građevinske jame: pokosa, platoa, žmurja, bunara i dna iskopa. Geodetske točke iskolčenja potrebno je održavati i obnavljati u slučaju oštećenja za vrijeme cijelog trajanja radova, a sve prema projektu i uputama nadzornog inženjera. U stavku su uključena i sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekata prenose na teren, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cjelokupno vrijeme građenja, odnosno do predaje građevine Naručitelju. Radovi se obavljaju prema OTU I 1.1. Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 1 |  | 0
B.3 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.
| geodetsko praćenje | m' | 1586 | 1586 |  | 0
| izradu fotodokumentacije | kom | 1 | 1 |  | 0
B.4 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 1586 | 1586 |  | 0
B.5 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 31.72 | 31.72 |  | 0
B.6 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena.
| • Ø10-20 cm | kom | 1 | 1 |  | 0
| • Ø20-40 cm | kom | 2 | 2 |  | 0
| • raščišćavanje terena od grmlja | m2 | 270 | 270 |  | 0
B.7 | Pripremni radovi za zaštitu građevne jame CS Transportni troškovi, priprema, rasprema gradilišta i uređenje temeljnog tla za radni plato za izradu građevne jame crpne stanice. | kpl | 1 | 1 |  | 0
B.8 | Geotehnički istražni radovi Strojno bušenje istražne bušotine dubine 15,0 m uz zaštitu čeličnim cijevima radi potvrde projektnog modela tla. U cijenu stavke je obuhvaćeno slaganje izvađene jezgre u sanduke po 1,0 m duljine jezgre, uzimanje uzoraka tla, mjerenje pojave podzemne vode tijekom bušenja, utvrđivanje stabilizirane razine podzemne vode i transport bušilice do lokacije. Obračun po m1 bušotine. | m' | 15 | 15 |  | 0
B.9 | Izvedbeni projekt zaštitne građevne jame Izrada izvedbenog projekta zaštite građevne jame uključujući sva potrebna laboratorijska i terenska ispitivanja te izradu geotehničkog elaborata. | kom | 1 | 1 |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI
C.1 | Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=50cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=15cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=35cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. | m3 | 30 | 30 |  | 0
C.2 | Raskopavanje zemljanih pristupnih površina Raskopavanje ulaznih kućnih pristupnih zemljanih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih (d=30 cm). Skidanje površinskog sloja zemlje (cca 10cm debljine), raskopavanje tucaničke podloge (≈20cm debljine), odvoz iskopanog materijala na odlagalište 10km. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. Obračun po m3 skinute površine. | m3 | 35 | 35 |  | 0
C.3 | Raskopavanje asfaltnih pješačkih staza Raskopavanje asfaltnih pješačih staza na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=40cm). Sječenje asfalta (betona) do d=10cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=20cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. Obračun po m3 skinute površine. | m3 | 65 | 65 |  | 0
C.4 | Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge Raskopavanje betonskih krila (s obje strane pristupne površine) i tucaničke podloge kućnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih. Stavka uključuje i betonska krila od postojećih prijelaza preko melioracijskih kanala. Stavka obuhvaća raskopavnje postojećeg betona (d=20cm), raskopavanje postojećeg cijevnog betonskog propusta (prosječno Φ 500), duljine ≈3m te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10km. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. Obračun pom3 skinutih betonskih krila | m3 | 30 | 30 |  | 0
C.5 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, širine 1,0m, prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnsono potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa.Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. | m3 | 500 | 500 |  | 0
C.6 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. Obračun po m3 prevezenog sraslog materijala. | m3 | 300 | 300 |  | 0
C.7 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 500 | 500 |  | 0
C.8 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 450 | 450 |  | 0
C.9 | Zamjenski materijal zbog visokog nivoa podzemne vode Nabava, doprema i ugradnja sloja zamjenskog materijala debljine 30 cm od kamenog materijala frakcije 32-64 mm ili prirodnog šljunka ispod cjevovoda i revizijskih okana zbog visokog nivoa podzemnih voda. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje kamena, s potrebnim podbijanjem, te nabavu i ugradnju geotekstila 300 g/m2 oko sloja zamjenskog kamenog materijala. Točan odabir zamjenskog materijala u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m3 zamjenskog materijala. | m3 | 1890 | 1890 |  | 0
C.10 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 300 | 300 |  | 0
C.11 | Posteljica i zatrpavanje muljne i odzračne garniture Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/8mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko muljne i odzračne garniture - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 48 | 48 |  | 0
C.12 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 350 | 350 |  | 0
C.13 | Obnova betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih (asfaltnih) pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=35 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, betonske ploče C25/30 (d=15 cm) kod betonskih ili asfaltnog sloja (d=6+4cm) kod asfaltnih pristupnih površina. Stavka obuhvaća i tesarske radove predvidivo (2,5 m2 oplate po m3 betona) i armiračke radove (10 kg armature po m2 betona) kao i sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne betonske (asfaltne) pristupne površine. | m2 | 50 | 50 |  | 0
C.14 | Obnova zemljanih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih ulaznih kućnih zemljanih pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=30cm), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2 i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne zemljane pristupne površine. | m2 | 75 | 75 |  | 0
C.15 | Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih pješačkih staza i rubnjaka. Stavka obuhvaća -odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju , -planiranje i valjanje posteljice (valjanje obaviti odgovarajućem strojem manje težine i širine) -nabavu, dobavu i ugradnju rubnjaka dim. 8/20/50 cm od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 30/37 s posebnom obradom vidljivih površina. Ugrađivanje se vrši na sloj svježeg betona C 12/15. U cijenu treba uključiti dobavu, ugradnju rubnjaka, beton u količini 0,03 m3/m1, te zalijevanje reški cementnim mortom 1:4, uključujući potrebne predradnje na pripremi podloge i potrebne oplate. Potrebni rubnjaci s obje strane pješačke staze. -nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja drobljenog kamena nevezanog materijala frakcije 0-60 mm (d=min. 20 cm u zbijenom stanju Ms>60 MN/m2) , -nabavu, dobavu i ugradnju sloja cementom stabiliziranog šljunka debljine 12 cm. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.III.-5.02 -habajućeg asfaltnog sloja AC11 SURF 50/70 AG4 M (d=4 cm u uvaljanom stanju). Obračun po m2 obnovljene pješačke staze. M2 | m2 | 131 | 131 |  | 0
C.16 | Izrada novih betonskih bočnih krila Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih bočnih krila kućnih pristupnih površina jednakim materijalom kao i prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=15cm, 1,0m3), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti namjanje MS=40MN/m2, betona C20/25 (3,0m3). Stavka obuhvaća i tesarske radove (10 m2 / m3 betona) i armiračke radove (50kg / m3 betona) kao i sve neophodne radove do kompletiranja opozicije. Obračun po m3. | m3 | 30 | 30 |  | 0
C.17 | Zamjena betonskih cijevi Zamjena postojećih uništenih i oštećenih betonskih cijevi DN300-DN800 kod obnove pristupnih površina, te propusta na prometnim i melioracijskim kanalima. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, te sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m' ugrađene betonske cijevi. | m' | 5 | 5 |  | 0
C.18 | Zacijevljenje kanala Zacijevljenje otvorenih prometnih/melioracijskih kanala s betonskim cijevima DN250-DN500. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, izradu posteljice uz nabijanje (od sitnozrnog materijala) d=10 cm, zatrpavanje zemljanim materijalom do kote okolnog terena uz potrebno nabijanje (≈2 m3/m') te sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m'. | m' | 30 | 30 |  | 0
CRPNA STANICA CS18
C.19 | Iskop unutar građevinske jame za crpne stanice. Strojni fazni iskop temeljnog tla C kategorije unutar građevinske jame do predviđenih kota prema projektu. Stavka obuhvaća privremeno deponiranje u krugu gradilišta za kasniju upotrebu pri zatrpavanju, te odvoz dijela materijala na deponiju udaljenu 10 km. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu jame. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Radovi se izvode prema 2.02. prema OTU I. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju | m3 | 540 | 540 |  | 0
C.20 | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala u zamjenski sloj tla ispod temelja crpne stanice Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju drobljenog kamenog materijala granulacije čistog pranog tucanika frakcije 30-60 mm za temeljenje objekata i osiguranje odvodnje vode. Obuhvaća sav rad na ugradnji materijala u dva sloja po 15 cm uz zbijanje do vrijednosti modula stišljivosti prvog sloja Ms = 25 MPa, drugog sloja Ms=50 MPa, a sve prema uvjetima i geometriji iz projekta. Pri provedbi zamjene materijala potrebno je ustanoviti poklapanje temeljnog tla s onim naznačenim u geotehničkom elaboratu. Po potrebi produbiti zamjenu do nosivog tla, predvidivo 10 % povećanje u odnosu na iskazanu količinu. Izvodi se u nagibima prema nacrtima. Nagibi obostrano 1% prema bunarima. Radovi se obavljaju prema OTU I 2.08.2. Obračun po m3 ugrađenog materijala | m3 | 21.3378 | 21.3378 |  | 0
C.21 | Planiranje dna jame Grubo i fino planiranje dna građevne jame točno prema kotama predviđenim u projektu s točnošću planiranja + 2 cm. Obračunava se po m2 isplanirane površine. | m2 | 75 | 75 |  | 0
C.22 | Ugradnja geotekstila Nabava, dobava i ugradnja geotekstila tip 300 g/m2 na isplanirano dno građevne jame precrpne stanice. Geotekstil položiti min 15 cm uz bočne stranice jame. Obračunava se po m2 geotekstila. | m2 | 82.5 | 82.5 |  | 0
C.23 | Posteljica CS Nabava, dobava i izrada nasipa (posteljice) od šljunka min.40MPa u debljini prema projektu na dno građevne jame. Sloj izraditi uz lako nabijanje u svrhu izrade sloja podloge za postavljanje podložnog betona. Sloj postaviti cijelom širinom tlocrtne površine građevne jame. U cijenu je uračunat dovoz, postavljanje, nabijanje do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2, te svi ostali potrebni radovi, materijal i transporti. Obračunava se po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 10.6689 | 10.6689 |  | 0
C.24 | Zasipavanje oko CS - zasipni sloj Nabava, dobava i ugradnja mješavine šljunka i pijeska granulacije 0-8 mm oko okna precrpne stanice promjenjive širine prema nacrtu, nakon izvedbe objekta, s nabijanjem u slojevima do 30 cm do zadovoljenja Ms=40 MN/m2. Obračun po m3. | m3 | 108.35 | 108.35 |  | 0
C.25 | Odvoz materijala iz iskopa za crpnu stanicu Odvoz zemljanog materijala iz iskopa. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. Obračun po m3. | m3 | 540 | 540 |  | 0
C.26 | Strojno zatrpavanje Strojno zatrpavanje oko objekata materijalom iz iskopa nakon izvedbe objekta s nabijanjem u slojevima do 30 cm. Neposredno uz zidove zatrpavati sa sitnijim materijalom. Obračunava se po m2 materijala. | m2 | 108.35 | 108.35 |  | 0
C.27 | Čišćenje materijala Čišćenje zaostalog materijala, te planiranje terena u širini 4 m na trasi kanalizacije. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m' trase kanalizacije. | m' | 1586 | 1586 |  | 0
C.28 | PLANIRANJE I ZATRAVNJENJE POVRŠINA Planiranje i zatravnjenje površina. Stavka obuhvaća valjanje, planiranje i humusiranje zelenih površina. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkomad. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire su u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5.1-8.0 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, ako je potrebno pokositi 1-2 puta. | m2 | 2379 | 2379 |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  | 0
D | DRENAŽA
D.1 | Izvedba dubokih bunara (građevna jama CS) Strojno bušenje bušotine za bunar promjera 1000 mm, dubine 8,0 m, s kote radnog platoa, a prema tlocrtnoj dispoziciji istih datoj na nacrtima projekta. Ugradnja konstrukcije bunara koja se sastoji od pune čelične cijevi d = 400 mm L=1,5 m, mostičavog filtera fi 400 mm L=8,5 m slota 1 mm, a sve prema nacrtima u projektu. Sklop bunara je ukupne dužine L=1,5 m + 8,5 m + 2,0 m (taložnik) = 12,0 m. Ugradnja filtera od čistog kvarcnog šljunka frakcija 2 do 4 mm u prostor između bušotine d = 1000 mm i centrično postavljenog bunara d = 400 mm po čitavoj visini bunara, a sve prema nacrtima u projektu. Obračun prema broju bunara. | kom | 1 | 1 |  | 0
D.2 | Crpljenje vode iz dubokih bunara Ugradnja potapajuće dubinske električne crpke u prostor taložnika bunara i povremeno crpljenje. Dubinska crpka je minimalnog efektivnog kapaciteta q=10 l/s po bunaru. Voda se odvodi vertikalnim odvodom od crpke do vrha bunara pocinčanom cijevi fi 2'' te horizontalnim nadzemnim odvodom do odgovarajućeg recipijenta. U cijenu je uključena nabavu crpki, crpljenje podzemne vode, te njihova montaža i demontaža, konstantna kontrola rada crpki i potrebna električna energija. Obračun stavke se vrši u satu rada crpke. Izvođač je dužan osigurati nadzor nad radom crpki 24 sata na dan, a na gradilištu imati rezervno minimalno jednu crpku. 60dana×24sata×1-crpka=1440 sati/crpke | sat | 1440 | 1440 |  | 0
D.3 | Drenažni sustav - iskop Strojni iskop jaraka korpom širine 60 cm od kote dna iskopa građevne jame do kote dna drenažnog jarka i iskop oko bunara u materijalu C kategorije. Pad drenažnog jarka 1 % prema nacrtima. Zbog mogućih lošijih karakteristika tla količinu iskopanog tla povećati za 15%. Izvodi se u nagibima prema nacrtima. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 6 | 6 |  | 0
D.4 | Drenažni sustav - drenažni materijal Strojno usipavanje drenažnog kamena do kote vrha drena. Drenažni materijal je čisti prani tucanik frakcije 30-60 mm. U cijenu je uključena dobava, prijevoz i ugradnja materijala te zbijanje i poravnavanje. Zbog mogućih lošijih karakteristika tla količinu drenažnog materijala povećati za 15%. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 6 | 6 |  | 0
D.5 | Drenažni sustav - drenažna cijev Drenažna PHD cijev promjer 200 mm. Nagibi cijevi 1 % prema bunarima. Obračun po m' ugrađene cijevi. | m' | 6 | 6 |  | 0
D.6 | Drenažni sustav - spoj s bunarom Spajanje drenažne cijevi s bunarom prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu. Obračun po komadu ugrađenog spoja. | kom | 1 | 1 |  | 0
D | DRENAŽNI RADOVI |  |  |  |  | 0
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA
E.1 | Čelično žmurje (građevna jama CS) Dobava, transport, ugradnja i demontaža čeličnog žmurja 606 n S 240 GP Žmurje se ugrađuje sa radnog platoa u temeljno tlo, uz kontrolu pozicije, nagiba i završne kote prema dimenzijama iz projekta. Žmurje se povezuje u spojnicama. U stavku je uključena dobava i prijevoz čeličnih platica, kliješta i ostalog materijala, dobava i prijevoz potrebnog spojnog materijala, makara itd, zabijanje čeličnih platica, rad na osiguranju predviđenog pravca i vertikalnosti žmurja itd., a rad se obavlja strojno prema nacrtima i tehničkim uvjetima. Radovi uključuju vađenje žmurja po završetku svih radova na betoniranju zidova objekta. Ugrađuju se talpe duljine 13 m. Obračun po m2 ugrađenog žmurja. | m2 | 218.4 | 218.4 |  | 0
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA |  |  |  |  | 0
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA
F.1 | Vezne grede (građevna jama CS) Izrada i montaža čeličnih veznih greda od profila HE 260 B, S235. Ukupna duljina veznih greda iznosi 22,56 m. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 2099 | 2099 |  | 0
F.2 | Kosnici (građevna jama CS) Izrada i montaža čeličnih kosnika od cijevnih profila 193,7×12,5, S235. Predvidiva ukupna duljina kosnika iznosi 11,50 m. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 643 | 643 |  | 0
F.3 | Podlošci (građevna jama CS) Izrada prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu i montaža čeličnih podložaka razupornih sklopova od profila HE 260 B, S235. Obračun po komadu ugrađenih podložaka. | kom | 8 | 8 |  | 0
F.4 | Ojačanja spojeva elemenata razupornog sklopa (građevna jama CS) Izrada prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu i montaža čeličnih ojačanja razupornog sklopa. Obračun po komadu ugrađenih ojačanja. | kom | 32 | 32 |  | 0
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA |  |  |  |  | 0
G | TEHNIČKO PROMATRANJE
G.1 | Ugradnja stalnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji četiri stalne geodetske točke (monuimenta), na površini terena izvan građevne jame. Monumenti se izvode kao armirano betonski kvadratnog ili okruglog poprečnog presjeka sa mesinganom pločicom i navojem za montažu instrumenta. Obračun se vrši po kom. izvedenog monumenta. | kom | 4 | 4 |  | 0
G.2 | Ugradnja kontrolnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji četiri kontrolnih repera ugrađenih na vrh žmurja za zaštitu građevne jame. Položaj repera bit će određen u izvedbenom projektu. Obračun po komadu ugrađenog repera. | kom | 4 | 4 |  | 0
G.3 | Geodetsko mjerenje horizontalnih i vertikalnih pomaka potporne konstrukcije Stavka uključuje rad na periodičkom opažanju apsolutnih pomaka geodetskih repera postavljenih na vrh potporne konstrukcije (žmurja). Mjerenja se provode sa terenskom točnosti ±1mm, s izradom izvještaja o svakom mjerenju. Predviđeno je "nulto" i 6 kontrolnih mjerenja pomaka konstrukcije. Obračun po kompletu provedenog mjerenja sa završnim izvješćem. | kom | 1 | 1 |  | 0
G | TEHNIČKO PROMATRANJE |  |  |  |  | 0
H | BETONSKI RADOVI
H.0 | Napomena: Sastav betona, granulacija agregata, te priprema i ugradnja betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/2017, 75/2020) i normama: HRN EN 206 ili jednakovrijedno, HRN EN 13670 ili jednakovrijedno, HRN EN 10080 ili jednakovrijedno. Cijenom je obuhvaćena mehanička ugradba, njega i ispitivanje betona, sve prema programu kontrole i osiguranju kvalitete.
H.1 | Betonske ploče (gornja i donja) muljnog ispusta Izrada dvije (2) armirano betonske ploče debljine 15cm (gornja i donja) od betona C25/30 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 30 kg armature po komadu). U cijenu je uključena i pješčana posteljica (0-8mm) ispod ploče u dubljini od 10cm. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 10 | 10 |  | 0
H.2 | Betonski oslonci muljnog ispusta Betoniranje AB oslonca betonom C20/25, dimenzija prema projektu, ispod T komada i N fazonskog komada muljnog ispusta. U stavku je uključena i AB ploča kao oslonac uličnih kapa, a sve prema nacrtima u projektu (0,3m3 betona, 2,5m2 oplate i 30kg armature). U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C20/25 razreda izloženosti XA2 i XS1, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po kompletu. | kom | 10 | 10 |  | 0
H.3 | Betonski vijenac odzračne garniture Izrada armirano betonskih nosivih vijenaca željeznog poklopca za odzračno dozračne garniture od betona C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 26 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 6 | 6 |  | 0
H.4 | Betonski oslonac odzračne garniture Betoniranje AB oslonca dim.0,25x0,25x0,10 m za odzračnu granituru. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C20/25 razreda izloženosti XA2 i XS1, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 6 | 6 |  | 0
H.5 | Betonska ukrućenja na trasi Izrada betonskih ukrućenja na trasi cjevovoda betonom C20/25, dimenzija prema projektu, uključujući dobavu potrebnog materijala i ugradnju betona po ukrućenju prosječno 0,4 m3 sa potrebnom njegom betona. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate. U cijenu je uračunato i uzimanje uzoraka sukladno programu uzimanja uzoraka. Obračun po komadu ukrućenja. | kom | 19 | 19 |  | 0
H.6 | Betonska donja ploča precrpne stanice Betoniranje temeljne armirano-betonske ploče precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C30/37 razreda izloženosti XA2 i XS te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 24.4 | 24.4 |  | 0
H.7 | Podložni beton precrpne stanice Betoniranje podložnog betona precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C16/20 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost, dimenzija prema projektu, razreda izloženosti XA2 i XS te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 11.25 | 11.25 |  | 0
H.8 | Gornja ploča i zidovi crpne stanice Betoniranje gornje armirano-betonske ploče i AB vijenca precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C30/37, razreda izloženosti XA2 i XS1, armature, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 77.4 | 77.4 |  | 0
H.9 | Betonski temelj elektro ormarića Betoniranje betonskog temelja elektro ormarića 120 x 55 x 31 cm betonom C 25/30 kategorije B.I, sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost, za podlogu elektro ormarića. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračunava se po m3 ugrađenog betona. | kom | 1 | 1 |  | 0
H.10 | Stabilizacijski beton crpne stanice Betoniranje sidrenog stabilizacijskog sloja betonom C 25/30 kategorije B.I za stabilizaciju revizijskih modularnih okana u uvjetima visokih nivoa podzemnih voda. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 9.3 | 9.3 |  | 0
H | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
I | MONTAŽERSKI RADOVI
I.1 | UGRADBA POLIETILENSKIH PEHD TLAČNIH KANALIZACIJSKIH CIJEVI Dobava i ugradnja cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PEHD, PE100, SDR17 za radni tlak 1.0 MPa. , a kvaliteta cijevi dokazuje se certifikatom DVGW. PEHD cijevi spajat će se elektrospojnicama ili sučeonim zavarivanjem. Cijevi se ugrađuje u iskopani rov na dno rova prema projektom predviđenim padovima. Projektirane promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjene pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima. U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PEHD cjevovoda. Postupak spajanja elektrospojnicama ili sučeonog zavarivanja uračunat je u cijenu, a mora se izvesti u skladu uputa isporučioca cijevi. U zamjenu za navedeni materijal moguće je ugraditi cijevi od duktila u skladu sa knjigom 3 Tehničke specifikacije. Obračun po m' montirane cijevi
| • kanalizacijska cijev PEHD dn250 | m' | 333.5 | 333.5 |  | 0
I.2 | Fazonski komadi Nabava, dobava i montaža fazonskih komada PE vodovodnih cijevi od polietilena visoke gustoće (PEHD) koja spada po MRS klasifikaciji u grupu PE 100, SDR 17. Dimenzije cijevi su prema projektu, a sukladne su sa DIN 8074, za radne tlakove od 10 bara. Fazonski komadi se ugrađuju prema montažnim nacrtima. U cijenu uračunat sav potreban spojni materijal (spojnice). Obračun po komadu montiranih fazona, armatura.
| • PE luk d250 11º - 90º | kom | 6 | 6 |  | 0
I.3 | Odzračno-dozračna garnitura Izrada odzračno-dozračne garniture na trasi tlačnog voda, prema nacrtima u poglavlju Grafički prikazi . Odzračno-dozračne garniture su različitih visna, a sastoje se prosječno od:
| • prirubničke spojnice d250/DN100 | kom | 12 | 12 |  | 0
| • T komada prirubničkog DN250/DN80 | kom | 6 | 6 |  | 0
| • FF komada DN80, 0-1000mm | kom | 6 | 6 |  | 0
| • PREFABRICIRANOG MONTAŽNOG ODZRAČNOG VENTILA DN80 PN16 za tlačne kanalizacijske sustave. Predviđen za rad sa otpadnim vodama (sadržavaju krute čestice). Radni tlak od 0,2 bara do 16 bara. Spoj prirubnički NP 16 . | kom | 6 | 6 |  | 0
| • obujmica za ubušivanje pod tlakom na PE cijevi | kom | 1 | 1 |  | 0
| • limeni zaštitni ormar s unutrašnjom oblogom od stiropora | kom | 1 | 1 |  | 0
| - suhozid od opeke - prosječno 1,15 m3 | kom | 6 | 6 |  | 0
| - zasipanje pijeskom 0-8 mm - prosječno 1,85 m3 U cijenu u računat i ostali potrebni konstruktivni i spojni materijal. | kom | 6 | 6 |  | 0
I.4 | POKLOPCI KANALIZACIJSKE MREŽE Nabava,doprema i ugradnja kanalizacijskih poklopaca. Poklopac oblika i mjera prema projektu, promjera 60 cm. Poklopac mora imati mogućnost zaključavanja ili osiguranja od neovlaštenog otvaranja. Obračun po komadu ugrađenog poklopca. Veličina i opterečenje poklopca navesti taksativno prema projektu. Obračun sve komplet po komadu ugrađenog poklopca. * poklopac D400 u prometnici
| • poklopac D400 | kom | 6 | 6 |  | 0
I.5 | Muljni ispust (garnitura za ispiranje) Izrada muljnog ispusta na trasi tlačnog voda, prema nacrtima u poglavlju Grafički prikazi. Muljni ispusti su različitih visna, a sastoje se od:
| - spojnica PEHD d250/DN100 | kom | 20 | 20 |  | 0
| - zasun za otpadne vode DN250 | kom | 10 | 10 |  | 0
| - teleskopska ugradbena garnitura DN100 (RD prema projektu) | kom | 10 | 10 |  | 0
| - cestovna kapa za zasune | kom | 10 | 10 |  | 0
| - T komad prirubnički DN 100/DN80 | kom | 10 | 10 |  | 0
| - N komad prirubnički DN80 | kom | 10 | 10 |  | 0
| - kanalizacijska armatura za ispiranje DN80 | kom | 10 | 10 |  | 0
| - cestovna kapa za kan. armaturu za ispiranje | kom | 10 | 10 |  | 0
| - FF komad L=0-1000 mm | kom | 10 | 10 |  | 0
| - suhozid od opeke NF - prosječno 1,15 m3 | kom | 10 | 10 |  | 0
| - zasipanje pijeskom 0-8 mm - prosječno 1,85 m3 U cijenu u računat i ostali potrebni konstruktivni i spojni materijal. | kom | 10 | 10 |  | 0
I.6 | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće uklonit (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja" . Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost bankine Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi.
| • čelična cijev DN 219,1 x 6,3 mm | m' | 102.6 | 102.6 |  | 0
| • distantni prstenovi DN 219,1/110 mm | kom | 69 | 69 |  | 0
| • brtveni poklopac cijevi DN 219,1/110 mm | kom | 12 | 12 |  | 0
I.7 | Zaštitna čelična cijev - prekopavanje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod poljskog puta, otvorenih i zacijevljenih melioracijskih i prometnih kanala te ispod drugih objekata na trasi. Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je prekopavanjem. Cijev mora biti antikorozivno zaštićena osnovnim bitumenskim premazima iznutra i izvana.
| • čelična cijev DN 457,20 x 7,1 mm | m' | 10 | 10 |  | 0
| • distantni prstenovi DN 250/457,20 mm | kom | 20 | 20 |  | 0
| • brtveni poklopac cijevi DN 250/457,20 mm | kom | 10 | 10 |  | 0
I | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
J | OSTALI RADOVI
J.1 | Tlačno ispitivanje cjevovoda Tlačno ispitivanje cjevovoda na tlak u skladu s normom HRN EN 805, uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje-osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći. Obračun po m’ tlačno ispitanog cjevovoda. | m' | 3172 | 3172 |  | 0
J.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti crpnih stanica Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih CS vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu isipitane crpne stanice. | kom | 1 | 1 |  | 0
J.3 | Sitni materijal Nabava, dobava i ugradnja sitnog pomoćnog i montažnog materijala i pribora (elektrode za zavarivanje, brtve, pocinčani vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala standardna roba potrebna za ugradbu). Obračun po kompletu. | kom | 1 | 1 |  | 0
J.4 | Funkcionalnost crpne stanice Provjera funkcionalnosti, podešavanje radnih parametara, obuka operatera, te puštanje u rad u nazočnosti predstavnika isporučitelja opreme i/ili ovlaštenog servisera. Obračun po komadu. | kom | 1 | 1 |  | 0
J.5 | Uređenje prostora oko CS - zelena površina Uređenje okoliša oko crpne stanice u na površini cca 25 m2 uključujući stabilizaciju terena, betonske opločnjake, rubnjake i ogradu. Uređenje se sastoji prosječno od: - dvodijelni poklopac s demontažnom prečkom 2x750x1600 mm, nosivosti 400 KN - 1 kom, - AB temelj odzrake cca 0,50 m3 - 1 kom - 5 m3 iskopa, utovara, odvoza i deponiranja zemlje - 16 m2 geotekstila 300g/m2 - 5 m3 nasipa kamenom 0-32 mm do zbijenosti 40MN/m2 - 16 m2 završnog sloja humusa | kom | 1 | 1 |  | 0
J.6 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Troškove popravka u slučaju oštećenja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu popravka. | kom | 3 | 3 |  | 0
J.7 | Izmještanje postojećih instalacija Izmještanje postojećih položenih podzemnih instalacija na mjestu križanja sa kanalizacijskim cjevovodom, prema uvjetima vlasnika inalacija. Stavka uključuje sve radove i materijal do kompletiranja pozicije. Za izmještanja pojedine instalacije investitor je dužan osigurati izvođenje građevinskih radova i sanaciju terena u skladu s Zakonima i Propisima. Strojarske radove na izmještanju pojedine instalacije obavlja distributer , odnosno vlasnik instalacije. Stavka uključuje i geodetsko snimanje izmještenih instalacija te izradu geodetskog elaborata. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po m' izmještene instalacije.
| • plinska instalacija | m' | 50 | 50 |  | 0
| • telefonska instalacija (optički kabel) | m' | 30 | 30 |  | 0
J.8 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00 m, dužina do 3,00 m. Stavkom predviđena demontaža i otprema materijala po završenoj montaži cijevi. Obračun po komadu prijelaza. | kom | 7 | 7 |  | 0
J.9 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN71/14,118/14,154/14) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 100 | 100 |  | 0
J.10 | Demontaža i montaža Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki. Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu.
| • prometni znakovi | kom | 1 | 1 |  | 0
| • reklamni panoi | kom | 1 | 1 |  | 0
J.11 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 | 1 |  | 0
J | OSTALI RADOVI |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TLAČNE KANALIZACIJE
A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
D | DRENAŽNI RADOVI |  |  | 0
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA |  |  | 0
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA |  |  | 0
G | TEHNIČKO PROMATRANJE |  |  | 0
H | BETONSKI RADOVI |  |  | 0
I | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  | 0
J | OSTALI RADOVI |  |  | 0
UKUPNO TLAČNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## F1 CS-S18
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : INASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - I. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S18 I K-S18.1 I CS-S18 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM T-S18
Lokacija | : K.O. PODRAVSKA SLATINA, K.O. MEDINCI
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | CRPNA STANICA - CS-S18
1.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa XP00 4x70mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 75mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0
1.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54, opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašjnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada devet crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada devet crpki na osnovu signala iz četiri dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (sa ugradnjom protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (sa ugradnjom protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - frekventni regulator
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0
1.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice, po oknu crpne stanice (zbirni uzemljivač) i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice i podupore po zidu okna :
| Rf 30x3,5mm | metara | 130 |  | 0
1.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 40). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0
1.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci, mjerači protoka i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 10m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0
1.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0
0
1.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0
1.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0
1.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0
1.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0
1.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170085-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 70,00kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0
1. | CRPNA STANICA - CS-S18 |  |  |  | 0

## F1 CS2-S18
Investitor: KOMRAD d.o.o. SLATINA, OIB 96537643037
SLATINA, Braće Radić 2
Građevina: NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA-
I. Faza izgradnje sustava odvodnje
crpna stanica CS-S18
Lokacija: k.o. PODRAVSKA SLATINA, k.o. MEDINCI
R. Br. | Opis stavke | Jed. Mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
CRPNA STANICA CS 18
Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, ugradnju i puštanje u rad crpki sa svom hidrotehničkom opremom, usisnim i tlačnim cjevovodima, zasunima, nepovratnim ventilima, 2 mjerača protoka, ventilima sa ispustom za pražnjenje cjevovoda, uključivo nivo plovci sa pripadajućim priborom, analogni senzor tlaka (nivo sonda), nivo plovak sa pripadajućim priborom (zaštita od rada na suho), nivo plovak sa pripadajućim priborom (zaštita od visokog nivoa). Crpke i oprema se ugrađuju u monolitno AB okno. AB okno, poklopci, penjalice, rešetka, ventilacija okna su specificirani u građevinskom dijelu projekta.
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
Crpke se ugrađuju u suhoj komori. Usisni i tlačni cjevovodi su od INOXA AISI 304L, PN 10, u varenoj izvedbi, svi fazonski komadi i armatura je od nehrđajućeg čelika prema AISI 304L, PN10 i nodularnog lijeva GGG40.
1. | CRPKA P1
1.1 | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=24,0 l/s, Hmin=2,0 BAR koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
usis DN100, PN10
tlak DN80, PN10
1.2 | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpke od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 1 |  | 0
2. | CRPKA P2
2.1 | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q= 8,5 l/s, H=min 2,0 bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
2.2 | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpke od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 1 |  | 0
3. | CRPKA P3
3.1 | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=34,0 l/s, Hmin=2,2 BAR koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
3.2 | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpke od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 1 |  | 0
4. | MULJNA CRPKA
| muljna crpka sljedećih karakteristika: Q=min 5 m3/h H=min 0,6 bar nivo plovak, tlačni cjevovod | kmpl | 1 |  | 0
5. | Izrada strojarskog izvedbenog projekta. Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0
6. | Osiguranje Projektantskog nadzora od strane projektanta Glavnog projekta, tijekom izvoeđnja radova. | kom | 1 |  | 0
7. | Izrada strojarskog projekta izvedenog stanja.Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## F1 Rekap.
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA I. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAVITACIJSKI KOLEKTOR S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM 3. REKAPITULACIJA
3. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
1. UKUPNO GRAVITACIJSKI SUSTAV | 0
2. UKUPNO TLAČNI SUSTAV | 0
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI - I. FAZA | 0

## F2-gravit.-S19
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA II. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 I CS-S19 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM T-S19 1. TROŠKOVNIK GRAVITACIJSKOG SUSTAVA ODVODNJE
OPĆE NAPOMENE
Izvođač je dužan prije početka radova pregledati projektnu dokumetaciju kao i osigurati svu potrebnu dokumentaciju za izvođenje. U slučaju nejasnoća ili primjedbi potrebno je usuglasiti stavke s Projektantima i Nadzornim inženjerom. Ako tijekom radova dođe do bilo kakve promjene u količinama za bilo koju od stavki ovog Troškovnika, Izvođač nema ni u kojem slučaju pravo na promjenu jediničnih cijena. Također, Izvođač nema nikakvo pravo zahtjevati bilo kakvu novčanu naknadu i u slučaju da se radovi po pojedinim stavkama ovog troškovnika uopće ne izvode. Sve izmjene u projektu, radovima ili jedinične cijene su dozvoljene uz obaveznu suglasnot Investitora i Projektanta. Izvedba radova iz stavaka troškovnika treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima građenja i kontrolom kvalitete, tehničkim opisima, nacrtima i drugim dijelovima Glavnog projekta. Nepoznavanje projekta nije opravdanje za povećanje jediničnih cijena ili krivih izvedbi na gradilištu. Isto tako, kasnije primjedbe na stavke troškovnika se neće uzimati u obzir.
Svi radovi trebaju biti izvedeni uz pažnju prema ranije izvedenim instalacijama i drugim radovima, pod nadzorom i uz odobrenje Nadzornog inženjera. U slučaju da pojedine stavke nisu potpune, radove je potrebno izvesi prema pravilima struke i legislativi i pri tome Izvođač nema pravo na odobrenje dodatnih troškova ili promjena cijene.
Troškovi izvedbe radova, uključujući sve režijske troškove i troškove dokaza kvalitete materijala i kontrole kvalitete ugrađenih materijala i u slučaju da nisu navedeni u Troškovniku, smatrat će se raspoređenim i uključenim u cijene koje je Izvođač naveo u Troškovniku. Dodatni otežavajući faktori prilikom izvođenja u zimskim mjesecima se neće posebno priznavati. Izvođač je dužan u zimskom periodu zaštiti konstrukciju od nepovoljnog djelovanja niskih temeperatura.
Trasu obuhvata zahvata u prostoru geodeta mora točno označiti na terenu, prema elaboratu iskolčenja. Iskop kanalizacijskog rova je Izvoča dužan izvoditi sa 100%razupiranja, neovisno o tome koristi li i vlastitu tehnologiju iskopa uz suglasnost Nadzornog inženjera te odgovarajuće asteste oplate na teški bočni tlak. U stavki iskopa potrebno je uzeti u obzir i eventualne zastoje, izmještanje postojećih instalacija kao i osiguranje pristupunih putova.
Troškovi uređenja gradilišta, završnog uređenja i demobilizacije gradilišta se odnose na sve vrste radova (po strukama) na pojedinoj fazi i neće se posebno naplaćivati. Roba i usluge trebaju odgovarati opisu navedenom u troškovniku. Proizvedena, nabavljena, atestirana i isporučena oprema i materijali, kao i izvršeni radovi trebaju biti u skladu s važećim normama u RH. Izvedbena dokumentacija i dokumentacija izvedenog stanja podrazumijeva izradu navedene dokumentacije po struka (građevisnki, elektro i strojarski dio).
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
CIJEVNI MATERIJAL Troškovnik je napravljen prema glavnom projektu. Glavni projekt gravitacijskog cjevovoda, sukladno zahtjevanom protoku vode, izrađen je za radni profil DN/ID250 i 300. Za izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PVC. Na temelju odabranog materijala izrađena je niveleta gravitacijskog cjevovoda te dokaznica mjera. Investitor se može odlučiti za cijevi drugog materijala uz ispunjenje važećih normi. Spojni dijelovi (materijal) mora biti prilagođeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Tehnička svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom korištenja zadrže svojstva predviđena glavnim projektom. Cjevovodi moraju biti izgrađeni na način da se spriječe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuća, slom cijevi, rastavljanja spoja ili odvajanja od građevina na cjevovodu, tj. da se ne naruši strukturalna stabilnost cjevovoda, da se spriječi unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrži nepropusnost i projektirani hidraulički kapacitet. Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljedećih normi: HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-2:2007, HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 12666-1:2011, HRN EN 14758-1:2012, HRN EN 1852-1:2009, HRN EN 1401-1:2009, HRN EN 14364:2013, HRN EN 295-1:2013, HRN EN 295-2:2013, HRN EN 295-3:2012, HRN EN 295-4:2013, HRN EN 295-5:2013, HRN EN 295-6:2013, HRN EN 295-7:2013, HRN EN 295-1:2005 Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu. Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, će biti izvedeno sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu, knjiga 2.
OKNA Za izradu predmetnog projekta odabrana su okna od PP materijala, osim okana neposredno prije crpnih stanica koji će se izvoditi kao monolitna AB okna. Investitor se može odlučiti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje važećih propisa i normi: HRN EN 1917:2008 , HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 13598-2:2010, HRN EN 14364:2013 U slučaju odabira drugog materijala za okna, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti okana pod utjecajem visoke razine podzemne vode i prometnog opterećenja.
MATERIJAL Jedinična cijena materijala obuhvaća nabavu, prijevoz, skladištenje i osiguranje. Izvođač je dužan posjedovati sve neophodne izjave o sukladnosti građ.proizvoda uporabljenih u izgradnji te sve neophodne ateste i dr.potvrde o sukladnosti.
ŠIFRA STAVKE | VRSTA RADOVA | jed. mj. | K-S19 | K-S19.KP | UKUPNO količina K-S19 | jed. cijena | UKUPNO: | jed. cijena | UKUPNO:
A | UREĐENJE GRADILIŠTA
A.1 | Gradilišna ploča Nabava, dobava materijala, te izrada ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora sadržavati podatke u skladu sa čl.134, stavak 4. sukladno ZoG (NN153/13, 20/17). Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
A.2 | Fotodokumentacija postojećeg stanja Izrada detaljne foto i video dokumentacije kompletne trase zahvata radi evidencije stanja istrošenosti postojećih zgrada, cesta, putova, ograda, zidova, ulaza uz predmetnu trasu cjevovoda. Dokumentadciju dostaviti Nadzoru i Naručitelju prije uvođenja u posao. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [5 empty] | 0 |  | #REF!
B | PRIPREMNI RADOVI
B.1 | Izrada izvedbene projektne dokumentacije Izrada izvedebene dokumentacije gravitacijskih kolektora i kolektora za pripremu kućnih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima sukladno ZoG (NN 153/13, 20/17). | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.2 | Prometni elaborat Izrada prometnog elaborata potrebnog za osiguravanje regulacije prometa tijekom izvođenja radova u blizini prometnica (državne/županijske/lokalne/nerazvrstane). Elaborat mora biti u skladu s Pravilnkom o sadržaju, namjeni i razradi prometnog elaborata za ceste (NN 140/13). | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.3 | Privremena regulacija prometa Izrada elaborata privremene regulacije prometa, postavljanje i održavanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na kanalizaciji u blizini prometnica. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.4 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojeće elektroenergetskih instalacija Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja stupova i elektroenergetske mreže u vlasništvu HEP ODS “Elektra” Virovitica te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad na elektroenergetskim objektima. Radove izvodi HEP ODS “Elektra” Virovitica. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.5 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojeće plinske instalacije Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja plinske instalacije te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.6 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojećeg vodovodnog i kanalizacijskog sustava Izrada projektne dokumentacije izmještanja vodovodnog i kanalizacijskog sustava te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.7 | Izrada tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja HTa Izrada projektne dokumentacije tehničko tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja postojeće EK instalacije u sklopu izvedbenog projekta. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja suglasnosti HTa. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.8 | Projektantski nadzor Osiguranje projektantskog nadzora od strane projektanta glavnog projekta, za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.9 | Nadzor u području državne ceste Osiguranje nadzora u području državne ceste na mjestima gdje trasa sustava odvodnje prolazi istima sukladno posebnim uvjetima građenja od vlasnika prometnice. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. Nadzor nad izvođenjem radova prema utvrđenim posebnim uvjetima građenja obavljat će Hrvatske ceste, Ispostava Bjelovar. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.10 | Nadzor u području županijske ceste ili lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Osiguranje nadzora u području župnijske ceste na mjestima gdje trasa sustava odvodnje prolazi istima sukladno posebnim uvjetima građenja od vlasnika prometnice. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.10 | Nadzor vlasnika postojeće elektroenergetske instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje je u koliziji s postojećim elektroenergetskim instalacijama kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje elektroenergetske instalacije. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.11 | Nadzor vlasnika postojeće EK instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje je u koliziji s postojećim EK instalacijama kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje iste. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.12 | Nadzor Hrvatskog operatora prijenosnog sustava Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje se izvodi u blizini (križanje/paralelno vođenje) instalacija u vlasništvu HOPSa. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.13 | Nadzor vlasnika postojeće plinske instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje se trasa sustava odvodnje izvodi u blizini plinovoda kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje plinskih instalacija. Zatrpavanje je moguće tek nakon pregledane zaštite plinovoda i napisane potvrde u građevinskom dnevniku od strane predstavnika Hep Plin d.o.o., Pogonski ured Slatina. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.14 | Nadzor vlasnika postojećeg vodovodnog i kanalizacijskog sustava Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa budućeg sustava odvodnje u koliziji s postojećim vodovodnim i kanalizacijskim sustavom kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje iste. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.15 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
| Obračun po m' obilježenog cjevovoda kanalizacije | m' | 1089.25 | 84 | 1173.25 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| Obračun po komadu obilježenog okna kanalizacije | kom | 27 | 6 | 33 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.16 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu. | [6 empty] | #REF! | #REF!
| geodetsko praćenje | m' | 1089.25 | 84 | 1173.25 |  | 0,00
| izradu fotodokumentacije | kom | 27 | 6 | 1 |  | 0,00
B.17 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 1089.25 | 84 | 1173.25 |  | 0,00
B.18 | Geodetsko iskolčenje privatnih katastarskih čestica Geodetsko iskolčenje granice privatnih katastarskih čestica na mjestima gdje je trasa sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi u neposrednoj blizini granice privatnih katastarskih čestica, a koja nije jasno određena na terenu. Stavka uključuje sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje granice privatnih katastarskih čestica, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Obračun po m' obilježene granice parcele. | m' | 50 | 0 | 50 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.19 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 40.8469 | 3.15 | 10 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.20 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun po komadu. | kom | 5 | 2 | 7 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.21 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena. Stavka uključuje sve takse i davanja. | [6 empty] | #REF! | #REF!
| • Ø10-20 cm | kom | 3 | 0 | 3 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • Ø20-40 cm | kom | 2 | 0 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • raščišćavanje terena od grmlja | m2 | 20 | 0 | 20 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B | PRIPREMNI RADOVI | [5 empty] | 0 |  | #REF!
C | ZEMLJANI RADOVI
C.1 | Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=50cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=15cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=35cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | m3 | 39.6 | 35 | 15 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.2 | Raskopavanje zemljanih pristupnih površina Raskopavanje ulaznih kućnih pristupnih zemljanih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih (d=30 cm). Stavka obuhvaća skidanje površinskog sloja zemlje (cca 10cm debljine), raskopavanje tucaničke podloge (≈20cm debljine), odvoz iskopanog materijala na odlagalište 10km. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. Obračun po m3 skinute površine. | m3 | 14.4 | 0 | 3 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.3 | Raskopavanje asfaltnih pješačkih staza Raskopavanje asfaltnih pješačih staza na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=40cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=10cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=20cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | m3 | 260 | 0 | 15 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.4 | Raskopavanje asfaltnih parking mjesta Raskopavanje asfaltnih parkirnig mjesta staza na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=40cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=10cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=20cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 5 km i planiranje odlagališta. Obračun po m2 skinute površine. | m2 |  | 0 | 0 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.4 | Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge kućnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih. Stavka obuhvaća raskopavnje postojećeg betona (d=20cm), raskopavanje postojećeg cijevnog betonskog propusta (prosječno Φ 500), duljine ≈3m te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10km. Obračun po m3 skinutog betonskog krila. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | m3 | 12 | 2 | 80 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.5 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini nerazvrstane ceste Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 30 cm kod bankina nerazvrstanih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. Obračun po m3 skinute površine. | m3 | 3 | 0 | 3 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.6 | Uklanjanje postojećih cestovnih rubnjaka Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih cestovnih betonskih rubnjaka dim.18/24/100cm. Stavka obuhvaća razbijanje betona, iskop, utovar te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 5 km. Obračun po m` odvezenog rubnjaka. | m' | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.7 | Uklanjanje postojećih parkovnih rubnjaka Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih parkovnih betonskih rubnjaka dim. 6/20/100cm. Stavka obuhvaća razbijanje betona, iskop, utovar te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km. Obračun po m` odvezenog rubnjaka. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | m' | 440 | 0 | 256.87 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.8 | Uklanjanje postojećih slivnika Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih cestovnih slivnika. Stavka obuhvaća razbijanje slivnika, iskop, utovar (uračunata slivna rešetka i cijevni priključak) te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km. Obračun po kom odvezenog slivnika. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | kom | 3 | 0 | 3 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.9 | Demontaža /uklanjanje postojećih stupova javne elektroenergetske mreže Demontaža/uklanjanje stupova javne elektroenergetske mreže koji su postavljeni po trasi kanalizacije. Izmještanje se provodi prema uputama nadležne službe. Stavka obuhvaća sav potreban radni materijal, strojeve i radnu snagu, te odvoz na (privremenu) deponiju. Obračun po kom. Stavka uključuje sve takse i davanja. | kom | 4 | 0 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.10 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, širine 1,2 m (1,5 m kod zajedničkog rova kolektora i tlačnog cjevovoda), prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnosno potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa.Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. | m3 | 4609 | 73 | 902.24 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.11 | Strojno zatrpavanje postojećeg profila Strojno zatrpavanje postojećeg profila prometnog kanala materijalom iz iskopa (cca. 1,5 m3 po m'), za nesmetani rad stroja na iskopu kanala, te ponovni iskop i uređenje kanala profilnom kašikom. Obračun po m3 zatrpanog kanala. | m3 | 10 | 0 | 150 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.12 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. U cijeni je uključeno i plaćanje troškova zbrinjavanja. Obračun po m3 prevezenog sraslog materijala. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 1156 | 43 | 387.71 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.13 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 7114 | 50 | 980.05 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.14 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 1307 | 100 | 198.73 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.15 | Zamjenski materijal zbog visokog nivoa podzemne vode Nabava, doprema i ugradnja sloja zamjenskog materijala debljine 30 cm od kamenog materijala frakcije 32-64 mm ili prirodnog šljunka ispod cjevovoda i revizijskih okana zbog visokog nivoa podzemnih voda. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje kamena, s potrebnim podbijanjem, te nabavu i ugradnju geotekstila 300 g/m2 oko sloja zamjenskog kamenog materijala. Točan odabir zamjenskog materijala u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m3 zamjenskog materijala. | m3 | 54 | 5 | 90 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.16 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 890 | 7 | 87.62 |  | 0,00
C.17 | Posteljica i zatrpavanje okana Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/32 mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko revizijskih okana - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 146 | 36 | 58.95 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.18 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa uključujući dovoz s privremene deponije Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Stavkom je obuhvaćen i utovar, prijevoz do 10km udaljenosti, te istovar na mjesto ugradnje. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. | m3 | 3453 | 30 | 919.84 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.19 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm, Ms=40MN/m2. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 120 | 0 | 120 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.20 | Okna uz pristupne površine Zatrpavanje revizijskih okana koja se nalaze neposredno uz ulazne kućne betonske ili zemljane pristupne površine. Potrebno je zacijeviti i postojeći prometni ili melioracijski kanal neposredno uz revizijsko okno. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju: • pješčane posteljice debljine 10 cm za polaganje betonske cijevi uz nabijanje; • betonskih cijevi Ø500 dužine 2,0 m za produžetak zacijevljenja; • zemljanog materijala iz iskopa za zatrpavanje zacijevljenja u visini pristupne površine kolnog ulaza (cca.1,5 m3/m' zacijevljenja) ugradnja u slojevima do 30 cm uz nabijanje; • humusnog materijala za obradu pokosa (≈5m2) i trave za zasijavanje pokosa (≈5m2). Obračun po komadu ugrađenog revizijskog okna. | kom | 4 | 1 | 5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.21 | Obnova betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih (asfaltnih) pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=35 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, betonske ploče C25/30 (d=15 cm) kod betonskih ili asfaltnog sloja (d=6+4cm) kod asfaltnih pristupnih površina. Stavka obuhvaća i tesarske radove predvidivo (2,5 m2 oplate po m3 betona) i armiračke radove (10 kg armature po m2 betona) kao i sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne betonske (asfaltne) pristupne površine. | m2 | 39.6 | 35 | 74.6 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.21 | Obnova zemljanih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih ulaznih kućnih zemljanih pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=30cm), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2 i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne zemljane pristupne površine. | m2 | 14.4 | 0 | 14.4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.22 | Obnova asfaltnih pješačkih staza Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih pješačkih staza jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=20 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, cementnu stabilizaciju 16cm + habajući sloj d=4 cm AC 16 SURF. Stavka obuhvaća sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene pješačke staze. | m2 | 260 | 0 | 260 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.23 | Obnova asfaltnih parkirnog mjesta Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih parkirnig mjesta jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=20 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, cementnu stabilizaciju 16cm + habajući sloj d=4 cm AC 16 SURF. Stavka obuhvaća sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljeng parkirnog mjesta. | m2 | 0 | 0 | 120 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.24 | Izrada novih betonskih bočnih krila Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih bočnih krila kućnih pristupnih površina jednakim materijalom kao i prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=15cm, 1,0m3), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti namjanje MS=40MN/m2, betona C20/25 (3,0m3). Stavka obuhvaća i tesarske radove (10 m2 / m3 betona) i armiračke radove (50kg / m3 betona) kao i sve neophodne radove do kompletiranja opozicije. Obračun po m3. | m3 | 12 | 2 | 80 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.25 | Zamjena betonskih cijevi Zamjena postojećih uništenih i oštećenih betonskih cijevi DN300-DN800 kod obnove pristupnih površina, te propusta na prometnim i melioracijskim kanalima. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, te sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m' ugrađene betonske cijevi. | m' | 30 | 5 | 35 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.26 | Ugradnja slivnika Nabava, doprema i ugradba PE slivnika promjera Ø 400 mm. Stavkom obuhvaćena nabava, dobava i ugradnja ljevanoželjezne slivne rešetke (400x400 mm) i fazonskih komada za spajanje na kanalizacijski kolektor. U stavku je uključeno raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal(brtve sukladno EN 681-1). Obračun po komadu ugrađenog slivnika. Stavka obuhvaća i izradu sidrene ab ploče slivnika te temeljne ploče slivnika. Izrada sidrenih armirano betonskih nosača željeznih rešetki slivnika betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu i podložnog betona (ukupno: 0,1m3 betona, 1,0m2 oplate i 15kg armature po rešetki) prema TPGK, NN 17/17. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Izrada armirano betonske temeljne ploče slivnika betonom C20/25 (0,1m3 betona, 0,5m2 oplate i 10kg armature) prema TPGK, NN 17/17. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu. | kom | 3 | 0 | 3 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.27 | Ugradnja novih rasvjetnih stupova na lokaciji demontiranih Ugradnja novih rasvjetnih stupova na lokaciji postojećih demontiranih stupova. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju stupova. Stavka obuhvaća sav rad i materijal do kompletiranja radova. Stavkom obuhvaćeni ab radovi i tesarski radovi na izvedbi temelja rasvjetnih stupova. (predvidivo 0,7m3 betona po temelju, oplata 3,5m2 po temelju). Obračun po kom rasvjetnog stupa sa temeljem. | kom | 4 | 0 | 4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.28 | Oštećenja kolnika nerazvrstane ceste Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod nerazvrstanih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 | 5 | 0 | 5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.29 | NERAZVRSTANA CESTA Asfalterska mreža za armiranje asfalta Ugradnja poliesterske armaturne mreže za armiranje asfalta (geokompozit za armiranje asfalta čvrstoće 50/50/ k/m2, gemreža od staklenih ili poliesterskih vlakana + netkani PP geotekstil 13/ g/m2+polimerova obloga), vlačne čvrstoće 50 kN/m2. Asfalterska mreža za armiranje asfalta se polaže na mjestima spoja starog asfaltnog nosivog sloja i novog habajućeg sloja u nerazvrstanoj cesti. Stavka obuhvaća polaganje poliesterske armaturne mreže preko nosivog sloja asfalta. Ugrađuje se za armiranje asfalta u svrhu sprečavanja nastanka pukotina na spoju postojećeg nosivog sloja i novog habajućeg sloja asfalta kao i ostalih oštećenih dijelova asfalta u zoni frezanja kolnika i dogradnje asfaltnim slojevima. Stavka uključuje nabavu i prijevoz mreže, čišćenje podloge, prskanje podloge bitumenskom emulzijom, polaganje poliesterske armaturne mreže s odgovarajućim preklopima i učvršćenjem za podlogu, upotrebu opreme te sav ostali rad na ugradnji mreže. Polaganju mreže se pristupa nakon što se bitumenska emulzija kojom je prešprican nosivi sloj asfalta razbila, te nakon što je isparila izdvojena voda. Bitumenska emulzija mora biti modificirana polimerima nestabilnog tipa. Mreža se na početku učvršćuje na podlogu. Odmotana i na podlogu položena mreža mora biti ravna i nategnuta te sljubljena za podlogu bez ikakvih nabora. Da bi se mreža dobro zaljepila na poprskanu podlogu treba ja prevaljati lakim valjcima. Preklapanje mreže obavlja se tako da poprečni preklopi (nastavak rola) iznose najmanje 20 cm. Obračun po m2 ugrađene mreže za armiranje. | m2 | 5 | 0 | 5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.30 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova bankine nerazvrstane ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina nerazvrstene ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm visine 30cm te završnim zemljanim slojem debljine 10cm na mjestima gdje trasa kanalizacije prelazi okomito na smjer prometnice (bankine). Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m2 | 3 | 0 | 3 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.31 | Čišćenje materijala Čišćenje zaostalog materijala, te planiranje terena u širini 4 m na trasi kanalizacije. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m' trase kanalizacije. | m' | 1089.25 | 84 | 1173.25 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.32 | PLANIRANJE I ZATRAVNJENJE POVRŠINA Planiranje i zatravnjenje površina. Stavka obuhvaća valjanje, planiranje i humusiranje zelenih površina. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkomad. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire su u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5.1-8.0 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, ako je potrebno pokositi 1-2 puta. | m2 | 380 | 20 | 400 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C | ZEMLJANI RADOVI | [5 empty] | 0 |  | #REF!
D | BETONSKI RADOVI
D.1 | AB okno prije CS Izrada AB okana od armiranog betona C30/37 s dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti, koji u svemu mora odgovarati Tehničkom propisu za građ.konstrukcije (NN17/17). Veličina svijetlog otvora poklopca je 80/80 cm, svijetla visina okana prema projektu. Debljina zidova i donje ploče iznose 30cm, dok je debljina gornje ploče 20cm. Na dnu okna izvesti kinetu od betona C16/20 prilagođenu profilu prolaznih cjevovoda. Prosječno po oknu: beton 15 m3, oplata 60m2, armatura 1500kg Okna su opremljena: lijevano-željeznim penjalicama za silazak s klizačem, lijevano-željeznim poklopcem dimenzija 80x80, 400kN, zidnim zapornicama profila DN250/DN300, te cestovnim kapama za upravljenje istima, tipskim umetkom za odabranu cijevi (DN250, DN300), podiznom grubom rešetkom DN300. Kod izrade svih radnih fuga (spoj vertikalnih i horizontalnih elemenata), obavezno ugraditi traka za brtvljenje spojeva u betonskim građevinama, širine min. 200 mm. Ugradba trake prema uputama proizvođača. Prilikom izrade oplate u stijenke okna, na projektiranim dubinama ugrađuju se izlazno-ulazni spojni komadi ovisno o tipu cjevovoda.U jediničnu cijenu uključiti ugradnju podložnog betona u debljini od 10cm, od betona C16/20, te posteljicu od pijeska 0-8mm, debljine 10cm, te sav potreban materijal, postavljanje i skidanje oplate. Okna moraju zadovoljiti uvjete vodonepropusnosti. Cijena uključuje i hidroizolaciju okna na unutarnjim površinama dna, zidova i gornje ploče od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoksi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Dozvoljena je i ugradnja montažnih betonskih okna sa svom spomenutom opremom, poštujući prometno opterećenje, te kote ulaza i izlaza cijevi, kao i uvjet vodonepropusnosti. Stavkom nisu obuhvaćeni zemljani radovi. Obračun po komadu kompletno izvedenog okna. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
D.2 | Nosivi vijenac poklopca - zelena površina Izrada sidrenih armirano betonskih ploča - nosača željeznih poklopaca revizijskih okana betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,20 m3 betona, 1,5 m2 oplate i 20 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 15 | 4 | 19 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
D.3 | Nosivi vijenac poklopca - prometna površina Izrada armirano betonskih nosivih vijenaca željeznih poklopaca u prometnim površinama za revizijska modularna okna betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 26 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 11 | 2 | 13 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
D.4 | Stabilizacijski beton Betoniranje sidrenog stabilizacijskog sloja betonom C 25/30 za stabilizaciju revizijskih modularnih okana u uvjetima visokih nivoa podzemnih voda. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 35 | 3 | 38 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
D | BETONSKI RADOVI | [5 empty] | 0 |  | #REF!
E | MONTAŽERSKI RADOVI
E.1 | KANALIZACIJSKE CIJEVI Nabava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijevi promjera prema projektu. tjemene nosivosti min. SN 8 sukladno zahtjevima norme odabranog cjevovoda, položaja i pada prema nacrtima. Polaganje cijevi izvodi se na unaprijed izvedenu posteljicu. Promjer cijevi se odnosi na ID. Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.). Predviđeno je spajanje cijevi spojnicama s integriranim kolčakom s gumenom brtvom. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po m' cijevi.
| • kanalizacijska cijev DN250 | m' | 0 | 90 | 90 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • kanalizacijska cijev DN315 | m' | 1116 | 0 | 109.11 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
E.2 | KANALIZACIJSKA OKNA Dobava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema i ugradnja prefabriciranih revizijskih okana promjera DN 800 i DN 1000. Okna se sastoje iz baze sa kinetom, priključcima-naglavcima ili spojnicama sa brtvama, te konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera. Okno sa mogućnošću podešavanja visine. Dno okna se sastoji od kinete vodonepropusne izvedbe. Priključci moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i kutom priključaka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan revizijskih okana nisu dozvoljeni. Svi spojevi moraju biti uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje na uzgona. Ulaz i izlaz na kontrolnim oknima moraju biti prilagođeni nagibu nivelete ulaznih i izlaznih cijevi kolektora. Okna trebaju biti opremljena ljestvama sukladno Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13). Stavka uključuje: - nabava, dobava, montaža i spajanje dijelova okna - sav potrebni spojni i brtveni materijal Okna se postavljaju na zbijenu posteljicu od šljunka/tucanika granulacije 0-32 mm debljine definirane projektnom dokumentacijom. U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali potreban rad, transport i materijal potreban za montažu i priključak kanalizacijskih cjevovoda na okna i ugradnju okna. | [6 empty] | #REF! | #REF!
| – modularno revizijsko okno DN 800 mm (do 2 m) | kom | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 800 mm (2 - 2,5 m) | kom | 0 | 1 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 800 mm (2,5 - 3,0 m) | kom | 0 | 2 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 800 mm (3,0 - 3,5m) | kom | 0 | 2 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 800 mm (3,5 - 4m) | kom | 0 | 1 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| – modularno revizijsko okno DN 800 mm (4 - 4,5m) | kom | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| – modularno revizijsko okno DN 1000 mm (do 2,0m) | kom | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 1000 mm (2 - 2,5m) | kom | 1 | 0 | 6 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 1000 mm (2,5 - 3,0m) | kom | 6 | 0 | 3 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 1000 mm (3,0 - 3,5m) | kom | 15 | 0 | 7 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 1000 mm (3,5 - 4m) | kom | 3 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 1000 mm (4,0 - 4,5m) | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
E.3 | Spojni komadi za revizijska okna Nabava, doprema i ugradba spojnih komada za revizijska okna, min.SN 8 za profil odabrane cijevi, promjera DN 250 i 300 mm. Stavka uključuje raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal. Spojni komadi trebaju zadovoljavati važeće norme za odabranu vrstu cijevnog materijala. Za spojne komade je ponuđač u ponudi dužan priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i propisima. Obračun po komadu ugrađenog spojnog komada. | [6 empty] | #REF! | #REF!
| • spojni komadi DN 250 mm | kom | 6 | 6 | 12 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • spojni komadi DN 300 mm | kom | 51 | 0 | 10 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
E.4 | Samonivelirajući poklopci Nabava, doprema i ugradnja tipskih samonivelirajućih poklopaca okana ugrađenih u kolniku nerazvrstanih cesta, kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada.. Poklopac s okvirom ukupne širine minimalno 800 mm, svijetli otvor minimalno 600 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 170 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120° i blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. U cijenu je uključen sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog samonivelirajućeg poklopca. | kom | 11 | 0 | 11 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
E.5 | Poklopci okana Nabava, doprema i ugradnja tipskih željeznih poklopaca nazivnog otvora DN600. POKLOPAC D400, DN 600 Kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada. Poklopac s okvirom ukupne širine 785 mm, svijetli otvor 605 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 100 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120°, a blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. 30% površine poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijeni je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca okna te sav materijal i rad. Obračun po komadu poklopcPolovica poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijenu je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca te sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.• poklopac DN600, 400 kN | kom | 11 | 0 | 21 |  | 0,00
E.6 | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće uklonit (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja". Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. U stavku su uključeni sva oprema, materijal i radovi na postavljanju bušaće garniture u radnoj jami, te svi radovi i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi. | [6 empty] | #REF! | #REF!
| • čelična cijev DN 457,20 x 7,1 mm | m' | 31.5 | 0 | 31.5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • distantni prstenovi DN 300/457,20 mm | kom | 21 | 0 | 21 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • brtveni poklopac cijevi DN 300/457,20 mm | kom | 4 | 0 | 4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • čelična cijev DN 355,6 x 7,1 mm | m' | 0 | 79 | 79 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • distantni prstenovi DN 250/355,6 mm | kom | 0 | 53 | 53 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • brtveni poklopac cijevi DN 250/355,60 mm | kom | 0 | 12 | 12 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
E | MONTAŽERSKI RADOVI | [5 empty] | 0 |  | #REF!
F | OSTALI RADOVI
F.1 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti Ispitivanje vodonepropusnosti izvedene kanalizacije vodom ili zrakom, uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1610), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode (zraka) i spojeva, punjenje cjevovoda vodom (zrakom) i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po m' ispitanog cjevovoda i po komadu ispitanog okna. | [6 empty] | #REF! | #REF!
| • ispitani kanalizacijski cjevovod | m' | 1089.25 | 84 | 1173.25 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • ispitano kanalizacijsko okno | kom | 26 | 6 | 32 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.3 | Ispitivanje vodonepropusnosti AB okana Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih okana vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu isipitanog okna. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.4 | Snimanje izvedenog stanja TV kamerom Snimanje izvedenog stanja TV kamerom kao dokaz kvalitetno izvedenih radova prije primopredaje radova i tehničkog pregleda. Snimanje i izradu elaborata izvodi isključivo ovlaštena osoba za tu vrstu poslova. Stavka obuhvaća i izradu elaborata provedenog postupka snimanja sukladno normi EN 13508-2/AC. Elaborat mora sadržavati: tehnički opis građevine (Naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana); tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; tablicu sa opisom nedostataka; fotografije nedostataka; snimku cjevovoda, RO i izvedenih spojeva (ulične mreže i kućnih priključaka), MP4 zapis na DVD-u. Obračun po m' snimljenog cjevovoda. | m' | 1089.25 | 84 | 1173.25 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.5 | Ispitivanje kvalitete Troškovi ispitivanja materijala, uzimanja uzoraka, laboratorijska obrada s izdavanjem odgovarajućih dokumenata o kvaliteti, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva nasipa rova kanalizacije i kolničke konstrukcije kod cesta. Ispitivanje se vrši prema programu kontrole i kakvoće radova. Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala treba činiti: a) Odgovarajući dokaz kvalitete za sve ugrađene materijale i elemente b) Izvještaji o tekućim ispitivanjima c) Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.6 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Troškove popravka u slučaju oštećenja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu popravka. | kom | 3 | 1 | 4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.7 | Izmještanje postojećih instalacija Izmještanje postojećih položenih podzemnih instalacija na mjestu križanja sa kanalizacijskim cjevovodom, prema uvjetima vlasnika instalacija. Stavka uključuje sve radove i materijal do kompletiranja pozicije. Za izmještanja pojedine instalacije investitor je dužan osigurati izvođenje građevinskih radova i sanaciju terena u skladu s Zakonima i Propisima. Strojarske radove na izmještanju pojedine instalacije obavlja distributer, odnosno vlasnik instalacije. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Stavka uključuje i geodetsko snimanje izmještenih instalacija te izradu geodetskog elaborata. Obračun po m' izmještene instalacije. | [6 empty] | #REF! | #REF!
| • plinska instalacija | m' | 0 | 30 | 30 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • vodovodna instalacija (uključivo kućni priključci ) | m' | 250 | 0 | 250 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • sustav odvodnje | m' | 50 | 0 | 50 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • elektroenergetska instalacija | m' | 50 | 0 | 50 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • telefonska instalacija | m' | 50 | 0 | 50 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.8 | Izmještanje postojećih instalacija (podzemna okna) Stavka obuhvaća i izvedbu novih AB okana ili postavljanje montažnih predgotovljenih okana te sve građevinske, vodovodne, elektrotehničke i motažerske radove potrebne za potpuno dovršenje stavke. Nova okna potrebno je postaviti uz odobrenje Nadzornog inženjera. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu. | kom | 2 | 2 | 4 |  | 0,00 | #REF!
F.9 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00m, dužina do 3,00m. Stavkom predviđena demontaža i odvoz materijala po završenoj montaži. Obračun po komadu prijelaza. Stavka uključuje sve takse i davanja. | kom | 3 | 8 | 11 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.10 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN71/14,118/14,154/14) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 100 | 0 | 100 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.11 | IZVEDBA KUĆNOG PRIKLJUČKA Radovi na izvedbi kućnog priključka koji se odnose sve potrebne radnje u vezi (geodetsko iskolčenje, lociranje instalacija, iskop za lociranje instalacija, razbijanja asfalta, iskopa, planiranje dna rova, polaganja posteljice, nasipavanja zamjenskim materijalom, zbijanja, izrade kolničke konstrukcije, čelične ploče za osiguranje prijelaza vozila preko prekopa, odvoz viška materijala, dovođenje površina u prvobitno stanje...) izrade kućnog priključka. Širina rova je 1m. Kućni priključak je potrebno izvesti na okno kolektora, a ukoliko to nije moguće spojiti ga na T komad koji se ugrađuje na kolektor. Potrebno je poštivati dužine koje su dole navedene. Ukoliko nije moguće spojiti na način predviđen u trokovniku poštujući dužine priključka i spoj tada je potrebno konzultirati naručitelja pošto će on održavati sustav. U cijeni nije cijevni materijal. | [6 empty] | #REF! | #REF!
a) kućni priključak duljine do 6,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 12 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 5 |  | 0
b) kućni priključak duljine do 15,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 5 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 3 |  | 0
F.12 | CIJEVI ZA KUĆNI PRIKLJUČAK Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijev za izvedbu izvoda kućnih priključaka. Tjemena nosivost sukladno zahtjevima norme odabranog materijala(min. SN 8), položaja i pada cijevi.Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente, T komadi (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.), te sa potreban transport. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po stvarno izvedenom stanju. Obračun po m'. DN 160 mm - SN 8 | m' |  |  | 262.5 |  | 0 | #REF! | #REF!
F.13 | OKNA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE Nabava, doprema i ugrađivanje tvornički izrađenih kontrolnih okana promjera DN 600 mm. Ovisno o odabranom materijalu, ugrađuje se okno atestirano za potrebnu dubinu ugradnje. Okna imaju svoj pripadajući tipski poklopac. Ukoliko se priključno okno nalazi u pristupnom putu parcele poklopac treba imati nosivost C 250 i AB rasteretni prsten. U cijenu uračunat sav transport, rad i materijal. Obračun po komadu ugrađenog okna. Točnu poziciju određuju predstavnik Izvođača i Naručitelja, uz odobrenje vlasnika parcele. Okno je 1-2m u parceli. Obračun sve komplet. Vratiti sve u prvobitno stanje. | [6 empty] | #REF! | #REF!
| * okna u zelenoj površini | kom |  |  | 18 |  | 0
| * okna u kolniku | kom |  |  | 7 |  | 0
F.14 | ČIŠĆENJE CJEVOVODA I OKNA Mehaničko čišćenje i pranje kućnih priključaka nakon završetka radova i nakon provedenog ispitivanja vodonepropusnosti. Obračun po m' i kom. | [6 empty] | #REF! | #REF!
| * okna | kom |  |  | 25 |  | 0
| *cjevovod | m' |  |  | 262.5 |  | 0
F.15 | Kućna kanalizacijska pumpa Ugradnja kućne kanalizacijske pumpe sa plovkom - kod objekata koji se ne mogu spojiti gravitacijski na sustav odvodnje aglomeracije Slatina Stavka uključuje kućni priključak specificiran u prethodnim stavkama (kućni priključak - spoj na okno i kućni priključak - spoj na cijev). Obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju kućne potopne kanalizacijske crpke sa plovkom, (Qmin 17000l/h, do 1300 W, izlaz za cjevovod min. DN 40, visina dizanja min 10 m). Predviđen je lokalni priključak na elektroenergetsku mrežu. Točan broj ove pripreme za kućne priključke, odredit će nadzorni inženjer u dogovoru sa investitorom i izvođačem radova. Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.16 | Završni radovi Završni radovi pri izvođenju radova na gradilištu, a obuhvaćaju otpremu kontejnerskog radnog i skladišnog prostora, uklanjanje predmeta i prepreka sa trase cjevovoda, utvrđivanje i osiguranje otvorenog skladišnog prostora. Po završetku radova uklanjanje pomoćnog radnog i skladišnog prostora i preostalog materijala. Ovom stavkom je obuhvaćeno i zatvaranje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površine koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.17 | Demontaža i montaža Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki. Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu. | [6 empty] | #REF! | #REF!
| • prometni znakovi | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • ograda | m' | 60 |  | 60 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • žardinjere | kom | 2 |  | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • prometni stupćić | kom | 2 |  | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • reklamni panoi | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.18 | Prometna oprema Nabava, dobava i postavljanje prometne opreme i signalizacije za potrebe privremene regulacije prometa kod županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta za vrijeme izvođenja radova na izradi kanalizacijske mreže - izvođenje radova pod prometom. Ovaj rad obuhvaća nabavu i postavljanje svih vrsta prometnih znakova vertikalne i horizontalne prometne signalizacije u svemu prema prometnom elaboratu privremene regulacije prometa. Stavka uključuje postavljanje opreme i signalizacije za obuhvat radova u koridoru državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta. Obračun po komadu (fazi izgradnje). | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.19 | Projekti izvedenog stanja Izrada projekta izvedenog stanja gravitacijskih kolektora i kolektorskih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima, uključujući svu tehničke dokumentaciju, tehničke opise, sheme, nacrte izvedenog stanja sa posebno naznačenim promjenama u odnosu na glavni projekt, atesti, certifikati,... sve u tri (3x) kopije na papiru uredno složene i uvezane i u digitalnom obliku svi projekti pohranjeno na jedan CD/DVD medij (3 identične kopije) u PDF i DWG formatu za nacrte, a ostalo u PDF, DOC, XLSX. | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F | OSTALI RADOVI | [5 empty] | 0 |  | #REF!
1. REKAPITULACIJA GRAVITACIJSKOG SUSTAVA
A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  |  |  | 0
#REF!
B | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
#REF!
C | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
#REF!
D | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
#REF!
E | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
#REF!
F | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
#REF!
1. UKUPNO GRAVITACIJSKI SUSTAV | [6 empty] | 0
#REF!
#REF!

## F2-tlač.-S19
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA II. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 I CS-S19 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM T-S19 2. TROŠKOVNIK TLAČNOG SUSTAVA ODVODNJE
OPĆE NAPOMENE
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
Za izradu glavnog projekta odabrane su predgotovljene precrpne stanice od GRP materijala. Investitor se može odlučiti za predgotovljenu precrpnu stanicu od drugog materijala sukladno HRN EN 12050-1. Odabranom materijalu moraju biti prilagođeni svi spojni i dodatni komadi. U slučaju odabira druge vrste materijala, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti zbog utjecaja visoke razine nivoa podzemne vode.
Predmetnim projektom je predviđena ugradnja muljnih ispusta i odzračno dozračnih garnitura. Za izradu glavnog projekta su odabrani predgotovljeni muljni ispust i odzračno dozračna garnitura. Investitor se može odlučiti i za ugradnju muljnog ispusta/odzračno-dozračne garniture u armiranobetonskoj komori ili na neki drugi način kojim se osigurava pristup muljnom ispustu/odzračno-dozračnoj garnituri.
Tlačni cjevovod T-S19 je položen u trupu buduće prometnice. Prilikom izvođenja radova potrebno je voditi računa da se prvo položi cjevovod, a onda izvrši nasipavanje i izgradnja pristupne ceste. Ovim troškovnikom su obračunati zemljani radovi samo za dodatni iskop (dodatnu dubinu polagana). Završni slojevi i uređenjene su obračunati u sklopu projekta pristupne ceste.
ŠIFRA STAVKE | OPIS STAVKE | jed. mj. | UKUPNO količina S19 | jed. cijena | UKUPNO:
A | UREĐENJE GRADILIŠTA
A.1 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun paušalno. | kom | 1 |  | 0,00
A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  |  |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI
B.1 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
| Obračun po m' obilježenog tlačnog cjevovoda kanalizacije | m' | 658 |  | 0,00
| Obračun po komadu (CS) | kom | 1 |  | 0,00
B.2 | Geodetsko iskolčenje Iskolčenje točaka radnog platoa, čeličnog žmurja, bunara i dna iskopa Iskolčenje točaka za izvedbu elemenata zaštite građevinske jame: pokosa, platoa, žmurja, bunara i dna iskopa. Geodetske točke iskolčenja potrebno je održavati i obnavljati u slučaju oštećenja za vrijeme cijelog trajanja radova, a sve prema projektu i uputama nadzornog inženjera. U stavku su uključena i sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekata prenose na teren, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cjelokupno vrijeme građenja, odnosno do predaje građevine Naručitelju. Radovi se obavljaju prema OTU I 1.1. Obračun po kompletu. | kom | 1 |  | 0,00
B.3 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.
| geodetsko praćenje | m' | 658 |  | 0,00
| izradu fotodokumentacije | kom | 1 |  | 0,00
B.4 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 658 |  | 0,00
B.5 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 25 |  | 0,00
B.6 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju (10km) i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena. Cijena uključuje sve takse i davanja.
| • Ø10-20 cm | kom | 1 |  | 0,00
| • Ø20-40 cm | kom | 0
| • raščišćavanje terena od grmlja | m2 | 0
B.7 | Pripremni radovi za zaštitu građevne jame CS Transportni troškovi, priprema, rasprema gradilišta i uređenje temeljnog tla za radni plato za izradu građevne jame crpne stanice. | kpl | 1 |  | 0,00
B.8 | Geotehnički istražni radovi Strojno bušenje istražne bušotine dubine 15,0 m uz zaštitu čeličnim cijevima radi potvrde projektnog modela tla. U cijenu stavke je obuhvaćeno slaganje izvađene jezgre u sanduke po 1,0 m duljine jezgre, uzimanje uzoraka tla, mjerenje pojave podzemne vode tijekom bušenja, utvrđivanje stabilizirane razine podzemne vode i transport bušilice do lokacije. Obračun po m' bušotine. | m' | 15 |  | 0,00
B.9 | Izvedbeni projekt zaštitne građevne jame Izrada izvedbenog projekta zaštite građevne jame uključujući sva potrebna laboratorijska i terenska ispitivanja te izradu geotehničkog elaborata. | kom | 1 |  | 0,00
B | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI
C.1 | Demontaža postojećih stupova javne elektroenergetske mreže Demontaža stupova javne elektroenergetske mreže koji su postavljeni po trasi kanalizacije. Izmještanje se provodi prema uputama nadležne službe. Stavka obuhvaća sav potreban radni materijal, strojeve i radnu snagu, te odvoz na privremenu deponiju. Obračun po kom. Stavka uključuje sve takse i davanja. | kom | 2 |  | 0,00
C.2 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, širine 1,0m, prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnsono potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa.Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. Obračun po m3. | m3 | 48.62 |  | 0,00
C.3 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3 prevezenog sraslog materijala. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | m3 | 70.31 |  | 0,00
C.22 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 1193.24 |  | 0,00
C.4 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 26.1 |  | 0,00
C.5 | Zamjenski materijal zbog visokog nivoa podzemne vode Nabava, doprema i ugradnja sloja zamjenskog materijala debljine 30 cm od kamenog materijala frakcije 32-64 mm ili prirodnog šljunka ispod cjevovoda i revizijskih okana zbog visokog nivoa podzemnih voda. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje kamena, s potrebnim podbijanjem, te nabavu i ugradnju geotekstila 300 g/m2 oko sloja zamjenskog kamenog materijala. Točan odabir zamjenskog materijala u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m3 zamjenskog materijala. | m3 | 90 |  | 0,00
C.6 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 378 |  | 0,00
C.7 | Posteljica i zatrpavanje muljne i odzračne garniture Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/8mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko muljne i odzračne garniture - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 12.5 |  | 0,00
C.27 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 0
C.8 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 135 |  | 0,00
C.9 | Zamjena betonskih cijevi Zamjena postojećih uništenih i oštećenih betonskih cijevi DN300-DN800 kod obnove pristupnih površina, te propusta na prometnim i melioracijskim kanalima. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, te sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m' ugrađene betonske cijevi. | m' | 30 |  | 0,00
C.10 | Zacijevljenje kanala Zacijevljenje otvorenih prometnih/melioracijskih kanala s betonskim cijevima DN250-DN500. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, izradu posteljice uz nabijanje (od sitnozrnog materijala) d=10 cm, zatrpavanje zemljanim materijalom do kote okolnog terena uz potrebno nabijanje (≈2 m3/m') te sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m'. | m' | 40 |  | 0,00
C.11 | Vraćanje demontiranih rasvjetnih stupova Dovoz sa privremene deponije demontiranih rasvjetnih stupova, te ponovna montaža rasvjetnih stupova. Stavka obuhvaća sav rad i materijal do kompletiranja radova. Stavkom obuhvaćeni ab radovi i tesarski radovi na izvedbi temelja rasvjetnih stupova. (predvidivo 0,7m3 betona po temelju, oplata 3,5m2 po temelju). Obračun po kom rasvjetnog stupa sa temeljem. | kom | 2 |  | 0,00
CRPNA STANICA
C.12 | Iskop unutar građevinske jame za crpne stanice (talpe) Strojni fazni iskop temeljnog tla C kategorije unutar građevinske jame do predviđenih kota prema projektu. Stavka obuhvaća privremeno deponiranje u krugu gradilišta za kasniju upotrebu pri zatrpavanju, te odvoz dijela materijala na deponiju udaljenu 10 km. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu jame. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Radovi se izvode prema 2.02. prema OTU I. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 258 |  | 0,00
C.13 | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala u zamjenski sloj tla ispod temelja crpne stanice Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju drobljenog kamenog materijala granulacije čistog pranog tucanika frakcije 30-60 mm za temeljenje objekata i osiguranje odvodnje vode. Obuhvaća sav rad na ugradnji materijala u dva sloja po 15 cm uz zbijanje do vrijednosti modula stišljivosti prvog sloja Ms = 25 MPa, drugog sloja Ms=50 MPa, a sve prema uvjetima i geometriji iz projekta. Pri provedbi zamjene materijala potrebno je ustanoviti poklapanje temeljnog tla s onim naznačenim u geotehničkom elaboratu. Po potrebi produbiti zamjenu do nosivog tla, predvidivo 10 % povećanje u odnosu na iskazanu količinu. Izvodi se u nagibima prema nacrtima. Nagibi obostrano 1% prema bunarima. Radovi se obavljaju prema OTU I 2.08.2. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 14 |  | 0,00
C.14 | Planiranje dna jame Grubo i fino planiranje dna građevne jame točno prema kotama predviđenim u projektu s točnošću planiranja + 2 cm. Obračunava se po m2 isplanirane površine. | m2 | 43 |  | 0,00
C.15 | Ugradnja geotekstila Nabava, dobava i ugradnja geotekstila tip 300 g/m2 na isplanirano dno građevne jame precrpne stanice. Geotekstil položiti min 15 cm uz bočne stranice jame. Obračunava se po m2 geotekstila. | m2 | 43 |  | 0,00
C.16 | Posteljica CS Nabava, dobava i izrada nasipa (posteljice) od šljunka min.40MPa u debljini prema projektu na dno građevne jame. Sloj izraditi uz lako nabijanje u svrhu izrade sloja podloge za postavljanje podložnog betona. Sloj postaviti cijelom širinom tlocrtne površine građevne jame. U cijenu je uračunat dovoz, postavljanje, nabijanje do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2, te svi ostali potrebni radovi, materijal i transporti. Obračunava se po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 1.3 |  | 0,00
C.17 | Zasipavanje oko CS - zasipni sloj Nabava, dobava i ugradnja mješavine šljunka i pijeska granulacije 0-8 mm oko okna precrpne stanice promjenjive širine prema nacrtu, nakon izvedbe objekta, s nabijanjem u slojevima do 30 cm do zadovoljenja Ms=40 MN/m2. Obračun po m3. | m3 | 260 |  | 0,00
C.18 | Odvoz materijala iz iskopa za crpnu stanicu Odvoz zemljanog materijala iz iskopa. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | m3 | 258 |  | 0,00
C.19 | Strojno zatrpavanje Strojno zatrpavanje oko objekata materijalom iz iskopa nakon izvedbe objekta s nabijanjem u slojevima do 30 cm. Obračunava se po m2 materijala. | m2 | 45 |  | 0,00
C.20 | Čišćenje materijala Čišćenje zaostalog materijala, te planiranje terena u širini 4 m na trasi kanalizacije. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m' trase kanalizacije. | m' | 20 |  | 0,00
C | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
D | DRENAŽA
D.1 | Izvedba dubokih bunara (građevna jama CS) Strojno bušenje bušotine za bunar promjera 1000 mm, dubine 8,0 m, s kote radnog platoa, a prema tlocrtnoj dispoziciji istih datoj na nacrtima projekta. Ugradnja konstrukcije bunara koja se sastoji od pune čelične cijevi d = 400 mm L=1,5 m, mostičavog filtera fi 400 mm L=8,5 m slota 1 mm, a sve prema nacrtima u projektu. Sklop bunara je ukupne dužine L=1,5 m + 8,5 m + 2,0 m (taložnik) = 12,0 m. Ugradnja filtera od čistog kvarcnog šljunka frakcija 2 do 4 mm u prostor između bušotine d = 1000 mm i centrično postavljenog bunara d = 400 mm po čitavoj visini bunara, a sve prema nacrtima u projektu. Obračun prema broju bunara. | kom | 1 |  | 0,00
D.2 | Crpljenje vode iz dubokih bunara Ugradnja potapajuće dubinske električne crpke u prostor taložnika bunara i povremeno crpljenje. Dubinska crpka je minimalnog efektivnog kapaciteta q=10 l/s po bunaru. Voda se odvodi vertikalnim odvodom od crpke do vrha bunara pocinčanom cijevi fi 2'' te horizontalnim nadzemnim odvodom do odgovarajućeg recipijenta. U cijenu je uključena nabavu crpki, crpljenje podzemne vode, te njihova montaža i demontaža, konstantna kontrola rada crpki i potrebna električna energija. Obračun stavke se vrši u satu rada crpke. Izvođač je dužan osigurati nadzor nad radom crpki 24 sata na dan, a na gradilištu imati rezervno minimalno jednu crpku. | sat | 1440 |  | 0,00
D.3 | Drenažni sustav - iskop Strojni iskop jaraka korpom širine 60 cm od kote dna iskopa građevne jame do kote dna drenažnog jarka i iskop oko bunara u materijalu C kategorije. Pad drenažnog jarka 1 % prema nacrtima. Zbog mogućih lošijih karakteristika tla količinu iskopanog tla povećati za 15%. Izvodi se u nagibima prema nacrtima. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 6 |  | 0,00
D.4 | Drenažni sustav - drenažni materijal Strojno usipavanje drenažnog kamena do kote vrha drena. Drenažni materijal je čisti prani tucanik frakcije 30-60 mm. U cijenu je uključena dobava, prijevoz i ugradnja materijala te zbijanje i poravnavanje. Zbog mogućih lošijih karakteristika tla količinu drenažnog materijala povećati za 15%. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 6 |  | 0,00
D.5 | Drenažni sustav - drenažna cijev Drenažna PHD cijev promjer 200 mm. Nagibi cijevi 1 % prema bunarima. Obračun po m' ugrađene cijevi. | m' | 6 |  | 0,00
D.6 | Drenažni sustav - spoj s bunarom Spajanje drenažne cijevi s bunarom prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu. Obračun po komadu ugrađenog spoja. | kom | 1 |  | 0,00
D | DRENAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA
E.1 | Čelično žmurje (građevna jama CS) Dobava, transport, ugradnja i demontaža čeličnog žmurja tipa. Žmurje se ugrađuje sa radnog platoa u temeljno tlo, uz kontrolu pozicije, nagiba i završne kote prema dimenzijama iz projekta. Žmurje se povezuje u spojnicama. U stavku je uključena dobava i prijevoz čeličnih platica, kliješta i ostalog materijala, dobava i prijevoz potrebnog spojnog materijala, makara itd, zabijanje čeličnih platica, rad na osiguranju predviđenog pravca i vertikalnosti žmurja itd., a rad se obavlja strojno prema nacrtima i tehničkim uvjetima. Radovi uključuju vađenje žmurja po završetku svih radova na betoniranju zidova objekta. Ugrađuju se talpe duljine 13 m. Obračun po m2 ugrađenog žmurja. | m2 | 330 |  | 0,00
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA |  |  |  | 0
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA
F.1 | Vezne grede (građevna jama CS) Izrada i montaža čeličnih veznih greda od profila HE 260 B, S235. Ukupna duljina veznih greda iznosi 22,56 m. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 2099 |  | 0,00
F.2 | Kosnici (građevna jama CS) Izrada i montaža čeličnih kosnika od cijevnih profila 193,7×12,5, S235. Predvidiva ukupna duljina kosnika iznosi 11,50 m. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 643 |  | 0,00
F.3 | Podlošci (građevna jama CS) Izrada prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu i montaža čelični podložaka razupornih sklopova od profila HE 260 B, S235. Obračun po komadu ugrađenih podložaka. | kom | 8 |  | 0,00
F.4 | Ojačanja spojeva elemenata razupornog sklopa (građevna jama CS) Izrada prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu i montaža čelični ojačanja razupornog sklopa. Obračun po komadu ugrađenih ojačanja. | kom | 32 |  | 0,00
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA |  |  |  | 0
G | TEHNIČKO PROMATRANJE
G.1 | Ugradnja stalnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji četiri stalne geodetske točke (monuimenta), na površini terena izvan građevne jame. Monumenti se izvode kao armirano betonski kvadratnog ili okruglog poprečnog presjeka sa mesinganom pločicom i navojem za montažu instrumenta. Obračun se vrši po kom. izvedenog monumenta. | kom | 4 |  | 0,00
G.2 | Ugradnja kontrolnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji četiri kontrolnih repera ugrađenih na vrh žmurja za zaštitu građevne jame. Položaj repera bit će određen u izvedbenom projektu. Obračun po komadu ugrađenog repera. | kom | 4 |  | 0,00
G.3 | Geodetsko mjerenje horizontalnih i vertikalnih pomaka potporne konstrukcije Stavka uključuje rad na periodičkom opažanju apsolutnih pomaka geodetskih repera postavljenih na vrh potporne konstrukcije (žmurja). Mjerenja se provode sa terenskom točnosti ±1mm, s izradom izvještaja o svakom mjerenju. Predviđeno je "nulto" i 6 kontrolnih mjerenja pomaka konstrukcije. Obračun po kompletu provedenog mjerenja sa završnim izvješćem. | kom | 1 |  | 0,00
G | TEHNIČKO PROMATRANJE |  |  |  | 0
H | BETONSKI RADOVI
Svi betonski radovi moraju ispunjavati zahtjeve propisane TEHNIČKIM PROPISOM ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE (NN17/17)
H.1 | Betonske ploče (gornja i donja) muljnog ispusta Izrada dvije (2) armirano betonske ploče debljine 15cm (gornja i donja) od betona C25/30 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 30 kg armature po komadu). U cijenu je uključena i pješčana posteljica (0-8mm) ispod ploče u dubljini od 10cm. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0,00
H.2 | Betonski oslonci muljnog ispusta Betoniranje AB oslonca betonom C20/25, dimenzija prema projektu, ispod T komada i N fazonskog komada muljnog ispusta. U stavku je uključena i AB ploča kao oslonac uličnih kapa, a sve prema nacrtima u projektu (0,3m3 betona, 2,5m2 oplate i 30kg armature). U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C20/25 razreda izloženosti XA2 i XS1, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po kom.
H.5 | Betonska ukrućenja na trasi Izrada betonskih ukrućenja na trasi cjevovoda betonom C20/25, dimenzija prema projektu, uključujući dobavu potrebnog materijala i ugradnju betona po ukrućenju prosječno 0,4 m3 sa potrebnom njegom betona. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate. U cijenu je uračunato i uzimanje uzoraka sukladno programu uzimanja uzoraka. Obračun po komadu ukrućenja. | kom | 13 |  | 0,00
H.4 | Betonska donja ploča precrpne stanice Betoniranje temeljne armirano-betonske ploče precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C30/37 razreda izloženosti XA2 i XS te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 3.7 |  | 0,00
H.5 | Podložni beton precrpne stanice Betoniranje podložnog betona precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C16/20 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost, dimenzija prema projektu, razreda izloženosti XA2 i XS te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 1.3 |  | 0,00
H.6 | Gornja ploča crpne stanice Betoniranje gornje armirano-betonske ploče i AB vijenca precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C30/37, razreda izloženosti XA2 i XS1, armature, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 3 |  | 0,00
H.7 | Stabilizacijski beton crpne stanice Betoniranje sidrenog stabilizacijskog sloja betonom C 25/30 kategorije B.I za stabilizaciju revizijskih modularnih okana u uvjetima visokih nivoa podzemnih voda. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 9.3 |  | 0,00
H | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
I | MONTAŽERSKI RADOVI
I.1 | UGRADBA POLIETILENSKIH PEHD TLAČNIH KANALIZACIJSKIH CIJEVI Dobava i ugradnja cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PEHD, PE100, SDR17 za radni tlak 1.0 MPa. , a kvaliteta cijevi dokazuje se certifikatom DVGW. PEHD cijevi spajat će se elektrospojnicama ili sučeonim zavarivanjem. Cijevi se ugrađuje u iskopani rov na dno rova prema projektom predviđenim padovima. Projektirane promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjene pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima. U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PEHD cjevovoda. Postupak spajanja elektrospojnicama ili sučeonog zavarivanja uračunat je u cijenu, a mora se izvesti u skladu uputa isporučioca cijevi. U zamjenu za navedeni materijal moguće je ugraditi cijevi od duktila u skladu sa knjigom 3 Tehničke specifikacije. Obračun po m' montirane cijevi
| • cijev PEHD d180 | m' | 50.1 |  | 0,00
I.2 | Fazonski komadi Nabava, dobava i montaža fazonskih komada PE kanalizacijskih cijevi od polietilena visoke gustoće (PEHD) koja spada po MRS klasifikaciji u grupu PE 100. Fazonski komadi se ugrađuju prema montažnim nacrtima. U cijenu uračunat sav potreban spojni materijal (spojnice). Obračun po komadu montiranih fazona, armatura.
| • PE luk d180 11º - 90º | kom | 13 |  | 0,00
I.3 | Muljni ispust (garnitura za ispiranje) Izrada muljnog ispusta na trasi tlačnog voda, prema nacrtima u poglavlju Grafički prikazi. Muljni ispusti su različitih visna, a sastoje se od:
| - spojnica PEHD d180/DN150 | kom | 4 |  | 0,00
| - zasun za otpadne vode DN150 | kom | 4 |  | 0,00
| - teleskopska ugradbena garnitura DN150 (RD prema projektu) | kom | 4 |  | 0,00
| - cestovna kapa za zasune | kom | 4 |  | 0,00
| - T komad prirubnički DN 80/DN150 | kom | 2 |  | 0,00
| - N komad prirubnički DN80 | kom | 2 |  | 0,00
| - kanalizacijska armatura za ispiranje DN80 | kom | 2 |  | 0,00
| - cestovna kapa za kan. armaturu za ispiranje | kom | 2 |  | 0,00
| - FF komad L=0-1000 mm | kom | 2 |  | 0,00
| - suhozid od opeke NF - prosječno 1,15 m3 | kom | 2 |  | 0,00
| - zasipanje pijeskom 0-8 mm - prosječno 1,85 m3 U cijenu u računat i ostali potrebni konstruktivni i spojni materijal. | kom | 2 |  | 0,00
I.4 | Zaštitna čelična cijev - zaštita cijevi Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prijelaza cjevovoda preko otvorenih melioracijskih i prometnih kanala te iznad drugih objekata na trasi. Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je uvlačenjem radne cijevi u zaštitnu. Cijev mora biti antikorozivno zaštićena osnovnim bitumenskim premazima iznutra i izvana.
| • čelična cijev DN 273,0 x 6,3 mm | m' | 18 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 273/180 mm | kom | 12 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 273/180 mm | kom | 4 |  | 0,00
I | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
J | OSTALI RADOVI
J.1 | Tlačno ispitivanje cjevovoda Tlačno ispitivanje cjevovoda na tlak u skladu s normom HRN EN 805, uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje-osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći. Obračun po m’ tlačno ispitanog cjevovoda. | m' | 658 |  | 0,00
J.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti crpnih stanica Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih CS vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu isipitane crpne stanice. | kom | 1 |  | 0,00
J.3 | Sitni materijal Nabava, dobava i ugradnja sitnog pomoćnog i montažnog materijala i pribora (elektrode za zavarivanje, brtve, pocinčani vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala standardna roba potrebna za ugradbu). Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0,00
J.4 | Funkcionalnost crpne stanice Provjera funkcionalnosti, podešavanje radnih parametara, obuka operatera, te puštanje u rad u nazočnosti predstavnika isporučitelja opreme i/ili ovlaštenog servisera. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0,00
J.6 | Uređenje prostora oko CS - prometna površina Uređenje okoliša cca 25 m2 oko crpne stanice u prometnoj površini Uređenje se sastoji prosječno od: - dvodijelni poklopac s demontažnom prećkom 2x750x1600 mm, nosivosti 400 KN - 1 kom, - AB temelj odzrake cca 0,50 m3 - 1 kom - 5 m3 iskopa, utovara, odvoza i deponiranja zemlje - 16 m2 geotekstila 300g/m2 - 5 m3 nasipa kamenom 0-32 mm do zbijenosti 40MN/m2 - 16 m2 asflatnog zastora u slojevima prema projektu Obračun po komadu. Stavka uključuje sve takse i davanja. | kom | 1 |  | 0,00
J.7 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Troškove popravka u slučaju oštećenja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Troškove popravka postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu popravka. | kom | 1 |  | 0,00
J.8 | Izmještanje postojećih instalacija Izmještanje postojećih položenih podzemnih instalacija na mjestu križanja sa kanalizacijskim cjevovodom, prema uvjetima vlasnika inalacija. Stavka uključuje sve radove i materijal do kompletiranja pozicije. Za izmještanja pojedine instalacije investitor je dužan osigurati izvođenje građevinskih radova i sanaciju terena u skladu s Zakonima i Propisima. Strojarske radove na izmještanju pojedine instalacije obavlja distributer , odnosno vlasnik instalacije. Stavka uključuje i geodetsko snimanje izmještenih instalacija te izradu geodetskog elaborata. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po m' izmještene instalacije.
| • vodovodna instalacija (uključivo kućni priključci ) | m' | 10 |  | 0,00
| • elektroenergetska instalacija | m' | 20 |  | 0,00
J.9 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00 m, dužina do 3,00 m. Stavkom predviđena demontaža i otprema materijala po završenoj montaži cijevi. Obračun po komadu prijelaza. | kom | 3 |  | 0,00
J.10 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN71/14,118/14,154/14) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 100 |  | 0,00
J.11 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0,00
J | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
2. REKAPITULACIJA TLAČNOG SUSTAVA
A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI |  | 0
D | DRENAŽNI RADOVI |  | 0
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA |  | 0
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA |  | 0
G | TEHNIČKO PROMATRANJE |  | 0
H | BETONSKI RADOVI |  | 0
I | MONTAŽERSKI RADOVI |  | 0
J | OSTALI RADOVI |  | 0
2. UKUPNO TLAČNI SUSTAV |  |  |  |  | 0

## F2 CS-S19
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA II. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 i CS-S19 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM T-S19
Lokacija | : K.O. MEDINCI, K.O. PODRAVSKA SLATINA
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | CRPNA STANICA - CS-S19
1.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
1.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - frekventni regulator
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 25A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
1.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
1.3.1. | Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
1.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
1.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
1.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
1.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
1.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
1.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170086-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 17,25kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
1. | CRPNA STANICA - CS-S19 |  |  |  | 0

## F2 FCS-S19
Investitor: KOMRAD d.o.o. SLATINA, OIB 96537643037
SLATINA, Braće Radić 2
Građevina: NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA
I. Faza izgradnje sustava odvodnje
crpne stanice CS-S19
Lokacija: k.o. MEDINCI, k.o. PODRAVSKA SLATINA
SPECIFIKACIJA RADOVA I MATERIJALA
CRPNA STANICA
R. Br. | Opis stavke | Jed. Mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
FEKALNE CRPNE STANICE
Niže specificirana crpna stanica može se zamijeniti drugim odgovarajućim tipom, uz poštivanje navedenih normi i traženih tehničkih karakteristika
1. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 2,2 m i visine 6,24 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
2. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=20,0 l/s, Hmin=1,1 bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
3. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
4. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
5. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
6. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
7. | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
8. | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 0.1 |  | 0
9. | Izrada strojarskog izvedbenog projekta. Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0
10. | Osiguranje Projektantskog nadzora od strane projektanta Glavnog projekta, tijekom izvoeđnja radova. | kom | 1 |  | 0
11. | Izrada strojarskog projekta izvedenog stanja.Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0
| Ukupno fekalna stanica |  |  |  | 0

## F2 Rekap.-S19
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA II. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 I CS-S19 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM T-S19 3. REKAPITULACIJA
3. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
1. UKUPNO GRAVITACIJSKI SUSTAV | 0
2. UKUPNO TLAČNI SUSTAV | 0
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI - II. FAZA | 0

## F3 grav.-S16
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA III. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 I K-S17 I CS-S16 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM T-S16 1. TROŠKOVNIK GRAVITACIJSKOG SUSTAVA ODVODNJE
OPĆE NAPOMENE
Izvođač je dužan prije početka radova pregledati projektnu dokumetaciju kao i osigurati svu potrebnu dokumentaciju za izvođenje. U slučaju nejasnoća ili primjedbi potrebno je usuglasiti stavke s Projektantima i Nadzornim inženjerom. Ako tijekom radova dođe do bilo kakve promjene u količinama za bilo koju od stavki ovog Troškovnika, Izvođač nema ni u kojem slučaju pravo na promjenu jediničnih cijena. Također, Izvođač nema nikakvo pravo zahtjevati bilo kakvu novčanu naknadu i u slučaju da se radovi po pojedinim stavkama ovog troškovnika uopće ne izvode. Sve izmjene u projektu, radovima ili jedinične cijene su dozvoljene uz obaveznu suglasnot Investitora i Projektanta. Izvedba radova iz stavaka troškovnika treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima građenja i kontrolom kvalitete, tehničkim opisima, nacrtima i drugim dijelovima Glavnog projekta. Nepoznavanje projekta nije opravdanje za povećanje jediničnih cijena ili krivih izvedbi na gradilištu. Isto tako, kasnije primjedbe na stavke troškovnika se neće uzimati u obzir.
Svi radovi trebaju biti izvedeni uz pažnju prema ranije izvedenim instalacijama i drugim radovima, pod nadzorom i uz odobrenje Nadzornog inženjera. U slučaju da pojedine stavke nisu potpune, radove je potrebno izvesi prema pravilima struke i legislativi i pri tome Izvođač nema pravo na odobrenje dodatnih troškova ili promjena cijene.
Troškovi izvedbe radova, uključujući sve režijske troškove i troškove dokaza kvalitete materijala i kontrole kvalitete ugrađenih materijala i u slučaju da nisu navedeni u Troškovniku, smatrat će se raspoređenim i uključenim u cijene koje je Izvođač naveo u Troškovniku. Dodatni otežavajući faktori prilikom izvođenja u zimskim mjesecima se neće posebno priznavati. Izvođač je dužan u zimskom periodu zaštiti konstrukciju od nepovoljnog djelovanja niskih temeperatura.
Trasu obuhvata zahvata u prostoru geodeta mora točno označiti na terenu, prema elaboratu iskolčenja. Iskop kanalizacijskog rova je Izvoča dužan izvoditi sa 100%razupiranja, neovisno o tome koristi li i vlastitu tehnologiju iskopa uz suglasnost Nadzornog inženjera te odgovarajuće asteste oplate na teški bočni tlak. U stavki iskopa potrebno je uzeti u obzir i eventualne zastoje, izmještanje postojećih instalacija kao i osiguranje pristupunih putova.
Troškovi uređenja gradilišta, završnog uređenja i demobilizacije gradilišta se odnose na sve vrste radova (po strukama) na pojedinoj fazi i neće se posebno naplaćivati. Roba i usluge trebaju odgovarati opisu navedenom u troškovniku. Proizvedena, nabavljena, atestirana i isporučena oprema i materijali, kao i izvršeni radovi trebaju biti u skladu s važećim normama u RH. Izvedbena dokumentacija i dokumentacija izvedenog stanja podrazumijeva izradu navedene dokumentacije po struka (građevisnki, elektro i strojarski dio).
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
CIJEVNI MATERIJAL Troškovnik je napravljen prema glavnom projektu. Glavni projekt gravitacijskog cjevovoda, sukladno zahtjevanom protoku vode, izrađen je za radni profil DN/ID250 i 300. Za izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PVC. Na temelju odabranog materijala izrađena je niveleta gravitacijskog cjevovoda te dokaznica mjera. Investitor se može odlučiti za cijevi drugog materijala uz ispunjenje važećih normi. Spojni dijelovi (materijal) mora biti prilagođeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Tehnička svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom korištenja zadrže svojstva predviđena glavnim projektom. Cjevovodi moraju biti izgrađeni na način da se spriječe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuća, slom cijevi, rastavljanja spoja ili odvajanja od građevina na cjevovodu, tj. da se ne naruši strukturalna stabilnost cjevovoda, da se spriječi unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrži nepropusnost i projektirani hidraulički kapacitet. Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljedećih normi: HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-2:2007, HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 12666-1:2011, HRN EN 14758-1:2012, HRN EN 1852-1:2009, HRN EN 1401-1:2009, HRN EN 14364:2013, HRN EN 295-1:2013, HRN EN 295-2:2013, HRN EN 295-3:2012, HRN EN 295-4:2013, HRN EN 295-5:2013, HRN EN 295-6:2013, HRN EN 295-7:2013, HRN EN 295-1:2005 Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu. Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, će biti izvedeno sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu, knjiga 2.
OKNA Za izradu predmetnog projekta odabrana su okna od PP materijala, osim okana neposredno prije crpnih stanica koji će se izvoditi kao monolitna AB okna. Investitor se može odlučiti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje važećih propisa i normi: HRN EN 1917:2008 , HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 13598-2:2010, HRN EN 14364:2013 U slučaju odabira drugog materijala za okna, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti okana pod utjecajem visoke razine podzemne vode i prometnog opterećenja.
MATERIJAL Jedinična cijena materijala obuhvaća nabavu, prijevoz, skladištenje i osiguranje. Izvođač je dužan posjedovati sve neophodne izjave o sukladnosti građ.proizvoda uporabljenih u izgradnji te sve neophodne ateste i dr.potvrde o sukladnosti.
| ŠIFRA STAVKE | VRSTA RADOVA | jed. mj. | K-S16 | K-S17 | UKUPNO količina K-S16,k-S17 | jed. cijena | UKUPNO: | jed. cijena | UKUPNO:
| A | UREĐENJE GRADILIŠTA
| A.1 | Gradilišna ploča Nabava, dobava materijala, te izrada ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora sadržavati podatke u skladu sa čl.134, stavak 4. sukladno ZoG (NN153/13, 20/17). Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| A.2 | Fotodokumentacija postojećeg stanja Izrada detaljne foto i video dokumentacije kompletne trase zahvata radi evidencije stanja istrošenosti postojećih zgrada, cesta, putova, ograda, zidova, ulaza uz predmetnu trasu cjevovoda. Dokumentadciju dostaviti Nadzoru i Naručitelju prije uvođenja u posao. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [5 empty] | 0 |  | #REF!
| B | PRIPREMNI RADOVI
| B.1 | Izrada izvedbene projektne dokumentacije Izrada izvedebene dokumentacije gravitacijskih kolektora i kolektora za pripremu kućnih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima sukladno ZoG (NN 153/13, 20/17). | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.2 | Prometni elaborat Izrada prometnog elaborata potrebnog za osiguravanje regulacije prometa tijekom izvođenja radova u blizini prometnica (državne/županijske/lokalne/nerazvrstane). Elaborat mora biti u skladu s Pravilnkom o sadržaju, namjeni i razradi prometnog elaborata za ceste (NN 140/13). | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.3 | Privremena regulacija prometa Izrada elaborata privremene regulacije prometa, postavljanje i održavanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na kanalizaciji u blizini prometnica. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.4 | Projektantski nadzor Osiguranje projektantskog nadzora od strane projektanta glavnog projekta, za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.5 | Nadzor Hrvatskog operatora prijenosnog sustava Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje se izvodi u blizini (križanje/paralelno vođenje) instalacija u vlasništvu HOPSa. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.6 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
|  | Obračun po m' obilježenog cjevovoda kanalizacije | m' | 113 | 1301.5 | 1414.5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | Obračun po komadu obilježenog okna kanalizacije | kom | 3 | 23 | 26 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.7 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu. | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  | geodetsko praćenje | m' | 3 | 23 | 1441.5 |  | 0,00
|  | izradu fotodokumentacije | kom | 27 | 6 | 1 |  | 0,00
| B.8 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
|  | cjevovod | m' | 27 | 6 | 1441.5 |  | 0,00
| B.9 | Geodetsko iskolčenje privatnih katastarskih čestica Geodetsko iskolčenje granice privatnih katastarskih čestica na mjestima gdje je trasa sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi u neposrednoj blizini granice privatnih katastarskih čestica, a koja nije jasno određena na terenu. Stavka uključuje sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje granice privatnih katastarskih čestica, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Obračun po m' obilježene granice parcele. | m' | 50 | 0 | 50 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.10 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 5.085 | 58.5675 | 63.6525 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.11 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Troškove popravka u slučaju oštećenja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.12 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena. Stavka uključuje sve takse i davanja. | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  | • Ø10-20 cm | kom | 2 | 1 | 0 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • Ø20-40 cm | kom | 1 | 1 | 0 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • raščišćavanje terena od grmlja | m2 | 20 | 20 | 985 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B | PRIPREMNI RADOVI | [5 empty] | 0 |  | #REF!
| C | ZEMLJANI RADOVI
| C.1 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog/zemljanog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (≈1,2m samostalni rov, 1,5m zajednički rov) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog sloja makadamske ceste prosječne debljine 20 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod nerazvrstanih makadamskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | m3 | 60 | 1561 | 360 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.2 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog/zemljanog kolničkog zastora nerazvrstane ceste na preostalom dijelu prometne površine (≈1,8m) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog sloja makadamske ceste prosječne debljine 20 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod nerazvrstanih cesta, širine jednake preostalog dijela prometnog traka (1,8m). Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | m3 | 90 | 2341 | 750 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.3 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, širine 1,2 m (1,5 m kod zajedničkog rova kolektora i tlačnog cjevovoda), prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnosno potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa.Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. | m3 | 309 | 4780 | 1186.18 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.4 | Strojno zatrpavanje postojećeg profila Strojno zatrpavanje postojećeg profila prometnog kanala materijalom iz iskopa (cca. 1,5 m3 po m'), za nesmetani rad stroja na iskopu kanala, te ponovni iskop i uređenje kanala profilnom kašikom. Obračun po m3 zatrpanog kanala. | m3 | 15 | 500 | 950 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.5 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. U cijeni je uključeno i plaćanje troškova zbrinjavanja. Obračun po m3 prevezenog sraslog materijala. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | m3 | 176 | 4780 | 3641.32 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.60 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 509 | 6830 | 1029.48 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.7 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 136 | 1562 | 123.22 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.8 | Zamjenski materijal zbog visokog nivoa podzemne vode Nabava, doprema i ugradnja sloja zamjenskog materijala debljine 30 cm od kamenog materijala frakcije 32-64 mm ili prirodnog šljunka ispod cjevovoda i revizijskih okana zbog visokog nivoa podzemnih voda. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje kamena, s potrebnim podbijanjem, te nabavu i ugradnju geotekstila 300 g/m2 oko sloja zamjenskog kamenog materijala. Točan odabir zamjenskog materijala u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m3 zamjenskog materijala. | m3 | 10 | 85 | 145 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.9 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 92 | 1064 | 185.01 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.10 | Posteljica i zatrpavanje okana Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/32 mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko revizijskih okana - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 12 | 126 | 50.18 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.11 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa uključujući dovoz s privremene deponije Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Stavkom je obuhvaćen i utovar, prijevoz do 10 km udaljenosti, te istovar na mjesto ugradnje. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. | m3 | 133 | 0 | 2455.13 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.12 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm, MS=40MN/m2. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 72 | 3590 | 3662 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.13 | Zamjena betonskih cijevi Zamjena postojećih uništenih i oštećenih betonskih cijevi DN300-DN800 kod obnove pristupnih površina, te propusta na prometnim i melioracijskim kanalima. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, te sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m' ugrađene betonske cijevi. | m' | 0 | 20 | 20 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.14 | Zacijevljenje prometnih kanala Zacijevljenje otvorenih prometnih kanala sa betonskim cijevima DN250-DN500. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, izradu posteljice uz nabijanje (od sitnozrnog materijala) d=10 cm, zatrpavanje zemljanim materijalom do kote okolnog terena uz potrebno nabijanje (≈2 m3/m') te sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m'. | m' | 10 | 10 | 20 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.15 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane makadamske ceste u širini kanalizacijskog rova Obnova cestovnog zastora u širini kanalizacijskog rova na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 60 | 1561 | 1621 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.16 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane makadamske ceste u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka (1,8m) Obnova cestovnog zastora na preostaloj širini prometne površine na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice (1,8m). Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 90 | 2341 | 2431 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.17 | Čišćenje materijala Čišćenje zaostalog materijala, te planiranje terena u širini 4 m na trasi kanalizacije. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m' trase kanalizacije. | m' | 113 | 1301.5 | 1414.5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.18 | PLANIRANJE I ZATRAVNJENJE POVRŠINA Planiranje i zatravnjenje površina. Stavka obuhvaća valjanje, planiranje i humusiranje zelenih površina. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkomad. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire su u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5.1-8.0 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, ako je potrebno pokositi 1-2 puta. | m2 | 20 | 0 | 20 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C | ZEMLJANI RADOVI | [5 empty] | 0 |  | #REF!
| D | BETONSKI RADOVI
| D.1 | AB okno prije CS Izrada AB okana od armiranog betona C30/37 s dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti, koji u svemu mora odgovarati Tehničkom propisu za građ.konstrukcije (NN17/17). Veličina svijetlog otvora poklopca je 80/80 cm, svijetla visina okana prema projektu. Debljina zidova i donje ploče iznose 30cm, dok je debljina gornje ploče 20cm. Na dnu okna izvesti kinetu od betona C16/20 prilagođenu profilu prolaznih cjevovoda. Prosječno po oknu: beton 15 m3, oplata 60m2, armatura 1500kg Okna su opremljena: lijevano-željeznim penjalicama za silazak s klizačem, lijevano-željeznim poklopcem dimenzija 80x80, 400kN, zidnim zapornicama profila DN250/DN300, te cestovnim kapama za upravljenje istima, tipskim umetkom za odabranu cijevi (DN250, DN300), podiznom grubom rešetkom DN300. Kod izrade svih radnih fuga (spoj vertikalnih i horizontalnih elemenata), obavezno ugraditi traka za brtvljenje spojeva u betonskim građevinama, širine min. 200 mm. Ugradba trake prema uputama proizvođača. Prilikom izrade oplate u stijenke okna, na projektiranim dubinama ugrađuju se izlazno-ulazni spojni komadi ovisno o tipu cjevovoda.U jediničnu cijenu uključiti ugradnju podložnog betona u debljini od 10cm, od betona C16/20, te posteljicu od pijeska 0-8mm, debljine 10cm, te sav potreban materijal, postavljanje i skidanje oplate. Okna moraju zadovoljiti uvjete vodonepropusnosti. Cijena uključuje i hidroizolaciju okna na unutarnjim površinama dna, zidova i gornje ploče od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoksi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Dozvoljena je i ugradnja montažnih betonskih okna sa svom spomenutom opremom, poštujući prometno opterećenje, te kote ulaza i izlaza cijevi, kao i uvjet vodonepropusnosti. Stavkom nisu obuhvaćeni zemljani radovi. Obračun po komadu kompletno izvedenog okna. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| D.2 | Nosivi vijenac poklopca - prometna površina Izrada armirano betonskih nosivih vijenaca željeznih poklopaca u prometnim površinama za revizijska modularna okna betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 26 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 2 | 23 | 25 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| D.3 | Stabilizacijski beton Betoniranje sidrenog stabilizacijskog sloja betonom C 25/30 za stabilizaciju revizijskih modularnih okana u uvjetima visokih nivoa podzemnih voda. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 1 | 13 | 14 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| D | BETONSKI RADOVI | [5 empty] | 0 |  | #REF!
| E | MONTAŽERSKI RADOVI
| E.1 | KANALIZACIJSKE CIJEVI Nabava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijevi promjera prema projektu. tjemene nosivosti min. SN 8 sukladno zahtjevima norme odabranog cjevovoda, položaja i pada prema nacrtima. Polaganje cijevi izvodi se na unaprijed izvedenu posteljicu. Promjer cijevi se odnosi na ID. Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.). Predviđeno je spajanje cijevi spojnicama s integriranim kolčakom s gumenom brtvom. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po m' cijevi.
|  | • kanalizacijska cijev DN315mm | m' | 120 | 1332 | 98.36 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| E.2 | KANALIZACIJSKA OKNA DN 800 I DN 1000 Dobava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema i ugradnja prefabriciranih revizijskih okana promjera DN 800 I DN 1000. Okna se sastoje iz baze sa kinetom, priključcima-naglavcima ili spojnicama sa brtvama, te konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera. Okno sa mogućnošću podešavanja visine. Dno okna se sastoji od kinete vodonepropusne izvedbe. Priključci moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i kutom priključaka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan revizijskih okana nisu dozvoljeni. Svi spojevi moraju biti uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje na uzgona. Ulaz i izlaz na kontrolnim oknima moraju biti prilagođeni nagibu nivelete ulaznih i izlaznih cijevi kolektora. Okna trebaju biti opremljena ljestvama sukladno Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13). Stavka uključuje: - nabava, dobava, montaža i spajanje dijelova okna - sav potrebni spojni i brtveni materijal Okna se postavljaju na zbijenu posteljicu od šljunka/tucanika granulacije 0-32 mm debljine definirane projektnom dokumentacijom. U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali potreban rad, transport i materijal potreban za montažu i priključak kanalizacijskih cjevovoda na okna i ugradnju okna. | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  | revizijsko okno DN 1000 mm (do 2,0m) | kom | 1 | 2 | 3 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | revizijsko okno DN 1000 mm (2 - 2,5m) | kom | 0 | 8 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | revizijsko okno DN 1000 mm (2,5 - 3,0m) | kom | 0 | 10 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | revizijsko okno DN 1000 mm (3,0 - 3,5m) | kom | 1 | 3 | 4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| E.3 | Spojni komadi za revizijska okna Nabava, doprema i ugradba spojnih komada za revizijska okna, min.SN 8 za profil odabrane cijevi, promjera DN 250 i 300 mm. Stavka uključuje raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal. Spojni komadi trebaju zadovoljavati važeće norme za odabranu vrstu cijevnog materijala. Za spojne komade je ponuđač u ponudi dužan priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i propisima. Obračun po komadu ugrađenog spojnog komada. | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  | • spojni komadi DN 300 mm | kom | 5 | 46 | 51 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| E.4 | Poklopci okana Nabava, doprema i ugradnja tipskih željeznih poklopaca nazivnog otvora DN600. POKLOPAC D400, DN 600 Kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada. Poklopac s okvirom ukupne širine 785 mm, svijetli otvor 605 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 100 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120°, a blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. 30% površine poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijeni je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca okna te sav materijal i rad. Obračun po komadu poklopca.Polovica poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijenu je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca te sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog poklopca. | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  | • poklopac D400 | kom | 2 | 23 | 25 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| E.5 | Zaštitna čelična cijev - prekopavanje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod poljskog puta, otvorenih i zacijevljenih melioracijskih i prometnih kanala te ispod drugih objekata na trasi. Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je prekopavanjem. Cijev mora biti antikorozivno zaštićena osnovnim bitumenskim premazima iznutra i izvana. | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  | • čelična cijev DN 457,20 x 7,1 mm | m' | 12.5 | 18 | 30.5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • distantni prstenovi DN 300/457,20 mm | kom | 9 | 12 | 21 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • brtveni poklopac cijevi DN 300/457,20 mm | kom | 2 | 4 | 6 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| E | MONTAŽERSKI RADOVI | [5 empty] | 0 |  | #REF!
| F | OSTALI RADOVI
| F.1 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti Ispitivanje vodonepropusnosti izvedene kanalizacije vodom ili zrakom, uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1610), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode (zraka) i spojeva, punjenje cjevovoda vodom (zrakom) i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po m' ispitanog cjevovoda i po komadu ispitanog okna. | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  | • ispitani kanalizacijski cjevovod | m' | 113 | 1301.5 | 1414.5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • ispitano kanalizacijsko okno | kom | 2 | 23 | 25 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.3 | Ispitivanje vodonepropusnosti AB okana Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih okana vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu isipitanog okna. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.4 | Snimanje izvedenog stanja TV kamerom Snimanje izvedenog stanja TV kamerom kao dokaz kvalitetno izvedenih radova prije primopredaje radova i tehničkog pregleda. Snimanje i izradu elaborata izvodi isključivo ovlaštena osoba za tu vrstu poslova. Stavka obuhvaća i izradu elaborata provedenog postupka snimanja sukladno normi EN 13508-2/AC. Elaborat mora sadržavati: tehnički opis građevine (Naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana); tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; tablicu sa opisom nedostataka; fotografije nedostataka; snimku cjevovoda, RO i izvedenih spojeva (ulične mreže i kućnih priključaka), MP4 zapis na DVD-u. Obračun po m' snimljenog cjevovoda. | m' | 113 | 1301.5 | 1414.5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.5 | Ispitivanje kvalitete Troškovi ispitivanja materijala, uzimanja uzoraka, laboratorijska obrada s izdavanjem odgovarajućih dokumenata o kvaliteti, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva nasipa rova kanalizacije i kolničke konstrukcije kod cesta. Ispitivanje se vrši prema programu kontrole i kakvoće radova. Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala treba činiti: a) Odgovarajući dokaz kvalitete za sve ugrađene materijale i elemente b) Izvještaji o tekućim ispitivanjima c) Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.6 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Obračun po komadu popravka. | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.7 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00m, dužina do 3,00m. Stavkom predviđena demontaža i odvoz materijala po završenoj montaži. Obračun po komadu prijelaza. | kom | 10 | 2 | 12 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.8 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN71/14,118/14,154/14) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 100 | 0 | 100 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.9 | Kućna kanalizacijska pumpa Ugradnja kućne kanalizacijske pumpe sa plovkom - kod objekata koji se ne mogu spojiti gravitacijski na sustav odvodnje aglomeracije Slatina Stavka uključuje kućni priključak specificiran u prethodnim stavkama (kućni priključak - spoj na okno i kućni priključak - spoj na cijev). Obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju kućne potopne kanalizacijske crpke sa plovkom, (Qmin 17000l/h, do 1300 W, izlaz za cjevovod min. DN 40, visina dizanja min 10 m). Predviđen je lokalni priključak na elektroenergetsku mrežu. Točan broj ove pripreme za kućne priključke, odredit će nadzorni inženjer u dogovoru sa investitorom i izvođačem radova. Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.10 | Završni radovi Završni radovi pri izvođenju radova na gradilištu, a obuhvaćaju otpremu kontejnerskog radnog i skladišnog prostora, uklanjanje predmeta i prepreka sa trase cjevovoda, utvrđivanje i osiguranje otvorenog skladišnog prostora. Po završetku radova uklanjanje pomoćnog radnog i skladišnog prostora i preostalog materijala. Ovom stavkom je obuhvaćeno i zatvaranje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površine koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.11 | Demontaža i montaža Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki. Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu. | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  | • prometni znakovi | kom | 0 | 0 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.12 | Prometna oprema Nabava, dobava i postavljanje prometne opreme i signalizacije za potrebe privremene regulacije prometa kod županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta za vrijeme izvođenja radova na izradi kanalizacijske mreže - izvođenje radova pod prometom. Ovaj rad obuhvaća nabavu i postavljanje svih vrsta prometnih znakova vertikalne i horizontalne prometne signalizacije u svemu prema prometnom elaboratu privremene regulacije prometa. Stavka uključuje postavljanje opreme i signalizacije za obuhvat radova u koridoru državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta. Obračun po komadu (fazi izgradnje). | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.13 | Projekti izvedenog stanja Izrada projekta izvedenog stanja gravitacijskih kolektora i kolektorskih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima, uključujući svu tehničke dokumentaciju, tehničke opise, sheme, nacrte izvedenog stanja sa posebno naznačenim promjenama u odnosu na glavni projekt, atesti, certifikati,... sve u tri (3x) kopije na papiru uredno složene i uvezane i u digitalnom obliku svi projekti pohranjeno na jedan CD/DVD medij (3 identične kopije) u PDF i DWG formatu za nacrte, a ostalo u PDF, DOC, XLSX. | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F | OSTALI RADOVI | [5 empty] | 0 |  | #REF!
1. REKAPITULACIJA GRAVITACIJSKOG SUSTAVA
| A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  |  |  | 0
#REF!
| B | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
#REF!
| C | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
#REF!
| D | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
#REF!
| E | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
#REF!
| F | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
#REF!
| 1. UKUPNO GRAVITACIJSKI SUSTAV | [6 empty] | 0
#REF!
#REF!

## F3 tlač.-S16
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA III. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 I K-S17 I CS-S16 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM T-S16 2. TROŠKOVNIK TLAČNOG SUSTAVA ODVODNJE
OPĆE NAPOMENE
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
Za izradu glavnog projekta odabrane su predgotovljene precrpne stanice od GRP materijala. Investitor se može odlučiti za predgotovljenu precrpnu stanicu od drugog materijala sukladno HRN EN 12050-1. Odabranom materijalu moraju biti prilagođeni svi spojni i dodatni komadi. U slučaju odabira druge vrste materijala, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti zbog utjecaja visoke razine nivoa podzemne vode.
Predmetnim projektom je predviđena ugradnja muljnih ispusta i odzračno dozračnih garnitura. Za izradu glavnog projekta su odabrani predgotovljeni muljni ispust i odzračno dozračna garnitura. Investitor se može odlučiti i za ugradnju muljnog ispusta/odzračno-dozračne garniture u armiranobetonskoj komori ili na neki drugi način kojim se osigurava pristup muljnom ispustu/odzračno-dozračnoj garnituri.
Tlačni cjevovod T-SL16 je u cijeloj svojoj dužini položen u samostalnom rovu i obračunat je u potpunosti ovim troškovnikom.
ŠIFRA STAVKE | OPIS STAVKE | jed. mj. | UKUPNO količina S16 | jed. cijena | UKUPNO:
A | UREĐENJE GRADILIŠTA
A.1 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun paušalno. | kom | 4 |  | 0,00
A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  |  |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI
B.1 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
| Obračun po m' obilježenog tlačnog cjevovoda kanalizacije | m' | 1526.05 |  | 0,00
| Obračun po komadu (CS) | kom | 1 |  | 0,00
B.2 | Geodetsko iskolčenje Iskolčenje točaka radnog platoa, čeličnog žmurja, bunara i dna iskopa Iskolčenje točaka za izvedbu elemenata zaštite građevinske jame: pokosa, platoa, žmurja, bunara i dna iskopa. Geodetske točke iskolčenja potrebno je održavati i obnavljati u slučaju oštećenja za vrijeme cijelog trajanja radova, a sve prema projektu i uputama nadzornog inženjera. U stavku su uključena i sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekata prenose na teren, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cjelokupno vrijeme građenja, odnosno do predaje građevine Naručitelju. Radovi se obavljaju prema OTU I 1.1. Obračun po kompletu. | kom | 1 |  | 0,00
B.3 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.
| geodetsko praćenje | m' | 1526.05 |  | 0,00
| izradu fotodokumentacije | kom | 1 |  | 0,00
B.4 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 1526.05 |  | 0,00
B.5 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 58 |  | 0,00
B.6 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena. U cijenu uključune sve takse i davanja.
| • Ø10-20 cm | kom | 1 |  | 0,00
| • Ø20-40 cm | kom | 3 |  | 0,00
| • raščišćavanje terena od grmlja | m2 | 10 |  | 0,00
B.7 | Pripremni radovi za zaštitu građevne jame CS Transportni troškovi, priprema, rasprema gradilišta i uređenje temeljnog tla za radni plato za izradu građevne jame crpne stanice. | kpl | 1 |  | 0,00
B.8 | Geotehnički istražni radovi Strojno bušenje istražne bušotine dubine 15,0 m uz zaštitu čeličnim cijevima radi potvrde projektnog modela tla. U cijenu stavke je obuhvaćeno slaganje izvađene jezgre u sanduke po 1,0 m duljine jezgre, uzimanje uzoraka tla, mjerenje pojave podzemne vode tijekom bušenja, utvrđivanje stabilizirane razine podzemne vode i transport bušilice do lokacije. Obračun po m' bušotine. | m' | 15 |  | 0,00
B.9 | Izvedbeni projekt zaštitne građevne jame Izrada izvedbenog projekta zaštite građevne jame uključujući sva potrebna laboratorijska i terenska ispitivanja te izradu geotehničkog elaborata. | kom | 1 |  | 0,00
B | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI
C.1 | Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=50cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=15cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=35cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine.Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | m3 | 8 |  | 0,00
C.2 | Raskopavanje zemljanih pristupnih površina Raskopavanje ulaznih kućnih pristupnih zemljanih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih (d=30 cm). Stavka obuhvaća skidanje površinskog sloja zemlje (cca 10cm debljine), raskopavanje tucaničke podloge (≈20cm debljine), odvoz iskopanog materijala na odlagalište 10km. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | m3 | 4 |  | 0,00
C.3 | Raskopavanje asfaltnih pješačkih staza Raskopavanje asfaltnih pješačih staza na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=40cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=10cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=20cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m2 skinute površine. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | m3 | 23.77 |  | 0,00
C.4 | Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge Raskopavanje betonskih krila (s obje strane pristupne površine) i tucaničke podloge kućnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih. Stavka uključuje i betonska krila od postojećih prijelaza preko melioracijskih kanala. Stavka obuhvaća raskopavnje postojećeg betona (d=20cm), raskopavanje postojećeg cijevnog betonskog propusta (prosječno Φ 500), duljine ≈3m te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10km. Obračun po m3 skinutih betonskih krila. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | m3 | 400 |  | 0,00
C.5 | NERAZVRSTANA CESTA Rezanje postojećeg asfalta nerazvrstane ceste Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora prosječne debljine 10cm pripadnom opremom na mjestima prekopa kolnika i uzdužnih trasa rova kanalizacije. Asfalt se reže na rubovima kanalizacijskog rova te po sredini promenice zbog sanacije kompletnog zahvaćenog prometnog traka. Obračun po m' rezanja asfaltnog zastora. | m' | 583.98 |  | 0,00
C.6 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog traka nerazvrstane ceste na preostalom dijelu prometne površine (≈2,0m širine) Raskopavanje postojećeg asfalta u debljini od 10 cm. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje nosivog i habajućeg sloja asfalt betona za sanaciju preostale širine zahvaćenog prometnog traka (≈2,0m). Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), raskopavanje te odvoz i istovar nosivog i habajućeg sloja na deponiju do 10km koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora.Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. Obračun po m3 skinute površine. | m3 | 250 |  | 0,00
C.7 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (≈1,0m) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg nosivog i habajućeg sloja asfaltnog zastora (d=10cm) nerazvstane ceste i tamponskog sloja stvarne debljine (d=30 cm), u širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m2 skinute površine. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | m2 | 24.99 |  | 0,00
C.8 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini nerazvrstane ceste Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 30 cm kod bankina nerazvrstanih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | m3 | 3 |  | 0,00
C.9 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog/zemljanog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (≈1,0m samostalni rov) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog sloja makadamske ceste prosječne debljine 20 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod nerazvrstanih makadamskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | m3 | 185 |  | 0,00
C.10 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog/zemljanog kolničkog zastora nerazvrstane ceste na preostalom dijelu prometne površine (≈2,0m) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog sloja makadamske ceste prosječne debljine 20 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod nerazvrstanih cesta, širine jednake preostalog dijela prometnog traka (1,8m). Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | m3 | 10 |  | 0,00
C.11 | Uklanjanje postojećih cestovnih rubnjaka Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih cestovnih betonskih rubnjaka dim.18/24/100cm. Stavka obuhvaća razbijanje betona, iskop, utovar te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km. Obračun po m` odvezenog rubnjaka. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m' | 30 |  | 0,00
C.12 | Uklanjanje postojećih parkovnih rubnjaka Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih parkovnih betonskih rubnjaka dim. 6/20/100cm. Stavka obuhvaća razbijanje betona, iskop, utovar te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km. Obračun po m` odvezenog rubnjaka. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m' | 253.77 |  | 0,00
C.13 | Demontaža postojećih stupova javne elektroenergetske mreže Demontaža stupova javne elektroenergetske mreže koji su postavljeni po trasi kanalizacije. Izmještanje se provodi prema uputama nadležne službe. Stavka obuhvaća sav potreban radni materijal, strojeve i radnu snagu, te odvoz na privremenu deponiju. Obračun po kom. Stavka uključuje sve takse i davanja. | kom | 5 |  | 0,00
C.14 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, širine 1,0m, prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnsono potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa.Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. Obračun po m3. | m3 | 688.21 |  | 0,00
C.15 | Strojno zatrpavanje postojećeg profila Strojno zatrpavanje postojećeg profila prometnog kanala materijalom iz iskopa (cca. 1,5 m3 po m'), za nesmetani rad stroja na iskopu kanala, te ponovni iskop i uređenje kanala profilnom kašikom. Obračun po m3 zatrpanog kanala. | m3 | 150 |  | 0,00
C.16 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3 prevezenog sraslog materijala. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 483.21 |  | 0,00
C.17 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 6126 |  | 0,00
C.18 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 90.3 |  | 0,00
C.19 | Zamjenski materijal zbog visokog nivoa podzemne vode Nabava, doprema i ugradnja sloja zamjenskog materijala debljine 30 cm od kamenog materijala frakcije 32-64 mm ili prirodnog šljunka ispod cjevovoda i revizijskih okana zbog visokog nivoa podzemnih voda. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje kamena, s potrebnim podbijanjem, te nabavu i ugradnju geotekstila 300 g/m2 oko sloja zamjenskog kamenog materijala. Točan odabir zamjenskog materijala u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m3 zamjenskog materijala. | m3 | 185 |  | 0,00
C.20 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 49.86 |  | 0,00
C.21 | Posteljica i zatrpavanje muljne i odzračne garniture Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/8mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko muljne i odzračne garniture - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 32 |  | 0,00
C.22 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 206 |  | 0,00
C.23 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm, MS=40MN/m2. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 435.41 |  | 0,00
C.24 | Obnova betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih (asfaltnih) pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=35 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, betonske ploče C25/30 (d=15 cm) kod betonskih ili asfaltnog sloja (d=6+4cm) kod asfaltnih pristupnih površina. Stavka obuhvaća i tesarske radove predvidivo (2,5 m2 oplate po m3 betona) i armiračke radove (10 kg armature po m2 betona) kao i sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne betonske (asfaltne) pristupne površine. | m2 | 8 |  | 0,00
C.25 | Obnova zemljanih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih ulaznih kućnih zemljanih pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=30cm), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2 i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne zemljane pristupne površine. | m2 | 4 |  | 0,00
C.26 | Obnova asfaltnih pješačkih staza Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih pješačkih staza jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=20 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, cementnu stabilizaciju 16cm + habajući sloj d=4 cm AC 16 SURF. Stavka obuhvaća sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene pješačke staze. | m2 | 23.77 |  | 0,00
C.27 | Izrada novih betonskih bočnih krila Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih bočnih krila kućnih pristupnih površina jednakim materijalom kao i prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=15cm, 1,0m3), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti namjanje MS=40MN/m2, betona C20/25 (3,0m3). Stavka obuhvaća i tesarske radove (10 m2 / m3 betona) i armiračke radove (50kg / m3 betona) kao i sve neophodne radove do kompletiranja opozicije. Obračun po m3. | m3 | 400 |  | 0,00
C.28 | Zamjena betonskih cijevi Zamjena postojećih uništenih i oštećenih betonskih cijevi DN300-DN800 kod obnove pristupnih površina, te propusta na prometnim i melioracijskim kanalima. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, te sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m' ugrađene betonske cijevi. | m' | 50 |  | 0,00
C.29 | Zacijevljenje kanala Zacijevljenje otvorenih prometnih/melioracijskih kanala s betonskim cijevima DN250-DN500. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, izradu posteljice uz nabijanje (od sitnozrnog materijala) d=10 cm, zatrpavanje zemljanim materijalom do kote okolnog terena uz potrebno nabijanje (≈2 m3/m') te sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m'. | m' | 40 |  | 0,00
C.3 | Ugradnja cestovnih rubnjaka Dobava i ugradnja montažnih betonskih cestovnih rubnjaka dim.18/24/100cm. Rubnjaci se ugrađuju na sloj podložnog betona C12/15 (količina betona 0,06m3/m'). Cijena obuhvaća sav potreban materijal, transport i ugradnju prema opisu. /OTU Obračun po m' ugrađenog cestovnog rubnjaka. | m' | 30 |  | 0,00
C.31 | Vraćanje demontiranih rasvjetnih stupova Dovoz sa privremene deponije demontiranih rasvjetnih stupova, te ponovna montaža rasvjetnih stupova. Stavka obuhvaća sav rad i materijal do kompletiranja radova. Stavkom obuhvaćeni ab radovi i tesarski radovi na izvedbi temelja rasvjetnih stupova. (predvidivo 0,7m3 betona po temelju, oplata 3,5m2 po temelju). Obračun po kom rasvjetnog stupa sa temeljem. | kom | 5 |  | 0,00
C.32 | Oštećenja kolnika nerazvrstane ceste Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod nerazvrstanih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 | 80 |  | 0,00
C.33 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste - tamponski, nosivi i habajući sloj u širini kanalizacijskog rova Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko tih površina. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja drobljenog kamenog nevezanog materijala frakcije 0-30 mm (d=min.30cm), asfaltnog nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 (d=6cm) te habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) u širini rova kanalizacije (≈1,0m samostalan rov). Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 381.3 |  | 0,00
C.34 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova asfatnog nosivog i habajućeg sloja na preostalom dijelu prometne površine (≈2,0m širine) Obnova cestovnog asfaltnog zastora kod nerazvrstanih cesta na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u prometnoj površini. Naime, prema posebnim uvjetima vlasnika prometnice potrebno je sanirati cijeli zahvaćeni prometni trak (≈3,0m širine) na način da se preostalom dijelu prometnog traka (≈2,0m) sanira nosivi i habajući sloj. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) te nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 u debljini od 6cm, u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka (≈2,0m), kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 250 |  | 0,00
C.35 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova bankine nerazvrstane ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina nerazvrstene ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm visine 30cm te završnim zemljanim slojem debljine 10cm na mjestima gdje trasa kanalizacije prelazi okomito na smjer prometnice (bankine). Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m³ | 3 |  | 0,00
C.36 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane zemljane/makadamske ceste u širini kanalizacijskog rova Obnova cestovnog zastora u širini kanalizacijskog rova na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 584.89 |  | 0,00
C.37 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane zemljane/makadamske ceste u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka (2,0m) Obnova cestovnog zastora na preostaloj širini prometne površine na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice (2,0m). Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 10 |  | 0,00
CRPNA STANICA
C.38 | Iskop unutar građevinske jame za crpne stanice (talpe) Strojni fazni iskop temeljnog tla C kategorije unutar građevinske jame do predviđenih kota prema projektu. Stavka obuhvaća privremeno deponiranje u krugu gradilišta za kasniju upotrebu pri zatrpavanju, te odvoz dijela materijala na deponiju udaljenu 10 km. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu jame. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Radovi se izvode prema 2.02. prema OTU I. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 211 |  | 0,00
C.39 | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala u zamjenski sloj tla ispod temelja crpne stanice Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju drobljenog kamenog materijala granulacije čistog pranog tucanika frakcije 30-60 mm za temeljenje objekata i osiguranje odvodnje vode. Obuhvaća sav rad na ugradnji materijala u dva sloja po 15 cm uz zbijanje do vrijednosti modula stišljivosti prvog sloja Ms = 25 MPa, drugog sloja Ms=50 MPa, a sve prema uvjetima i geometriji iz projekta. Pri provedbi zamjene materijala potrebno je ustanoviti poklapanje temeljnog tla s onim naznačenim u geotehničkom elaboratu. Po potrebi produbiti zamjenu do nosivog tla, predvidivo 10 % povećanje u odnosu na iskazanu količinu. Izvodi se u nagibima prema nacrtima. Nagibi obostrano 1% prema bunarima. Radovi se obavljaju prema OTU I 2.08.2. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 14 |  | 0,00
C.40 | Planiranje dna jame Grubo i fino planiranje dna građevne jame točno prema kotama predviđenim u projektu s točnošću planiranja + 2 cm. Obračunava se po m2 isplanirane površine. | m2 | 43 |  | 0,00
C.41 | Ugradnja geotekstila Nabava, dobava i ugradnja geotekstila tip 300 g/m2 na isplanirano dno građevne jame precrpne stanice. Geotekstil položiti min 15 cm uz bočne stranice jame. Obračunava se po m2 geotekstila. | m2 | 43 |  | 0,00
C.42 | Posteljica CS Nabava, dobava i izrada nasipa (posteljice) od šljunka min.40MPa u debljini prema projektu na dno građevne jame. Sloj izraditi uz lako nabijanje u svrhu izrade sloja podloge za postavljanje podložnog betona. Sloj postaviti cijelom širinom tlocrtne površine građevne jame. U cijenu je uračunat dovoz, postavljanje, nabijanje do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2, te svi ostali potrebni radovi, materijal i transporti. Obračunava se po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 1.3 |  | 0,00
C.43 | Zasipavanje oko CS - zasipni sloj Nabava, dobava i ugradnja mješavine šljunka i pijeska granulacije 0-8 mm oko okna precrpne stanice promjenjive širine prema nacrtu, nakon izvedbe objekta, s nabijanjem u slojevima do 30 cm do zadovoljenja Ms=40 MN/m2. Obračun po m3. | m3 | 192 |  | 0,00
C.44 | Odvoz materijala iz iskopa za crpnu stanicu Odvoz zemljanog materijala iz iskopa. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 211 |  | 0,00
C.45 | Strojno zatrpavanje Strojno zatrpavanje oko objekata materijalom iz iskopa nakon izvedbe objekta s nabijanjem u slojevima do 30 cm. Obračunava se po m2 materijala. | m2 | 36 |  | 0,00
C.46 | Čišćenje materijala Čišćenje zaostalog materijala, te planiranje terena u širini 4 m na trasi kanalizacije. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m' trase kanalizacije. | m' | 10 |  | 0,00
C | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
D | DRENAŽA
D.1 | Izvedba dubokih bunara (građevna jama CS) Strojno bušenje bušotine za bunar promjera 1000 mm, dubine 8,0 m, s kote radnog platoa, a prema tlocrtnoj dispoziciji istih datoj na nacrtima projekta. Ugradnja konstrukcije bunara koja se sastoji od pune čelične cijevi d = 400 mm L=1,5 m, mostičavog filtera fi 400 mm L=8,5 m slota 1 mm, a sve prema nacrtima u projektu. Sklop bunara je ukupne dužine L=1,5 m + 8,5 m + 2,0 m (taložnik) = 12,0 m. Ugradnja filtera od čistog kvarcnog šljunka frakcija 2 do 4 mm u prostor između bušotine d = 1000 mm i centrično postavljenog bunara d = 400 mm po čitavoj visini bunara, a sve prema nacrtima u projektu. Obračun prema broju bunara. | kom | 1 |  | 0,00
D.2 | Crpljenje vode iz dubokih bunara Ugradnja potapajuće dubinske električne crpke u prostor taložnika bunara i povremeno crpljenje. Dubinska crpka je minimalnog efektivnog kapaciteta q=10 l/s po bunaru. Voda se odvodi vertikalnim odvodom od crpke do vrha bunara pocinčanom cijevi fi 2'' te horizontalnim nadzemnim odvodom do odgovarajućeg recipijenta. U cijenu je uključena nabavu crpki, crpljenje podzemne vode, te njihova montaža i demontaža, konstantna kontrola rada crpki i potrebna električna energija. Obračun stavke se vrši u satu rada crpke. Izvođač je dužan osigurati nadzor nad radom crpki 24 sata na dan, a na gradilištu imati rezervno minimalno jednu crpku. | sat | 1440 |  | 0,00
D.3 | Drenažni sustav - iskop Strojni iskop jaraka korpom širine 60 cm od kote dna iskopa građevne jame do kote dna drenažnog jarka i iskop oko bunara u materijalu C kategorije. Pad drenažnog jarka 1 % prema nacrtima. Zbog mogućih lošijih karakteristika tla količinu iskopanog tla povećati za 15%. Izvodi se u nagibima prema nacrtima. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 6 |  | 0,00
D.4 | Drenažni sustav - drenažni materijal Strojno usipavanje drenažnog kamena do kote vrha drena. Drenažni materijal je čisti prani tucanik frakcije 30-60 mm. U cijenu je uključena dobava, prijevoz i ugradnja materijala te zbijanje i poravnavanje. Zbog mogućih lošijih karakteristika tla količinu drenažnog materijala povećati za 15%. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 6 |  | 0,00
D.5 | Drenažni sustav - drenažna cijev Drenažna PHD cijev promjer 200 mm. Nagibi cijevi 1 % prema bunarima. Obračun po m' ugrađene cijevi. | m' | 6 |  | 0,00
D.6 | Drenažni sustav - spoj s bunarom Spajanje drenažne cijevi s bunarom prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu. Obračun po komadu ugrađenog spoja. | kom | 1 |  | 0,00
D | DRENAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA
E.1 | Čelično žmurje (građevna jama CS) Dobava, transport, ugradnja i demontaža čeličnog žmurja. Žmurje se ugrađuje sa radnog platoa u temeljno tlo, uz kontrolu pozicije, nagiba i završne kote prema dimenzijama iz projekta. Žmurje se povezuje u spojnicama. U stavku je uključena dobava i prijevoz čeličnih platica, kliješta i ostalog materijala, dobava i prijevoz potrebnog spojnog materijala, makara itd, zabijanje čeličnih platica, rad na osiguranju predviđenog pravca i vertikalnosti žmurja itd., a rad se obavlja strojno prema nacrtima i tehničkim uvjetima. Radovi uključuju vađenje žmurja po završetku svih radova na betoniranju zidova objekta. Ugrađuju se talpe duljine 13 m. Obračun po m2 ugrađenog žmurja. | m2 | 330 |  | 0,00
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA |  |  |  | 0
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA
F.1 | Vezne grede (građevna jama CS) Izrada i montaža čeličnih veznih greda od profila HE 260 B, S235. Ukupna duljina veznih greda iznosi 22,56 m. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 2099 |  | 0,00
F.2 | Kosnici (građevna jama CS) Izrada i montaža čeličnih kosnika od cijevnih profila 193,7×12,5, S235. Predvidiva ukupna duljina kosnika iznosi 11,50 m. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 643 |  | 0,00
F.3 | Podlošci (građevna jama CS) Izrada prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu i montaža čelični podložaka razupornih sklopova od profila HE 260 B, S235. Obračun po komadu ugrađenih podložaka. | kom | 8 |  | 0,00
F.4 | Ojačanja spojeva elemenata razupornog sklopa (građevna jama CS) Izrada prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu i montaža čelični ojačanja razupornog sklopa. Obračun po komadu ugrađenih ojačanja. | kom | 32 |  | 0,00
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA |  |  |  | 0
G | TEHNIČKO PROMATRANJE
G.1 | Ugradnja stalnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji četiri stalne geodetske točke (monuimenta), na površini terena izvan građevne jame. Monumenti se izvode kao armirano betonski kvadratnog ili okruglog poprečnog presjeka sa mesinganom pločicom i navojem za montažu instrumenta. Obračun se vrši po kom. izvedenog monumenta. | kom | 4 |  | 0,00
G.2 | Ugradnja kontrolnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji četiri kontrolnih repera ugrađenih na vrh žmurja za zaštitu građevne jame. Položaj repera bit će određen u izvedbenom projektu. Obračun po komadu ugrađenog repera. | kom | 4 |  | 0,00
G.3 | Geodetsko mjerenje horizontalnih i vertikalnih pomaka potporne konstrukcije Stavka uključuje rad na periodičkom opažanju apsolutnih pomaka geodetskih repera postavljenih na vrh potporne konstrukcije (žmurja). Mjerenja se provode sa terenskom točnosti ±1mm, s izradom izvještaja o svakom mjerenju. Predviđeno je "nulto" i 6 kontrolnih mjerenja pomaka konstrukcije. Obračun po kompletu provedenog mjerenja sa završnim izvješćem. | kom | 1 |  | 0,00
G | TEHNIČKO PROMATRANJE |  |  |  | 0
H | BETONSKI RADOVI
Svi betonski radovi moraju ispunjavati zahtjeve propisane TEHNIČKIM PROPISOM ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE (NN17/17)
H.1 | Betonske ploče (gornja i donja) muljnog ispusta Izrada dvije (2) armirano betonske ploče debljine 15cm (gornja i donja) od betona C25/30 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 30 kg armature po komadu). U cijenu je uključena i pješčana posteljica (0-8mm) ispod ploče u dubljini od 10cm. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0,00
H.2 | Betonski oslonci muljnog ispusta Betoniranje AB oslonca betonom C20/25, dimenzija prema projektu, ispod T komada i N fazonskog komada muljnog ispusta. U stavku je uključena i AB ploča kao oslonac uličnih kapa, a sve prema nacrtima u projektu (0,3m3 betona, 2,5m2 oplate i 30kg armature). U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C20/25 razreda izloženosti XA2 i XS1, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po kom. | kom | 4 |  | 0,00
H.3 | Betonski vijenac odzračne garniture Izrada armirano betonskih nosivih vijenaca željeznog poklopca za odzračno dozračne garniture od betona C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 26 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 5 |  | 0,00
H.4 | Betonski oslonac odzračne garniture Betoniranje AB oslonca dim.0,25x0,25x0,10 m za odzračnu granituru. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C20/25 razreda izloženosti XA2 i XS1, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 5 |  | 0,00
H.5 | Betonska ukrućenja na trasi Izrada betonskih ukrućenja na trasi cjevovoda betonom C20/25, dimenzija prema projektu, uključujući dobavu potrebnog materijala i ugradnju betona po ukrućenju prosječno 0,4 m3 sa potrebnom njegom betona. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate. U cijenu je uračunato i uzimanje uzoraka sukladno programu uzimanja uzoraka. Obračun po komadu ukrućenja. | kom | 20 |  | 0,00
H.6 | Betonski sidreni blok pri vješanju tlačnog cjevovoda o konstrukciju postojećeg mosta/propusta Izrada betonskog sidrenog temelja konstrukcije tlačnog cjevovoda kod prijelaza cjevovoda preko melioracijskog kanala vješenjem o konstrukciju mosta, betonom C30/37, dimenzija 0,3/0,6x0,8x1,3m, uključujući dobavu potrebnog materijala i ugradnju betona sa potrebnom njegom betona. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata, armatura (100kg/m3 ), te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate. Obračun po kom. | kom | 4 |  | 0,00
H.7 | Betonska donja ploča precrpne stanice Betoniranje temeljne armirano-betonske ploče precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C30/37 razreda izloženosti XA2 i XS te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 3.7 |  | 0,00
H.8 | Podložni beton precrpne stanice Betoniranje podložnog betona precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C16/20 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost, dimenzija prema projektu, razreda izloženosti XA2 i XS te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 1.3 |  | 0,00
H.9 | Gornja ploča crpne stanice Betoniranje gornje armirano-betonske ploče i AB vijenca precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C30/37, razreda izloženosti XA2 i XS1, armature, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 3 |  | 0,00
H.10 | Stabilizacijski beton crpne stanice Betoniranje sidrenog stabilizacijskog sloja betonom C 25/30 kategorije B.I za stabilizaciju revizijskih modularnih okana u uvjetima visokih nivoa podzemnih voda. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 8.5 |  | 0,00
H | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
I | MONTAŽERSKI RADOVI
I.1 | UGRADBA POLIETILENSKIH PEHD TLAČNIH KANALIZACIJSKIH CIJEVI Dobava i ugradnja cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PEHD, PE100, SDR17 za radni tlak 1.0 MPa. , a kvaliteta cijevi dokazuje se certifikatom DVGW. PEHD cijevi spajat će se elektrospojnicama ili sučeonim zavarivanjem. Cijevi se ugrađuje u iskopani rov na dno rova prema projektom predviđenim padovima. Projektirane promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjene pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima. U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PEHD cjevovoda. Postupak spajanja elektrospojnicama ili sučeonog zavarivanja uračunat je u cijenu, a mora se izvesti u skladu uputa isporučioca cijevi. U zamjenu za navedeni materijal moguće je ugraditi cijevi od duktila u skladu sa knjigom 3 Tehničke specifikacije. Obračun po m' montirane cijevi
| • cijev PEHD d160 | m' | 124.3 |  | 0,00
I.2 | Fazonski komadi Nabava, dobava i montaža fazonskih komada PE kanalizacijskih cijevi od polietilena visoke gustoće (PEHD) koja spada po MRS klasifikaciji u grupu PE 100. Fazonski komadi se ugrađuju prema montažnim nacrtima. U cijenu uračunat sav potreban spojni materijal (spojnice). Obračun po komadu montiranih fazona, armatura.
| • PE luk d160 11º - 90º | kom | 20 |  | 0,00
I.3 | Odzračno-dozračna garnitura Izrada odzračno-dozračne garniture na trasi tlačnog voda, prema nacrtima u poglavlju Grafički prikazi . Odzračno-dozračne garniture su različitih visna, a sastoje se prosječno od:
| • prirubničke spojnice d160/DN150 | kom | 10 |  | 0,00
| • T komada prirubničkog DN150/DN80 | kom | 5 |  | 0,00
| • FF komada DN80, 0-1000mm | kom | 5 |  | 0,00
| • PREFABRICIRANOG MONTAŽNOG ODZRAČNOG VENTILA DN80 PN16 za tlačne kanalizacijske sustave. Predviđen za rad sa otpadnim vodama (sadržavaju krute čestice). Radni tlak od 0,2 bara do 16 bara. Spoj prirubnički NP 16 . | kom | 6 |  | 0,00
| • obujmica za ubušivanje pod tlakom na PE cijevi | kom | 1 |  | 0,00
| • limeni zaštitni ormar s unutrašnjom oblogom od stiropora | kom | 1 |  | 0,00
| - suhozid od opeke - prosječno 1,15 m3 | kom | 5 |  | 0,00
| - zasipanje pijeskom 4-8 mm - prosječno 1,85 m3 U cijenu u računat i ostali potrebni konstruktivni i spojni materijal. | kom | 5 |  | 0,00
I.4 | Lijevano-željezni poklopci odzračne garniture Nabava, doprema i ugradnja tipskih željeznih poklopaca nazivnog otvora, koji su nepropusni za površinske vode. U cijenu je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca te sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
| • poklopac DN600, 400 kN | kom | 5 |  | 0,00
I.5 | Muljni ispust (garnitura za ispiranje) Izrada muljnog ispusta na trasi tlačnog voda, prema nacrtima u poglavlju Grafički prikazi. Muljni ispusti su različitih visna, a sastoje se od:
| - spojnica PEHD d160/DN150 | kom | 8 |  | 0,00
| - zasun za otpadne vode DN150 | kom | 8 |  | 0,00
| - teleskopska ugradbena garnitura DN150 (RD prema projektu) | kom | 8 |  | 0,00
| - cestovna kapa za zasune | kom | 8 |  | 0,00
| - T komad prirubnički DN 80/DN150 | kom | 4 |  | 0,00
| - N komad prirubnički DN80 | kom | 4 |  | 0,00
| - kanalizacijska armatura za ispiranje DN80 | kom | 4 |  | 0,00
| - cestovna kapa za kan. armaturu za ispiranje | kom | 4 |  | 0,00
| - FF komad L=0-1000 mm | kom | 4 |  | 0,00
| - suhozid od opeke NF - prosječno 1,15 m3 | kom | 4 |  | 0,00
| - zasipanje pijeskom 0-8 mm - prosječno 1,85 m3 U cijenu u računat i ostali potrebni konstruktivni i spojni materijal. | kom | 4 |  | 0,00
I.6 | Cijevno učvršćenje Nabava, dobava materijala te izrada cijevnog učvršćenja koje se sastoji od limene obujmice 50/3 mm duljine L=70 cm, te čeličnim sidrima M12 ili od drugih materijala nakon provedbe statičkog proračuna u izvedbenom projektu. Limena obujmica se pričvršćuje čeličnim sidrima na U profil 240mm i tako osigurava čeličnu zaštitnu cijev od iskliznuća sa oslonca. Profile, obujmice i sidra je moguće mijenjati,a sve u skladu sa statičkim izračunom u izvedbenom projektu. Stavka uljučuje sav neophodan rad i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po komadu učvršćenja. | kom | 13 |  | 0,00
I.7 | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće uklonit (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja" . Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost bankine Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi.
| • čelična cijev DN 273 x 6,3 mm | m' | 24 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 273/160 mm | kom | 17 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 273/160 mm | kom | 4 |  | 0,00
I.8 | Zaštitna čelična cijev - zaštita cijevi Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prijelaza cjevovoda preko otvorenih melioracijskih i prometnih kanala te iznad drugih objekata na trasi. Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je uvlačenjem radne cijevi u zaštitnu. Cijev mora biti antikorozivno zaštićena osnovnim bitumenskim premazima iznutra i izvana.
| • čelična cijev DN 273,0 x 6,3 mm | m' | 19 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 273/160 mm | kom | 13 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 273/160 mm | kom | 2 |  | 0,00
I.9 | Zaštitna čelična cijev - prekopavanje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod poljskog puta, otvorenih i zacijevljenih melioracijskih i prometnih kanala te ispod drugih objekata na trasi. Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je prekopavanjem. Cijev mora biti antikorozivno zaštićena osnovnim bitumenskim premazima iznutra i izvana.
| • čelična cijev DN 219,1 x 6,3 mm | m' | 35 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 273/160 mm | kom | 24 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 273/160 mm | kom | 4 |  | 0,00
I | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
J | OSTALI RADOVI
J.1 | Tlačno ispitivanje cjevovoda Tlačno ispitivanje cjevovoda na tlak u skladu s normom HRN EN 805, uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje-osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći. Obračun po m’ tlačno ispitanog cjevovoda. | m' | 1526.05 |  | 0,00
J.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti crpnih stanica Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih CS vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu isipitane crpne stanice. | kom | 1 |  | 0,00
J.3 | Sitni materijal Nabava, dobava i ugradnja sitnog pomoćnog i montažnog materijala i pribora (elektrode za zavarivanje, brtve, pocinčani vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala standardna roba potrebna za ugradbu). Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0,00
J.4 | Funkcionalnost crpne stanice Provjera funkcionalnosti, podešavanje radnih parametara, obuka operatera, te puštanje u rad u nazočnosti predstavnika isporučitelja opreme i/ili ovlaštenog servisera. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0,00
J.5 | Uređenje prostora oko CS - prometna površina Uređenje okoliša cca 25 m2 oko crpne stanice u prometnoj površini Uređenje se sastoji prosječno od: - dvodijelni poklopac s demontažnom prećkom 2x750x1600 mm, nosivosti 400 KN - 1 kom, - AB temelj odzrake cca 0,50 m3 - 1 kom - 5 m3 iskopa, utovara, odvoza i deponiranja zemlje (10km) - 16 m2 geotekstila 300g/m2 - 5 m3 nasipa kamenom 0-32 mm do zbijenosti 40MN/m2 - 16 m2 asflatnog zastora u slojevima prema projektu | kom | 1 |  | 0,00
J.6 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Troškove popravka u slučaju oštećenja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu popravka. | kom | 3 |  | 0,00
J.7 | Izmještanje postojećih instalacija Izmještanje postojećih položenih podzemnih instalacija na mjestu križanja sa kanalizacijskim cjevovodom, prema uvjetima vlasnika inalacija. Stavka uključuje sve radove i materijal do kompletiranja pozicije. Za izmještanja pojedine instalacije investitor je dužan osigurati izvođenje građevinskih radova i sanaciju terena u skladu s Zakonima i Propisima. Strojarske radove na izmještanju pojedine instalacije obavlja distributer , odnosno vlasnik instalacije. Stavka uključuje i geodetsko snimanje izmještenih instalacija te izradu geodetskog elaborata. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije.. Obračun po m' izmještene instalacije.
| • plinska instalacija | m' | 20 |  | 0,00
| • vodovodna instalacija (uključivo kućni priključci ) | m' | 30 |  | 0,00
| • sustav odvodnje | m' | 30 |  | 0,00
| • elektroenergetska instalacija | m' | 50 |  | 0,00
| • telefonska instalacija | m' | 50 |  | 0,00
J.8 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00 m, dužina do 3,00 m. Stavkom predviđena demontaža i otprema materijala po završenoj montaži cijevi. Obračun po komadu prijelaza. | kom | 8 |  | 0,00
J.9 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN71/14,118/14,154/14) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 100 |  | 0,00
J.10 | Demontaža i montaža Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki. Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu.
| • prometni znakovi | kom | 5 |  | 0,00
| • postojeća ograda | m' | 60 |  | 0,00
| • reklamni panoi | kom | 1 |  | 0,00
J.11 | Horizontalna signalizacija Obnova uzdužnih oznaka horizontalne signalizacije (središnjih crta), sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 14/11). Stavka obuhvaća rad i materijal. Obračun po m'. | m' | 534 |  | 0,00
J.12 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0,00
J | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
2. REKAPITULACIJA TLAČNOG SUSTAVA
A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI |  | 0
D | DRENAŽNI RADOVI |  | 0
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA |  | 0
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA |  | 0
G | TEHNIČKO PROMATRANJE |  | 0
H | BETONSKI RADOVI |  | 0
I | MONTAŽERSKI RADOVI |  | 0
J | OSTALI RADOVI |  | 0
2. UKUPNO TLAČNI SUSTAV |  |  |  |  | 0

## F3 CS-S16
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - III. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 i K-S17 i CS-S16 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM T-S16
Lokacija | : K.O. PODRAVSKA SLATINA
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | CRPNA STANICA - CS-S16
1.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
1.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - frekventni regulator
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 20A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
1.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
1.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
1.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
1.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
1.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
1.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
1.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170087-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 13,80kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
1. | CRPNA STANICA - CS-S16 |  |  |  | 0

## F3 FCS-S16
Investitor: KOMRAD d.o.o. SLATINA, OIB 96537643037
SLATINA, Braće Radić 2
Građevina: NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA
III. Faza izgradnje sustava odvodnje - Podravska Slatina
crpna stanica CS-S16
Lokacija: k.o. PODRAVSKA SLATINA, k.o. PODRAVSKA SLATINA
SPECIFIKACIJA RADOVA I MATERIJALA
CRPNA STANICA
R. Br. | Opis stavke | Jed. Mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
FEKALNE CRPNE STANICE
Niže specificirana crpna stanica može se zamijeniti drugim odgovarajućim tipom, uz poštivanje navedenih normi i traženih tehničkih karakteristika
1. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 2,2 m i visine 4,5 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
2. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=13,0 l/s, Hmin=1,9 bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
3. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
4. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
5. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
6. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
7. | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
8. | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 0.1 |  | 0,00
9. | Izrada strojarskog izvedbenog projekta. Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0,00
10. | Osiguranje Projektantskog nadzora od strane projektanta Glavnog projekta, tijekom izvoeđnja radova. | kom | 1 |  | 0,00
11. | Izrada strojarskog projekta izvedenog stanja.Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0,00
| Ukupno fekalna stanica |  |  |  | 0

## F3 Rekap.-S16
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA III. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 I K-S17 I CS-S16 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM T-S16 3. REKAPITULACIJA
3. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
1. UKUPNO GRAVITACIJSKI SUSTAV | 0
2. UKUPNO TLAČNI SUSTAV | 0
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI - III. FAZA | 0

## F4- Gravit.-ME
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA IV. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE MEDINCI 1. TROŠKOVNIK GRAVITACIJSKOG SUSTAVA ODVODNJE
OPĆE NAPOMENE
Izvođač je dužan prije početka radova pregledati projektnu dokumetaciju kao i osigurati svu potrebnu dokumentaciju za izvođenje. U slučaju nejasnoća ili primjedbi potrebno je usuglasiti stavke s Projektantima i Nadzornim inženjerom. Ako tijekom radova dođe do bilo kakve promjene u količinama za bilo koju od stavki ovog Troškovnika, Izvođač nema ni u kojem slučaju pravo na promjenu jediničnih cijena. Također, Izvođač nema nikakvo pravo zahtjevati bilo kakvu novčanu naknadu i u slučaju da se radovi po pojedinim stavkama ovog troškovnika uopće ne izvode. Sve izmjene u projektu, radovima ili jedinične cijene su dozvoljene uz obaveznu suglasnot Investitora i Projektanta. Izvedba radova iz stavaka troškovnika treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima građenja i kontrolom kvalitete, tehničkim opisima, nacrtima i drugim dijelovima Glavnog projekta. Nepoznavanje projekta nije opravdanje za povećanje jediničnih cijena ili krivih izvedbi na gradilištu. Isto tako, kasnije primjedbe na stavke troškovnika se neće uzimati u obzir.
Svi radovi trebaju biti izvedeni uz pažnju prema ranije izvedenim instalacijama i drugim radovima, pod nadzorom i uz odobrenje Nadzornog inženjera. U slučaju da pojedine stavke nisu potpune, radove je potrebno izvesi prema pravilima struke i legislativi i pri tome Izvođač nema pravo na odobrenje dodatnih troškova ili promjena cijene.
Troškovi izvedbe radova, uključujući sve režijske troškove i troškove dokaza kvalitete materijala i kontrole kvalitete ugrađenih materijala i u slučaju da nisu navedeni u Troškovniku, smatrat će se raspoređenim i uključenim u cijene koje je Izvođač naveo u Troškovniku. Dodatni otežavajući faktori prilikom izvođenja u zimskim mjesecima se neće posebno priznavati. Izvođač je dužan u zimskom periodu zaštiti konstrukciju od nepovoljnog djelovanja niskih temeperatura.
Trasu obuhvata zahvata u prostoru geodeta mora točno označiti na terenu, prema elaboratu iskolčenja. Iskop kanalizacijskog rova je Izvoča dužan izvoditi sa 100%razupiranja, neovisno o tome koristi li i vlastitu tehnologiju iskopa uz suglasnost Nadzornog inženjera te odgovarajuće asteste oplate na teški bočni tlak. U stavki iskopa potrebno je uzeti u obzir i eventualne zastoje, izmještanje postojećih instalacija kao i osiguranje pristupunih putova.
Troškovi uređenja gradilišta, završnog uređenja i demobilizacije gradilišta se odnose na sve vrste radova (po strukama) na pojedinoj fazi i neće se posebno naplaćivati. Roba i usluge trebaju odgovarati opisu navedenom u troškovniku. Proizvedena, nabavljena, atestirana i isporučena oprema i materijali, kao i izvršeni radovi trebaju biti u skladu s važećim normama u RH. Izvedbena dokumentacija i dokumentacija izvedenog stanja podrazumijeva izradu navedene dokumentacije po struka (građevisnki, elektro i strojarski dio).
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
CIJEVNI MATERIJAL Troškovnik je napravljen prema glavnom projektu. Glavni projekt gravitacijskog cjevovoda, sukladno zahtjevanom protoku vode, izrađen je za radni profil DN/ID250 i 300. Za izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PVC. Na temelju odabranog materijala izrađena je niveleta gravitacijskog cjevovoda te dokaznica mjera. Investitor se može odlučiti za cijevi drugog materijala uz ispunjenje važećih normi. Spojni dijelovi (materijal) mora biti prilagođeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Tehnička svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom korištenja zadrže svojstva predviđena glavnim projektom. Cjevovodi moraju biti izgrađeni na način da se spriječe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuća, slom cijevi, rastavljanja spoja ili odvajanja od građevina na cjevovodu, tj. da se ne naruši strukturalna stabilnost cjevovoda, da se spriječi unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrži nepropusnost i projektirani hidraulički kapacitet. Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljedećih normi: HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-2:2007, HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 12666-1:2011, HRN EN 14758-1:2012, HRN EN 1852-1:2009, HRN EN 1401-1:2009, HRN EN 14364:2013, HRN EN 295-1:2013, HRN EN 295-2:2013, HRN EN 295-3:2012, HRN EN 295-4:2013, HRN EN 295-5:2013, HRN EN 295-6:2013, HRN EN 295-7:2013, HRN EN 295-1:2005 Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu. Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, će biti izvedeno sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu, knjiga 2.
OKNA Za izradu predmetnog projekta odabrana su okna od PP materijala, osim okana neposredno prije crpnih stanica koji će se izvoditi kao monolitna AB okna. Investitor se može odlučiti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje važećih propisa i normi: HRN EN 1917:2008 , HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 13598-2:2010, HRN EN 14364:2013 U slučaju odabira drugog materijala za okna, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti okana pod utjecajem visoke razine podzemne vode i prometnog opterećenja.
MATERIJAL Jedinična cijena materijala obuhvaća nabavu, prijevoz, skladištenje i osiguranje. Izvođač je dužan posjedovati sve neophodne izjave o sukladnosti građ.proizvoda uporabljenih u izgradnji te sve neophodne ateste i dr.potvrde o sukladnosti.
ŠIFRA STAVKE | VRSTA RADOVA | jed. mj. | K-ME1 | K-ME2 | K-ME3 | K-ME4 | K-ME5 | K-ME6 | K-ME7 | K-ME8 | K-ME9 | K-ME10 | K-ME.KP | UKUPNO količina MEDINCI | jed. cijena | UKUPNO: | jed. cijena | UKUPNO:
A | UREĐENJE GRADILIŠTA
A.1 | Gradilišna ploča Nabava, dobava materijala, te izrada ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora sadržavati podatke u skladu sa čl.134, stavak 4. sukladno ZoG (NN153/13, 20/17). Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
A.2 | Fotodokumentacija postojećeg stanja Izrada detaljne foto i video dokumentacije kompletne trase zahvata radi evidencije stanja istrošenosti postojećih zgrada, cesta, putova, ograda, zidova, ulaza uz predmetnu trasu cjevovoda. Dokumentadciju dostaviti Nadzoru i Naručitelju prije uvođenja u posao. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [14 empty] | 0 |  | #REF!
B | PRIPREMNI RADOVI
B.1 | Izrada izvedbene projektne dokumentacije Izrada izvedebene dokumentacije gravitacijskih kolektora i kolektora za pripremu kućnih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima sukladno ZoG (NN 153/13, 20/17). | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.2 | Prometni elaborat Izrada prometnog elaborata potrebnog za osiguravanje regulacije prometa tijekom izvođenja radova u blizini prometnica (državne/županijske/lokalne/nerazvrstane). Elaborat mora biti u skladu s Pravilnkom o sadržaju, namjeni i razradi prometnog elaborata za ceste (NN 140/13). | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.3 | Privremena regulacija prometa Izrada elaborata privremene regulacije prometa, postavljanje i održavanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na kanalizaciji u blizini prometnica. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.4 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojeće elektroenergetskih instalacija Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja stupova i elektroenergetske mreže u vlasništvu HEP ODS “Elektra” Virovitica te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad na elektroenergetskim objektima. Radove izvodi HEP ODS “Elektra” Virovitica. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.5 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojeće plinske instalacije Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja plinske instalacije te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.6 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojećeg vodovodnog i kanalizacijskog sustava Izrada projektne dokumentacije izmještanja vodovodnog i kanalizacijskog sustava te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.7 | Izrada tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja HTa Izrada projektne dokumentacije tehničko tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja postojeće EK instalacije u sklopu izvedbenog projekta. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja suglasnosti HTa. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.8 | Projektantski nadzor Osiguranje projektantskog nadzora od strane projektanta glavnog projekta, za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.9 | Nadzor u području državne ceste Osiguranje nadzora u području državne ceste na mjestima gdje trasa sustava odvodnje prolazi istima sukladno posebnim uvjetima građenja od vlasnika prometnice. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. Nadzor nad izvođenjem radova prema utvrđenim posebnim uvjetima građenja obavljat će Hrvatske ceste, Ispostava Bjelovar. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.10 | Nadzor u području županijske ceste ili lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Osiguranje nadzora u području župnijske ceste na mjestima gdje trasa sustava odvodnje prolazi istima sukladno posebnim uvjetima građenja od vlasnika prometnice. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.11 | Nadzor vlasnika postojeće elektroenergetske instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje je u koliziji s postojećim elektroenergetskim instalacijama kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje elektroenergetske instalacije. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.12 | Nadzor vlasnika postojeće EK instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje je u koliziji s postojećim EK instalacijama kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje iste. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.13 | Nadzor Hrvatskog operatora prijenosnog sustava Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje se izvodi u blizini (križanje/paralelno vođenje) instalacija u vlasništvu HOPSa. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.14 | Nadzor vlasnika postojeće plinske instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje se trasa sustava odvodnje izvodi u blizini plinovoda kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje plinskih instalacija. Zatrpavanje je moguće tek nakon pregledane zaštite plinovoda i napisane potvrde u građevinskom dnevniku od strane predstavnika Hep Plin d.o.o., Pogonski ured Slatina. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.15 | Nadzor vlasnika postojećeg vodovodnog i kanalizacijskog sustava Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa budućeg sustava odvodnje u koliziji s postojećim vodovodnim i kanalizacijskim sustavom kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje iste. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.16 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
| Obračun po m' obilježenog cjevovoda kanalizacije | m' | 316.24 | 739.59 | 324 | 28 | 406 | 266.8 | 48.5 | 135 | 60 | 60 | 282.74 | 2666.87 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| Obračun po komadu obilježenog okna kanalizacije | kom | 10 | 17 | 9 | 1 | 14 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 38 | 109 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.17 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu. | [15 empty] | #REF! | #REF!
| geodetsko praćenje | m' | 10 | 17 | 9 | 1 | 14 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 38 | 2666.87 |  | 0,00
| izradu fotodokumentacije | kom | 10 | 17 | 9 | 1 | 14 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 38 | 1 |  | 0,00
B.18 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 10 | 17 | 9 | 1 | 14 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 38 | 2666.87 |  | 0,00
B.19 | Geodetsko iskolčenje privatnih katastarskih čestica Geodetsko iskolčenje granice privatnih katastarskih čestica na mjestima gdje je trasa sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi u neposrednoj blizini granice privatnih katastarskih čestica, a koja nije jasno određena na terenu. Stavka uključuje sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje granice privatnih katastarskih čestica, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Obračun po m' obilježene granice parcele. | m' | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.20 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 14.2308 | 33.2816 | 14.58 | 1.26 | 18.27 | 12.006 | 2.1825 | 6.075 | 2.7 | 2.7 | 12.7233 | 96.6 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.21 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun po komadu. | kom | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.22 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena. Stavka uključuje sve takse i davanja. | [15 empty] | #REF! | #REF!
| • Ø10-20 cm | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • Ø20-40 cm | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • raščišćavanje terena od grmlja | m2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B | PRIPREMNI RADOVI | [14 empty] | 0 |  | #REF!
C | ZEMLJANI RADOVI
C.1 | Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=50cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=15cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=35cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 14.4 | 82.9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.2 | Raskopavanje zemljanih pristupnih površina Raskopavanje ulaznih kućnih pristupnih zemljanih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih (d=30 cm). Stavka obuhvaća skidanje površinskog sloja zemlje (cca 10cm debljine), raskopavanje tucaničke podloge (≈20cm debljine), odvoz iskopanog materijala na odlagalište 10km. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 14.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.3 | Raskopavanje asfaltnih pješačkih staza Raskopavanje asfaltnih pješačih staza na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=40cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=10cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=20cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 65 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.4 | Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge kućnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih. Stavka obuhvaća raskopavnje postojećeg betona (d=20cm), raskopavanje postojećeg cijevnog betonskog propusta (prosječno Φ 500), duljine ≈3m te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10km. Obračun po m3 skinutog betonskog krila. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 140 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.5 | NERAZVRSTANA CESTA Rezanje postojećeg asfalta nerazvrstane ceste Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora prosječne debljine 10cm pripadnom opremom na mjestima prekopa kolnika i uzdužnih trasa rova kanalizacije. Asfalt se reže na rubovima kanalizacijskog rova te po sredini promenice zbog sanacije kompletnog zahvaćenog prometnog traka.Obračun po m' rezanja asfaltnog zastora. | m' | 0 | 340 | 939 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.60 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog traka nerazvrstane ceste na preostalom dijelu prometne površine (≈1,8m širine samostalni rov; 1,5m zajednički rov)) Raskopavanje postojećeg asfalta u debljini od 10 cm. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje nosivog i habajućeg sloja asfalt betona za sanaciju preostale širine zahvaćenog prometnog traka (≈1,8m). Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), raskopavanje te odvoz i istovar nosivog i habajućeg sloja na deponiju (10km) koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 0 | 204 | 563 | 6.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.7 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (≈1,2m samostalni rov, 1,5m zajednički rov) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg nosivog i habajućeg sloja asfaltnog zastora (d=10cm) nerazvstane ceste i tamponskog sloja stvarne debljine (d=30 cm), u širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 0 | 136 | 376 | 4.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.8 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini nerazvrstane ceste Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 30 cm kod bankina nerazvrstanih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.9 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog/zemljanog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (≈1,2m samostalni rov, 1,5m zajednički rov) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog sloja makadamske ceste prosječne debljine 20 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod nerazvrstanih makadamskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.10 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog/zemljanog kolničkog zastora nerazvrstane ceste na preostalom dijelu prometne površine (≈1,8m) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog sloja makadamske ceste prosječne debljine 20 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod nerazvrstanih cesta, širine jednake preostalog dijela prometnog traka (1,8m). Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.11 | ŽUPANIJSKA CESTA Frezanje postojećeg asfaltnog količnog zastora županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Frezanje postojećeg asfalta debljine 5 cm u širini od 2m od ruba rova kanalizacije prema središnjoj osi županijske prometnice. Kanalizacija je položena u bankini županijske ceste. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje habajućeg sloja asfaltbetona. Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), odvoz i istovar na deponiju (10km) koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m2 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m2 | 386 | 852 | 0 | 0 | 812 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2529 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.12 | ŽUPANIJSKA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod bankina županijskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 231.6 | 511.2 | 0 | 0 | 609 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.13 | Uklanjanje postojećih cestovnih rubnjaka Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih cestovnih betonskih rubnjaka dim.18/24/100cm. Stavka obuhvaća razbijanje betona, iskop, utovar te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km. Obračun po m` odvezenog rubnjaka. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m' | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.14 | Uklanjanje postojećih parkovnih rubnjaka Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih parkovnih betonskih rubnjaka dim. 6/20/100cm. Stavka obuhvaća razbijanje betona, iskop, utovar te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km. Obračun po m` odvezenog rubnjaka. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m' | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 204 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.15 | Uklanjanje postojećih rigola Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih betonskih rigola dim. 25x35x8 cm. Stavka obuhvaća razbijanje betona, iskopa, utovar te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10km. Obračun po m' odvezenog rigola. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.16 | Uklanjanje postojećih slivnika Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih cestovnih slivnika. Stavka obuhvaća razbijanje slivnika, iskop, utovar (uračunata slivna rešetka i cijevni priključak) te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km. Obračun po kom odvezenog slivnika. Stavka uključuje sve takse i davanja. | kom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.17 | Demontaža /uklanjanje postojećih stupova javne elektroenergetske mreže Demontaža/uklanjanje stupova javne elektroenergetske mreže koji su postavljeni po trasi kanalizacije. Izmještanje se provodi prema uputama nadležne službe. Stavka obuhvaća sav potreban radni materijal, strojeve i radnu snagu, te odvoz na (privremenu, 10km) deponiju. Obračun po kom. Stavka uključuje sve takse i davanja. | kom | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.18 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, širine 1,2 m (1,5 m kod zajedničkog rova kolektora i tlačnog cjevovoda), prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnosno potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa.Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. | m3 | 1124 | 2073 | 907 | 75 | 1768 | 1024 | 175 | 378 | 394 | 285 | 570 | 2794.87 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.19 | Strojno zatrpavanje postojećeg profila Strojno zatrpavanje postojećeg profila prometnog kanala materijalom iz iskopa (cca. 1,5 m3 po m'), za nesmetani rad stroja na iskopu kanala, te ponovni iskop i uređenje kanala profilnom kašikom. Obračun po m3 zatrpanog kanala. | m3 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 225 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.20 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. U cijeni je uključeno i plaćanje troškova zbrinjavanja. Obračun po m3 prevezenog sraslog materijala. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 795 | 1957 | 858 | 75 | 1768 | 963 | 92 | 264 | 394 | 285 | 295 | 2618.18 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.21 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 1763 | 3579 | 1624 | 143 | 2388 | 1725 | 262 | 625 | 388 | 352 | 495 | 2407.03 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.22 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 379 | 888 | 389 | 34 | 609 | 320 | 58 | 162 | 114 | 90 | 339 | 935.85 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.23 | Zamjenski materijal zbog visokog nivoa podzemne vode Nabava, doprema i ugradnja sloja zamjenskog materijala debljine 30 cm od kamenog materijala frakcije 32-64 mm ili prirodnog šljunka ispod cjevovoda i revizijskih okana zbog visokog nivoa podzemnih voda. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje kamena, s potrebnim podbijanjem, te nabavu i ugradnju geotekstila 300 g/m2 oko sloja zamjenskog kamenog materijala. Točan odabir zamjenskog materijala u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m3 zamjenskog materijala. | m3 | 50 | 72 | 12 | 2 | 20 | 20 | 0 | 20 | 15 | 8 | 10 | 265 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.24 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 258 | 605 | 252 | 22 | 422 | 218 | 38 | 105 | 179 | 132 | 65 | 788.63 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.25 | Posteljica i zatrpavanje okana Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/32 mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko revizijskih okana - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 47 | 70 | 38 | 4 | 70 | 59 | 15 | 12 | 10 | 5 | 228 | 118.27 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.26 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa uključujući dovoz s privremene deponije Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Stavkom je obuhvaćen i utovar, prijevoz do 5 km udaljenosti, te istovar na mjesto ugradnje. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. | m3 | 329 | 116 | 49 | 0 | 0 | 35 | 83 | 114 | 0 | 0 | 278 | 661.52 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.27 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm, MS=40MN/m2. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 490 | 1282 | 567 | 51 | 0 | 712 | 39 | 147 | 0 | 0 | 0 | 306.4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.28 | Zatrpavanje zajedničkog rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje zajedničkog rova gravitacijske i tlačne kanalizacije - zamjena materijala. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 0 | 0 | 0 | 208 | 143 | 0 | 1624 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.29 | Okna uz pristupne površine Zatrpavanje revizijskih okana koja se nalaze neposredno uz ulazne kućne betonske ili zemljane pristupne površine. Potrebno je zacijeviti i postojeći prometni ili melioracijski kanal neposredno uz revizijsko okno. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju: • pješčane posteljice debljine 10 cm za polaganje betonske cijevi uz nabijanje; • betonskih cijevi Ø500 dužine 2,0 m za produžetak zacijevljenja; • zemljanog materijala iz iskopa za zatrpavanje zacijevljenja u visini pristupne površine kolnog ulaza (cca.1,5 m3/m' zacijevljenja) ugradnja u slojevima do 30 cm uz nabijanje; • humusnog materijala za obradu pokosa (≈5m2) i trave za zasijavanje pokosa (≈5m2). Obračun po komadu ugrađenog revizijskog okna. | kom | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.30 | Obnova betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih (asfaltnih) pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=35 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, betonske ploče C25/30 (d=15 cm) kod betonskih ili asfaltnog sloja (d=6+4cm) kod asfaltnih pristupnih površina. Stavka obuhvaća i tesarske radove predvidivo (2,5 m2 oplate po m3 betona) i armiračke radove (10 kg armature po m2 betona) kao i sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne betonske (asfaltne) pristupne površine. | m2 | 14.4 | 82.9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 156.5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.31 | Obnova zemljanih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih ulaznih kućnih zemljanih pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=30cm), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2 i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne zemljane pristupne površine. | m2 | 14.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.32 | Obnova asfaltnih pješačkih staza Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih pješačkih staza jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=20 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, cementnu stabilizaciju 16cm + habajući sloj d=4 cm AC 16 SURF. Stavka obuhvaća sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene pješačke staze. | m2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 122 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.33 | Izrada novih betonskih bočnih krila Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih bočnih krila kućnih pristupnih površina jednakim materijalom kao i prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=15cm, 1,0m3), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti namjanje MS=40MN/m2, betona C20/25 (3,0m3). Stavka obuhvaća i tesarske radove (10 m2 / m3 betona) i armiračke radove (50kg / m3 betona) kao i sve neophodne radove do kompletiranja opozicije. Obračun po m3. | m3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 140 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.34 | Zamjena betonskih cijevi Zamjena postojećih uništenih i oštećenih betonskih cijevi DN300-DN800 kod obnove pristupnih površina, te propusta na prometnim i melioracijskim kanalima. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, te sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m' ugrađene betonske cijevi. | m' | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.35 | Zacijevljenje prometnih kanala Zacijevljenje otvorenih prometnih kanala sa betonskim cijevima DN250-DN500. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, izradu posteljice uz nabijanje (od sitnozrnog materijala) d=10 cm, zatrpavanje zemljanim materijalom do kote okolnog terena uz potrebno nabijanje (≈2 m3/m') te sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m'. | m' | 35 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 133 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.36 | Ugradnja cestovnih rubnjaka Dobava i ugradnja montažnih betonskih cestovnih rubnjaka dim.18/24/100cm. Rubnjaci se ugrađuju na sloj podložnog betona C12/15 (količina betona 0,06m3/m'). Cijena obuhvaća sav potreban materijal, transport i ugradnju prema opisu. /OTU Obračun po m ugrađenog cestovnog rubnjaka. | m' | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.37 | Ugradnja parkovnih rubnjaka Dobava i ugradnja montažnih betonskih parkovnih rubnjaka dim. 6/20/100cm. Rubnjaci se ugrađuju na sloj podložnog betona C12/15 (količina betona 0,04m3/m'). Cijena obuhvaća sav potreban materijal, transport i ugradnju prema opisu. Obračun po m ugrađenog rubnjaka. | m' | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 204 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.38 | Ugradnja betonskih rigola Dobava i ugradnja montažnih betonskih rigola dim. 25x35x8 cm. Rigoli se ugrađuju na sloj podložnog betona C12/15 (količina betona 0,04m3/m'). Dijelovi rigola se spajaju bez fuge, spojnice obraditi cementnim mortom u boji kamena. Cijena obuhvaća sav potreban materijal, transport i ugradnju prema opisu. Obračun po m ugrađenog betonskog rigola. | m' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.39 | Ugradnja slivnika Nabava, doprema i ugradba PE slivnika promjera Ø 400 mm. Stavkom obuhvaćena nabava, dobava i ugradnja ljevanoželjezne slivne rešetke (400x400 mm) i fazonskih komada za spajanje na kanalizacijski kolektor. U stavku je uključeno raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal(brtve sukladno EN 681-1). Obračun po komadu ugrađenog slivnika. Stavka obuhvaća i izradu sidrene ab ploče slivnika te temeljne ploče slivnika. Izrada sidrenih armirano betonskih nosača željeznih rešetki slivnika betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu i podložnog betona (ukupno: 0,1m3 betona, 1,0m2 oplate i 15kg armature po rešetki) prema TPGK, NN 17/17. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Izrada armirano betonske temeljne ploče slivnika betonom C20/25 (0,1m3 betona, 0,5m2 oplate i 10kg armature) prema TPGK, NN 17/17. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu. | kom | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.40 | Ugradnja novih rasvjetnih stupova na lokaciji demontiranih Ugradnja novih rasvjetnih stupova na lokaciji postojećih demontiranih stupova. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju stupova. Stavka obuhvaća sav rad i materijal do kompletiranja radova. Stavkom obuhvaćeni ab radovi i tesarski radovi na izvedbi temelja rasvjetnih stupova. (predvidivo 0,7m3 betona po temelju, oplata 3,5m2 po temelju). Obračun po kom rasvjetnog stupa sa temeljem. | kom | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.43 | Ugradnja novih rasvjetnih stupova na lokaciji demontiranih zbog ulične rasvjete.Ugradnja novih rasvjetnih stupova na lokaciji postojećih demontiranih stupova. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju stupova. Stavka obuhvaća sav rad i materijal do kompletiranja radova. Stavkom obuhvaćeni ab radovi i tesarski radovi na izvedbi temelja rasvjetnih stupova. (predvidivo 0,7m3 betona po temelju, oplata 3,5m2 po temelju). Obračun po kom rasvjetnog stupa sa temeljem. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.41 | Oštećenja kolnika nerazvrstane ceste Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod nerazvrstanih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.42 | Oštećenja kolnika županijske ceste ili lokalne ceste pod upravom ŽUCa Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod županijskih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 150 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.43 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste - tamponski, nosivi i habajući sloj u širini kanalizacijskog rova Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko tih površina. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja drobljenog kamenog nevezanog materijala frakcije 0-30 mm (d=min.30cm), asfaltnog nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 (d=6cm) te habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) u širini rova kanalizacije (≈1,2m samostalan rov; 1,5m zajednički rov). Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 136 | 376 | 4.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.44 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova asfatnog nosivog i habajućeg sloja na preostalom dijelu prometne površine (≈1,8m širine) Obnova cestovnog asfaltnog zastora kod nerazvrstanih cesta na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u prometnoj površini. Naime, prema posebnim uvjetima vlasnika prometnice potrebno je sanirati cijeli zahvaćeni prometni trak (≈3,0m širine) na način da se preostalom dijelu prometnog traka (≈1,8m) sanira nosivi i habajući sloj. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) te nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 u debljini od 6cm, u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka (≈1,8m), kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 204 | 563 | 6.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.3 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.45 | NERAZVRSTANA CESTA Prskanje bitumenskom emulzijom - za potrebe ugradnje asflatnog nosivog sloja kod nerazvrstanih cesta. Strojna izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnog nosivog sloja s podlogom izrađenom od zrnatog kamenog materijala prskanjem bitumenske emulzije u količini od najmanje 0,5 kg/m2. U cijenu je uključeno čišćenje podloge, nabava i dobava emulzije, prijevoz i uskladištenje, te pažljivo ravnomjerno prskanje prema zahtjevima projekta i OTU. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 5. Poglavlje; odredbe 5-03; 5-03.1 do 5-03.5. Obračun po m2. | m2 | 0 | 340 | 939 | 10.5 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307.7 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.46 | NERAZVRSTANA CESTA Asfalterska mreža za armiranje asfalta Ugradnja poliesterske armaturne mreže za armiranje asfalta (geokompozit za armiranje asfalta čvrstoće 50/50/ k/m2, gemreža od staklenih ili poliesterskih vlakana + netkani PP geotekstil 13/ g/m2+polimerova obloga), vlačne čvrstoće 50 kN/m2. Asfalterska mreža za armiranje asfalta se polaže na mjestima spoja starog asfaltnog nosivog sloja i novog habajućeg sloja u nerazvrstanoj cesti. Stavka obuhvaća polaganje poliesterske armaturne mreže preko nosivog sloja asfalta. Ugrađuje se za armiranje asfalta u svrhu sprečavanja nastanka pukotina na spoju postojećeg nosivog sloja i novog habajućeg sloja asfalta kao i ostalih oštećenih dijelova asfalta u zoni frezanja kolnika i dogradnje asfaltnim slojevima. Stavka uključuje nabavu i prijevoz mreže, čišćenje podloge, prskanje podloge bitumenskom emulzijom, polaganje poliesterske armaturne mreže s odgovarajućim preklopima i učvršćenjem za podlogu, upotrebu opreme te sav ostali rad na ugradnji mreže. Polaganju mreže se pristupa nakon što se bitumenska emulzija kojom je prešprican nosivi sloj asfalta razbila, te nakon što je isparila izdvojena voda. Bitumenska emulzija mora biti modificirana polimerima nestabilnog tipa. Mreža se na početku učvršćuje na podlogu. Odmotana i na podlogu položena mreža mora biti ravna i nategnuta te sljubljena za podlogu bez ikakvih nabora. Da bi se mreža dobro zaljepila na poprskanu podlogu treba ja prevaljati lakim valjcima. Preklapanje mreže obavlja se tako da poprečni preklopi (nastavak rola) iznose najmanje 20 cm. Obračun po m2 ugrađene mreže za armiranje. | m2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.47 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova bankine nerazvrstane ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina nerazvrstene ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm visine 30cm te završnim zemljanim slojem debljine 10cm na mjestima gdje trasa kanalizacije prelazi okomito na smjer prometnice (bankine). Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1929.78 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.48 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane makadamske ceste u širini kanalizacijskog rova Obnova cestovnog zastora u širini kanalizacijskog rova na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.49 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane makadamske ceste u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka (1,8m) Obnova cestovnog zastora na preostaloj širini prometne površine na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice (1,8m). Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.50 | ŽUPANIJSKA CESTA Obnova asfatnog habajućeg zastora u širini 2m od ruba rova prema središnjoj osi prometnice Obnova cestovnog asfaltnog zastora u širini od 2m od ruba rova cjevovoda kod županijske ceste na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u bankini promentice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju geomreže dvoosno nosive min. 40/40 kN/m1 i habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d= 5cm) u širini od 2m kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 386 | 852 | 0 | 0 | 812 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2529 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.51 | ŽUPANIJSKA CESTA Prskanje bitumenskom emulzijom za sljepljivanje nosivog i habajućeg asfaltnog sloja u županijskoj cesti. Strojna izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje nosivog i habajućeg asfaltnog sloja prskanjem bitumenske emulzije kod županijskih cesta, točnije, u širini 2m od ruba kanalizacijskog rova koji je položen u bankini prometnice, u količini od 0,15 do 0,35 kg/m2, odnosno prskanjem vrućim bitumenom u količini od 0,1 do 0,2 kg/m2. U cijenu je uključeno čišćenje podloge od prljavštine i vode, dobava emulzije ili bitumena, prijevoz i uskladištenje, te pažljivo ravnomjerno strojno prskanje prema zahtjevima projekta i OTU. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OUT), 1. i 6. Poglavlje; odredbe 6-01; 6-01.1 do 6-01.5. Obračun po m2. | m2 | 386 | 852 | 0 | 0 | 812 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2529 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.52 | ŽUPANIJSKA CESTA Asfalterska mreža za armiranje asfalta Ugradnja poliesterske armaturne mreže za armiranje asfalta (geokompozit za armiranje asfalta čvrstoće 50/50/ k/m2, gemreža od staklenih ili poliesterskih vlakana + netkani PP geotekstil 13/ g/m2+polimerova obloga), vlačne čvrstoće 50 kN/m2. Asfalterska mreža za armiranje asfalta se polaže na mjestima spoja starog asfaltnog nosivog sloja i novog habajućeg sloja u županijskoj cesti. Stavka obuhvaća polaganje poliesterske armaturne mreže preko nosivog sloja asfalta. Ugrađuje se za armiranje asfalta u svrhu sprečavanja nastanka pukotina na spoju postojećeg nosivog sloja i novog habajućeg sloja asfalta kao i ostalih oštećenih dijelova asfalta u zoni frezanja kolnika i dogradnje asfaltnim slojevima. Stavka uključuje nabavu i prijevoz mreže, čišćenje podloge, prskanje podloge bitumenskom emulzijom, polaganje poliesterske armaturne mreže s odgovarajućim preklopima i učvršćenjem za podlogu, upotrebu opreme te sav ostali rad na ugradnji mreže. Polaganju mreže se pristupa nakon što se bitumenska emulzija kojom je prešprican nosivi sloj asfalta razbila, te nakon što je isparila izdvojena voda. Bitumenska emulzija mora biti modificirana polimerima nestabilnog tipa. Mreža se na početku učvršćuje na podlogu. Odmotana i na podlogu položena mreža mora biti ravna i nategnuta te sljubljena za podlogu bez ikakvih nabora. Da bi se mreža dobro zaljepila na poprskanu podlogu treba ja prevaljati lakim valjcima. Preklapanje mreže obavlja se tako da poprečni preklopi (nastavak rola) iznose najmanje 20 cm. Obračun po m2 ugrađene mreže za armiranje. | m2 | 406 | 872 | 0 | 0 | 872 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2679 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.53 | Obnova bankine županijske ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina županijske ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm, visine 100cm. Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m2 | 231.6 | 511.2 | 0 | 0 | 609 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670.8 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.54 | Čišćenje materijala Čišćenje zaostalog materijala, te planiranje terena u širini 4 m na trasi kanalizacije. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m' trase kanalizacije. | m' | 316.24 | 739.59 | 324 | 28 | 406 | 266.8 | 48.5 | 135 | 60 | 60 | 282.74 | 2666.87 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.65 | PLANIRANJE I ZATRAVNJENJE POVRŠINA Planiranje i zatravnjenje površina. Stavka obuhvaća valjanje, planiranje i humusiranje zelenih površina. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkomad. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire su u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5.1-8.0 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, ako je potrebno pokositi 1-2 puta. | m2 | 96 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 72 | 72 | 30 | 366 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C | ZEMLJANI RADOVI | [14 empty] | 0 |  | #REF!
D | BETONSKI RADOVI
D.1 | AB okno prije CS Izrada AB okana od armiranog betona C30/37 s dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti, koji u svemu mora odgovarati Tehničkom propisu za građ.konstrukcije (NN17/17). Veličina svijetlog otvora poklopca je 80/80 cm, svijetla visina okana prema projektu. Debljina zidova i donje ploče iznose 30cm, dok je debljina gornje ploče 20cm. Na dnu okna izvesti kinetu od betona C16/20 prilagođenu profilu prolaznih cjevovoda. Prosječno po oknu: beton 15 m3, oplata 60m2, armatura 1500kg Okna su opremljena: lijevano-željeznim penjalicama za silazak s klizačem, lijevano-željeznim poklopcem dimenzija 80x80, 400kN, zidnim zapornicama profila DN250/DN300, te cestovnim kapama za upravljenje istima, tipskim umetkom za odabranu cijevi (DN250, DN300), podiznom grubom rešetkom DN300. Kod izrade svih radnih fuga (spoj vertikalnih i horizontalnih elemenata), obavezno ugraditi traka za brtvljenje spojeva u betonskim građevinama, širine min. 200 mm. Ugradba trake prema uputama proizvođača. Prilikom izrade oplate u stijenke okna, na projektiranim dubinama ugrađuju se izlazno-ulazni spojni komadi ovisno o tipu cjevovoda.U jediničnu cijenu uključiti ugradnju podložnog betona u debljini od 10cm, od betona C16/20, te posteljicu od pijeska 0-8mm, debljine 10cm, te sav potreban materijal, postavljanje i skidanje oplate. Okna moraju zadovoljiti uvjete vodonepropusnosti. Cijena uključuje i hidroizolaciju okna na unutarnjim površinama dna, zidova i gornje ploče od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoksi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Dozvoljena je i ugradnja montažnih betonskih okna sa svom spomenutom opremom, poštujući prometno opterećenje, te kote ulaza i izlaza cijevi, kao i uvjet vodonepropusnosti. Stavkom nisu obuhvaćeni zemljani radovi. Obračun po komadu kompletno izvedenog okna. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
D.4 | Nosivi vijenac poklopca - zelena površina Izrada sidrenih armirano betonskih ploča - nosača željeznih poklopaca revizijskih okana betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,20 m3 betona, 1,5 m2 oplate i 20 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 34 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
D.5 | Nosivi vijenac poklopca - prometna površina Izrada armirano betonskih nosivih vijenaca željeznih poklopaca u prometnim površinama za revizijska modularna okna betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 26 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 7 | 15 | 9 | 1 | 13 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 72 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
D.6 | Stabilizacijski beton Betoniranje sidrenog stabilizacijskog sloja betonom C 25/30 za stabilizaciju revizijskih modularnih okana u uvjetima visokih nivoa podzemnih voda. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 8 | 10.8 | 3.6 | 0 | 12.7 | 12.3 | 2.25 | 6 | 2.3 | 1 | 0 | 58.95 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
D | BETONSKI RADOVI | [14 empty] | 0 |  | #REF!
E | MONTAŽERSKI RADOVI
E.1 | KANALIZACIJSKE CIJEVI Nabava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijevi promjera prema projektu. tjemene nosivosti min. SN 8 sukladno zahtjevima norme odabranog cjevovoda, položaja i pada prema nacrtima. Polaganje cijevi izvodi se na unaprijed izvedenu posteljicu. Promjer cijevi se odnosi na ID. Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.). Predviđeno je spajanje cijevi spojnicama s integriranim kolčakom s gumenom brtvom. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po m' cijevi.
| • kanalizacijska cijev DN250 | m' | 0 | 0 | 336 | 36 | 0 | 0 | 54 | 138 | 66 | 66 | 288 | 619.7 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • kanalizacijska cijev DN315 | m' | 324 | 756 | 0 | 0 | 420 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.67 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
E.2 | KANALIZACIJSKA OKNA DN 800 I DN 1000 Dobava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema i ugradnja prefabriciranih revizijskih okana promjera DN 800 I DN 1000. Okna se sastoje iz baze sa kinetom, priključcima-naglavcima ili spojnicama sa brtvama, te konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera. Okno sa mogućnošću podešavanja visine. Dno okna se sastoji od kinete vodonepropusne izvedbe. Priključci moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i kutom priključaka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan revizijskih okana nisu dozvoljeni. Svi spojevi moraju biti uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje na uzgona. Ulaz i izlaz na kontrolnim oknima moraju biti prilagođeni nagibu nivelete ulaznih i izlaznih cijevi kolektora. Okna trebaju biti opremljena ljestvama sukladno Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13). Stavka uključuje: - nabava, dobava, montaža i spajanje dijelova okna - sav potrebni spojni i brtveni materijal Okna se postavljaju na zbijenu posteljicu od šljunka/tucanika granulacije 0-32 mm debljine definirane projektnom dokumentacijom. U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali potreban rad, transport i materijal potreban za montažu i priključak kanalizacijskih cjevovoda na okna i ugradnju okna. | [15 empty] | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 800 mm (2 - 2,5 m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 800 mm (2,5 - 3,0 m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 800 mm (3,0 - 3,5m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 1000 mm (do 2,0m) | kom | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 1000 mm (2 - 2,5m) | kom | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 1000 mm (2,5 - 3,0m) | kom | 3 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 1000 mm (3,0 - 3,5m) | kom | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 1000 mm (3,5 - 4m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
E.3 | Spojni komadi za revizijska okna Nabava, doprema i ugradba spojnih komada za revizijska okna, min.SN 8 za profil odabrane cijevi, promjera DN 250 i 300 mm. Stavka uključuje raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal. Spojni komadi trebaju zadovoljavati važeće norme za odabranu vrstu cijevnog materijala. Za spojne komade je ponuđač u ponudi dužan priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i propisima. Obračun po komadu ugrađenog spojnog komada. | [15 empty] | #REF! | #REF!
| • spojni komadi DN 250 mm | kom | 5 | 34 | 32 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 38 | 138 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • spojni komadi DN 300 mm | kom | 20 | 5 | 0 | 0 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
E.4 | Samonivelirajući poklopci Nabava, doprema i ugradnja tipskih samonivelirajućih poklopaca okana ugrađenih u kolniku nerazvrstanih cesta, kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada.. Poklopac s okvirom ukupne širine minimalno 800 mm, svijetli otvor minimalno 600 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 170 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120° i blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. U cijenu je uključen sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog samonivelirajućeg poklopca. | kom | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
E.5 | Poklopci okana Nabava, doprema i ugradnja tipskih željeznih poklopaca nazivnog otvora DN600. POKLOPAC D400, DN 600 Kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada. Poklopac s okvirom ukupne širine 785 mm, svijetli otvor 605 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 100 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120°, a blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. 30% površine poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijeni je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca okna te sav materijal i rad. Obračun po komadu poklopcPolovica poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijenu je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca te sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.• poklopac DN600, 400 kN | kom | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |  | 0,00
E.6 | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće uklonit (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja". Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. U stavku su uključeni sva oprema, materijal i radovi na postavljanju bušaće garniture u radnoj jami, te svi radovi i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi. | [15 empty] | #REF! | #REF!
| • čelična cijev DN 457,20 x 7,1 mm | m' | 11 | 38 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • distantni prstenovi DN 300/457,20 mm | kom | 8 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • brtveni poklopac cijevi DN 300/457,20 mm | kom | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • čelična cijev DN 355,6 x 7,1 mm | m' | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 218 | 264 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • distantni prstenovi DN 250/355,6 mm | kom | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 148 | 179 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • brtveni poklopac cijevi DN 250/355,60 mm | kom | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 60 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
E.7 | Zaštitna čelična cijev - prekopavanje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod poljskog puta, otvorenih i zacijevljenih melioracijskih i prometnih kanala te ispod drugih objekata na trasi. Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je prekopavanjem. Cijev mora biti antikorozivno zaštićena osnovnim bitumenskim premazima iznutra i izvana. | [15 empty] | #REF! | #REF!
| • čelična cijev DN 457,20 x 7,1 mm | m' | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • distantni prstenovi DN 300/457,20 mm | kom | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • brtveni poklopac cijevi DN 300/457,20 mm | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
.
E | MONTAŽERSKI RADOVI | [14 empty] | 0 |  | #REF!
F | OSTALI RADOVI
F.1 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti Ispitivanje vodonepropusnosti izvedene kanalizacije vodom ili zrakom, uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1610), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode (zraka) i spojeva, punjenje cjevovoda vodom (zrakom) i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po m' ispitanog cjevovoda i po komadu ispitanog okna. | [15 empty] | #REF! | #REF!
| • ispitani kanalizacijski cjevovod | m' | 316.24 | 739.59 | 324 | 28 | 406 | 266.8 | 48.5 | 135 | 60 | 60 | 282.74 | 2666.87 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • ispitano kanalizacijsko okno | kom | 10 | 17 | 9 | 1 | 13 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 38 | 107 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.3 | Ispitivanje vodonepropusnosti AB okana Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih okana vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu isipitanog okna. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.4 | Snimanje izvedenog stanja TV kamerom Snimanje izvedenog stanja TV kamerom kao dokaz kvalitetno izvedenih radova prije primopredaje radova i tehničkog pregleda. Snimanje i izradu elaborata izvodi isključivo ovlaštena osoba za tu vrstu poslova. Stavka obuhvaća i izradu elaborata provedenog postupka snimanja sukladno normi EN 13508-2/AC. Elaborat mora sadržavati: tehnički opis građevine (Naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana); tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; tablicu sa opisom nedostataka; fotografije nedostataka; snimku cjevovoda, RO i izvedenih spojeva (ulične mreže i kućnih priključaka), MP4 zapis na DVD-u. Obračun po m' snimljenog cjevovoda. | m' | 316.24 | 739.59 | 324 | 28 | 406 | 266.8 | 48.5 | 135 | 60 | 60 | 282.74 | 2666.87 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.5 | Ispitivanje kvalitete Troškovi ispitivanja materijala, uzimanja uzoraka, laboratorijska obrada s izdavanjem odgovarajućih dokumenata o kvaliteti, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva nasipa rova kanalizacije i kolničke konstrukcije kod cesta. Ispitivanje se vrši prema programu kontrole i kakvoće radova. Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala treba činiti: a) Odgovarajući dokaz kvalitete za sve ugrađene materijale i elemente b) Izvještaji o tekućim ispitivanjima c) Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.6 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Troškove popravka u slučaju oštećenja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu popravka. | kom | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.7 | Izmještanje postojećih instalacija Izmještanje postojećih položenih podzemnih instalacija na mjestu križanja sa kanalizacijskim cjevovodom, prema uvjetima vlasnika instalacija. Stavka uključuje sve radove i materijal do kompletiranja pozicije. Za izmještanja pojedine instalacije investitor je dužan osigurati izvođenje građevinskih radova i sanaciju terena u skladu s Zakonima i Propisima. Strojarske radove na izmještanju pojedine instalacije obavlja distributer, odnosno vlasnik instalacije. Stavka uključuje i geodetsko snimanje izmještenih instalacija te izradu geodetskog elaborata. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po m' izmještene instalacije. | [15 empty] | #REF! | #REF!
| • plinska instalacija | m' | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • vodovodna instalacija (uključivo kućni priključci ) | m' | 30 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 75 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • sustav odvodnje | m' | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • elektroenergetska instalacija | m' | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • telefonska instalacija | m' | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.8 | Izmještanje postojećih instalacija (podzemna okna) Stavka obuhvaća i izvedbu novih AB okana ili postavljanje montažnih predgotovljenih okana te sve građevinske, vodovodne, elektrotehničke i motažerske radove potrebne za potpuno dovršenje stavke. Nova okna potrebno je postaviti uz odobrenje Nadzornog inženjera. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu. | kom | [11 empty] | 5 |  | 0,00 | #REF!
F.9 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00m, dužina do 3,00m. Stavkom predviđena demontaža i odvoz materijala po završenoj montaži. Obračun po komadu prijelaza. | kom | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 26 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.10 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN71/14,118/14,154/14) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.11 | IZVEDBA KUĆNOG PRIKLJUČKA Radovi na izvedbi kućnog priključka koji se odnose sve potrebne radnje u vezi (geodetsko iskolčenje, lociranje instalacija, iskop za lociranje instalacija, razbijanja asfalta, iskopa, planiranje dna rova, polaganja posteljice, nasipavanja zamjenskim materijalom, zbijanja, izrade kolničke konstrukcije, čelične ploče za osiguranje prijelaza vozila preko prekopa, odvoz viška materijala, dovođenje površina u prvobitno stanje...) izrade kućnog priključka. Širina rova je 1m. Kućni priključak je potrebno izvesti na okno kolektora, a ukoliko to nije moguće spojiti ga na T komad koji se ugrađuje na kolektor. Potrebno je poštivati dužine koje su dole navedene. Ukoliko nije moguće spojiti na način predviđen u trokovniku poštujući dužine priključka i spoj tada je potrebno konzultirati naručitelja pošto će on održavati sustav. U cijeni nije cijevni materijal. |  | K-ME6: #REF!; K-ME7: #REF!
a) kućni priključak duljine do 6,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | K-ME1: 0; K-ME2: 0; K-ME3: 12; K-ME4: 0; K-ME5: 0 |  | 64 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | K-ME1: 0; K-ME2: 0; K-ME3: 5; K-ME4: 0; K-ME5: 0 |  | 27 |  | 0
b) kućni priključak duljine do 15,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | K-ME1: 0; K-ME2: 0; K-ME3: 5; K-ME4: 0; K-ME5: 0 |  | 27 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | K-ME1: 0; K-ME2: 0; K-ME3: 3; K-ME4: 0; K-ME5: 0 |  | 12 |  | 0
F.12 | CIJEVI ZA KUĆNI PRIKLJUČAK Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijev za izvedbu izvoda kućnih priključaka. Tjemena nosivost sukladno zahtjevima norme odabranog materijala(min. SN 8), položaja i pada cijevi.Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente, T komadi (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.), te sa potreban transport. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po stvarno izvedenom stanju. Obračun po m'. DN 160 mm - SN 8 | m' | K-ME3: 262.5; K-ME4: 0; K-ME5: 0; K-ME6: #REF!; K-ME7: #REF! |  | 1365 |  | 0
F.13 | OKNA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE Nabava, doprema i ugrađivanje tvornički izrađenih kontrolnih okana promjera DN 600 mm. Ovisno o odabranom materijalu, ugrađuje se okno atestirano za potrebnu dubinu ugradnje. Okna imaju svoj pripadajući tipski poklopac. Ukoliko se priključno okno nalazi u pristupnom putu parcele poklopac treba imati nosivost C 250 i AB rasteretni prsten. U cijenu uračunat sav transport, rad i materijal. Obračun po komadu ugrađenog okna. Točnu poziciju određuju predstavnik Izvođača i Naručitelja, uz odobrenje vlasnika parcele. Okno je 1-2m u parceli. Obračun sve komplet. Vratiti sve u prvobitno stanje. |  | K-ME6: #REF!; K-ME7: #REF!
| * okna u zelenoj površini | kom | K-ME3: 18; K-ME4: 0; K-ME5: 0 |  | 91 |  | 0 |  | 17.5
| * okna u kolniku | kom | K-ME3: 7; K-ME4: 0; K-ME5: 0 |  | 39 |  | 0
F.14 | ČIŠĆENJE CJEVOVODA I OKNA Mehaničko čišćenje i pranje kućnih priključaka nakon završetka radova i nakon provedenog ispitivanja vodonepropusnosti. Obračun po m' i kom. |  | K-ME6: #REF!; K-ME7: #REF!
| * okna | kom | K-ME3: 25; K-ME4: 0; K-ME5: 0 |  | 130 |  | 0 |  | 17.5
| *cjevovod | m' | K-ME3: 262.5; K-ME4: 0; K-ME5: 0 |  | 1365 |  | 0
F.15 | Kućna kanalizacijska pumpa Ugradnja kućne kanalizacijske pumpe sa plovkom - kod objekata koji se ne mogu spojiti gravitacijski na sustav odvodnje aglomeracije Slatina Stavka uključuje kućni priključak specificiran u prethodnim stavkama (kućni priključak - spoj na okno i kućni priključak - spoj na cijev). Obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju kućne potopne kanalizacijske crpke sa plovkom, (Qmin 17000l/h, do 1300 W, izlaz za cjevovod min. DN 40, visina dizanja min 10 m). Predviđen je lokalni priključak na elektroenergetsku mrežu. Točan broj ove pripreme za kućne priključke, odredit će nadzorni inženjer u dogovoru sa investitorom i izvođačem radova. Obračun po komadu. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.16 | Završni radovi Završni radovi pri izvođenju radova na gradilištu, a obuhvaćaju otpremu kontejnerskog radnog i skladišnog prostora, uklanjanje predmeta i prepreka sa trase cjevovoda, utvrđivanje i osiguranje otvorenog skladišnog prostora. Po završetku radova uklanjanje pomoćnog radnog i skladišnog prostora i preostalog materijala. Ovom stavkom je obuhvaćeno i zatvaranje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površine koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.17 | Demontaža i montaža Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki. Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu. | [15 empty] | #REF! | #REF!
| • prometni znakovi | kom | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • ograda | m' | K-ME1: 30; K-ME2: 10; K-ME7: 15 |  | 55 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • autobusno stajalište | kom | [11 empty] | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF! | bar: K-ME1
| • reklamni panoi | kom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.18 | Prometna oprema Nabava, dobava i postavljanje prometne opreme i signalizacije za potrebe privremene regulacije prometa kod županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta za vrijeme izvođenja radova na izradi kanalizacijske mreže - izvođenje radova pod prometom. Ovaj rad obuhvaća nabavu i postavljanje svih vrsta prometnih znakova vertikalne i horizontalne prometne signalizacije u svemu prema prometnom elaboratu privremene regulacije prometa. Stavka uključuje postavljanje opreme i signalizacije za obuhvat radova u koridoru državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta. Obračun po komadu (fazi izgradnje). | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.19 | Horizontalna signalizacija Obnova uzdužnih oznaka horizontalne signalizacije (središnjih crta), sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 14/11). Stavka obuhvaća rad i materijal. Obračun po m'. | m' | 0 | 113.5 | 312 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.20 | Projekti izvedenog stanja Izrada projekta izvedenog stanja gravitacijskih kolektora i kolektorskih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima, uključujući svu tehničke dokumentaciju, tehničke opise, sheme, nacrte izvedenog stanja sa posebno naznačenim promjenama u odnosu na glavni projekt, atesti, certifikati,... sve u tri (3x) kopije na papiru uredno složene i uvezane i u digitalnom obliku svi projekti pohranjeno na jedan CD/DVD medij (3 identične kopije) u PDF i DWG formatu za nacrte, a ostalo u PDF, DOC, XLSX. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F | OSTALI RADOVI |  | K-ME1: 6; K-ME2: OSTALI RADOVI |  |  |  | 0 |  | #REF!
1. REKAPITULACIJA GRAVITACIJSKOG SUSTAVA
A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [12 empty] | 0
#REF!
B | PRIPREMNI RADOVI | [12 empty] | 0
#REF!
C | ZEMLJANI RADOVI | [12 empty] | 0
#REF!
D | BETONSKI RADOVI | [12 empty] | 0
#REF!
E | MONTAŽERSKI RADOVI | [12 empty] | 0
#REF!
F | OSTALI RADOVI | [12 empty] | 0
#REF!
1. UKUPNO GRAVITACIJSKI SUSTAV | [15 empty] | 0
#REF!

## F4 tlač.-ME
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA IV. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE MEDINCI 2. TROŠKOVNIK TLAČNOG SUSTAVA ODVODNJE
OPĆE NAPOMENE
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
Za izradu glavnog projekta odabrane su predgotovljene precrpne stanice od GRP materijala. Investitor se može odlučiti za predgotovljenu precrpnu stanicu od drugog materijala sukladno HRN EN 12050-1. Odabranom materijalu moraju biti prilagođeni svi spojni i dodatni komadi. U slučaju odabira druge vrste materijala, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti zbog utjecaja visoke razine nivoa podzemne vode.
Predmetnim projektom je predviđena ugradnja muljnih ispusta i odzračno dozračnih garnitura. Za izradu glavnog projekta su odabrani predgotovljeni muljni ispust i odzračno dozračna garnitura. Investitor se može odlučiti i za ugradnju muljnog ispusta/odzračno-dozračne garniture u armiranobetonskoj komori ili na neki drugi način kojim se osigurava pristup muljnom ispustu/odzračno-dozračnoj garnituri.
Tlačni cjevovod T-ME1 je položen u: 1. zajedničkom rovu s kolektorom K-ME10 u duljini od 60m (obračunato u gravitaciji) 2. u zajedničkom rovu s K-ME10 i T-ME3 u duljini od 60m (obračunato u gravitaciji) 3. u zajedničkom rovu s T-ME3 u duljini od 130m 4. u samostalnom rovu u duljini od 802m Ovim troškovnikom su obračunati zemljani radovi za 3. i 4.dijela tlačnog cjevovod. Tlačni cjevovod T-ME2 je položen pu zajedničkom rovu s kolektorom K-ME5 u duljni od 409,11m. Ovim troškovnikom su obračunati zemljani radovi tlačnog cjevovoda u samostalnom rovu u duljini od 21m. Tlačni cjevovod T-ME3 je položen u zajedničkom rovu s T-ME1 u duljini od 191,25m. Ovim troškovnikom su obračunati zemljani radovi tlačnog cjevovoda u samostalnom rovu u duljini od 8m.
ŠIFRA STAVKE | OPIS STAVKE | jed. mj. | T-ME1 | T-ME2 | T-ME3 | UKUPNO količina MEDINCI | jed. cijena | UKUPNO:
A | UREĐENJE GRADILIŠTA
A.1 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun paušalno. | kom | 5 | 1 | 1 | 7 |  | 0,00
A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [6 empty] | 0
B | PRIPREMNI RADOVI
B.1 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
| Obračun po m' obilježenog tlačnog cjevovoda kanalizacije | m' | 1065.78 | 430.11 | 199.25 | 1695.14 |  | 0,00
| Obračun po komadu (CS) | kom | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0,00
B.2 | Geodetsko iskolčenje Iskolčenje točaka radnog platoa, čeličnog žmurja, bunara i dna iskopa Iskolčenje točaka za izvedbu elemenata zaštite građevinske jame: pokosa, platoa, žmurja, bunara i dna iskopa. Geodetske točke iskolčenja potrebno je održavati i obnavljati u slučaju oštećenja za vrijeme cijelog trajanja radova, a sve prema projektu i uputama nadzornog inženjera. U stavku su uključena i sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekata prenose na teren, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cjelokupno vrijeme građenja, odnosno do predaje građevine Naručitelju. Radovi se obavljaju prema OTU I 1.1. Obračun po kompletu. | kom | 1 |  |  | 1 |  | 0,00
B.3 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.
| geodetsko praćenje | m' | 930 | 21 | 8 | 959 |  | 0,00
| izradu fotodokumentacije | kom | 1 | 1500 | 1500 | 1 |  | 0,00
B.4 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 930 | 21 | 8 | 959 |  | 0,00
B.5 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 35 | 1 | 1 | 6.4 |  | 0,00
B.6 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena.
| • Ø10-20 cm | kom | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00
| • Ø20-40 cm | kom | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0,00
| • raščišćavanje terena od grmlja | m2 | 20 | 0 | 0 | 838 |  | 0,00
B.7 | Pripremni radovi za zaštitu građevne jame CS Transportni troškovi, priprema, rasprema gradilišta i uređenje temeljnog tla za radni plato za izradu građevne jame crpne stanice. | kpl | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0,00
B.8 | Geotehnički istražni radovi Strojno bušenje istražne bušotine dubine 15,0 m uz zaštitu čeličnim cijevima radi potvrde projektnog modela tla. U cijenu stavke je obuhvaćeno slaganje izvađene jezgre u sanduke po 1,0 m duljine jezgre, uzimanje uzoraka tla, mjerenje pojave podzemne vode tijekom bušenja, utvrđivanje stabilizirane razine podzemne vode i transport bušilice do lokacije. Obračun po m' bušotine. | m' | 0 | 15 | 15 | 30 |  | 0,00
B.9 | Izvedbeni projekt zaštitne građevne jame Izrada izvedbenog projekta zaštite građevne jame uključujući sva potrebna laboratorijska i terenska ispitivanja te izradu geotehničkog elaborata. | kom | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 0,00
B | PRIPREMNI RADOVI | [6 empty] | 0
C | ZEMLJANI RADOVI
C.1 | Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=50cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=15cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=35cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 65 | 0 | 0 | 45 |  | 0,00
C.2 | Raskopavanje zemljanih pristupnih površina Raskopavanje ulaznih kućnih pristupnih zemljanih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih (d=30 cm). Stavka obuhvaća skidanje površinskog sloja zemlje (cca 10cm debljine), raskopavanje tucaničke podloge (≈20cm debljine), odvoz iskopanog materijala na odlagalište 10km. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 10 | 0 | 0 | 5 |  | 0,00
C.3 | Raskopavanje asfaltnih parkinih mjesta Raskopavanje asfaltnih parkirnig mjesta staza na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=40cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=10cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=20cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 100 | 0 | 0 | 50 |  | 0,00 |  |  | 68 | 0 | 0 | 0
C.4 | Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge Raskopavanje betonskih krila (s obje strane pristupne površine) i tucaničke podloge kućnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih. Stavka uključuje i betonska krila od postojećih prijelaza preko melioracijskih kanala. Stavka obuhvaća raskopavnje postojećeg betona (d=20cm), raskopavanje postojećeg cijevnog betonskog propusta (prosječno Φ 500), duljine ≈3m te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km. Obračun po m3 skinutih betonskih krila. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 4 | 0 | 0 | 40 |  | 0,00
C.5 | ŽUPANIJSKA CESTA Frezanje postojećeg asfaltnog količnog zastora županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Frezanje postojećeg asfalta debljine 5 cm u širini od 2m od ruba rova kanalizacije prema središnjoj osi županijske prometnice. Kanalizacija je položena u bankini županijske ceste. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje habajućeg sloja asfaltbetona. Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), odvoz i istovar na deponiju (10km) koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m2 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m2 | 0 | 42 | 0 | 42 |  | 0,00
C.6 | ŽUPANIJSKA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod bankina županijskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 0 | 21 | 0 | 12 |  | 0,00
C.7 | Uklanjanje postojećih cestovnih rubnjaka Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih cestovnih betonskih rubnjaka dim.18/24/100cm. Stavka obuhvaća razbijanje betona, iskop, utovar te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km. Obračun po m` odvezenog rubnjaka. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m' | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 0,00
C.8 | Demontaža postojećih stupova javne elektroenergetske mreže Demontaža stupova javne elektroenergetske mreže koji su postavljeni po trasi kanalizacije. Izmještanje se provodi prema uputama nadležne službe. Stavka obuhvaća sav potreban radni materijal, strojeve i radnu snagu, te odvoz na privremenu deponiju. Obračun po kom. Stavka uključuje sve takse i davanja. | kom | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 0,00
C.9 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, širine 1,0m, prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnsono potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa.Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. Obračun po m3. | m3 | 2653 | 49 | 13 | 924.67 |  | 0,00
C.10 | Strojno zatrpavanje postojećeg profila Strojno zatrpavanje postojećeg profila prometnog kanala materijalom iz iskopa (cca. 1,5 m3 po m'), za nesmetani rad stroja na iskopu kanala, te ponovni iskop i uređenje kanala profilnom kašikom. Obračun po m3 zatrpanog kanala. | m3 | 200 | 21 | 0 | 55 |  | 0,00
C.11 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3 prevezenog sraslog materijala. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 731 | 49 | 13 | 228.37 |  | 0,00
C.22 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 3434 | 109 | 26 | 977.5 |  | 0,00
C.12 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 997 | 21 | 8 | 50.29 |  | 0,00
C.13 | Zamjenski materijal zbog visokog nivoa podzemne vode Nabava, doprema i ugradnja sloja zamjenskog materijala debljine 30 cm od kamenog materijala frakcije 32-64 mm ili prirodnog šljunka ispod cjevovoda i revizijskih okana zbog visokog nivoa podzemnih voda. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje kamena, s potrebnim podbijanjem, te nabavu i ugradnju geotekstila 300 g/m2 oko sloja zamjenskog kamenog materijala. Točan odabir zamjenskog materijala u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m3 zamjenskog materijala. | m3 | 50 | 0 | 0 | 90 |  | 0,00
C.14 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 482 | 10 | 4.4 | 8.14 |  | 0,00
C.15 | Posteljica i zatrpavanje muljne i odzračne garniture Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/8mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko muljne i odzračne garniture - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 14 | 14 | 7 | 35 |  | 0,00
C.16 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 1922 | 0 | 0 | 696.3 |  | 0,00
C.17 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm, MS=40MN/m2. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 52 | 39 | 9 | 100 |  | 0,00
C.18 | Obnova betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih (asfaltnih) pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=35 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, betonske ploče C25/30 (d=15 cm) kod betonskih ili asfaltnog sloja (d=6+4cm) kod asfaltnih pristupnih površina. Stavka obuhvaća i tesarske radove predvidivo (2,5 m2 oplate po m3 betona) i armiračke radove (10 kg armature po m2 betona) kao i sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne betonske (asfaltne) pristupne površine. | m2 | 65 | 0 | 0 | 65 |  | 0,00
C.19 | Obnova zemljanih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih ulaznih kućnih zemljanih pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=30cm), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2 i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne zemljane pristupne površine. | m2 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0,00
C.31 | Obnova asfaltnih pješačkih staza Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih pješačkih staza jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=20 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, cementnu stabilizaciju 16cm + habajući sloj d=4 cm AC 16 SURF. Stavka obuhvaća sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene pješačke staze. | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0,00
C.20 | Obnova asfaltnih parkirnog mjesta Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih parkirnig mjesta jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=20 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, cementnu stabilizaciju 16cm + habajući sloj d=4 cm AC 16 SURF. Stavka obuhvaća sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljeng parkirnog mjesta. | m2 | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.21 | Izrada novih betonskih bočnih krila Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih bočnih krila kućnih pristupnih površina jednakim materijalom kao i prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=15cm, 1,0m3), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti namjanje MS=40MN/m2, betona C20/25 (3,0m3). Stavka obuhvaća i tesarske radove (10 m2 / m3 betona) i armiračke radove (50kg / m3 betona) kao i sve neophodne radove do kompletiranja opozicije. Obračun po m3. | kom | 4 | 0 | 0 | 40 |  | 0,00
C.22 | Zamjena betonskih cijevi Zamjena postojećih uništenih i oštećenih betonskih cijevi DN300-DN800 kod obnove pristupnih površina, te propusta na prometnim i melioracijskim kanalima. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, te sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m' ugrađene betonske cijevi. | m' | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 0,00
C.23 | Zacijevljenje kanala Zacijevljenje otvorenih prometnih/melioracijskih kanala s betonskim cijevima DN250-DN500. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, izradu posteljice uz nabijanje (od sitnozrnog materijala) d=10 cm, zatrpavanje zemljanim materijalom do kote okolnog terena uz potrebno nabijanje (≈2 m3/m') te sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m'. | m' | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0,00
C.24 | Ugradnja cestovnih rubnjaka Dobava i ugradnja montažnih betonskih cestovnih rubnjaka dim.18/24/100cm. Rubnjaci se ugrađuju na sloj podložnog betona C12/15 (količina betona 0,06m3/m'). Cijena obuhvaća sav potreban materijal, transport i ugradnju prema opisu. /OTU Obračun po m' ugrađenog cestovnog rubnjaka. | m' | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 0,00
C.25 | Vraćanje demontiranih rasvjetnih stupova Dovoz sa privremene deponije demontiranih rasvjetnih stupova, te ponovna montaža rasvjetnih stupova. Stavka obuhvaća sav rad i materijal do kompletiranja radova. Stavkom obuhvaćeni ab radovi i tesarski radovi na izvedbi temelja rasvjetnih stupova. (predvidivo 0,7m3 betona po temelju, oplata 3,5m2 po temelju). Obračun po kom rasvjetnog stupa sa temeljem. | kom | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 0,00
C.26 | Oštećenja kolnika nerazvrstane ceste Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod nerazvrstanih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0,00
C.27 | Oštećenja kolnika županijske ceste Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod županijskih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 | 0 | 5 |  | 5 |  | 0,00
C.28 | ŽUPANIJSKA CESTA Obnova asfatnog habajućeg zastora u širini 2m od ruba rova prema središnjoj osi prometnice Obnova cestovnog asfaltnog zastora u širini od 2m od ruba rova cjevovoda kod županijske ceste na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u bankini promentice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju geomreže dvoosno nosive min. 40/40 kN/m1 i habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d= 5cm) u širini od 2m kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 42 | 0 | 42 |  | 0,00
C.29 | Obnova bankine županijske ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina županijske ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm, visine 100cm. Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m2 | 0 | 21 | 0 | 21 |  | 0,00
CRPNA STANICA
C.30 | Iskop unutar građevinske jame za crpne stanice (talpe) Strojni fazni iskop temeljnog tla C kategorije unutar građevinske jame do predviđenih kota prema projektu. Stavka obuhvaća privremeno deponiranje u krugu gradilišta za kasniju upotrebu pri zatrpavanju, te odvoz dijela materijala na deponiju udaljenu 10 km. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu jame. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Radovi se izvode prema 2.02. prema OTU I. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 0 | 162 | 162 | 324 |  | 0,00
C.31 | Iskop građevne jame u tlu III kategorije za ugradnju precrpne stanice Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 5 m od ruba rova. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu jame. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 5 m od ruba rova. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Obračun po m3. | m3 | 125 | 0 | 0 | 125 |  | 0,00
C.32 | Osiguranje radne jame na mjestima gdje nije predviđena uporaba talpi Osiguranje radne jame za ugradnju precrpne stanice. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju oplate poput tipa standardnog SBH boxa sa promjenjivim profilom serije 600 za potrebe zaštite radne jame. Radna jama je dimenzija 4,5x4,5m. Stavka uključuje demontažu i čišćenje po završenoj aktivnosti. Obračun po m2. | m2 | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 0,00
C.33 | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala u zamjenski sloj tla ispod temelja crpne stanice Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju drobljenog kamenog materijala granulacije čistog pranog tucanika frakcije 30-60 mm za temeljenje objekata i osiguranje odvodnje vode. Obuhvaća sav rad na ugradnji materijala u dva sloja po 15 cm uz zbijanje do vrijednosti modula stišljivosti prvog sloja Ms = 25 MPa, drugog sloja Ms=50 MPa, a sve prema uvjetima i geometriji iz projekta. Pri provedbi zamjene materijala potrebno je ustanoviti poklapanje temeljnog tla s onim naznačenim u geotehničkom elaboratu. Po potrebi produbiti zamjenu do nosivog tla, predvidivo 10 % povećanje u odnosu na iskazanu količinu. Izvodi se u nagibima prema nacrtima. Nagibi obostrano 1% prema bunarima. Radovi se obavljaju prema OTU I 2.08.2. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 14 | 7 | 7 | 28 |  | 0,00
C.34 | Planiranje dna jame Grubo i fino planiranje dna građevne jame točno prema kotama predviđenim u projektu s točnošću planiranja + 2 cm. Obračunava se po m2 isplanirane površine. | m2 | 25 | 33 | 33 | 91 |  | 0,00
C.35 | Ugradnja geotekstila Nabava, dobava i ugradnja geotekstila tip 300 g/m2 na isplanirano dno građevne jame precrpne stanice. Geotekstil položiti min 15 cm uz bočne stranice jame. Obračunava se po m2 geotekstila. | m2 | 25 | 33 | 33 | 91 |  | 0,00
C.36 | Posteljica CS Nabava, dobava i izrada nasipa (posteljice) od šljunka min.40MPa u debljini prema projektu na dno građevne jame. Sloj izraditi uz lako nabijanje u svrhu izrade sloja podloge za postavljanje podložnog betona. Sloj postaviti cijelom širinom tlocrtne površine građevne jame. U cijenu je uračunat dovoz, postavljanje, nabijanje do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2, te svi ostali potrebni radovi, materijal i transporti. Obračunava se po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 2.8 |  | 0,00
C.37 | Zasipavanje oko CS - zasipni sloj Nabava, dobava i ugradnja mješavine šljunka i pijeska granulacije 0-8 mm oko okna precrpne stanice promjenjive širine prema nacrtu, nakon izvedbe objekta, s nabijanjem u slojevima do 30 cm do zadovoljenja Ms=40 MN/m2. Obračun po m3. | m3 | 105 | 149 | 149 | 403 |  | 0,00
C.38 | Odvoz materijala iz iskopa za crpnu stanicu Odvoz zemljanog materijala iz iskopa. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 125 | 162 | 162 | 449 |  | 0,00
C.39 | Strojno zatrpavanje Strojno zatrpavanje oko objekata materijalom iz iskopa nakon izvedbe objekta s nabijanjem u slojevima do 30 cm. Obračunava se po m2 materijala. | m2 | 25 | 20 | 20 | 65 |  | 0,00
C.40 | Dodatni iskop za temelje samonosvih kontrukcija (ukupno 2 konstrukcije) Strojni i ručni iskop zemlje "C" kategorije za temelje/upornjake samonosivih konstrukcija (ukupno dvije), a u skladu s kotama i detaljima danim projektom pri prijelazu tlačnog cjevovoda preko melioracijskog kanala. Stavka obuhvaća i utovor i odvoz materijala te propisno zbrinjavanje na odlagalištu (10km). U cijeni je uključeno i plaćanje troškova zbrinjavanja. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 4 | 0 |  | 4 |  | 0,00
C.41 | Posteljica betonskih temelja/uporanjaka kod samonosivih čeličnih konstrukcija Dobava materijala, nasip i zbijanje mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala, granulacije 0-63mm, d = min. 35cm, Sz=100%, Ms=100 MN/m2. Stavka obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje. Obračunava se po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 2 | 0 |  | 2 |  | 0,00
C.42 | Čišćenje materijala Čišćenje zaostalog materijala, te planiranje terena u širini 4 m na trasi kanalizacije. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m' trase kanalizacije. | m' | 0 | 0 | 0 | 120 |  | 0,00
C.43 | PLANIRANJE I ZATRAVNJENJE POVRŠINA Planiranje i zatravnjenje površina. Stavka obuhvaća valjanje, planiranje i humusiranje zelenih površina. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkomad. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire su u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5.1-8.0 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, ako je potrebno pokositi 1-2 puta. | m2 | 720 | 0 | #REF! | 720 |  | 0,00
C | ZEMLJANI RADOVI | [6 empty] | 0
D | DRENAŽA
D.1 | Izvedba dubokih bunara (građevna jama CS) Strojno bušenje bušotine za bunar promjera 1000 mm, dubine 8,0 m, s kote radnog platoa, a prema tlocrtnoj dispoziciji istih datoj na nacrtima projekta. Ugradnja konstrukcije bunara koja se sastoji od pune čelične cijevi d = 400 mm L=1,5 m, mostičavog filtera fi 400 mm L=8,5 m slota 1 mm, a sve prema nacrtima u projektu. Sklop bunara je ukupne dužine L=1,5 m + 8,5 m + 2,0 m (taložnik) = 12,0 m. Ugradnja filtera od čistog kvarcnog šljunka frakcija 2 do 4 mm u prostor između bušotine d = 1000 mm i centrično postavljenog bunara d = 400 mm po čitavoj visini bunara, a sve prema nacrtima u projektu. Obračun prema broju bunara. | kom | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0,00
D.2 | Crpljenje vode iz dubokih bunara Ugradnja potapajuće dubinske električne crpke u prostor taložnika bunara i povremeno crpljenje. Dubinska crpka je minimalnog efektivnog kapaciteta q=10 l/s po bunaru. Voda se odvodi vertikalnim odvodom od crpke do vrha bunara pocinčanom cijevi fi 2'' te horizontalnim nadzemnim odvodom do odgovarajućeg recipijenta. U cijenu je uključena nabavu crpki, crpljenje podzemne vode, te njihova montaža i demontaža, konstantna kontrola rada crpki i potrebna električna energija. Obračun stavke se vrši u satu rada crpke. Izvođač je dužan osigurati nadzor nad radom crpki 24 sata na dan, a na gradilištu imati rezervno minimalno jednu crpku. | sat | 1440 | 1440 | 1440 | 4320 |  | 0,00
D.3 | Drenažni sustav - iskop Strojni iskop jaraka korpom širine 60 cm od kote dna iskopa građevne jame do kote dna drenažnog jarka i iskop oko bunara u materijalu C kategorije. Pad drenažnog jarka 1 % prema nacrtima. Zbog mogućih lošijih karakteristika tla količinu iskopanog tla povećati za 15%. Izvodi se u nagibima prema nacrtima. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 6 | 6 | 6 | 18 |  | 0,00
D.4 | Drenažni sustav - drenažni materijal Strojno usipavanje drenažnog kamena do kote vrha drena. Drenažni materijal je čisti prani tucanik frakcije 30-60 mm. U cijenu je uključena dobava, prijevoz i ugradnja materijala te zbijanje i poravnavanje. Zbog mogućih lošijih karakteristika tla količinu drenažnog materijala povećati za 15%. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 6 | 6 | 6 | 18 |  | 0,00
D.5 | Drenažni sustav - drenažna cijev Drenažna PHD cijev promjer 200 mm. Nagibi cijevi 1 % prema bunarima. Obračun po m' ugrađene cijevi. | m' | 6 | 6 | 6 | 18 |  | 0,00
D.6 | Drenažni sustav - spoj s bunarom Spajanje drenažne cijevi s bunarom prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu. Obračun po komadu ugrađenog spoja. | kom | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0,00
D | DRENAŽNI RADOVI | [6 empty] | 0
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA
E.1 | Čelično žmurje (građevna jama CS) Dobava, transport, ugradnja i demontaža čeličnog žmurja tipa. Žmurje se ugrađuje sa radnog platoa u temeljno tlo, uz kontrolu pozicije, nagiba i završne kote prema dimenzijama iz projekta. Žmurje se povezuje u spojnicama. U stavku je uključena dobava i prijevoz čeličnih platica, kliješta i ostalog materijala, dobava i prijevoz potrebnog spojnog materijala, makara itd, zabijanje čeličnih platica, rad na osiguranju predviđenog pravca i vertikalnosti žmurja itd., a rad se obavlja strojno prema nacrtima i tehničkim uvjetima. Radovi uključuju vađenje žmurja po završetku svih radova na betoniranju zidova objekta. Ugrađuju se talpe duljine 13 m. Obračun po m2 ugrađenog žmurja. | m2 | 330 | 330 | 330 | 990 |  | 0,00
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA | [6 empty] | 0
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA
F.1 | Vezne grede (građevna jama CS) Izrada i montaža čeličnih veznih greda od profila HE 260 B, S235. Ukupna duljina veznih greda iznosi 22,56 m. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 2099 | 2099 | 2099 | 6297 |  | 0,00
F.2 | Kosnici (građevna jama CS) Izrada i montaža čeličnih kosnika od cijevnih profila 193,7×12,5, S235. Predvidiva ukupna duljina kosnika iznosi 11,50 m. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 643 | 643 | 643 | 1929 |  | 0,00
F.3 | Podlošci (građevna jama CS) Izrada prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu i montaža čelični podložaka razupornih sklopova od profila HE 260 B, S235. Obračun po komadu ugrađenih podložaka. | kom | 8 | 8 | 8 | 24 |  | 0,00
F.4 | Ojačanja spojeva elemenata razupornog sklopa (građevna jama CS) Izrada prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu i montaža čelični ojačanja razupornog sklopa. Obračun po komadu ugrađenih ojačanja. | kom | 32 | 32 | 32 | 96 |  | 0,00
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA | [6 empty] | 0
G | TEHNIČKO PROMATRANJE
G.1 | Ugradnja stalnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji četiri stalne geodetske točke (monuimenta), na površini terena izvan građevne jame. Monumenti se izvode kao armirano betonski kvadratnog ili okruglog poprečnog presjeka sa mesinganom pločicom i navojem za montažu instrumenta. Obračun se vrši po kom. izvedenog monumenta. | kom | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0,00
G.2 | Ugradnja kontrolnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji četiri kontrolnih repera ugrađenih na vrh žmurja za zaštitu građevne jame. Položaj repera bit će određen u izvedbenom projektu. Obračun po komadu ugrađenog repera. | kom | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0,00
G.3 | Geodetsko mjerenje horizontalnih i vertikalnih pomaka potporne konstrukcije Stavka uključuje rad na periodičkom opažanju apsolutnih pomaka geodetskih repera postavljenih na vrh potporne konstrukcije (žmurja). Mjerenja se provode sa terenskom točnosti ±1mm, s izradom izvještaja o svakom mjerenju. Predviđeno je "nulto" i 6 kontrolnih mjerenja pomaka konstrukcije. Obračun po kompletu provedenog mjerenja sa završnim izvješćem. | kom | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0,00
G | TEHNIČKO PROMATRANJE | [6 empty] | 0
H | BETONSKI RADOVI
Svi betonski radovi moraju ispunjavati zahtjeve propisane TEHNIČKIM PROPISOM ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE (NN17/17)
H.1 | Betonske ploče (gornja i donja) muljnog ispusta Izrada dvije (2) armirano betonske ploče debljine 15cm (gornja i donja) od betona C25/30 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 30 kg armature po komadu). U cijenu je uključena i pješčana posteljica (0-8mm) ispod ploče u dubljini od 10cm. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 2 | 1 | 1 | 4 |  | 0,00
H.2 | Betonski oslonci muljnog ispusta Betoniranje AB oslonca betonom C20/25, dimenzija prema projektu, ispod T komada i N fazonskog komada muljnog ispusta. U stavku je uključena i AB ploča kao oslonac uličnih kapa, a sve prema nacrtima u projektu (0,3m3 betona, 2,5m2 oplate i 30kg armature). U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C20/25 razreda izloženosti XA2 i XS1, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po kom. | kom | 2 | 1 | 1 | 4 |  | 0,00
H.3 | Betonski vijenac odzračne garniture Izrada armirano betonskih nosivih vijenaca željeznog poklopca za odzračno dozračne garniture od betona C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 26 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 0,00
H.4 | Betonski oslonac odzračne garniture Betoniranje AB oslonca dim.0,25x0,25x0,10 m za odzračnu granituru. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C20/25 razreda izloženosti XA2 i XS1, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 0,00
H.5 | Betonska ukrućenja na trasi Izrada betonskih ukrućenja na trasi cjevovoda betonom C20/25, dimenzija prema projektu, uključujući dobavu potrebnog materijala i ugradnju betona po ukrućenju prosječno 0,4 m3 sa potrebnom njegom betona. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate. U cijenu je uračunato i uzimanje uzoraka sukladno programu uzimanja uzoraka. Obračun po komadu ukrućenja. | kom | 22 | 4 | 8 | 34 |  | 0,00
H.6 | Betonski sidreni blok pri vješanju tlačnog cjevovoda o konstrukciju postojećeg mosta/propusta Izrada betonskog sidrenog temelja konstrukcije tlačnog cjevovoda kod prijelaza cjevovoda preko melioracijskog kanala vješenjem o konstrukciju mosta, betonom C30/37, dimenzija 0,3/0,6x0,8x1,3m, uključujući dobavu potrebnog materijala i ugradnju betona sa potrebnom njegom betona. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata, armatura (100kg/m3 ), te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate. Obračun po kom. | kom | 8 | 0 | 4 | 12 |  | 0,00
H.7 | Podložni beton upornjaka samonosive konstrukcije Betoniranje donjeg podložnog sloja betona ispod AB upornjaka mršavim betonom kvalitete C16/20, d = 16 mm, debljine 10 cm, na zbijenoj posteljici. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Obračun po m3. | m3 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
H.8 | Betonski upornjaci samonosivih konstrukcija Betoniranje armirano-betonskih upornjaka (ukupno 4 upornjaka) betonom C30/37, d = 16 mm, XF3, na podložnom betonu. Stavka uključuje i dobavu armaturnog željeza B500A i B500B, savijanje krojenje i ugradnja u betonske presjekee. U cijeni stavke uključeni distanceri, jahači i plastični umetci za osiguranje položaja armature i zaštitnog sloja betona. Za obje samonosive konstrukcije je predviđeno 600kg armature. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0,00
H.9 | Betonska donja ploča precrpne stanice Betoniranje temeljne armirano-betonske ploče precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C30/37 razreda izloženosti XA2 i XS te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 7.7 |  | 0,00
H.10 | Podložni beton precrpne stanice Betoniranje podložnog betona precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C16/20 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost, dimenzija prema projektu, razreda izloženosti XA2 i XS te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 1 | 0.8 | 0.8 | 2.6 |  | 0,00
H.11 | Gornja ploča crpne stanice Betoniranje gornje armirano-betonske ploče i AB vijenca precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C30/37, razreda izloženosti XA2 i XS1, armature, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 3 | 0 | 2.6 | 5.6 |  | 0,00
H.12 | Stabilizacijski beton crpne stanice Betoniranje sidrenog stabilizacijskog sloja betonom C 25/30 kategorije B.I za stabilizaciju revizijskih modularnih okana u uvjetima visokih nivoa podzemnih voda. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 9 | 4.8 | 4.8 | 18.6 |  | 0,00
H | BETONSKI RADOVI | [6 empty] | 0
I | MONTAŽERSKI RADOVI
I.1 | UGRADBA POLIETILENSKIH PEHD TLAČNIH KANALIZACIJSKIH CIJEVI Dobava i ugradnja cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PEHD, PE100, SDR17 za radni tlak 1.0 MPa. , a kvaliteta cijevi dokazuje se certifikatom DVGW. PEHD cijevi spajat će se elektrospojnicama ili sučeonim zavarivanjem. Cijevi se ugrađuje u iskopani rov na dno rova prema projektom predviđenim padovima. Projektirane promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjene pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima. U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PEHD cjevovoda. Postupak spajanja elektrospojnicama ili sučeonog zavarivanja uračunat je u cijenu, a mora se izvesti u skladu uputa isporučioca cijevi. U zamjenu za navedeni materijal moguće je ugraditi cijevi od duktila u skladu sa knjigom 3 Tehničke specifikacije. Obračun po m' montirane cijevi
| • cijev PEHD dn110 | m' | 1092 | 444 | 204 | 379.64 |  | 0,00
I.2 | Fazonski komadi Nabava, dobava i montaža fazonskih komada PE kanalizacijskih cijevi od polietilena visoke gustoće (PEHD) koja spada po MRS klasifikaciji u grupu PE 100. Fazonski komadi se ugrađuju prema montažnim nacrtima. U cijenu uračunat sav potreban spojni materijal (spojnice). Obračun po komadu montiranih fazona, armatura.
| • PE luk d110 11º - 90º | kom | 22 | 4 | 8 | 34 |  | 0,00
I.3 | Odzračno-dozračna garnitura Izrada odzračno-dozračne garniture na trasi tlačnog voda, prema nacrtima u poglavlju Grafički prikazi . Odzračno-dozračne garniture su različitih visna, a sastoje se prosječno od:
| • prirubničke spojnice d110/DN100 | kom | 2 | 2 | 0 | 4 |  | 0,00
| • T komada prirubničkog DN100/DN80 | kom | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 0,00
| • FF komada DN80, 0-1000mm | kom | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0,00
| • PREFABRICIRANOG MONTAŽNOG ODZRAČNOG VENTILA DN80 PN16 za tlačne kanalizacijske sustave. Predviđen za rad sa otpadnim vodama (sadržavaju krute čestice). Radni tlak od 0,2 bara do 16 bara. Spoj prirubnički NP 16 . | kom | 3 | 1 | 1 | 5 |  | 0,00
| • obujmica za ubušivanje pod tlakom na PE cijevi | kom | 2 | 0 | 2 | 4 |  | 0,00
| • limeni zaštitni ormar s unutrašnjom oblogom od stiropora | kom | 2 | 0 | 1 | 3 |  | 0,00
| - suhozid od opeke - prosječno 1,15 m3 | kom | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 0,00
| - zasipanje pijeskom 0-8 mm - prosječno 1,85 m3 U cijenu u računat i ostali potrebni konstruktivni i spojni materijal. | kom | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 0,00
I.4 | Lijevano-željezni poklopci odzračne garniture Nabava, doprema i ugradnja tipskih željeznih poklopaca nazivnog otvora, koji su nepropusni za površinske vode. U cijenu je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca te sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
| • poklopac DN600, 400 kN | kom | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 0,00
I.5 | Muljni ispust (garnitura za ispiranje) Izrada muljnog ispusta na trasi tlačnog voda, prema nacrtima u poglavlju Grafički prikazi. Muljni ispusti su različitih visna, a sastoje se od:
| - spojnica PEHD d110/DN100 | kom | 4 | 2 | 2 | 8 |  | 0,00
| - zasun za otpadne vode DN100 | kom | 4 | 2 | 2 | 8 |  | 0,00
| - teleskopska ugradbena garnitura DN100 (RD prema projektu) | kom | 4 | 2 | 2 | 8 |  | 0,00
| - cestovna kapa za zasune | kom | 4 | 2 | 2 | 8 |  | 0,00
| - T komad prirubnički DN 80/DN100 | kom | 2 | 1 | 1 | 4 |  | 0,00
| - N komad prirubnički DN80 | kom | 2 | 1 | 1 | 4 |  | 0,00
| - kanalizacijska armatura za ispiranje DN80 | kom | 2 | 1 | 1 | 4 |  | 0,00
| - cestovna kapa za kan. armaturu za ispiranje | kom | 2 | 1 | 1 | 4 |  | 0,00
| - FF komad L=0-1000 mm | kom | 2 | 1 | 1 | 4 |  | 0,00
| - suhozid od opeke NF - prosječno 1,15 m3 | kom | 2 | 1 | 1 | 4 |  | 0,00
| - zasipanje pijeskom 0-8 mm - prosječno 1,85 m3 U cijenu u računat i ostali potrebni konstruktivni i spojni materijal. | kom | 2 | 1 | 1 | 4 |  | 0,00
I.6 | Nabava, dobava i ugradnja dvije (2) samonosive čelične konstrukcije pri prijelazu tlačnog cjevovoda preko melioravcijskog kanala. Stavke obuhvaćaju: nabavu i dopremu svog potrebnog glavnog i pomoćnog materijala i opreme te izradu čelične konstrukcije u radionici s provođenjem svih potrebnih predradnji za uredno izvođenje radova; dobavu i montažu sidrenih vijaka na spoju čelične konstrukcije sa armiranobetonskim upornjacima; utovar u radionici, dopremu i istovar na gradilištu te montažu čelične konstrukcije na gradilištu. Uključuje sve radove, alate i strojeve (dizalice i sl.) do potpune gotovosti konstrukcije;eventualno mjestimično potrebno podlijevanje sidrenih ploča adekvatnim mortom u sloju debljine do 10mm je uključeno u cijenu i ne obračunava se posebno. Cijena uključuje troškove za sve potrebne dodatne mjere nužne za odvijanje rada na siguran način, kako u radionici tako i na gradilištu. Kvaliteta čelika za izradu čelične konstrukcije je S 235 JR, sve u skladu sa proračunom u Projektu. Svi radionički spojevi konstrukcije izvode se zavarivanjem, a montažni spojevi vijcima k.v. 10.9.; sve prema radioničkoj dokumentaciji. Antikorozivna zaštita konstrukcije izvodi se vrućim cinčanjemm sukladno normi EN ISO 1461. U iskazanoj količini uključene anker ploče za montažu na AB konstrukciju, dodatak za zavare te obujmice za pridržaj cijevi. Nosač se izvodi kao prostorna rešetka trokutasta rešetka oslonjena kao prosta greda.
| Čelični most nosač jedne cijevi vodovoda raspona 22,50 m, izrađen od čeličnih cijevi kružnog presjeka dim. 60,3/2,6 mm (donje pojasnice), 26,9/2,6 mm (ispune rešetke) te 76,1/3,6 mm (gornja pojasnica). Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 580 | 0 | 0 | 580 |  | 0,00
| Čelični most nosač dvije cijevi vodovoda raspona 15,00 m, izrađen od čeličnih cijevi kružnog presjeka dim. 48,3/3,2 mm (donje pojasnice), 33,7/3,2 mm (kose ispune rešetke), 48,3/3,6 mm (horizontalne ispune rešetke) te 76,1/5 mm (gornja pojasnica). Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 670 | 0 | 0 | 670 |  | 0,00
I.7 | Cijevno učvršćenje Nabava, dobava materijala te izrada cijevnog učvršćenja koje se sastoji od limene obujmice 50/3 mm duljine L=70 cm, te čeličnim sidrima M12 ili od drugih materijala nakon provedbe statičkog proračuna u izvedbenom projektu. Limena obujmica se pričvršćuje čeličnim sidrima na U profil 240mm i tako osigurava čeličnu zaštitnu cijev od iskliznuća sa oslonca. Profile, obujmice i sidra je moguće mijenjati,a sve u skladu sa statičkim izračunom u izvedbenom projektu. Stavka uljučuje sav neophodan rad i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po komadu učvršćenja. | kom | 30 | 0 | 12 | 42 |  | 0,00
I.8 | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće uklonit (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja" . Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost bankine Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi.
| • čelična cijev DN 219,1 x 6,3 mm | m' | 0 | 8 | 0 | 8 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 219,1/110 mm | kom | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 219,1/110 mm | kom | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0,00
I.9 | Zaštitna čelična cijev - zaštita cijevi Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prijelaza cjevovoda preko otvorenih melioracijskih i prometnih kanala te iznad drugih objekata na trasi. Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je uvlačenjem radne cijevi u zaštitnu. Cijev mora biti antikorozivno zaštićena osnovnim bitumenskim premazima iznutra i izvana.
| • čelična cijev DN 219,1 x 6,3 mm | m' | 49 | 0 | 18 | 67 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 219,1/110 mm | kom | 33 | 0 | 13 | 46 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 219,1/110 mm | kom | 4 | 0 | 2 | 6 |  | 0,00
I.10 | Zaštitna čelična cijev - prekopavanje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod poljskog puta, otvorenih i zacijevljenih melioracijskih i prometnih kanala te ispod drugih objekata na trasi. Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je prekopavanjem. Cijev mora biti antikorozivno zaštićena osnovnim bitumenskim premazima iznutra i izvana.
| • čelična cijev DN 219,1 x 6,3 mm | m' | 37 | 0 | 0 | 37 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 219,1/110 mm | kom | 25 | 0 | 0 | 25 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 219,1/110 mm | kom | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0,00
I | MONTAŽERSKI RADOVI | [6 empty] | 0
J | OSTALI RADOVI
J.1 | Tlačno ispitivanje cjevovoda Tlačno ispitivanje cjevovoda na tlak u skladu s normom HRN EN 805, uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje-osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći. Obračun po m’ tlačno ispitanog cjevovoda. | m' | 1065.78 | 430.11 | 199.25 | 1695.14 |  | 0,00
J.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti crpnih stanica Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih CS vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu isipitane crpne stanice. | kom | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0,00
J.3 | Sitni materijal Nabava, dobava i ugradnja sitnog pomoćnog i montažnog materijala i pribora (elektrode za zavarivanje, brtve, pocinčani vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala standardna roba potrebna za ugradbu). Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
J.4 | Funkcionalnost crpne stanice Provjera funkcionalnosti, podešavanje radnih parametara, obuka operatera, te puštanje u rad u nazočnosti predstavnika isporučitelja opreme i/ili ovlaštenog servisera. Obračun po komadu. | kom | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0,00
J.5 | Uređenje prostora oko CS - zelena površina Uređenje okoliša oko crpne stanice u na površini cca 25 m2 uklučujući stabilizaciju terena, betonske opločnjake, rubnjake i ogradu. Uređenje se sastoji prosječno od: - dvodijelni poklopac s demontažnom prečkom 2x750x1600 mm, nosivosti 400 KN - 1 kom, - AB temelj odzrake cca 0,50 m3 - 1 kom - 5 m3 iskopa, utovara, odvoza i deponiranja zemlje (10km) - 16 m2 geotekstila 300g/m2 - 5 m3 nasipa kamenom 0-32 mm do zbijenosti 40MN/m2 - 16 m2 završnog sloja humusa Obračun po komadu. Stavka uključuje sve takse i davanja. | kom | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0,00
J.6 | Uređenje prostora oko CS - prometna površina Uređenje okoliša cca 25 m2 oko crpne stanice u prometnoj površini Uređenje se sastoji prosječno od: - dvodijelni poklopac s demontažnom prećkom 2x750x1600 mm, nosivosti 400 KN - 1 kom, - AB temelj odzrake cca 0,50 m3 - 1 kom - 5 m3 iskopa, utovara, odvoza i deponiranja zemlje (10km) - 16 m2 geotekstila 300g/m2 - 5 m3 nasipa kamenom 0-32 mm do zbijenosti 40MN/m2 - 16 m2 asflatnog zastora u slojevima prema projektu Obračun po komadu. Stavka uključuje sve takse i davanja. | kom | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 0,00
J.7 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Troškove popravka u slučaju oštećenja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu popravka. | kom | 3 | 1 | 1 | 5 |  | 0,00
J.8 | Izmještanje postojećih instalacija Izmještanje postojećih položenih podzemnih instalacija na mjestu križanja sa kanalizacijskim cjevovodom, prema uvjetima vlasnika inalacija. Stavka uključuje sve radove i materijal do kompletiranja pozicije. Za izmještanja pojedine instalacije investitor je dužan osigurati izvođenje građevinskih radova i sanaciju terena u skladu s Zakonima i Propisima. Strojarske radove na izmještanju pojedine instalacije obavlja distributer , odnosno vlasnik instalacije. Stavka uključuje i geodetsko snimanje izmještenih instalacija te izradu geodetskog elaborata. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po m' izmještene instalacije.
| • plinska instalacija | m' | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 0,00
| • vodovodna instalacija (uključivo kućni priključci ) | m' | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0,00
| • telefonska instalacija | m' | 20 | 0 | 15 | 35 |  | 0,00
J.9 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00 m, dužina do 3,00 m. Stavkom predviđena demontaža i otprema materijala po završenoj montaži cijevi. Obračun po komadu prijelaza. | kom | 7 | 1 | 0 | 8 |  | 0,00
J.10 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN71/14,118/14,154/14) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 0,00
J.11 | Demontaža i montaža Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki. Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu.
| • prometni znakovi | kom | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
| • reklamni panoi | kom | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
J.12 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 | 1500 | 1500 | 1 |  | 0,00
J | OSTALI RADOVI | [6 empty] | 0
2. REKAPITULACIJA TLAČNOG SUSTAVA
A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  |  |  |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  | 0
D | DRENAŽNI RADOVI |  |  |  |  | 0
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA |  |  |  |  | 0
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA |  |  |  |  | 0
G | TEHNIČKO PROMATRANJE |  |  |  |  | 0
H | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
I | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
J | OSTALI RADOVI |  |  |  |  | 0
2. UKUPNO TLAČNI SUSTAV | [7 empty] | 0

## F4 CS-ME1
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - IV. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE MEDINCI
Lokacija | : K.O. MEDINCI, NASELJE MEDINCI
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | CRPNA STANICA - CS-ME1
1.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
1.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - frekventni regulator
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
1.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
1.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
1.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
1.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
1.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
1.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
1.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170088-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
1. | CRPNA STANICA - CS-ME1 |  |  |  | 0

## F4 CS-ME2
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - IV. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE MEDINCI
Lokacija | : K.O. MEDINCI, NASELJE MEDINCI
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
2. | CRPNA STANICA - CS-ME2
2.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
2.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - frekventni regulator
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
2.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
2.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
2.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
2.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
2.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
2.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
2.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
2.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
2.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170089-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
2. | CRPNA STANICA - CS-ME2 |  |  |  | 0

## F4 CS-ME3
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - IV. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE MEDINCI
Lokacija | : K.O. MEDINCI, NASELJE MEDINCI
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
3. | CRPNA STANICA - CS-ME3
3.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
3.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - DOL
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
3.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
3.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
3.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
3.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
3.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
3.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
3.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
3.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
3.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170090-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
3. | CRPNA STANICA - CS-ME3 |  |  |  | 0

## F4 FCS-ME1_ME2_ME3
Investitor: KOMRAD d.o.o. SLATINA, OIB 96537643037
SLATINA, Braće Radić 2
Građevina: NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA
IV. Faza izgradnje sustava odvodnje - Naselje Medinci
crpne stanice CS-ME1, CS-ME2 i CS-ME3
Lokacija: k.o. MEDINCI, k.o. MEDINCI
SPECIFIKACIJA RADOVA I MATERIJALA
CRPNE STANICE
R. Br. | Opis stavke | Jed. Mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
FEKALNE CRPNE STANICE
Niže specificirana crpna stanica može se zamijeniti drugim odgovarajućim tipom, uz poštivanje navedenih normi i traženih tehničkih karakteristika
1. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE_CS-ME1 Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 2,2 m i visine 3,76 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
2. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=5,8,0 l/s, Hmin=1,8 bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
3. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
4. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
5. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
6. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
7. | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
8. | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 0.1 |  | 0,00
9. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE_CS-ME2 Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 1,8 m i visine 4,52 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
10. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=5,8,0 l/s, Hmin=0,8 bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
11 | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
12. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
13. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
14. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
15. | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
16. | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 0.1 |  | 0,00
17. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE_CS-ME3 Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera1,8 m i visine4,5 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
18. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=5,0 l/s, Hmin=0,8 bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
19. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
20. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
21. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
22. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
23. | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
24. | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 0.1 |  | 0,00
25. | Izrada strojarskog izvedbenog projekta. Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0,00
26. | Osiguranje Projektantskog nadzora od strane projektanta Glavnog projekta, tijekom izvoeđnja radova. | kom | 1 |  | 0,00
27. | Izrada strojarskog projekta izvedenog stanja.Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0,00
| Ukupno fekalna stanica |  |  |  | 0

## F4 CS REKAP.
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - IV. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE MEDINCI
Lokacija | : K.O. MEDINCI, NASELJE MEDINCI
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. | CRPNA STANICA CS-ME1 | 0
2. | CRPNA STANICA CS-ME2 | 0
3. | CRPNA STANICA CS-ME3 | 0
| UKUPNO | 0

## F4 REKAP.-ME
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA IV. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE MEDINCI 3. REKAPITULACIJA
3. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
1. UKUPNO GRAVITACIJSKI SUSTAV | 0
2. UKUPNO TLAČNI SUSTAV | 0
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI - IV. FAZA | 0

## F5 gravit.-S13
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA V. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S13, K-S14 I K-S15 I CS-S13 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM T-S13 1. TROŠKOVNIK GRAVITACIJSKOG SUSTAVA ODVODNJE
OPĆE NAPOMENE
Izvođač je dužan prije početka radova pregledati projektnu dokumetaciju kao i osigurati svu potrebnu dokumentaciju za izvođenje. U slučaju nejasnoća ili primjedbi potrebno je usuglasiti stavke s Projektantima i Nadzornim inženjerom. Ako tijekom radova dođe do bilo kakve promjene u količinama za bilo koju od stavki ovog Troškovnika, Izvođač nema ni u kojem slučaju pravo na promjenu jediničnih cijena. Također, Izvođač nema nikakvo pravo zahtjevati bilo kakvu novčanu naknadu i u slučaju da se radovi po pojedinim stavkama ovog troškovnika uopće ne izvode. Sve izmjene u projektu, radovima ili jedinične cijene su dozvoljene uz obaveznu suglasnot Investitora i Projektanta. Izvedba radova iz stavaka troškovnika treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima građenja i kontrolom kvalitete, tehničkim opisima, nacrtima i drugim dijelovima Glavnog projekta. Nepoznavanje projekta nije opravdanje za povećanje jediničnih cijena ili krivih izvedbi na gradilištu. Isto tako, kasnije primjedbe na stavke troškovnika se neće uzimati u obzir.
Svi radovi trebaju biti izvedeni uz pažnju prema ranije izvedenim instalacijama i drugim radovima, pod nadzorom i uz odobrenje Nadzornog inženjera. U slučaju da pojedine stavke nisu potpune, radove je potrebno izvesi prema pravilima struke i legislativi i pri tome Izvođač nema pravo na odobrenje dodatnih troškova ili promjena cijene.
Troškovi izvedbe radova, uključujući sve režijske troškove i troškove dokaza kvalitete materijala i kontrole kvalitete ugrađenih materijala i u slučaju da nisu navedeni u Troškovniku, smatrat će se raspoređenim i uključenim u cijene koje je Izvođač naveo u Troškovniku. Dodatni otežavajući faktori prilikom izvođenja u zimskim mjesecima se neće posebno priznavati. Izvođač je dužan u zimskom periodu zaštiti konstrukciju od nepovoljnog djelovanja niskih temeperatura.
Trasu obuhvata zahvata u prostoru geodeta mora točno označiti na terenu, prema elaboratu iskolčenja. Iskop kanalizacijskog rova je Izvoča dužan izvoditi sa 100%razupiranja, neovisno o tome koristi li i vlastitu tehnologiju iskopa uz suglasnost Nadzornog inženjera te odgovarajuće asteste oplate na teški bočni tlak. U stavki iskopa potrebno je uzeti u obzir i eventualne zastoje, izmještanje postojećih instalacija kao i osiguranje pristupunih putova.
Troškovi uređenja gradilišta, završnog uređenja i demobilizacije gradilišta se odnose na sve vrste radova (po strukama) na pojedinoj fazi i neće se posebno naplaćivati. Roba i usluge trebaju odgovarati opisu navedenom u troškovniku. Proizvedena, nabavljena, atestirana i isporučena oprema i materijali, kao i izvršeni radovi trebaju biti u skladu s važećim normama u RH. Izvedbena dokumentacija i dokumentacija izvedenog stanja podrazumijeva izradu navedene dokumentacije po struka (građevisnki, elektro i strojarski dio).
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
CIJEVNI MATERIJAL Troškovnik je napravljen prema glavnom projektu. Glavni projekt gravitacijskog cjevovoda, sukladno zahtjevanom protoku vode, izrađen je za radni profil DN/ID250 i 300. Za izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PVC. Na temelju odabranog materijala izrađena je niveleta gravitacijskog cjevovoda te dokaznica mjera. Investitor se može odlučiti za cijevi drugog materijala uz ispunjenje važećih normi. Spojni dijelovi (materijal) mora biti prilagođeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Tehnička svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom korištenja zadrže svojstva predviđena glavnim projektom. Cjevovodi moraju biti izgrađeni na način da se spriječe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuća, slom cijevi, rastavljanja spoja ili odvajanja od građevina na cjevovodu, tj. da se ne naruši strukturalna stabilnost cjevovoda, da se spriječi unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrži nepropusnost i projektirani hidraulički kapacitet. Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljedećih normi: HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-2:2007, HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 12666-1:2011, HRN EN 14758-1:2012, HRN EN 1852-1:2009, HRN EN 1401-1:2009, HRN EN 14364:2013, HRN EN 295-1:2013, HRN EN 295-2:2013, HRN EN 295-3:2012, HRN EN 295-4:2013, HRN EN 295-5:2013, HRN EN 295-6:2013, HRN EN 295-7:2013, HRN EN 295-1:2005 Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu. Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, će biti izvedeno sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu, knjiga 2.
OKNA Za izradu predmetnog projekta odabrana su okna od PP materijala, osim okana neposredno prije crpnih stanica koji će se izvoditi kao monolitna AB okna. Investitor se može odlučiti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje važećih propisa i normi: HRN EN 1917:2008 , HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 13598-2:2010, HRN EN 14364:2013 U slučaju odabira drugog materijala za okna, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti okana pod utjecajem visoke razine podzemne vode i prometnog opterećenja.
MATERIJAL Jedinična cijena materijala obuhvaća nabavu, prijevoz, skladištenje i osiguranje. Izvođač je dužan posjedovati sve neophodne izjave o sukladnosti građ.proizvoda uporabljenih u izgradnji te sve neophodne ateste i dr.potvrde o sukladnosti.
ŠIFRA STAVKE | VRSTA RADOVA | jed. mj. | K-S13 | K-S14 | K-S15 | K-S13.KP | UKUPNO količina K-S13,K-S14 I K-S15 | jed. cijena | UKUPNO: | jed. cijena | UKUPNO:
A | UREĐENJE GRADILIŠTA
A.1 | Gradilišna ploča Nabava, dobava materijala, te izrada ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora sadržavati podatke u skladu sa čl.134, stavak 4. sukladno ZoG (NN153/13, 20/17). Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
A.2 | Fotodokumentacija postojećeg stanja Izrada detaljne foto i video dokumentacije kompletne trase zahvata radi evidencije stanja istrošenosti postojećih zgrada, cesta, putova, ograda, zidova, ulaza uz predmetnu trasu cjevovoda. Dokumentadciju dostaviti Nadzoru i Naručitelju prije uvođenja u posao. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [7 empty] | 0 |  | #REF!
B | PRIPREMNI RADOVI
B.1 | Izrada izvedbene projektne dokumentacije Izrada izvedebene dokumentacije gravitacijskih kolektora i kolektora za pripremu kućnih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima sukladno ZoG (NN 153/13, 20/17). | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.2 | Prometni elaborat Izrada prometnog elaborata potrebnog za osiguravanje regulacije prometa tijekom izvođenja radova u blizini prometnica (državne/županijske/lokalne/nerazvrstane). Elaborat mora biti u skladu s Pravilnkom o sadržaju, namjeni i razradi prometnog elaborata za ceste (NN 140/13). | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.3 | Privremena regulacija prometa Izrada elaborata privremene regulacije prometa, postavljanje i održavanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na kanalizaciji u blizini prometnica. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.4 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojeće elektroenergetskih instalacija Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja stupova i elektroenergetske mreže u vlasništvu HEP ODS “Elektra” Virovitica te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad na elektroenergetskim objektima. Radove izvodi HEP ODS “Elektra” Virovitica. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.5 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojeće plinske instalacije Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja plinske instalacije te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.6 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojećeg vodovodnog i kanalizacijskog sustava Izrada projektne dokumentacije izmještanja vodovodnog i kanalizacijskog sustava te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.7 | Izrada tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja HTa Izrada projektne dokumentacije tehničko tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja postojeće EK instalacije u sklopu izvedbenog projekta. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja suglasnosti HTa. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.8 | Projektantski nadzor Osiguranje projektantskog nadzora od strane projektanta glavnog projekta, za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.10 | Nadzor u području županijske ceste ili lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Osiguranje nadzora u području župnijske ceste na mjestima gdje trasa sustava odvodnje prolazi istima sukladno posebnim uvjetima građenja od vlasnika prometnice. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.11 | Nadzor vlasnika postojeće elektroenergetske instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje je u koliziji s postojećim elektroenergetskim instalacijama kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje elektroenergetske instalacije. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.12 | Nadzor vlasnika postojeće EK instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje je u koliziji s postojećim EK instalacijama kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje iste. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.13 | Nadzor Hrvatskog operatora prijenosnog sustava Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje se izvodi u blizini (križanje/paralelno vođenje) instalacija u vlasništvu HOPSa. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.14 | Nadzor vlasnika postojeće plinske instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje se trasa sustava odvodnje izvodi u blizini plinovoda kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje plinskih instalacija. Zatrpavanje je moguće tek nakon pregledane zaštite plinovoda i napisane potvrde u građevinskom dnevniku od strane predstavnika Hep Plin d.o.o., Pogonski ured Slatina. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.15 | Nadzor vlasnika postojećeg vodovodnog i kanalizacijskog sustava Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa budućeg sustava odvodnje u koliziji s postojećim vodovodnim i kanalizacijskim sustavom kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje iste. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.16 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
| Obračun po m' obilježenog cjevovoda kanalizacije | m' | 649 | 795 | 1100 | 221.5 | 2765.5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| Obračun po komadu obilježenog okna kanalizacije | kom | 20 | 15 | 29 | 22 | 86 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.17 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu. | [8 empty] | #REF! | #REF!
| geodetsko praćenje | m' | 20 | 15 | 29 | 22 | 2765.5 |  | 0,00
| izradu fotodokumentacije | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.18 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765.5 |  | 0,00
B.19 | Geodetsko iskolčenje privatnih katastarskih čestica Geodetsko iskolčenje granice privatnih katastarskih čestica na mjestima gdje je trasa sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi u neposrednoj blizini granice privatnih katastarskih čestica, a koja nije jasno određena na terenu. Stavka uključuje sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje granice privatnih katastarskih čestica, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Obračun po m' obilježene granice parcele. | m' | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.20 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 29.205 | 35.775 | 49.5 | 9.9675 | 54.24 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.21 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun po komadu. | kom | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.22 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena. Stavka uključuje sve takse i davanja. | [8 empty] | #REF! | #REF!
| • Ø10-20 cm | kom | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • Ø20-40 cm | kom | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • raščišćavanje terena od grmlja | m2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B | PRIPREMNI RADOVI | [7 empty] | 0 |  | #REF!
C | ZEMLJANI RADOVI
C.1 | Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=50cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=15cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=35cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 48 | 0 | 151 | 80 | 95 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.2 | Raskopavanje zemljanih pristupnih površina Raskopavanje ulaznih kućnih pristupnih zemljanih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih (d=30 cm). Stavka obuhvaća skidanje površinskog sloja zemlje (cca 10cm debljine), raskopavanje tucaničke podloge (≈20cm debljine), odvoz iskopanog materijala na odlagalište 10km. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 36 | 0 | 56 | 10 | 18 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.3 | Raskopavanje asfaltnih pješačkih staza Raskopavanje asfaltnih pješačih staza na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=40cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=10cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=20cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 84 | 0 | 60 | 30 | 95 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.4 | Raskopavanje asfaltnih parking mjesta Raskopavanje asfaltnih parkirnig mjesta staza na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=40cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=10cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=20cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 5 km i planiranje odlagališta. Obračun po m2 skinute površine. | m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.4 | Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge kućnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih. Stavka obuhvaća raskopavnje postojećeg betona (d=20cm), raskopavanje postojećeg cijevnog betonskog propusta (prosječno Φ 500), duljine ≈3m te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10km. Obračun po m3 skinutog betonskog krila. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 10 | 0 | 20 | 10 | 150 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.5 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini nerazvrstane ceste Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 30 cm kod bankina nerazvrstanih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.6 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog/zemljanog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (≈1,2m samostalni rov, 1,5m zajednički rov) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog sloja makadamske ceste prosječne debljine 20 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod nerazvrstanih makadamskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 5 | 938 | 4 | 0 | 4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.7 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog/zemljanog kolničkog zastora nerazvrstane ceste na preostalom dijelu prometne površine (≈1,8m) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog sloja makadamske ceste prosječne debljine 20 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod nerazvrstanih cesta, širine jednake preostalog dijela prometnog traka (1,8m). Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 0 | 1407 | 8 | 0 | 850 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.8 | ŽUPANIJSKA CESTA Frezanje postojećeg asfaltnog količnog zastora županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Frezanje postojećeg asfalta debljine 5 cm u širini od 2m od ruba rova kanalizacije prema središnjoj osi županijske prometnice. Kanalizacija je položena u bankini županijske ceste. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje habajućeg sloja asfaltbetona. Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), odvoz i istovar na deponiju (do 10km) koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m2 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m2 | 1118 | 0 | 1884 | 0 | 3002 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.9 | ŽUPANIJSKA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod bankina županijskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 670 | 0 | 1219.4 | 0 | 750 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.10 | Uklanjanje postojećih parkovnih rubnjaka Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih parkovnih betonskih rubnjaka dim. 6/20/100cm. Stavka obuhvaća razbijanje betona, iskop, utovar te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km. Obračun po m` odvezenog rubnjaka. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m' | 140 | 0 | 100 | 0 | 240 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.11 | Demontaža /uklanjanje postojećih stupova javne elektroenergetske mreže Demontaža/uklanjanje stupova javne elektroenergetske mreže koji su postavljeni po trasi kanalizacije. Izmještanje se provodi prema uputama nadležne službe. Stavka obuhvaća sav potreban radni materijal, strojeve i radnu snagu, te odvoz na (privremenu) deponiju do 10km. Obračun po kom. Stavka uključuje sve takse i davanja. | kom | 5 | 0 | 8 | 6 | 19 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.12 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, širine 1,2 m (1,5 m kod zajedničkog rova kolektora i tlačnog cjevovoda), prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnosno potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa.Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. | m3 | 2423 | 2100 | 3621 | 269 | 4748.83 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.13 | Strojno zatrpavanje postojećeg profila Strojno zatrpavanje postojećeg profila prometnog kanala materijalom iz iskopa (cca. 1,5 m3 po m'), za nesmetani rad stroja na iskopu kanala, te ponovni iskop i uređenje kanala profilnom kašikom. Obračun po m3 zatrpanog kanala. | m3 | 220 | 80 | 150 | 88 | 185 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.14 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. U cijeni je uključeno i plaćanje troškova zbrinjavanja. Obračun po m3 prevezenog sraslog materijala. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 2362 | 2100 | 3620 | 156 | 5265.5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.15 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 3990 | 3779 | 6668 | 185 | 7796.28 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.23 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 609 | 954 | 1428 | 40 | 1434.93 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.16 | Zamjenski materijal zbog visokog nivoa podzemne vode Nabava, doprema i ugradnja sloja zamjenskog materijala debljine 30 cm od kamenog materijala frakcije 32-64 mm ili prirodnog šljunka ispod cjevovoda i revizijskih okana zbog visokog nivoa podzemnih voda. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje kamena, s potrebnim podbijanjem, te nabavu i ugradnju geotekstila 300 g/m2 oko sloja zamjenskog kamenog materijala. Točan odabir zamjenskog materijala u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m3 zamjenskog materijala. | m3 | 54 | 54 | 155 | 5 | 385 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.17 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 530 | 650 | 979 | 25 | 1160.72 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.18 | Posteljica i zatrpavanje okana Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/32 mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko revizijskih okana - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 105 | 64 | 129 | 132 | 380.1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.19 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa uključujući dovoz s privremene deponije Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Stavkom je obuhvaćen i utovar, prijevoz do 5 km udaljenosti, te istovar na mjesto ugradnje. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. | m3 | 60 | 0 | 0 | 50 | 581.47 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.20 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm, MS=40MN/m2. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 1727 | 1389 | 709 | 50 | 2621.32 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.21 | Zatrpavanje zajedničkog rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje zajedničkog rova gravitacijske i tlačne kanalizacije - zamjena materijala. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 0 | 0 | 1684 | 0 | 1684 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.22 | Okna uz pristupne površine Zatrpavanje revizijskih okana koja se nalaze neposredno uz ulazne kućne betonske ili zemljane pristupne površine. Potrebno je zacijeviti i postojeći prometni ili melioracijski kanal neposredno uz revizijsko okno. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju: • pješčane posteljice debljine 10 cm za polaganje betonske cijevi uz nabijanje; • betonskih cijevi Ø500 dužine 2,0 m za produžetak zacijevljenja; • zemljanog materijala iz iskopa za zatrpavanje zacijevljenja u visini pristupne površine kolnog ulaza (cca.1,5 m3/m' zacijevljenja) ugradnja u slojevima do 30 cm uz nabijanje; • humusnog materijala za obradu pokosa (≈5m2) i trave za zasijavanje pokosa (≈5m2). Obračun po komadu ugrađenog revizijskog okna. | kom | 5 | 0 | 15 | 10 | 30 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.23 | Obnova betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih (asfaltnih) pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=35 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, betonske ploče C25/30 (d=15 cm) kod betonskih ili asfaltnog sloja (d=6+4cm) kod asfaltnih pristupnih površina. Stavka obuhvaća i tesarske radove predvidivo (2,5 m2 oplate po m3 betona) i armiračke radove (10 kg armature po m2 betona) kao i sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne betonske (asfaltne) pristupne površine. | m2 | 48 | 0 | 151 | 80 | 279 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.24 | Obnova zemljanih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih ulaznih kućnih zemljanih pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=30cm), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2 i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne zemljane pristupne površine. | m2 | 36 | 0 | 56 | 10 | 102 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.33 | Obnova asfaltnih pješačkih staza Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih pješačkih staza jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=20 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, cementnu stabilizaciju 16cm + habajući sloj d=4 cm AC 16 SURF. Stavka obuhvaća sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene pješačke staze. | m2 | 84 | 0 | 60 | 30 | 174 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.25 | Izrada novih betonskih bočnih krila Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih bočnih krila kućnih pristupnih površina jednakim materijalom kao i prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=15cm, 1,0m3), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti namjanje MS=40MN/m2, betona C20/25 (3,0m3). Stavka obuhvaća i tesarske radove (10 m2 / m3 betona) i armiračke radove (50kg / m3 betona) kao i sve neophodne radove do kompletiranja opozicije. Obračun po m3. | m3 | 10 | 0 | 20 | 10 | 250 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.26 | Zamjena betonskih cijevi Zamjena postojećih uništenih i oštećenih betonskih cijevi DN300-DN800 kod obnove pristupnih površina, te propusta na prometnim i melioracijskim kanalima. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, te sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m' ugrađene betonske cijevi. | m' | 30 | 20 | 40 | 20 | 110 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.27 | Zacijevljenje prometnih kanala Zacijevljenje otvorenih prometnih kanala sa betonskim cijevima DN250-DN500. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, izradu posteljice uz nabijanje (od sitnozrnog materijala) d=10 cm, zatrpavanje zemljanim materijalom do kote okolnog terena uz potrebno nabijanje (≈2 m3/m') te sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m'. | m' | 70 | 0 | 50 | 30 | 150 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.28 | Ugradnja parkovnih rubnjaka Dobava i ugradnja montažnih betonskih parkovnih rubnjaka dim. 6/20/100cm. Rubnjaci se ugrađuju na sloj podložnog betona C12/15 (količina betona 0,04m3/m'). Cijena obuhvaća sav potreban materijal, transport i ugradnju prema opisu. Obračun po m ugrađenog rubnjaka. | m' | 140 | 0 | 100 | 0 | 240 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.29 | Ugradnja novih rasvjetnih stupova na lokaciji demontiranih Ugradnja novih rasvjetnih stupova na lokaciji postojećih demontiranih stupova. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju stupova. Stavka obuhvaća sav rad i materijal do kompletiranja radova. Stavkom obuhvaćeni ab radovi i tesarski radovi na izvedbi temelja rasvjetnih stupova. (predvidivo 0,7m3 betona po temelju, oplata 3,5m2 po temelju). Obračun po kom rasvjetnog stupa sa temeljem. | kom | 5 | 0 | 8 | 6 | 19 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.30 | Oštećenja kolnika županijske ceste ili lokalne ceste pod upravom ŽUCa Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod županijskih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 | 20 | 0 | 50 | 30 | 100 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.31 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova bankine nerazvrstane ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina nerazvrstene ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm visine 30cm te završnim zemljanim slojem debljine 10cm na mjestima gdje trasa kanalizacije prelazi okomito na smjer prometnice (bankine). Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.32 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane makadamske ceste u širini kanalizacijskog rova Obnova cestovnog zastora u širini kanalizacijskog rova na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 5 | 938 | 4 | 0 | 8.6 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.33 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane makadamske ceste u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka (1,8m) Obnova cestovnog zastora na preostaloj širini prometne površine na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice (1,8m). Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 1407 | 8 | 0 | 1415 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.34 | ŽUPANIJSKA CESTA Obnova asfatnog habajućeg zastora u širini 2m od ruba rova prema središnjoj osi prometnice Obnova cestovnog asfaltnog zastora u širini od 2m od ruba rova cjevovoda kod županijske ceste na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u bankini promentice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju geomreže dvoosno nosive min. 40/40 kN/m1 i habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d= 5cm) u širini od 2m kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 1118 | 0 | 1884 | 0 | 3002 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.35 | ŽUPANIJSKA CESTA Prskanje bitumenskom emulzijom za sljepljivanje nosivog i habajućeg asfaltnog sloja u županijskoj cesti. Strojna izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje nosivog i habajućeg asfaltnog sloja prskanjem bitumenske emulzije kod županijskih cesta, točnije, u širini 2m od ruba kanalizacijskog rova koji je položen u bankini prometnice, u količini od 0,15 do 0,35 kg/m2, odnosno prskanjem vrućim bitumenom u količini od 0,1 do 0,2 kg/m2. U cijenu je uključeno čišćenje podloge od prljavštine i vode, dobava emulzije ili bitumena, prijevoz i uskladištenje, te pažljivo ravnomjerno strojno prskanje prema zahtjevima projekta i OTU. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OUT), 1. i 6. Poglavlje; odredbe 6-01; 6-01.1 do 6-01.5. Obračun po m2. | m2 | 1118 | 0 | 1884 | 0 | 3002 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.36 | ŽUPANIJSKA CESTA Asfalterska mreža za armiranje asfalta Ugradnja poliesterske armaturne mreže za armiranje asfalta (geokompozit za armiranje asfalta čvrstoće 50/50/ k/m2, gemreža od staklenih ili poliesterskih vlakana + netkani PP geotekstil 13/ g/m2+polimerova obloga), vlačne čvrstoće 50 kN/m2. Asfalterska mreža za armiranje asfalta se polaže na mjestima spoja starog asfaltnog nosivog sloja i novog habajućeg sloja u županijskoj cesti. Stavka obuhvaća polaganje poliesterske armaturne mreže preko nosivog sloja asfalta. Ugrađuje se za armiranje asfalta u svrhu sprečavanja nastanka pukotina na spoju postojećeg nosivog sloja i novog habajućeg sloja asfalta kao i ostalih oštećenih dijelova asfalta u zoni frezanja kolnika i dogradnje asfaltnim slojevima. Stavka uključuje nabavu i prijevoz mreže, čišćenje podloge, prskanje podloge bitumenskom emulzijom, polaganje poliesterske armaturne mreže s odgovarajućim preklopima i učvršćenjem za podlogu, upotrebu opreme te sav ostali rad na ugradnji mreže. Polaganju mreže se pristupa nakon što se bitumenska emulzija kojom je prešprican nosivi sloj asfalta razbila, te nakon što je isparila izdvojena voda. Bitumenska emulzija mora biti modificirana polimerima nestabilnog tipa. Mreža se na početku učvršćuje na podlogu. Odmotana i na podlogu položena mreža mora biti ravna i nategnuta te sljubljena za podlogu bez ikakvih nabora. Da bi se mreža dobro zaljepila na poprskanu podlogu treba ja prevaljati lakim valjcima. Preklapanje mreže obavlja se tako da poprečni preklopi (nastavak rola) iznose najmanje 20 cm. Obračun po m2 ugrađene mreže za armiranje. | m2 | 1138 | 0 | 1934 | 30 | 3102 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.37 | Obnova bankine županijske ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina županijske ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm, visine 100cm. Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m2 | 670 | 0 | 1219.4 | 0 | 951 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.38 | Obloga melioracijskog kanala Obloga melioracijskog kanala pri prolazu cjevovoda ispod kanala kao dodatna zaštita kanala u Lovačkoj ulici (XI.faza),odnosno u Ulici Matije Gupca u Slatini (V.faza), oblaganjem kanala u kamen u betonu u duljini od 3m. Nabava i doprema betona C25/30 i kamena mase 15-20 kg, te izrada kamene obloge kanala. Debljina obloge 30 cm na posteljici od šljunčanog materijala 0-32mm, debljine 20cm. Oblaganje pokosa nasipa kamenom izvodi se tako što se tijekom izrade nasipa na pokosima izrađuje suhozid od odabranog kamena, a potom zalijeva betonom. Na dnu kanala je predviđen kameni prag na početku i kraju duljine obloženog kanala. Ukupno je predviđena ugradnja 10m3 kamena, 4m3 betona, 5m3 šljunčanog materijala. Radove izvesti u skladu s OTU. U cijenu su obračunati svi radovi do kompletiranja pozicije. Obračun po kom. | kom | 1 |  |  |  | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.39 | Izmještanje prometnog kanala Izmještanje prometnog kanala na mjestu CS-S13 zbog skučenosti prostora. Stavka obuhvaća ugradnju 40m betonskih cijevi do DN500, na šljunčanoj posteljici min.10cm, i zasipavanje pjeskovitom materijalom 0-8mm do kompletiranja pozicije. Način izmještanja kanala mora biti u suglasnoti s nadzornim Inženjerom i u skladu s detaljem razreađenim u izvedbenom projektu. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  |  |  | 1 |  | 0,00 | #REF!
C.41 | Čišćenje materijala Čišćenje zaostalog materijala, te planiranje terena u širini 4 m na trasi kanalizacije. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m' trase kanalizacije. | m' | 649 | 795 | 1100 | 221.5 | 1435.44 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.42 | PLANIRANJE I ZATRAVNJENJE POVRŠINA Planiranje i zatravnjenje površina. Stavka obuhvaća valjanje, planiranje i humusiranje zelenih površina. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkomad. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire su u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5.1-8.0 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, ako je potrebno pokositi 1-2 puta. | m2 | 30 | 0 | 10 | 30 | 70 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C | ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0 |  | #REF!
D | BETONSKI RADOVI
D.1 | AB okno prije CS Izrada AB okana od armiranog betona C30/37 s dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti, koji u svemu mora odgovarati Tehničkom propisu za građ.konstrukcije (NN17/17). Veličina svijetlog otvora poklopca je 80/80 cm, svijetla visina okana prema projektu. Debljina zidova i donje ploče iznose 30cm, dok je debljina gornje ploče 20cm. Na dnu okna izvesti kinetu od betona C16/20 prilagođenu profilu prolaznih cjevovoda. Prosječno po oknu: beton 15 m3, oplata 60m2, armatura 1500kg Okna su opremljena: lijevano-željeznim penjalicama za silazak s klizačem, lijevano-željeznim poklopcem dimenzija 80x80, 400kN, zidnim zapornicama profila DN250/DN300, te cestovnim kapama za upravljenje istima, tipskim umetkom za odabranu cijevi (DN250, DN300), podiznom grubom rešetkom DN300. Kod izrade svih radnih fuga (spoj vertikalnih i horizontalnih elemenata), obavezno ugraditi traka za brtvljenje spojeva u betonskim građevinama, širine min. 200 mm. Ugradba trake prema uputama proizvođača. Prilikom izrade oplate u stijenke okna, na projektiranim dubinama ugrađuju se izlazno-ulazni spojni komadi ovisno o tipu cjevovoda.U jediničnu cijenu uključiti ugradnju podložnog betona u debljini od 10cm, od betona C16/20, te posteljicu od pijeska 0-8mm, debljine 10cm, te sav potreban materijal, postavljanje i skidanje oplate. Okna moraju zadovoljiti uvjete vodonepropusnosti. Cijena uključuje i hidroizolaciju okna na unutarnjim površinama dna, zidova i gornje ploče od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoksi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Dozvoljena je i ugradnja montažnih betonskih okna sa svom spomenutom opremom, poštujući prometno opterećenje, te kote ulaza i izlaza cijevi, kao i uvjet vodonepropusnosti. Stavkom nisu obuhvaćeni zemljani radovi. Obračun po komadu kompletno izvedenog okna. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
D.2 | Nosivi vijenac poklopca - zelena površina Izrada sidrenih armirano betonskih ploča - nosača željeznih poklopaca revizijskih okana betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,20 m3 betona, 1,5 m2 oplate i 20 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
D.3 | Nosivi vijenac poklopca - prometna površina Izrada armirano betonskih nosivih vijenaca željeznih poklopaca u prometnim površinama za revizijska modularna okna betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 26 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 19 | 15 | 29 | 5 | 68 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
D.4 | Stabilizacijski beton Betoniranje sidrenog stabilizacijskog sloja betonom C 25/30 za stabilizaciju revizijskih modularnih okana u uvjetima visokih nivoa podzemnih voda. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 19.5 | 3.6 | 30 | 18 | 71.1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
D | BETONSKI RADOVI | [7 empty] | 0 |  | #REF!
E | MONTAŽERSKI RADOVI
E.1 | KANALIZACIJSKE CIJEVI Nabava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijevi promjera prema projektu. tjemene nosivosti min. SN 8 sukladno zahtjevima norme odabranog cjevovoda, položaja i pada prema nacrtima. Polaganje cijevi izvodi se na unaprijed izvedenu posteljicu. Promjer cijevi se odnosi na ID. Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.). Predviđeno je spajanje cijevi spojnicama s integriranim kolčakom s gumenom brtvom. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po m' cijevi.
| • kanalizacijska cijev DN250 | m' | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • kanalizacijska cijev DN315 | m' | 666 | 816 | 1128 | 0 | 1253.34 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
E.2 | KANALIZACIJSKA OKNA DN 800 i DN 1000 Dobava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema i ugradnja prefabriciranih revizijskih okana promjera DN 800. Okna se sastoje iz baze sa kinetom, priključcima-naglavcima ili spojnicama sa brtvama, te konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera. Okno sa mogućnošću podešavanja visine. Dno okna se sastoji od kinete vodonepropusne izvedbe. Priključci moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i kutom priključaka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan revizijskih okana nisu dozvoljeni. Svi spojevi moraju biti uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje na uzgona. Ulaz i izlaz na kontrolnim oknima moraju biti prilagođeni nagibu nivelete ulaznih i izlaznih cijevi kolektora. Okna trebaju biti opremljena ljestvama sukladno Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13). Stavka uključuje: - nabava, dobava, montaža i spajanje dijelova okna - sav potrebni spojni i brtveni materijal Okna se postavljaju na zbijenu posteljicu od šljunka/tucanika granulacije 0-32 mm debljine definirane projektnom dokumentacijom. U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali potreban rad, transport i materijal potreban za montažu i priključak kanalizacijskih cjevovoda na okna i ugradnju okna. | [8 empty] | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 800 mm (2 - 2,5 m) | kom | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 800 mm (2,5 - 3,0 m) | kom | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 800 mm (3,0 - 3,5m) | kom | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| – modularno revizijsko okno DN 800 mm (3,5 - 4m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| – modularno revizijsko okno DN 800 mm (4 - 4,5m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 1000 mm (2 - 2,5m) | kom | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 1000 mm (2,5 - 3,0m) | kom | 11 | 4 | 18 | 0 | 28 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 1000 mm (3,0 - 3,5m) | kom | 3 | 0 | 11 | 0 | 12 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 1000 mm (4,0 - 4,5m) | kom | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
E.3 | Spojni komadi za revizijska okna Nabava, doprema i ugradba spojnih komada za revizijska okna, min.SN 8 za profil odabrane cijevi, promjera DN 250 i 300 mm. Stavka uključuje raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal. Spojni komadi trebaju zadovoljavati važeće norme za odabranu vrstu cijevnog materijala. Za spojne komade je ponuđač u ponudi dužan priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i propisima. Obračun po komadu ugrađenog spojnog komada. | [8 empty] | #REF! | #REF!
| • spojni komadi DN 250 mm | kom | 1 | 0 | 21 | 22 | 44 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • spojni komadi DN 300 mm | kom | 41 | 32 | 58 | 0 | 63 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
E.4 | POKLOPCI KANALIZACIJSKE MREŽE Samonivelirajući poklopci Nabava, doprema i ugradnja tipskih samonivelirajućih poklopaca okana ugrađenih u kolniku nerazvrstanih cesta, kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada.. Poklopac s okvirom ukupne širine minimalno 800 mm, svijetli otvor minimalno 600 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 170 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120° i blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. U cijenu je uključen sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog samonivelirajućeg poklopca. | kom | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
E.5 | Poklopci okana Nabava, doprema i ugradnja tipskih željeznih poklopaca nazivnog otvora DN600. POKLOPAC D400, DN 600 Kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada. Poklopac s okvirom ukupne širine 785 mm, svijetli otvor 605 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 100 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120°, a blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. 30% površine poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijeni je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca okna te sav materijal i rad. Obračun po komadu poklopcPolovica poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijenu je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca te sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.• poklopac DN600, 400 kN | kom | 0 | 0 | 0 | 6 | 79 |  | 0,00
E.6 | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće uklonit (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja". Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. U stavku su uključeni sva oprema, materijal i radovi na postavljanju bušaće garniture u radnoj jami, te svi radovi i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi. | [8 empty] | #REF! | #REF!
| • čelična cijev DN 457,20 x 7,1 mm | m' | 20 | 13 | 30 | 0 | 63 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • distantni prstenovi DN 300/457,20 mm | kom | 14 | 9 | 20 | 0 | 43 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • brtveni poklopac cijevi DN 300/457,20 mm | kom | 4 | 2 | 14 | 0 | 20 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • čelična cijev DN 355,6 x 7,1 mm | m' | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • distantni prstenovi DN 250/355,6 mm | kom | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • brtveni poklopac cijevi DN 250/355,60 mm | kom | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
E.7 | Zaštitna čelična cijev - prekopavanje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod poljskog puta, otvorenih i zacijevljenih melioracijskih i prometnih kanala te ispod drugih objekata na trasi. Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je prekopavanjem. Cijev mora biti antikorozivno zaštićena osnovnim bitumenskim premazima iznutra i izvana. | [8 empty] | #REF! | #REF!
| • čelična cijev DN 457,20 x 7,1 mm | m' | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • distantni prstenovi DN 300/457,20 mm | kom | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • brtveni poklopac cijevi DN 300/457,20 mm | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
E | MONTAŽERSKI RADOVI | [7 empty] | 0 |  | #REF!
F | OSTALI RADOVI
F.1 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti Ispitivanje vodonepropusnosti izvedene kanalizacije vodom ili zrakom, uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1610), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode (zraka) i spojeva, punjenje cjevovoda vodom (zrakom) i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po m' ispitanog cjevovoda i po komadu ispitanog okna. | [8 empty] | #REF! | #REF!
| • ispitani kanalizacijski cjevovod | m' | 649 | 795 | 1100 | 221.5 | 2765.5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • ispitano kanalizacijsko okno | kom | 19 | 15 | 29 | 22 | 85 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.3 | Ispitivanje vodonepropusnosti AB okana Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih okana vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu isipitanog okna. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.4 | Snimanje izvedenog stanja TV kamerom Snimanje izvedenog stanja TV kamerom kao dokaz kvalitetno izvedenih radova prije primopredaje radova i tehničkog pregleda. Snimanje i izradu elaborata izvodi isključivo ovlaštena osoba za tu vrstu poslova. Stavka obuhvaća i izradu elaborata provedenog postupka snimanja sukladno normi EN 13508-2/AC. Elaborat mora sadržavati: tehnički opis građevine (Naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana); tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; tablicu sa opisom nedostataka; fotografije nedostataka; snimku cjevovoda, RO i izvedenih spojeva (ulične mreže i kućnih priključaka), MP4 zapis na DVD-u. Obračun po m' snimljenog cjevovoda. | m' | 649 | 795 | 1100 | 221.5 | 2765.5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.5 | Ispitivanje kvalitete Troškovi ispitivanja materijala, uzimanja uzoraka, laboratorijska obrada s izdavanjem odgovarajućih dokumenata o kvaliteti, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva nasipa rova kanalizacije i kolničke konstrukcije kod cesta. Ispitivanje se vrši prema programu kontrole i kakvoće radova. Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala treba činiti: a) Odgovarajući dokaz kvalitete za sve ugrađene materijale i elemente b) Izvještaji o tekućim ispitivanjima c) Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.6 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Troškove popravka u slučaju oštećenja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu popravka. | kom | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.7 | Izmještanje postojećih instalacija Izmještanje postojećih položenih podzemnih instalacija na mjestu križanja sa kanalizacijskim cjevovodom, prema uvjetima vlasnika instalacija. Stavka uključuje sve radove i materijal do kompletiranja pozicije. Za izmještanja pojedine instalacije investitor je dužan osigurati izvođenje građevinskih radova i sanaciju terena u skladu s Zakonima i Propisima. Strojarske radove na izmještanju pojedine instalacije obavlja distributer, odnosno vlasnik instalacije. Stavka uključuje i geodetsko snimanje izmještenih instalacija te izradu geodetskog elaborata. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po m' izmještene instalacije. | [8 empty] | #REF! | #REF!
| • plinska instalacija | m' | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • vodovodna instalacija (uključivo kućni priključci ) | m' | 20 | 0 | 30 | 40 | 90 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • sustav odvodnje | m' | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • elektroenergetska instalacija | m' | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • telefonska instalacija | m' | 10 | 0 | 10 | 30 | 50 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.8 | Izmještanje postojećih instalacija (podzemna okna) Stavka obuhvaća i izvedbu novih AB okana ili postavljanje montažnih predgotovljenih okana te sve građevinske, vodovodne, elektrotehničke i motažerske radove potrebne za potpuno dovršenje stavke. Nova okna potrebno je postaviti uz odobrenje Nadzornog inženjera. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu. | kom |  |  |  |  | 6 |  | 0,00 | #REF!
F.9 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00m, dužina do 3,00m. Stavkom predviđena demontaža i odvoz materijala po završenoj montaži. Obračun po komadu prijelaza. | kom | 2 | 1 | 8 | 16 | 27 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.10 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN71/14,118/14,154/14) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.11 | IZVEDBA KUĆNOG PRIKLJUČKA Radovi na izvedbi kućnog priključka koji se odnose sve potrebne radnje u vezi (geodetsko iskolčenje, lociranje instalacija, iskop za lociranje instalacija, razbijanja asfalta, iskopa, planiranje dna rova, polaganja posteljice, nasipavanja zamjenskim materijalom, zbijanja, izrade kolničke konstrukcije, čelične ploče za osiguranje prijelaza vozila preko prekopa, odvoz viška materijala, dovođenje površina u prvobitno stanje...) izrade kućnog priključka. Širina rova je 1m. Kućni priključak je potrebno izvesti na okno kolektora, a ukoliko to nije moguće spojiti ga na T komad koji se ugrađuje na kolektor. Potrebno je poštivati dužine koje su dole navedene. Ukoliko nije moguće spojiti na način predviđen u trokovniku poštujući dužine priključka i spoj tada je potrebno konzultirati naručitelja pošto će on održavati sustav. U cijeni nije cijevni materijal.
a) kućni priključak duljine do 6,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 12 | 0 | 56 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 |  | 0
b) kućni priključak duljine do 15,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | 0
F.12 | CIJEVI ZA KUĆNI PRIKLJUČAK Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijev za izvedbu izvoda kućnih priključaka. Tjemena nosivost sukladno zahtjevima norme odabranog materijala(min. SN 8), položaja i pada cijevi.Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente, T komadi (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.), te sa potreban transport. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po stvarno izvedenom stanju. Obračun po m'. DN 160 mm - SN 8 | m' |  |  | 262.5 | 0 | 1197 |  | 0
F.13 | OKNA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE Nabava, doprema i ugrađivanje tvornički izrađenih kontrolnih okana promjera DN 600 mm. Ovisno o odabranom materijalu, ugrađuje se okno atestirano za potrebnu dubinu ugradnje. Okna imaju svoj pripadajući tipski poklopac. Ukoliko se priključno okno nalazi u pristupnom putu parcele poklopac treba imati nosivost C 250 i AB rasteretni prsten. U cijenu uračunat sav transport, rad i materijal. Obračun po komadu ugrađenog okna. Točnu poziciju određuju predstavnik Izvođača i Naručitelja, uz odobrenje vlasnika parcele. Okno je 1-2m u parceli. Obračun sve komplet. Vratiti sve u prvobitno stanje.
| * okna u zelenoj površini | KOM |  |  | 18 | 0 | 34 |  | 0
| * okna u kolniku | KOM |  |  | 7 | 0 | 80 |  | 0
F.14 | ČIŠĆENJE CJEVOVODA I OKNA Mehaničko čišćenje i pranje kućnih priključaka nakon završetka radova i nakon provedenog ispitivanja vodonepropusnosti. Obračun po m' i kom.
| * okna | KOM |  |  | 25 | 0 | 114 |  | 0
| *cjevovod | m' |  |  | 262.5 | 0 | 1197 |  | 0
F.15 | Kućna kanalizacijska pumpa Ugradnja kućne kanalizacijske pumpe sa plovkom - kod objekata koji se ne mogu spojiti gravitacijski na sustav odvodnje aglomeracije Slatina Stavka uključuje kućni priključak specificiran u prethodnim stavkama (kućni priključak - spoj na okno i kućni priključak - spoj na cijev). Obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju kućne potopne kanalizacijske crpke sa plovkom, (Qmin 17000l/h, do 1300 W, izlaz za cjevovod min. DN 40, visina dizanja min 10 m). Predviđen je lokalni priključak na elektroenergetsku mrežu. Točan broj ove pripreme za kućne priključke, odredit će nadzorni inženjer u dogovoru sa investitorom i izvođačem radova. Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.16 | Završni radovi Završni radovi pri izvođenju radova na gradilištu, a obuhvaćaju otpremu kontejnerskog radnog i skladišnog prostora, uklanjanje predmeta i prepreka sa trase cjevovoda, utvrđivanje i osiguranje otvorenog skladišnog prostora. Po završetku radova uklanjanje pomoćnog radnog i skladišnog prostora i preostalog materijala. Ovom stavkom je obuhvaćeno i zatvaranje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površine koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.17 | Demontaža i montaža Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki. Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu. | [8 empty] | #REF! | #REF!
| • ograda | m' | 15 |  |  |  | 15 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • žardinjere | kom | 1 |  |  |  | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • prometni stupćić | kom | 20 | 10 |  |  | 30 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • reklamni panoi | kom | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.18 | Prometna oprema Nabava, dobava i postavljanje prometne opreme i signalizacije za potrebe privremene regulacije prometa kod županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta za vrijeme izvođenja radova na izradi kanalizacijske mreže - izvođenje radova pod prometom. Ovaj rad obuhvaća nabavu i postavljanje svih vrsta prometnih znakova vertikalne i horizontalne prometne signalizacije u svemu prema prometnom elaboratu privremene regulacije prometa. Stavka uključuje postavljanje opreme i signalizacije za obuhvat radova u koridoru državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta. Obračun po komadu (fazi izgradnje). | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.19 | Projekti izvedenog stanja Izrada projekta izvedenog stanja gravitacijskih kolektora i kolektorskih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima, uključujući svu tehničke dokumentaciju, tehničke opise, sheme, nacrte izvedenog stanja sa posebno naznačenim promjenama u odnosu na glavni projekt, atesti, certifikati,... sve u tri (3x) kopije na papiru uredno složene i uvezane i u digitalnom obliku svi projekti pohranjeno na jedan CD/DVD medij (3 identične kopije) u PDF i DWG formatu za nacrte, a ostalo u PDF, DOC, XLSX. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F | OSTALI RADOVI | [7 empty] | 0 |  | #REF!
1. REKAPITULACIJA GRAVITACIJSKOG SUSTAVA
A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [7 empty] | 0
#REF!
B | PRIPREMNI RADOVI | [7 empty] | 0
#REF!
C | ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
#REF!
D | BETONSKI RADOVI | [7 empty] | 0
#REF!
E | MONTAŽERSKI RADOVI | [7 empty] | 0
#REF!
F | OSTALI RADOVI | [7 empty] | 0
#REF!
1. UKUPNO GRAVITACIJSKI SUSTAV | [8 empty] | 0
#REF!
#REF!

## F5 tlač.-S13
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA V. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S13, K-S14 I K-S15 I CS-S13 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM T-S13 2. TROŠKOVNIK TLAČNOG SUSTAVA ODVODNJE
OPĆE NAPOMENE
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
Za izradu glavnog projekta odabrane su predgotovljene precrpne stanice od GRP materijala. Investitor se može odlučiti za predgotovljenu precrpnu stanicu od drugog materijala sukladno HRN EN 12050-1. Odabranom materijalu moraju biti prilagođeni svi spojni i dodatni komadi. U slučaju odabira druge vrste materijala, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti zbog utjecaja visoke razine nivoa podzemne vode.
Predmetnim projektom je predviđena ugradnja muljnih ispusta i odzračno dozračnih garnitura. Za izradu glavnog projekta su odabrani predgotovljeni muljni ispust i odzračno dozračna garnitura. Investitor se može odlučiti i za ugradnju muljnog ispusta/odzračno-dozračne garniture u armiranobetonskoj komori ili na neki drugi način kojim se osigurava pristup muljnom ispustu/odzračno-dozračnoj garnituri.
Tlačni cjevovod T-S13 je položen u zajedničkom rovu s K-S13 u duljini od 360m. Ovim troškovnikom su obrađeni zemljni radovi koji se odnose na samostalni rov cjevovoda T-S13 u duljini od 1148m.
ŠIFRA STAVKE | OPIS STAVKE | jed. mj. | UKUPNO količina S13 | jed. cijena | UKUPNO:
A | UREĐENJE GRADILIŠTA
A.1 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun paušalno. | kom | 4 |  | 0,00
A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  |  |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI
B.1 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
| Obračun po m' obilježenog tlačnog cjevovoda kanalizacije | m' | 1508.07 |  | 0,00
| Obračun po komadu (CS) | kom | 1 |  | 0,00
B.2 | Geodetsko iskolčenje Iskolčenje točaka radnog platoa, čeličnog žmurja, bunara i dna iskopa Iskolčenje točaka za izvedbu elemenata zaštite građevinske jame: pokosa, platoa, žmurja, bunara i dna iskopa. Geodetske točke iskolčenja potrebno je održavati i obnavljati u slučaju oštećenja za vrijeme cijelog trajanja radova, a sve prema projektu i uputama nadzornog inženjera. U stavku su uključena i sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekata prenose na teren, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cjelokupno vrijeme građenja, odnosno do predaje građevine Naručitelju. Radovi se obavljaju prema OTU I 1.1. Obračun po kompletu. | kom | 1 |  | 0,00
B.3 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), c) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.
| geodetsko praćenje | m' | 1508.07 |  | 0,00
| izradu fotodokumentacije | kom | 1 |  | 0,00
B.4 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 1508.07 |  | 0,00
B.5 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 36.8 |  | 0,00
B.6 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju do 10km. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena. Stavka uključuje sve takse i davanja.
| • Ø10-20 cm | kom | 2 |  | 0,00
| • Ø20-40 cm | kom | 5 |  | 0,00
| • raščišćavanje terena od grmlja | m2 | 20 |  | 0,00
B.7 | Pripremni radovi za zaštitu građevne jame CS Transportni troškovi, priprema, rasprema gradilišta i uređenje temeljnog tla za radni plato za izradu građevne jame crpne stanice. | kpl | 1 |  | 0,00
B.8 | Geotehnički istražni radovi Strojno bušenje istražne bušotine dubine 15,0 m uz zaštitu čeličnim cijevima radi potvrde projektnog modela tla. U cijenu stavke je obuhvaćeno slaganje izvađene jezgre u sanduke po 1,0 m duljine jezgre, uzimanje uzoraka tla, mjerenje pojave podzemne vode tijekom bušenja, utvrđivanje stabilizirane razine podzemne vode i transport bušilice do lokacije. Obračun po m' bušotine. | m' | 15 |  | 0,00
B.9 | Izvedbeni projekt zaštitne građevne jame Izrada izvedbenog projekta zaštite građevne jame uključujući sva potrebna laboratorijska i terenska ispitivanja te izradu geotehničkog elaborata. | kom | 1 |  | 0,00
B | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI
C.1 | Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge Raskopavanje betonskih krila (s obje strane pristupne površine) i tucaničke podloge kućnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih. Stavka uključuje i betonska krila od postojećih prijelaza preko melioracijskih kanala. Stavka obuhvaća raskopavnje postojećeg betona (d=20cm), raskopavanje postojećeg cijevnog betonskog propusta (prosječno Φ 500), duljine ≈3m te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10km. Obračun po m3 skinutih betonskih krila. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 20 |  | 0,00
C.2 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog/zemljanog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (≈1,0m samostalni rov) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog sloja makadamske ceste prosječne debljine 20 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod nerazvrstanih makadamskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 75 |  | 0,00
C.3 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog/zemljanog kolničkog zastora nerazvrstane ceste na preostalom dijelu prometne površine (≈2,0m) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog sloja makadamske ceste prosječne debljine 20 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod nerazvrstanih cesta, širine jednake preostalog dijela prometnog traka (1,8m). Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 850 |  | 0,00
C.4 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, širine 1,0m, prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnsono potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa.Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. Obračun po m3. | m3 | 761.15 |  | 0,00
C.5 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3 prevezenog sraslog materijala. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 758.77 |  | 0,00
C.6 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 5510 |  | 0,00
C.7 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 55.44 |  | 0,00
C.8 | Zamjenski materijal zbog visokog nivoa podzemne vode Nabava, doprema i ugradnja sloja zamjenskog materijala debljine 30 cm od kamenog materijala frakcije 32-64 mm ili prirodnog šljunka ispod cjevovoda i revizijskih okana zbog visokog nivoa podzemnih voda. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje kamena, s potrebnim podbijanjem, te nabavu i ugradnju geotekstila 300 g/m2 oko sloja zamjenskog kamenog materijala. Točan odabir zamjenskog materijala u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m3 zamjenskog materijala. | m3 | 295 |  | 0,00
C.9 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 64.83 |  | 0,00
C.10 | Posteljica i zatrpavanje muljne i odzračne garniture Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/8mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko muljne i odzračne garniture - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 37 |  | 0,00
C.11 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 2.37 |  | 0,00
C.12 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm, MS=40MN/m2. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 732.83 |  | 0,00
C.13 | Izrada novih betonskih bočnih krila Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih bočnih krila kućnih pristupnih površina jednakim materijalom kao i prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=15cm, 1,0m3), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti namjanje MS=40MN/m2, betona C20/25 (3,0m3). Stavka obuhvaća i tesarske radove (10 m2 / m3 betona) i armiračke radove (50kg / m3 betona) kao i sve neophodne radove do kompletiranja opozicije. Obračun po m3. | m3 | 20 |  | 0,00
C.14 | Zamjena betonskih cijevi Zamjena postojećih uništenih i oštećenih betonskih cijevi DN300-DN800 kod obnove pristupnih površina, te propusta na prometnim i melioracijskim kanalima. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, te sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m' ugrađene betonske cijevi. | m' | 30 |  | 0,00
C.15 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane zemljane/makadamske ceste u širini kanalizacijskog rova Obnova cestovnog zastora u širini kanalizacijskog rova na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 75 |  | 0,00
C.16 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane zemljane/makadamske ceste u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka (2,0m) Obnova cestovnog zastora na preostaloj širini prometne površine na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice (2,0m). Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 850 |  | 0,00
CRPNA STANICA
C.17 | Iskop unutar građevinske jame za crpne stanice (talpe) Strojni fazni iskop temeljnog tla C kategorije unutar građevinske jame do predviđenih kota prema projektu. Stavka obuhvaća privremeno deponiranje u krugu gradilišta za kasniju upotrebu pri zatrpavanju, te odvoz dijela materijala na deponiju udaljenu 10 km. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu jame. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Radovi se izvode prema 2.02. prema OTU I. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 255 |  | 0,00
C.18 | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala u zamjenski sloj tla ispod temelja crpne stanice Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju drobljenog kamenog materijala granulacije čistog pranog tucanika frakcije 30-60 mm za temeljenje objekata i osiguranje odvodnje vode. Obuhvaća sav rad na ugradnji materijala u dva sloja po 15 cm uz zbijanje do vrijednosti modula stišljivosti prvog sloja Ms = 25 MPa, drugog sloja Ms=50 MPa, a sve prema uvjetima i geometriji iz projekta. Pri provedbi zamjene materijala potrebno je ustanoviti poklapanje temeljnog tla s onim naznačenim u geotehničkom elaboratu. Po potrebi produbiti zamjenu do nosivog tla, predvidivo 10 % povećanje u odnosu na iskazanu količinu. Izvodi se u nagibima prema nacrtima. Nagibi obostrano 1% prema bunarima. Radovi se obavljaju prema OTU I 2.08.2. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 14 |  | 0,00
C.19 | Planiranje dna jame Grubo i fino planiranje dna građevne jame točno prema kotama predviđenim u projektu s točnošću planiranja + 2 cm. Obračunava se po m2 isplanirane površine. | m2 | 43 |  | 0,00
C.20 | Ugradnja geotekstila Nabava, dobava i ugradnja geotekstila tip 300 g/m2 na isplanirano dno građevne jame precrpne stanice. Geotekstil položiti min 15 cm uz bočne stranice jame. Obračunava se po m2 geotekstila. | m2 | 43 |  | 0,00
C.21 | Posteljica CS Nabava, dobava i izrada nasipa (posteljice) od šljunka min.40MPa u debljini prema projektu na dno građevne jame. Sloj izraditi uz lako nabijanje u svrhu izrade sloja podloge za postavljanje podložnog betona. Sloj postaviti cijelom širinom tlocrtne površine građevne jame. U cijenu je uračunat dovoz, postavljanje, nabijanje do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2, te svi ostali potrebni radovi, materijal i transporti. Obračunava se po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 1.3 |  | 0,00
C.22 | Zasipavanje oko CS - zasipni sloj Nabava, dobava i ugradnja mješavine šljunka i pijeska granulacije 0-8 mm oko okna precrpne stanice promjenjive širine prema nacrtu, nakon izvedbe objekta, s nabijanjem u slojevima do 30 cm do zadovoljenja Ms=40 MN/m2. Obračun po m3. | m3 | 260 |  | 0,00
C.23 | Odvoz materijala iz iskopa za crpnu stanicu Odvoz zemljanog materijala iz iskopa. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 255 |  | 0,00
C.24 | Strojno zatrpavanje Strojno zatrpavanje oko objekata materijalom iz iskopa nakon izvedbe objekta s nabijanjem u slojevima do 30 cm. Obračunava se po m2 materijala. | m2 | 45 |  | 0,00
C.25 | Čišćenje materijala Čišćenje zaostalog materijala, te planiranje terena u širini 4 m na trasi kanalizacije. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m' trase kanalizacije. | m' | 150 |  | 0,00
C | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
D | DRENAŽA
D.1 | Izvedba dubokih bunara (građevna jama CS) Strojno bušenje bušotine za bunar promjera 1000 mm, dubine 8,0 m, s kote radnog platoa, a prema tlocrtnoj dispoziciji istih datoj na nacrtima projekta. Ugradnja konstrukcije bunara koja se sastoji od pune čelične cijevi d = 400 mm L=1,5 m, mostičavog filtera fi 400 mm L=8,5 m slota 1 mm, a sve prema nacrtima u projektu. Sklop bunara je ukupne dužine L=1,5 m + 8,5 m + 2,0 m (taložnik) = 12,0 m. Ugradnja filtera od čistog kvarcnog šljunka frakcija 2 do 4 mm u prostor između bušotine d = 1000 mm i centrično postavljenog bunara d = 400 mm po čitavoj visini bunara, a sve prema nacrtima u projektu. Obračun prema broju bunara. | kom | 1 |  | 0,00
D.2 | Crpljenje vode iz dubokih bunara Ugradnja potapajuće dubinske električne crpke u prostor taložnika bunara i povremeno crpljenje. Dubinska crpka je minimalnog efektivnog kapaciteta q=10 l/s po bunaru. Voda se odvodi vertikalnim odvodom od crpke do vrha bunara pocinčanom cijevi fi 2'' te horizontalnim nadzemnim odvodom do odgovarajućeg recipijenta. U cijenu je uključena nabavu crpki, crpljenje podzemne vode, te njihova montaža i demontaža, konstantna kontrola rada crpki i potrebna električna energija. Obračun stavke se vrši u satu rada crpke. Izvođač je dužan osigurati nadzor nad radom crpki 24 sata na dan, a na gradilištu imati rezervno minimalno jednu crpku. | sat | 1440 |  | 0,00
D.3 | Drenažni sustav - iskop Strojni iskop jaraka korpom širine 60 cm od kote dna iskopa građevne jame do kote dna drenažnog jarka i iskop oko bunara u materijalu C kategorije. Pad drenažnog jarka 1 % prema nacrtima. Zbog mogućih lošijih karakteristika tla količinu iskopanog tla povećati za 15%. Izvodi se u nagibima prema nacrtima. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 6 |  | 0,00
D.4 | Drenažni sustav - drenažni materijal Strojno usipavanje drenažnog kamena do kote vrha drena. Drenažni materijal je čisti prani tucanik frakcije 30-60 mm. U cijenu je uključena dobava, prijevoz i ugradnja materijala te zbijanje i poravnavanje. Zbog mogućih lošijih karakteristika tla količinu drenažnog materijala povećati za 15%. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 6 |  | 0,00
D.5 | Drenažni sustav - drenažna cijev Drenažna PHD cijev promjer 200 mm. Nagibi cijevi 1 % prema bunarima. Obračun po m' ugrađene cijevi. | m' | 6 |  | 0,00
D.6 | Drenažni sustav - spoj s bunarom Spajanje drenažne cijevi s bunarom prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu. Obračun po komadu ugrađenog spoja. | kom | 1 |  | 0,00
D | DRENAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA
E.1 | Čelično žmurje (građevna jama CS) Dobava, transport, ugradnja i demontaža čeličnog žmurja tipa kao LARSSEN 606 n S 240 GP Žmurje se ugrađuje sa radnog platoa u temeljno tlo, uz kontrolu pozicije, nagiba i završne kote prema dimenzijama iz projekta. Žmurje se povezuje u spojnicama. U stavku je uključena dobava i prijevoz čeličnih platica, kliješta i ostalog materijala, dobava i prijevoz potrebnog spojnog materijala, makara itd, zabijanje čeličnih platica, rad na osiguranju predviđenog pravca i vertikalnosti žmurja itd., a rad se obavlja strojno prema nacrtima i tehničkim uvjetima. Radovi uključuju vađenje žmurja po završetku svih radova na betoniranju zidova objekta. Ugrađuju se talpe duljine 13 m. Obračun po m2 ugrađenog žmurja. | m2 | 330 |  | 0,00
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA |  |  |  | 0
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA
F.1 | Vezne grede (građevna jama CS) Izrada i montaža čeličnih veznih greda od profila HE 260 B, S235. Ukupna duljina veznih greda iznosi 22,56 m. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 2099 |  | 0,00
F.2 | Kosnici (građevna jama CS) Izrada i montaža čeličnih kosnika od cijevnih profila 193,7×12,5, S235. Predvidiva ukupna duljina kosnika iznosi 11,50 m. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 643 |  | 0,00
F.3 | Podlošci (građevna jama CS) Izrada prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu i montaža čelični podložaka razupornih sklopova od profila HE 260 B, S235. Obračun po komadu ugrađenih podložaka. | kom | 8 |  | 0,00
F.4 | Ojačanja spojeva elemenata razupornog sklopa (građevna jama CS) Izrada prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu i montaža čelični ojačanja razupornog sklopa. Obračun po komadu ugrađenih ojačanja. | kom | 32 |  | 0,00
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA |  |  |  | 0
G | TEHNIČKO PROMATRANJE
G.1 | Ugradnja stalnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji četiri stalne geodetske točke (monuimenta), na površini terena izvan građevne jame. Monumenti se izvode kao armirano betonski kvadratnog ili okruglog poprečnog presjeka sa mesinganom pločicom i navojem za montažu instrumenta. Obračun se vrši po kom. izvedenog monumenta. | kom | 4 |  | 0,00
G.2 | Ugradnja kontrolnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji četiri kontrolnih repera ugrađenih na vrh žmurja za zaštitu građevne jame. Položaj repera bit će određen u izvedbenom projektu. Obračun po komadu ugrađenog repera. | kom | 4 |  | 0,00
G.3 | Geodetsko mjerenje horizontalnih i vertikalnih pomaka potporne konstrukcije Stavka uključuje rad na periodičkom opažanju apsolutnih pomaka geodetskih repera postavljenih na vrh potporne konstrukcije (žmurja). Mjerenja se provode sa terenskom točnosti ±1mm, s izradom izvještaja o svakom mjerenju. Predviđeno je "nulto" i 6 kontrolnih mjerenja pomaka konstrukcije. Obračun po kompletu provedenog mjerenja sa završnim izvješćem. | kom | 1 |  | 0,00
G | TEHNIČKO PROMATRANJE |  |  |  | 0
H | BETONSKI RADOVI
Svi betonski radovi moraju ispunjavati zahtjeve propisane TEHNIČKIM PROPISOM ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE (NN17/17)
H.1 | Betonske ploče (gornja i donja) muljnog ispusta Izrada dvije (2) armirano betonske ploče debljine 15cm (gornja i donja) od betona C25/30 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 30 kg armature po komadu). U cijenu je uključena i pješčana posteljica (0-8mm) ispod ploče u dubljini od 10cm. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 5 |  | 0,00
H.2 | Betonski oslonci muljnog ispusta Betoniranje AB oslonca betonom C20/25, dimenzija prema projektu, ispod T komada i N fazonskog komada muljnog ispusta. U stavku je uključena i AB ploča kao oslonac uličnih kapa, a sve prema nacrtima u projektu (0,3m3 betona, 2,5m2 oplate i 30kg armature). U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C20/25 razreda izloženosti XA2 i XS1, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po kom. | kom | 5 |  | 0,00
H.3 | Betonski vijenac odzračne garniture Izrada armirano betonskih nosivih vijenaca željeznog poklopca za odzračno dozračne garniture od betona C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 26 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0,00
H.4 | Betonski oslonac odzračne garniture Betoniranje AB oslonca dim.0,25x0,25x0,10 m za odzračnu granituru. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C20/25 razreda izloženosti XA2 i XS1, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0,00
H.5 | Betonska ukrućenja na trasi Izrada betonskih ukrućenja na trasi cjevovoda betonom C20/25, dimenzija prema projektu, uključujući dobavu potrebnog materijala i ugradnju betona po ukrućenju prosječno 0,4 m3 sa potrebnom njegom betona. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate. U cijenu je uračunato i uzimanje uzoraka sukladno programu uzimanja uzoraka. Obračun po komadu ukrućenja. | kom | 20 |  | 0,00
H.6 | Betonska donja ploča precrpne stanice Betoniranje temeljne armirano-betonske ploče precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C30/37 razreda izloženosti XA2 i XS te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 3.7 |  | 0,00
H.7 | Podložni beton precrpne stanice Betoniranje podložnog betona precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C16/20 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost, dimenzija prema projektu, razreda izloženosti XA2 i XS te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 1.3 |  | 0,00
H.8 | Gornja ploča crpne stanice Betoniranje gornje armirano-betonske ploče i AB vijenca precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C30/37, razreda izloženosti XA2 i XS1, armature, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 3 |  | 0,00
H.9 | Stabilizacijski beton crpne stanice Betoniranje sidrenog stabilizacijskog sloja betonom C 25/30 kategorije B.I za stabilizaciju revizijskih modularnih okana u uvjetima visokih nivoa podzemnih voda. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 9.3 |  | 0,00
H | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
I | MONTAŽERSKI RADOVI
I.1 | UGRADBA POLIETILENSKIH PEHD TLAČNIH KANALIZACIJSKIH CIJEVI Dobava i ugradnja cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PEHD, PE100, SDR17 za radni tlak 1.0 MPa. , a kvaliteta cijevi dokazuje se certifikatom DVGW. PEHD cijevi spajat će se elektrospojnicama ili sučeonim zavarivanjem. Cijevi se ugrađuje u iskopani rov na dno rova prema projektom predviđenim padovima. Projektirane promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjene pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima. U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PEHD cjevovoda. Postupak spajanja elektrospojnicama ili sučeonog zavarivanja uračunat je u cijenu, a mora se izvesti u skladu uputa isporučioca cijevi. U zamjenu za navedeni materijal moguće je ugraditi cijevi od duktila u skladu sa knjigom 3 Tehničke specifikacije. Obračun po m' montirane cijevi
| cijev PEHD d140 | m' | 416.66 |  | 0,00
I.2 | Fazonski komadi Nabava, dobava i montaža fazonskih komada PE kanalizacijskih cijevi od polietilena visoke gustoće (PEHD) koja spada po MRS klasifikaciji u grupu PE 100. Fazonski komadi se ugrađuju prema montažnim nacrtima. U cijenu uračunat sav potreban spojni materijal (spojnice). Obračun po komadu montiranih fazona, armatura.
| • PE luk d140 11º - 90º | kom | 20 |  | 0,00
I.3 | Odzračno-dozračna garnitura Izrada odzračno-dozračne garniture na trasi tlačnog voda, prema nacrtima u poglavlju Grafički prikazi . Odzračno-dozračne garniture su različitih visna, a sastoje se prosječno od:
| • prirubničke spojnice d140/DN125 | kom | 8 |  | 0,00
| • T komada prirubničkog DN125/DN80 | kom | 4 |  | 0,00
| • FF komada DN80, 0-1000mm | kom | 4 |  | 0,00
| • PREFABRICIRANOG MONTAŽNOG ODZRAČNOG VENTILA DN80 PN16 za tlačne kanalizacijske sustave. Predviđen za rad sa otpadnim vodama (sadržavaju krute čestice). Radni tlak od 0,2 bara do 16 bara. Spoj prirubnički NP 16 . | kom | 4 |  | 0,00
| - suhozid od opeke - prosječno 1,15 m3 | kom | 4 |  | 0,00
| - zasipanje pijeskom 0-8 mm - prosječno 1,85 m3 U cijenu u računat i ostali potrebni konstruktivni i spojni materijal. | kom | 4 |  | 0,00
I.4 | Lijevano-željezni poklopci odzračne garniture Nabava, doprema i ugradnja tipskih željeznih poklopaca nazivnog otvora, koji su nepropusni za površinske vode. U cijenu je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca te sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog poklopca
| • poklopac DN600, 400 kN | kom | 4 |  | 0,00
I.5 | Muljni ispust (garnitura za ispiranje) Izrada muljnog ispusta na trasi tlačnog voda, prema nacrtima u poglavlju Grafički prikazi. Muljni ispusti su različitih visna, a sastoje se od:
| - spojnica PEHD d140/DN125 | kom | 10 |  | 0,00
| - zasun za otpadne vode DN125 | kom | 10 |  | 0,00
| - teleskopska ugradbena garnitura DN125 (RD prema projektu) | kom | 10 |  | 0,00
| - cestovna kapa za zasune | kom | 10 |  | 0,00
| - T komad prirubnički DN80/DN125 | kom | 5 |  | 0,00
| - N komad prirubnički DN80 | kom | 5 |  | 0,00
| - kanalizacijska armatura za ispiranje DN80 | kom | 5 |  | 0,00
| - cestovna kapa za kan. armaturu za ispiranje | kom | 5 |  | 0,00
| - FF komad L=0-1000 mm | kom | 5 |  | 0,00
| - suhozid od opeke NF - prosječno 1,15 m3 | kom | 5 |  | 0,00
| - zasipanje pijeskom 0-8 mm - prosječno 1,85 m3 U cijenu u računat i ostali potrebni konstruktivni i spojni materijal. | kom | 5 |  | 0,00
I.6 | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće uklonit (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja" . Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost bankine Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi.
| • čelična cijev DN 273 x 6,3 mm | m' | 48 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 273/140 mm | kom | 33 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 273/140 mm | kom | 12 |  | 0,00
I | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
J | OSTALI RADOVI
J.1 | Tlačno ispitivanje cjevovoda Tlačno ispitivanje cjevovoda na tlak u skladu s normom HRN EN 805, uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje-osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći. Obračun po m’ tlačno ispitanog cjevovoda. | m' | 1508.07 |  | 0,00
J.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti crpnih stanica Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih CS vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu isipitane crpne stanice. | kom | 1 |  | 0,00
J.3 | Sitni materijal Nabava, dobava i ugradnja sitnog pomoćnog i montažnog materijala i pribora (elektrode za zavarivanje, brtve, pocinčani vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala standardna roba potrebna za ugradbu). Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0,00
J.4 | Funkcionalnost crpne stanice Provjera funkcionalnosti, podešavanje radnih parametara, obuka operatera, te puštanje u rad u nazočnosti predstavnika isporučitelja opreme i/ili ovlaštenog servisera. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0,00
J.5 | Uređenje prostora oko CS - prometna površina Uređenje okoliša cca 25 m2 oko crpne stanice u prometnoj površini Uređenje se sastoji prosječno od: - dvodijelni poklopac s demontažnom prećkom 2x750x1600 mm, nosivosti 400 KN - 1 kom, - AB temelj odzrake cca 0,50 m3 - 1 kom - 5 m3 iskopa, utovara, odvoza i deponiranja zemlje - 16 m2 geotekstila 300g/m2 - 5 m3 nasipa kamenom 0-32 mm do zbijenosti 40MN/m2 - 16 m2 asflatnog zastora u slojevima prema projektu | kom | 1 |  | 0,00
J.6 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Troškove popravka u slučaju oštećenja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu popravka. | kom | 5 |  | 0,00
J.7 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00 m, dužina do 3,00 m. Stavkom predviđena demontaža i otprema materijala po završenoj montaži cijevi. Obračun po komadu prijelaza. | kom | 3 |  | 0,00
J.8 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN71/14,118/14,154/14) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 100 |  | 0,00
J.9 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0,00
J | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
2. REKAPITULACIJA TLAČNOG SUSTAVA
A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI |  | 0
D | DRENAŽNI RADOVI |  | 0
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA |  | 0
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA |  | 0
G | TEHNIČKO PROMATRANJE |  | 0
H | BETONSKI RADOVI |  | 0
I | MONTAŽERSKI RADOVI |  | 0
J | OSTALI RADOVI |  | 0
2. UKUPNO TLAČNI SUSTAV |  |  |  |  | 0

## F5 CS-S13
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA V. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S13, K-S14 i K-S15 i CS-S13 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM T-S13
Lokacija | : K.O. SLADOJEVCI, K.O. PODRAVSKA SLATINA
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | CRPNA STANICA - CS-S13
1.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
1.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - frekventni regulator
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 20A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
1.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
1.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
1.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
1.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
1.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
1.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
1.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170091-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
1. | CRPNA STANICA - CS-S13 |  |  |  | 0

## F5 FCS-S13
Investitor: KOMRAD d.o.o. SLATINA, OIB 96537643037
SLATINA, Braće Radić 2
Građevina: NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA
V. Faza izgradnje sustava odvodnje - Širi centar
crpna stanica CS-S13
Lokacija: PODRAVSKA SLATINA k.o. PODRAVSKA SLATINA, k.o. SLADOJEVCI
SPECIFIKACIJA RADOVA I MATERIJALA
CRPNA STANICA
R. Br. | Opis stavke | Jed. Mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
FEKALNA CRPNA STANICA
Niže specificirana crpna stanica može se zamijeniti drugim odgovarajućim tipom, uz poštivanje navedenih normi i traženih tehničkih karakteristika
1. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CS-S13 Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 2,2 m i visine 5,67 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
2. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=10,9 l/s, Hman=2,1, bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
3. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
4. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
5. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
6. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
7. | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
8. | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 0.1 |  | 0,00
9. | Izrada strojarskog izvedbenog projekta. Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0,00
10. | Osiguranje Projektantskog nadzora od strane projektanta Glavnog projekta, tijekom izvoeđnja radova. | kom | 1 |  | 0,00
11. | Izrada strojarskog projekta izvedenog stanja.Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0,00
| Ukupno fekalna stanica |  |  |  | 0

## F5 Rekap.-S13
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA V. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S13, K-S14 I K-S15 I CS-S13 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM T-S13 3. REKAPITULACIJA
3. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
1. UKUPNO GRAVITACIJSKI SUSTAV | 0
2. UKUPNO TLAČNI SUSTAV | 0
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI - V. FAZA | 0

## F6 grav.-MA
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE MARKOVO 1. TROŠKOVNIK GRAVITACIJSKOG SUSTAVA ODVODNJE
OPĆE NAPOMENE
Izvođač je dužan prije početka radova pregledati projektnu dokumetaciju kao i osigurati svu potrebnu dokumentaciju za izvođenje. U slučaju nejasnoća ili primjedbi potrebno je usuglasiti stavke s Projektantima i Nadzornim inženjerom. Ako tijekom radova dođe do bilo kakve promjene u količinama za bilo koju od stavki ovog Troškovnika, Izvođač nema ni u kojem slučaju pravo na promjenu jediničnih cijena. Također, Izvođač nema nikakvo pravo zahtjevati bilo kakvu novčanu naknadu i u slučaju da se radovi po pojedinim stavkama ovog troškovnika uopće ne izvode. Sve izmjene u projektu, radovima ili jedinične cijene su dozvoljene uz obaveznu suglasnot Investitora i Projektanta. Izvedba radova iz stavaka troškovnika treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima građenja i kontrolom kvalitete, tehničkim opisima, nacrtima i drugim dijelovima Glavnog projekta. Nepoznavanje projekta nije opravdanje za povećanje jediničnih cijena ili krivih izvedbi na gradilištu. Isto tako, kasnije primjedbe na stavke troškovnika se neće uzimati u obzir.
Svi radovi trebaju biti izvedeni uz pažnju prema ranije izvedenim instalacijama i drugim radovima, pod nadzorom i uz odobrenje Nadzornog inženjera. U slučaju da pojedine stavke nisu potpune, radove je potrebno izvesi prema pravilima struke i legislativi i pri tome Izvođač nema pravo na odobrenje dodatnih troškova ili promjena cijene.
Troškovi izvedbe radova, uključujući sve režijske troškove i troškove dokaza kvalitete materijala i kontrole kvalitete ugrađenih materijala i u slučaju da nisu navedeni u Troškovniku, smatrat će se raspoređenim i uključenim u cijene koje je Izvođač naveo u Troškovniku. Dodatni otežavajući faktori prilikom izvođenja u zimskim mjesecima se neće posebno priznavati. Izvođač je dužan u zimskom periodu zaštiti konstrukciju od nepovoljnog djelovanja niskih temeperatura.
Trasu obuhvata zahvata u prostoru geodeta mora točno označiti na terenu, prema elaboratu iskolčenja. Iskop kanalizacijskog rova je Izvoča dužan izvoditi sa 100%razupiranja, neovisno o tome koristi li i vlastitu tehnologiju iskopa uz suglasnost Nadzornog inženjera te odgovarajuće asteste oplate na teški bočni tlak. U stavki iskopa potrebno je uzeti u obzir i eventualne zastoje, izmještanje postojećih instalacija kao i osiguranje pristupunih putova.
Troškovi uređenja gradilišta, završnog uređenja i demobilizacije gradilišta se odnose na sve vrste radova (po strukama) na pojedinoj fazi i neće se posebno naplaćivati. Roba i usluge trebaju odgovarati opisu navedenom u troškovniku. Proizvedena, nabavljena, atestirana i isporučena oprema i materijali, kao i izvršeni radovi trebaju biti u skladu s važećim normama u RH. Izvedbena dokumentacija i dokumentacija izvedenog stanja podrazumijeva izradu navedene dokumentacije po struka (građevisnki, elektro i strojarski dio).
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
CIJEVNI MATERIJAL Troškovnik je napravljen prema glavnom projektu. Glavni projekt gravitacijskog cjevovoda, sukladno zahtjevanom protoku vode, izrađen je za radni profil DN/ID250 i 300. Za izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PVC. Na temelju odabranog materijala izrađena je niveleta gravitacijskog cjevovoda te dokaznica mjera. Investitor se može odlučiti za cijevi drugog materijala uz ispunjenje važećih normi. Spojni dijelovi (materijal) mora biti prilagođeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Tehnička svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom korištenja zadrže svojstva predviđena glavnim projektom. Cjevovodi moraju biti izgrađeni na način da se spriječe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuća, slom cijevi, rastavljanja spoja ili odvajanja od građevina na cjevovodu, tj. da se ne naruši strukturalna stabilnost cjevovoda, da se spriječi unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrži nepropusnost i projektirani hidraulički kapacitet. Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljedećih normi: HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-2:2007, HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 12666-1:2011, HRN EN 14758-1:2012, HRN EN 1852-1:2009, HRN EN 1401-1:2009, HRN EN 14364:2013, HRN EN 295-1:2013, HRN EN 295-2:2013, HRN EN 295-3:2012, HRN EN 295-4:2013, HRN EN 295-5:2013, HRN EN 295-6:2013, HRN EN 295-7:2013, HRN EN 295-1:2005 Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu. Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, će biti izvedeno sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu, knjiga 2.
OKNA Za izradu predmetnog projekta odabrana su okna od PP materijala, osim okana neposredno prije crpnih stanica koji će se izvoditi kao monolitna AB okna. Investitor se može odlučiti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje važećih propisa i normi: HRN EN 1917:2008 , HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 13598-2:2010, HRN EN 14364:2013 U slučaju odabira drugog materijala za okna, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti okana pod utjecajem visoke razine podzemne vode i prometnog opterećenja.
MATERIJAL Jedinična cijena materijala obuhvaća nabavu, prijevoz, skladištenje i osiguranje. Izvođač je dužan posjedovati sve neophodne izjave o sukladnosti građ.proizvoda uporabljenih u izgradnji te sve neophodne ateste i dr.potvrde o sukladnosti.
ŠIFRA STAVKE | VRSTA RADOVA | jed. mj. | K-MA1 | K-MA2 | K-MA3 | K-MA4 | K-MA.KP | UKUPNO količina MARKOVO | jed. cijena | UKUPNO: | jed. cijena | UKUPNO:
A | UREĐENJE GRADILIŠTA
A.1 | Gradilišna ploča Nabava, dobava materijala, te izrada ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora sadržavati podatke u skladu sa čl.134, stavak 4. sukladno ZoG (NN153/13, 20/17). Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
A.2 | Fotodokumentacija postojećeg stanja Izrada detaljne foto i video dokumentacije kompletne trase zahvata radi evidencije stanja istrošenosti postojećih zgrada, cesta, putova, ograda, zidova, ulaza uz predmetnu trasu cjevovoda. Dokumentadciju dostaviti Nadzoru i Naručitelju prije uvođenja u posao. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [8 empty] | 0 |  | #REF!
B | PRIPREMNI RADOVI
B.1 | Izrada izvedbene projektne dokumentacije Izrada izvedebene dokumentacije gravitacijskih kolektora i kolektora za pripremu kućnih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima sukladno ZoG (NN 153/13, 20/17). | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.2 | Prometni elaborat Izrada prometnog elaborata potrebnog za osiguravanje regulacije prometa tijekom izvođenja radova u blizini prometnica (državne/županijske/lokalne/nerazvrstane). Elaborat mora biti u skladu s Pravilnkom o sadržaju, namjeni i razradi prometnog elaborata za ceste (NN 140/13). | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.3 | Privremena regulacija prometa Izrada elaborata privremene regulacije prometa, postavljanje i održavanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na kanalizaciji u blizini prometnica. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.4 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojeće elektroenergetskih instalacija Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja stupova i elektroenergetske mreže u vlasništvu HEP ODS “Elektra” Virovitica te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad na elektroenergetskim objektima. Radove izvodi HEP ODS “Elektra” Virovitica. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.5 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojeće plinske instalacije Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja plinske instalacije te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.6 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojećeg vodovodnog i kanalizacijskog sustava Izrada projektne dokumentacije izmještanja vodovodnog i kanalizacijskog sustava te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.7 | Izrada tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja HTa Izrada projektne dokumentacije tehničko tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja postojeće EK instalacije u sklopu izvedbenog projekta. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja suglasnosti HTa. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.8 | Projektantski nadzor Osiguranje projektantskog nadzora od strane projektanta glavnog projekta, za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.9 | Nadzor u području županijske ceste ili lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Osiguranje nadzora u području župnijske ceste na mjestima gdje trasa sustava odvodnje prolazi istima sukladno posebnim uvjetima građenja od vlasnika prometnice. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.10 | Nadzor vlasnika postojeće elektroenergetske instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje je u koliziji s postojećim elektroenergetskim instalacijama kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje elektroenergetske instalacije. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.11 | Nadzor vlasnika postojeće EK instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje je u koliziji s postojećim EK instalacijama kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje iste. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.12 | Nadzor Hrvatskog operatora prijenosnog sustava Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje se izvodi u blizini (križanje/paralelno vođenje) instalacija u vlasništvu HOPSa. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.13 | Nadzor vlasnika postojeće plinske instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje se trasa sustava odvodnje izvodi u blizini plinovoda kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje plinskih instalacija. Zatrpavanje je moguće tek nakon pregledane zaštite plinovoda i napisane potvrde u građevinskom dnevniku od strane predstavnika Hep Plin d.o.o., Pogonski ured Slatina. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.14 | Nadzor vlasnika postojećeg vodovodnog i kanalizacijskog sustava Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa budućeg sustava odvodnje u koliziji s postojećim vodovodnim i kanalizacijskim sustavom kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje iste. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.15 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
| Obračun po m' obilježenog cjevovoda kanalizacije | m' | 340.25 | 312 | 166 | 169.55 | 92.8 | 1080.6 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| Obračun po komadu obilježenog okna kanalizacije | kom | 7 | 6 | 5 | 3 | 20 | 20.5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.16 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu. | [9 empty] | #REF! | #REF!
| geodetsko praćenje | m' | 7 | 6 | 5 | 3 | 20 | 1080.6 |  | 0,00
| izradu fotodokumentacije | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.17 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.6 |  | 0,00
B.18 | Geodetsko iskolčenje privatnih katastarskih čestica Geodetsko iskolčenje granice privatnih katastarskih čestica na mjestima gdje je trasa sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi u neposrednoj blizini granice privatnih katastarskih čestica, a koja nije jasno određena na terenu. Stavka uključuje sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje granice privatnih katastarskih čestica, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Obračun po m' obilježene granice parcele. | m' | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.19 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 15.3112 | 14.04 | 7.47 | 7.6297 | 4.176 | 43.22 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.20 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun po komadu. | kom | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B.21 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju (do 10km) i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena. Stavka uključuje sve takse i davanja. | [9 empty] | #REF! | #REF!
| • Ø10-20 cm | kom | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • Ø20-40 cm | kom | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • raščišćavanje terena od grmlja | m2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
B | PRIPREMNI RADOVI | [8 empty] | 0 |  | #REF!
C | ZEMLJANI RADOVI
C.1 | Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=50cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=15cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=35cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 20 | 8 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.2 | Raskopavanje zemljanih pristupnih površina Raskopavanje ulaznih kućnih pristupnih zemljanih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih (d=30 cm). Stavka obuhvaća skidanje površinskog sloja zemlje (cca 10cm debljine), raskopavanje tucaničke podloge (≈20cm debljine), odvoz iskopanog materijala na odlagalište 10km. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 10 | 15 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.3 | Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge kućnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih. Stavka obuhvaća raskopavnje postojećeg betona (d=20cm), raskopavanje postojećeg cijevnog betonskog propusta (prosječno Φ 500), duljine ≈3m te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10km. Obračun po m3 skinutog betonskog krila. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 100 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.4 | NERAZVRSTANA CESTA Rezanje postojećeg asfalta nerazvrstane ceste Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora prosječne debljine 10cm pripadnom opremom na mjestima prekopa kolnika i uzdužnih trasa rova kanalizacije. Asfalt se reže na rubovima kanalizacijskog rova te po sredini promenice zbog sanacije kompletnog zahvaćenog prometnog traka.Obračun po m' rezanja asfaltnog zastora. | m' | 1020 | 792 | 189 | 24 | 0 | 779.05 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.5 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog traka nerazvrstane ceste na preostalom dijelu prometne površine (≈1,8m širine samostalni rov; 1,5m zajednički rov)) Raskopavanje postojećeg asfalta u debljini od 10 cm. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje nosivog i habajućeg sloja asfalt betona za sanaciju preostale širine zahvaćenog prometnog traka (≈1,8m). Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), raskopavanje te odvoz i istovar nosivog i habajućeg sloja na deponiju (do 10km) koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 510 | 475 | 114 | 14.4 | 0 | 750 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.7 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (≈1,2m samostalni rov, 1,5m zajednički rov) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg nosivog i habajućeg sloja asfaltnog zastora (d=10cm) nerazvstane ceste i tamponskog sloja stvarne debljine (d=30 cm), u širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m2 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m2 | 510 | 316.8 | 75.6 | 10 | 0 | 114.52 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.8 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini nerazvrstane ceste Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 30 cm kod bankina nerazvrstanih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.9 | ŽUPANIJSKA CESTA Frezanje postojećeg asfaltnog količnog zastora županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Frezanje postojećeg asfalta debljine 5 cm u širini od 2m od ruba rova kanalizacije prema središnjoj osi županijske prometnice. Kanalizacija je položena u bankini županijske ceste. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje habajućeg sloja asfaltbetona. Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), odvoz i istovar na deponiju (do 10km) koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 0 | 0 | 188 | 240 | 0 | 85 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.10 | ŽUPANIJSKA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod bankina županijskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 0 | 0 | 112.8 | 144 | 0 | 105 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.11 | Demontaža /uklanjanje postojećih stupova javne elektroenergetske mreže Demontaža/uklanjanje stupova javne elektroenergetske mreže koji su postavljeni po trasi kanalizacije. Izmještanje se provodi prema uputama nadležne službe. Stavka obuhvaća sav potreban radni materijal, strojeve i radnu snagu, te odvoz na (privremenu) deponiju. Obračun po kom. Stavka uključuje sve takse i davanja. Stavka uključuje sve takse i davanja. | kom | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.12 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, širine 1,2 m (1,5 m kod zajedničkog rova kolektora i tlačnog cjevovoda), prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnosno potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa.Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. | m3 | 1664 | 1142 | 557 | 455 | 296 | 1442.5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.13 | Strojno zatrpavanje postojećeg profila Strojno zatrpavanje postojećeg profila prometnog kanala materijalom iz iskopa (cca. 1,5 m3 po m'), za nesmetani rad stroja na iskopu kanala, te ponovni iskop i uređenje kanala profilnom kašikom. Obračun po m3 zatrpanog kanala. | m3 | 0 | 30 | 90 | 62 | 20 | 304 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.14 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. U cijeni je uključeno i plaćanje troškova zbrinjavanja. Obračun po m3 prevezenog sraslog materijala. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 1664 | 959 | 540 | 371 | 156 | 1083.37 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.15 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 2336 | 1954 | 943 | 767 | 268 | 1531.37 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.16 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 510 | 374 | 199 | 203 | 92 | 499.13 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.17 | Zamjenski materijal zbog visokog nivoa podzemne vode Nabava, doprema i ugradnja sloja zamjenskog materijala debljine 30 cm od kamenog materijala frakcije 32-64 mm ili prirodnog šljunka ispod cjevovoda i revizijskih okana zbog visokog nivoa podzemnih voda. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje kamena, s potrebnim podbijanjem, te nabavu i ugradnju geotekstila 300 g/m2 oko sloja zamjenskog kamenog materijala. Točan odabir zamjenskog materijala u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m3 zamjenskog materijala. | m3 | 31 | 22.5 | 12 | 12.5 | 5 | 145 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.18 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 354 | 243 | 129 | 132 | 36 | 343.06 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.19 | Posteljica i zatrpavanje okana Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/32 mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko revizijskih okana - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 35 | 31 | 24 | 12 | 120 | 66.26 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.20 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa uključujući dovoz s privremene deponije Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Stavkom je obuhvaćen i utovar, prijevoz do 5 km udaljenosti, te istovar na mjesto ugradnje. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. | m3 | 0 | 183 | 18 | 84 | 139 | 424 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.21 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm, MS=40MN/m2. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 0 | 685 | 387 | 227 | 0 | 553.93 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.22 | Zatrpavanje zajedničkog rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje zajedničkog rova gravitacijske i tlačne kanalizacije - zamjena materijala. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.23 | Okna uz pristupne površine Zatrpavanje revizijskih okana koja se nalaze neposredno uz ulazne kućne betonske ili zemljane pristupne površine. Potrebno je zacijeviti i postojeći prometni ili melioracijski kanal neposredno uz revizijsko okno. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju: • pješčane posteljice debljine 10 cm za polaganje betonske cijevi uz nabijanje; • betonskih cijevi Ø500 dužine 2,0 m za produžetak zacijevljenja; • zemljanog materijala iz iskopa za zatrpavanje zacijevljenja u visini pristupne površine kolnog ulaza (cca.1,5 m3/m' zacijevljenja) ugradnja u slojevima do 30 cm uz nabijanje; • humusnog materijala za obradu pokosa (≈5m2) i trave za zasijavanje pokosa (≈5m2). Obračun po komadu ugrađenog revizijskog okna. | kom | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.24 | Obnova betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih (asfaltnih) pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=35 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, betonske ploče C25/30 (d=15 cm) kod betonskih ili asfaltnog sloja (d=6+4cm) kod asfaltnih pristupnih površina. Stavka obuhvaća i tesarske radove predvidivo (2,5 m2 oplate po m3 betona) i armiračke radove (10 kg armature po m2 betona) kao i sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne betonske (asfaltne) pristupne površine. | m2 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 20 | 27.2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.25 | Obnova zemljanih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih ulaznih kućnih zemljanih pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=30cm), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2 i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne zemljane pristupne površine. | m2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 10 | 24.4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.26 | Izrada novih betonskih bočnih krila Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih bočnih krila kućnih pristupnih površina jednakim materijalom kao i prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=15cm, 1,0m3), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti namjanje MS=40MN/m2, betona C20/25 (3,0m3). Stavka obuhvaća i tesarske radove (10 m2 / m3 betona) i armiračke radove (50kg / m3 betona) kao i sve neophodne radove do kompletiranja opozicije. Obračun po m3. | m3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 100 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.27 | Zamjena betonskih cijevi Zamjena postojećih uništenih i oštećenih betonskih cijevi DN300-DN800 kod obnove pristupnih površina, te propusta na prometnim i melioracijskim kanalima. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, te sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m' ugrađene betonske cijevi. | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.28 | Zacijevljenje prometnih kanala Zacijevljenje otvorenih prometnih kanala sa betonskim cijevima DN250-DN500. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, izradu posteljice uz nabijanje (od sitnozrnog materijala) d=10 cm, zatrpavanje zemljanim materijalom do kote okolnog terena uz potrebno nabijanje (≈2 m3/m') te sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m'. | m' | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.29 | Ugradnja novih rasvjetnih stupova na lokaciji demontiranih Ugradnja novih rasvjetnih stupova na lokaciji postojećih demontiranih stupova. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju stupova. Stavka obuhvaća sav rad i materijal do kompletiranja radova. Stavkom obuhvaćeni ab radovi i tesarski radovi na izvedbi temelja rasvjetnih stupova. (predvidivo 0,7m3 betona po temelju, oplata 3,5m2 po temelju). Obračun po kom rasvjetnog stupa sa temeljem. | kom | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.30 | Oštećenja kolnika nerazvrstane ceste Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod nerazvrstanih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 | 60 | 30 | 15 | 10 | 10 | 125 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.31 | Oštećenja kolnika županijske ceste ili lokalne ceste pod upravom ŽUCa Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod županijskih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 25 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.31 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste - tamponski, nosivi i habajući sloj u širini kanalizacijskog rova Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko tih površina. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja drobljenog kamenog nevezanog materijala frakcije 0-30 mm (d=min.30cm), asfaltnog nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 (d=6cm) te habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) u širini rova kanalizacije (≈1,2m samostalan rov; 1,5m zajednički rov). Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 510 | 316.8 | 75.6 | 10 | 0 | 912.4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.32 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova asfatnog nosivog i habajućeg sloja na preostalom dijelu prometne površine (≈1,8m širine) Obnova cestovnog asfaltnog zastora kod nerazvrstanih cesta na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u prometnoj površini. Naime, prema posebnim uvjetima vlasnika prometnice potrebno je sanirati cijeli zahvaćeni prometni trak (≈3,0m širine) na način da se preostalom dijelu prometnog traka (≈1,8m) sanira nosivi i habajući sloj. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) te nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 u debljini od 6cm, u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka (≈1,8m), kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 510 | 475 | 114 | 14.4 | 0 | 1113.4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.33 | NERAZVRSTANA CESTA Prskanje bitumenskom emulzijom - za potrebe ugradnje asflatnog nosivog sloja kod nerazvrstanih cesta. Strojna izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnog nosivog sloja s podlogom izrađenom od zrnatog kamenog materijala prskanjem bitumenske emulzije u količini od najmanje 0,5 kg/m2. U cijenu je uključeno čišćenje podloge, nabava i dobava emulzije, prijevoz i uskladištenje, te pažljivo ravnomjerno prskanje prema zahtjevima projekta i OTU. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 5. Poglavlje; odredbe 5-03; 5-03.1 do 5-03.5. Obračun po m2. | m2 | 1020 | 791.8 | 189.6 | 24.4 | 0 | 2025.8 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.34 | NERAZVRSTANA CESTA Asfalterska mreža za armiranje asfalta Ugradnja poliesterske armaturne mreže za armiranje asfalta (geokompozit za armiranje asfalta čvrstoće 50/50/ k/m2, gemreža od staklenih ili poliesterskih vlakana + netkani PP geotekstil 13/ g/m2+polimerova obloga), vlačne čvrstoće 50 kN/m2. Asfalterska mreža za armiranje asfalta se polaže na mjestima spoja starog asfaltnog nosivog sloja i novog habajućeg sloja u nerazvrstanoj cesti. Stavka obuhvaća polaganje poliesterske armaturne mreže preko nosivog sloja asfalta. Ugrađuje se za armiranje asfalta u svrhu sprečavanja nastanka pukotina na spoju postojećeg nosivog sloja i novog habajućeg sloja asfalta kao i ostalih oštećenih dijelova asfalta u zoni frezanja kolnika i dogradnje asfaltnim slojevima. Stavka uključuje nabavu i prijevoz mreže, čišćenje podloge, prskanje podloge bitumenskom emulzijom, polaganje poliesterske armaturne mreže s odgovarajućim preklopima i učvršćenjem za podlogu, upotrebu opreme te sav ostali rad na ugradnji mreže. Polaganju mreže se pristupa nakon što se bitumenska emulzija kojom je prešprican nosivi sloj asfalta razbila, te nakon što je isparila izdvojena voda. Bitumenska emulzija mora biti modificirana polimerima nestabilnog tipa. Mreža se na početku učvršćuje na podlogu. Odmotana i na podlogu položena mreža mora biti ravna i nategnuta te sljubljena za podlogu bez ikakvih nabora. Da bi se mreža dobro zaljepila na poprskanu podlogu treba ja prevaljati lakim valjcima. Preklapanje mreže obavlja se tako da poprečni preklopi (nastavak rola) iznose najmanje 20 cm. Obračun po m2 ugrađene mreže za armiranje. | m2 | 60 | 30 | 15 | 10 | 10 | 125 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.35 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova bankine nerazvrstane ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina nerazvrstene ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm visine 30cm te završnim zemljanim slojem debljine 10cm na mjestima gdje trasa kanalizacije prelazi okomito na smjer prometnice (bankine). Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 15 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.51 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane makadamske ceste u širini kanalizacijskog rova Obnova cestovnog zastora u širini kanalizacijskog rova na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.52 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane makadamske ceste u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka (1,8m) Obnova cestovnog zastora na preostaloj širini prometne površine na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice (1,8m). Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.36 | ŽUPANIJSKA CESTA Obnova asfatnog habajućeg zastora u širini 2m od ruba rova prema središnjoj osi prometnice Obnova cestovnog asfaltnog zastora u širini od 2m od ruba rova cjevovoda kod županijske ceste na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u bankini promentice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju geomreže dvoosno nosive min. 40/40 kN/m1 i habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d= 5cm) u širini od 2m kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 0 | 188 | 240 | 0 | 428 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.37 | ŽUPANIJSKA CESTA Prskanje bitumenskom emulzijom za sljepljivanje nosivog i habajućeg asfaltnog sloja u županijskoj cesti. Strojna izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje nosivog i habajućeg asfaltnog sloja prskanjem bitumenske emulzije kod županijskih cesta, točnije, u širini 2m od ruba kanalizacijskog rova koji je položen u bankini prometnice, u količini od 0,15 do 0,35 kg/m2, odnosno prskanjem vrućim bitumenom u količini od 0,1 do 0,2 kg/m2. U cijenu je uključeno čišćenje podloge od prljavštine i vode, dobava emulzije ili bitumena, prijevoz i uskladištenje, te pažljivo ravnomjerno strojno prskanje prema zahtjevima projekta i OTU. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OUT), 1. i 6. Poglavlje; odredbe 6-01; 6-01.1 do 6-01.5. Obračun po m2. | m2 | 0 | 0 | 188 | 240 | 0 | 428 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.38 | ŽUPANIJSKA CESTA Asfalterska mreža za armiranje asfalta Ugradnja poliesterske armaturne mreže za armiranje asfalta (geokompozit za armiranje asfalta čvrstoće 50/50/ k/m2, gemreža od staklenih ili poliesterskih vlakana + netkani PP geotekstil 13/ g/m2+polimerova obloga), vlačne čvrstoće 50 kN/m2. Asfalterska mreža za armiranje asfalta se polaže na mjestima spoja starog asfaltnog nosivog sloja i novog habajućeg sloja u županijskoj cesti. Stavka obuhvaća polaganje poliesterske armaturne mreže preko nosivog sloja asfalta. Ugrađuje se za armiranje asfalta u svrhu sprečavanja nastanka pukotina na spoju postojećeg nosivog sloja i novog habajućeg sloja asfalta kao i ostalih oštećenih dijelova asfalta u zoni frezanja kolnika i dogradnje asfaltnim slojevima. Stavka uključuje nabavu i prijevoz mreže, čišćenje podloge, prskanje podloge bitumenskom emulzijom, polaganje poliesterske armaturne mreže s odgovarajućim preklopima i učvršćenjem za podlogu, upotrebu opreme te sav ostali rad na ugradnji mreže. Polaganju mreže se pristupa nakon što se bitumenska emulzija kojom je prešprican nosivi sloj asfalta razbila, te nakon što je isparila izdvojena voda. Bitumenska emulzija mora biti modificirana polimerima nestabilnog tipa. Mreža se na početku učvršćuje na podlogu. Odmotana i na podlogu položena mreža mora biti ravna i nategnuta te sljubljena za podlogu bez ikakvih nabora. Da bi se mreža dobro zaljepila na poprskanu podlogu treba ja prevaljati lakim valjcima. Preklapanje mreže obavlja se tako da poprečni preklopi (nastavak rola) iznose najmanje 20 cm. Obračun po m2 ugrađene mreže za armiranje. | m2 | 0 | 0 | 198 | 255 | 0 | 453 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.39 | Obnova bankine županijske ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina županijske ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm, visine 100cm. Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m2 | 0 | 0 | 112.8 | 144 | 0 | 256.8 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.40 | Čišćenje materijala Čišćenje zaostalog materijala, te planiranje terena u širini 4 m na trasi kanalizacije. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m' trase kanalizacije. | m' | 340.25 | 312 | 166 | 169.55 | 92.8 | 1080.6 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C.41 | PLANIRANJE I ZATRAVNJENJE POVRŠINA Planiranje i zatravnjenje površina. Stavka obuhvaća valjanje, planiranje i humusiranje zelenih površina. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkomad. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire su u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5.1-8.0 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, ako je potrebno pokositi 1-2 puta. | m2 | 0 | 42 | 0 | 90 | 0 | 132 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
C | ZEMLJANI RADOVI | [8 empty] | 0 |  | #REF!
D | BETONSKI RADOVI
D.1 | AB okno prije CS Izrada AB okana od armiranog betona C30/37 s dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti, koji u svemu mora odgovarati Tehničkom propisu za građ.konstrukcije (NN17/17). Veličina svijetlog otvora poklopca je 80/80 cm, svijetla visina okana prema projektu. Debljina zidova i donje ploče iznose 30cm, dok je debljina gornje ploče 20cm. Na dnu okna izvesti kinetu od betona C16/20 prilagođenu profilu prolaznih cjevovoda. Prosječno po oknu: beton 15 m3, oplata 60m2, armatura 1500kg Okna su opremljena: lijevano-željeznim penjalicama za silazak s klizačem, lijevano-željeznim poklopcem dimenzija 80x80, 400kN, zidnim zapornicama profila DN250/DN300, te cestovnim kapama za upravljenje istima, tipskim umetkom za odabranu cijevi (DN250, DN300), podiznom grubom rešetkom DN300. Kod izrade svih radnih fuga (spoj vertikalnih i horizontalnih elemenata), obavezno ugraditi traka za brtvljenje spojeva u betonskim građevinama, širine min. 200 mm. Ugradba trake prema uputama proizvođača. Prilikom izrade oplate u stijenke okna, na projektiranim dubinama ugrađuju se izlazno-ulazni spojni komadi ovisno o tipu cjevovoda.U jediničnu cijenu uključiti ugradnju podložnog betona u debljini od 10cm, od betona C16/20, te posteljicu od pijeska 0-8mm, debljine 10cm, te sav potreban materijal, postavljanje i skidanje oplate. Okna moraju zadovoljiti uvjete vodonepropusnosti. Cijena uključuje i hidroizolaciju okna na unutarnjim površinama dna, zidova i gornje ploče od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoksi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Dozvoljena je i ugradnja montažnih betonskih okna sa svom spomenutom opremom, poštujući prometno opterećenje, te kote ulaza i izlaza cijevi, kao i uvjet vodonepropusnosti. Stavkom nisu obuhvaćeni zemljani radovi. Obračun po komadu kompletno izvedenog okna. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
D.2 | Nosivi vijenac poklopca - zelena površina Izrada sidrenih armirano betonskih ploča - nosača željeznih poklopaca revizijskih okana betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,20 m3 betona, 1,5 m2 oplate i 20 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 16 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
D.3 | Nosivi vijenac poklopca - prometna površina Izrada armirano betonskih nosivih vijenaca željeznih poklopaca u prometnim površinama za revizijska modularna okna betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 26 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 24 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
D.4 | Stabilizacijski beton Betoniranje sidrenog stabilizacijskog sloja betonom C 25/30 za stabilizaciju revizijskih modularnih okana u uvjetima visokih nivoa podzemnih voda. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 5 | 2.8 | 3.5 | 2.1 | 6 | 19.4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
D | BETONSKI RADOVI | [8 empty] | 0 |  | #REF!
E | MONTAŽERSKI RADOVI
E.1 | KANALIZACIJSKE CIJEVI Nabava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijevi promjera prema projektu. tjemene nosivosti min. SN 8 sukladno zahtjevima norme odabranog cjevovoda, položaja i pada prema nacrtima. Polaganje cijevi izvodi se na unaprijed izvedenu posteljicu. Promjer cijevi se odnosi na ID. Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.). Predviđeno je spajanje cijevi spojnicama s integriranim kolčakom s gumenom brtvom. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po m' cijevi.
| • kanalizacijska cijev DN250 | m' | 0 | 324 | 174 | 175 | 96 | 281.43 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • kanalizacijska cijev DN315 | m' | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.67 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
E.2 | KANALIZACIJSKA OKNA DN 800 I DN 1000 Dobava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema i ugradnja prefabriciranih revizijskih okana promjera DN 800 I DN 1000. Okna se sastoje iz baze sa kinetom, priključcima-naglavcima ili spojnicama sa brtvama, te konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera. Okno sa mogućnošću podešavanja visine. Dno okna se sastoji od kinete vodonepropusne izvedbe. Priključci moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i kutom priključaka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan revizijskih okana nisu dozvoljeni. Svi spojevi moraju biti uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje na uzgona. Ulaz i izlaz na kontrolnim oknima moraju biti prilagođeni nagibu nivelete ulaznih i izlaznih cijevi kolektora. Okna trebaju biti opremljena ljestvama sukladno Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13). Stavka uključuje: - nabava, dobava, montaža i spajanje dijelova okna - sav potrebni spojni i brtveni materijal Okna se postavljaju na zbijenu posteljicu od šljunka/tucanika granulacije 0-32 mm debljine definirane projektnom dokumentacijom. U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali potreban rad, transport i materijal potreban za montažu i priključak kanalizacijskih cjevovoda na okna i ugradnju okna. | [9 empty] | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 800 mm (do 2 m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 800 mm (2 - 2,5 m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 800 mm (2,5 - 3,0 m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 800 mm (3,0 - 3,5m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 800 mm (3,5 - 4m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 800 mm (4 - 4,5m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 1000 mm (do 2,0m) | kom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 1000 mm (2 - 2,5m) | kom | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 1000 mm (2,5 - 3,0m) | kom | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 1000 mm (3,0 - 3,5m) | kom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 1000 mm (3,5 - 4m) | kom | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| revizijsko okno DN 1000 mm (4,0 - 4,5m) | kom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
E.3 | Spojni komadi za revizijska okna Nabava, doprema i ugradba spojnih komada za revizijska okna, min.SN 8 za profil odabrane cijevi, promjera DN 250 i 300 mm. Stavka uključuje raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal. Spojni komadi trebaju zadovoljavati važeće norme za odabranu vrstu cijevnog materijala. Za spojne komade je ponuđač u ponudi dužan priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i propisima. Obračun po komadu ugrađenog spojnog komada. | [9 empty] | #REF! | #REF!
| • spojni komadi DN 250 mm | kom | 13 | 18 | 13 | 5 | 20 | 69 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • spojni komadi DN 300 mm | kom | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
E.4 | Samonivelirajući poklopci Nabava, doprema i ugradnja tipskih samonivelirajućih poklopaca okana ugrađenih u kolniku nerazvrstanih cesta, kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada.. Poklopac s okvirom ukupne širine minimalno 800 mm, svijetli otvor minimalno 600 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 170 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120° i blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. U cijenu je uključen sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog samonivelirajućeg poklopca. | kom | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
E.5 | Poklopci okana Nabava, doprema i ugradnja tipskih željeznih poklopaca nazivnog otvora DN600. POKLOPAC D400, DN 600 Kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada. Poklopac s okvirom ukupne širine 785 mm, svijetli otvor 605 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 100 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120°, a blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. 30% površine poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijeni je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca okna te sav materijal i rad. Obračun po komadu poklopcPolovica poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijenu je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca te sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.• poklopac DN600, 400 kN | kom | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 |  | 0,00
E.6 | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće uklonit (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja". Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. U stavku su uključeni sva oprema, materijal i radovi na postavljanju bušaće garniture u radnoj jami, te svi radovi i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi. | [9 empty] | #REF! | #REF!
| • čelična cijev DN 457,20 x 7,1 mm | m' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • distantni prstenovi DN 300/457,20 mm | kom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • brtveni poklopac cijevi DN 300/457,20 mm | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • čelična cijev DN 355,6 x 7,1 mm | m' | 0 | 15 | 12 | 10 | 50.5 | 87.5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • distantni prstenovi DN 250/355,6 mm | kom | 0 | 10 | 8 | 7 | 3 | 28 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • brtveni poklopac cijevi DN 250/355,60 mm | kom | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 24 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
E | MONTAŽERSKI RADOVI | [8 empty] | 0 |  | #REF!
F | OSTALI RADOVI
F.1 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti Ispitivanje vodonepropusnosti izvedene kanalizacije vodom ili zrakom, uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1610), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode (zraka) i spojeva, punjenje cjevovoda vodom (zrakom) i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po m' ispitanog cjevovoda i po komadu ispitanog okna. | [9 empty] | #REF! | #REF!
| • ispitani kanalizacijski cjevovod | m' | 340.25 | 312 | 166 | 169.55 | 92.8 | 1080.6 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • ispitano kanalizacijsko okno | kom | 6 | 6 | 5 | 3 | 20 | 40 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.3 | Ispitivanje vodonepropusnosti AB okana Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih okana vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu isipitanog okna. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.4 | Snimanje izvedenog stanja TV kamerom Snimanje izvedenog stanja TV kamerom kao dokaz kvalitetno izvedenih radova prije primopredaje radova i tehničkog pregleda. Snimanje i izradu elaborata izvodi isključivo ovlaštena osoba za tu vrstu poslova. Stavka obuhvaća i izradu elaborata provedenog postupka snimanja sukladno normi EN 13508-2/AC. Elaborat mora sadržavati: tehnički opis građevine (Naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana); tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; tablicu sa opisom nedostataka; fotografije nedostataka; snimku cjevovoda, RO i izvedenih spojeva (ulične mreže i kućnih priključaka), MP4 zapis na DVD-u. Obračun po m' snimljenog cjevovoda. | m' | 340.25 | 312 | 166 | 169.55 | 92.8 | 1080.6 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.5 | Ispitivanje kvalitete Troškovi ispitivanja materijala, uzimanja uzoraka, laboratorijska obrada s izdavanjem odgovarajućih dokumenata o kvaliteti, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva nasipa rova kanalizacije i kolničke konstrukcije kod cesta. Ispitivanje se vrši prema programu kontrole i kakvoće radova. Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala treba činiti: a) Odgovarajući dokaz kvalitete za sve ugrađene materijale i elemente b) Izvještaji o tekućim ispitivanjima c) Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.6 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Troškove popravka u slučaju oštećenja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu popravka. | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.7 | Izmještanje postojećih instalacija Izmještanje postojećih položenih podzemnih instalacija na mjestu križanja sa kanalizacijskim cjevovodom, prema uvjetima vlasnika instalacija. Stavka uključuje sve radove i materijal do kompletiranja pozicije. Za izmještanja pojedine instalacije investitor je dužan osigurati izvođenje građevinskih radova i sanaciju terena u skladu s Zakonima i Propisima. Strojarske radove na izmještanju pojedine instalacije obavlja distributer, odnosno vlasnik instalacije. Stavka uključuje i geodetsko snimanje izmještenih instalacija te izradu geodetskog elaborata. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po m' izmještene instalacije. | [9 empty] | #REF! | #REF!
| • plinska instalacija | m' | 20 | 0 | 10 | 15 | 0 | 45 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • vodovodna instalacija (uključivo kućni priključci ) | m' | 30 | 0 | 20 | 0 | 10 | 60 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • elektroenergetska instalacija | m' | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • telefonska instalacija | m' | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.8 | Izmještanje postojećih instalacija (podzemna okna) Stavka obuhvaća i izvedbu novih AB okana ili postavljanje montažnih predgotovljenih okana te sve građevinske, vodovodne, elektrotehničke i motažerske radove potrebne za potpuno dovršenje stavke. Nova okna potrebno je postaviti uz odobrenje Nadzornog inženjera. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu. | kom | [5 empty] | 2 |  | 0,00 | #REF!
F.9 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00m, dužina do 3,00m. Stavkom predviđena demontaža i odvoz materijala po završenoj montaži. Obračun po komadu prijelaza. | kom | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.10 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN71/14,118/14,154/14) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.11 | IZVEDBA KUĆNOG PRIKLJUČKA Radovi na izvedbi kućnog priključka koji se odnose sve potrebne radnje u vezi (geodetsko iskolčenje, lociranje instalacija, iskop za lociranje instalacija, razbijanja asfalta, iskopa, planiranje dna rova, polaganja posteljice, nasipavanja zamjenskim materijalom, zbijanja, izrade kolničke konstrukcije, čelične ploče za osiguranje prijelaza vozila preko prekopa, odvoz viška materijala, dovođenje površina u prvobitno stanje...) izrade kućnog priključka. Širina rova je 1m. Kućni priključak je potrebno izvesti na okno kolektora, a ukoliko to nije moguće spojiti ga na T komad koji se ugrađuje na kolektor. Potrebno je poštivati dužine koje su dole navedene. Ukoliko nije moguće spojiti na način predviđen u trokovniku poštujući dužine priključka i spoj tada je potrebno konzultirati naručitelja pošto će on održavati sustav. U cijeni nije cijevni materijal.
a) kućni priključak duljine do 6,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 12 | 0 | 56 | 22 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 9 |  | 0
b) kućni priključak duljine do 15,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 9 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 |  | 0
F.12 | CIJEVI ZA KUĆNI PRIKLJUČAK Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijev za izvedbu izvoda kućnih priključaka. Tjemena nosivost sukladno zahtjevima norme odabranog materijala(min. SN 8), položaja i pada cijevi.Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente, T komadi (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.), te sa potreban transport. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po stvarno izvedenom stanju. Obračun po m'. DN 160 mm - SN 8 | m' |  |  | 262.5 | 0 | 1197 | 462 |  | 0
F.13 | OKNA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE Nabava, doprema i ugrađivanje tvornički izrađenih kontrolnih okana promjera DN 600 mm. Ovisno o odabranom materijalu, ugrađuje se okno atestirano za potrebnu dubinu ugradnje. Okna imaju svoj pripadajući tipski poklopac. Ukoliko se priključno okno nalazi u pristupnom putu parcele poklopac treba imati nosivost C 250 i AB rasteretni prsten. U cijenu uračunat sav transport, rad i materijal. Obračun po komadu ugrađenog okna. Točnu poziciju određuju predstavnik Izvođača i Naručitelja, uz odobrenje vlasnika parcele. Okno je 1-2m u parceli. Obračun sve komplet. Vratiti sve u prvobitno stanje.
| * okna u zelenoj površini | kom |  |  | 18 | 0 | 34 | 13 |  | 0
| * okna u kolniku | kom |  |  | 7 | 0 | 80 | 31 |  | 0
F.14 | ČIŠĆENJE CJEVOVODA I OKNA Mehaničko čišćenje i pranje kućnih priključaka nakon završetka radova i nakon provedenog ispitivanja vodonepropusnosti. Obračun po m' i kom.
| * okna | kom |  |  | 25 | 0 | 114 | 44 |  | 0
| *cjevovod | m' |  |  | 262.5 | 0 | 1197 | 462 |  | 0
F.15 | Kućna kanalizacijska pumpa Ugradnja kućne kanalizacijske pumpe sa plovkom - kod objekata koji se ne mogu spojiti gravitacijski na sustav odvodnje aglomeracije Slatina Stavka uključuje kućni priključak specificiran u prethodnim stavkama (kućni priključak - spoj na okno i kućni priključak - spoj na cijev). Obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju kućne potopne kanalizacijske crpke sa plovkom, (Qmin 17000l/h, do 1300 W, izlaz za cjevovod min. DN 40, visina dizanja min 10 m). Predviđen je lokalni priključak na elektroenergetsku mrežu. Točan broj ove pripreme za kućne priključke, odredit će nadzorni inženjer u dogovoru sa investitorom i izvođačem radova. Obračun po komadu. | kom | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 10 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.16 | Završni radovi Završni radovi pri izvođenju radova na gradilištu, a obuhvaćaju otpremu kontejnerskog radnog i skladišnog prostora, uklanjanje predmeta i prepreka sa trase cjevovoda, utvrđivanje i osiguranje otvorenog skladišnog prostora. Po završetku radova uklanjanje pomoćnog radnog i skladišnog prostora i preostalog materijala. Ovom stavkom je obuhvaćeno i zatvaranje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površine koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.17 | Demontaža i montaža Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki. Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu. | [9 empty] | #REF! | #REF!
| • prometni znakovi | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • ograda | m' | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| • reklamni panoi | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.18 | Prometna oprema Nabava, dobava i postavljanje prometne opreme i signalizacije za potrebe privremene regulacije prometa kod županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta za vrijeme izvođenja radova na izradi kanalizacijske mreže - izvođenje radova pod prometom. Ovaj rad obuhvaća nabavu i postavljanje svih vrsta prometnih znakova vertikalne i horizontalne prometne signalizacije u svemu prema prometnom elaboratu privremene regulacije prometa. Stavka uključuje postavljanje opreme i signalizacije za obuhvat radova u koridoru državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta. Obračun po komadu (fazi izgradnje). | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.19 | Horizontalna signalizacija Obnova uzdužnih oznaka horizontalne signalizacije (središnjih crta), sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 14/11). Stavka obuhvaća rad i materijal. Obračun po m'. | m' | 340 | 264 | 65 | 0 | 0 | 669 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F.20 | Projekti izvedenog stanja Izrada projekta izvedenog stanja gravitacijskih kolektora i kolektorskih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima, uključujući svu tehničke dokumentaciju, tehničke opise, sheme, nacrte izvedenog stanja sa posebno naznačenim promjenama u odnosu na glavni projekt, atesti, certifikati,... sve u tri (3x) kopije na papiru uredno složene i uvezane i u digitalnom obliku svi projekti pohranjeno na jedan CD/DVD medij (3 identične kopije) u PDF i DWG formatu za nacrte, a ostalo u PDF, DOC, XLSX. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
F | OSTALI RADOVI | [8 empty] | 0 |  | #REF!
1. REKAPITULACIJA GRAVITACIJSKOG SUSTAVA
A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [6 empty] | 0
#REF!
B | PRIPREMNI RADOVI | [6 empty] | 0
#REF!
C | ZEMLJANI RADOVI | [6 empty] | 0
#REF!
D | BETONSKI RADOVI | [6 empty] | 0
#REF!
E | MONTAŽERSKI RADOVI | [6 empty] | 0
#REF!
F | OSTALI RADOVI | [6 empty] | 0
#REF!
1. UKUPNO GRAVITACIJSKI SUSTAV | [9 empty] | 0

## F6 tlač.-MA
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE MARKOVO 2. TROŠKOVNIK TLAČNOG SUSTAVA ODVODNJE
OPĆE NAPOMENE
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
Za izradu glavnog projekta odabrane su predgotovljene precrpne stanice od GRP materijala. Investitor se može odlučiti za predgotovljenu precrpnu stanicu od drugog materijala sukladno HRN EN 12050-1. Odabranom materijalu moraju biti prilagođeni svi spojni i dodatni komadi. U slučaju odabira druge vrste materijala, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti zbog utjecaja visoke razine nivoa podzemne vode.
Predmetnim projektom je predviđena ugradnja muljnih ispusta i odzračno dozračnih garnitura. Za izradu glavnog projekta su odabrani predgotovljeni muljni ispust i odzračno dozračna garnitura. Investitor se može odlučiti i za ugradnju muljnog ispusta/odzračno-dozračne garniture u armiranobetonskoj komori ili na neki drugi način kojim se osigurava pristup muljnom ispustu/odzračno-dozračnoj garnituri.
Tlačni cjevovod T-MA je položen u zajedničkom rovu s T-NS1 (tlačni cjevovod naselja Novi Senkovac u duljini od 96,10m) te s K-MA1 u duljini od 420,85m (obračunato u gravitaciji). Ovim troškovnikom su obračunati zemljani radovi na dijelu gdje je tlačni cjevovod T-MA položen u samostalnom rovu u duljini od 35,22m.
| ŠIFRA STAVKE | OPIS STAVKE | jed. mj. | UKUPNO količina MARKOVO | jed. cijena | UKUPNO:
| A | UREĐENJE GRADILIŠTA
| A.1 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun paušalno. | kom | 1 |  | 0,00
| A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  |  |  | 0
| B | PRIPREMNI RADOVI
| B.1 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
|  | Obračun po m' obilježenog tlačnog cjevovoda kanalizacije | m' | 552.5 |  | 0,00
|  | Obračun po komadu (CS) | kom | 1 |  | 0,00
| B.2 | Geodetsko iskolčenje Iskolčenje točaka radnog platoa, čeličnog žmurja, bunara i dna iskopa Iskolčenje točaka za izvedbu elemenata zaštite građevinske jame: pokosa, platoa, žmurja, bunara i dna iskopa. Geodetske točke iskolčenja potrebno je održavati i obnavljati u slučaju oštećenja za vrijeme cijelog trajanja radova, a sve prema projektu i uputama nadzornog inženjera. U stavku su uključena i sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekata prenose na teren, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cjelokupno vrijeme građenja, odnosno do predaje građevine Naručitelju. Radovi se obavljaju prema OTU I 1.1. Obračun po kompletu. | kom | 1 |  | 0,00
| B.3 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.
|  | geodetsko praćenje | m' | 552.2 |  | 0,00
|  | izradu fotodokumentacije | kom | 1 |  | 0,00
| B.4 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
|  | cjevovod | m' | 552.2 |  | 0,00
| B.5 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 19.2 |  | 0,00
| B.6 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena.
|  | • Ø10-20 cm | kom | 1 |  | 0,00
|  | • Ø20-40 cm | kom | 1 |  | 0,00
| B.7 | Pripremni radovi za zaštitu građevne jame CS Transportni troškovi, priprema, rasprema gradilišta i uređenje temeljnog tla za radni plato za izradu građevne jame crpne stanice. | kpl | 1 |  | 0,00
| B.8 | Geotehnički istražni radovi Strojno bušenje istražne bušotine dubine 15,0 m uz zaštitu čeličnim cijevima radi potvrde projektnog modela tla. U cijenu stavke je obuhvaćeno slaganje izvađene jezgre u sanduke po 1,0 m duljine jezgre, uzimanje uzoraka tla, mjerenje pojave podzemne vode tijekom bušenja, utvrđivanje stabilizirane razine podzemne vode i transport bušilice do lokacije. Obračun po m' bušotine. | m' | 15 |  | 0,00
| B.9 | Izvedbeni projekt zaštitne građevne jame Izrada izvedbenog projekta zaštite građevne jame uključujući sva potrebna laboratorijska i terenska ispitivanja te izradu geotehničkog elaborata. | kom | 1 |  | 0,00
| B | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| C | ZEMLJANI RADOVI
| C.1 | ŽUPANIJSKA CESTA Frezanje postojećeg asfaltnog količnog zastora županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Frezanje postojećeg asfalta debljine 5 cm u širini od 2m od ruba rova kanalizacije prema središnjoj osi županijske prometnice. Kanalizacija je položena u bankini županijske ceste. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje habajućeg sloja asfaltbetona. Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), odvoz i istovar na deponiju (do 10km) koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m2 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m2 | 10 |  | 0,00
| C.2 | ŽUPANIJSKA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod bankina županijskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m2 | 4 |  | 0,00
| C.3 | Demontaža postojećih stupova javne elektroenergetske mreže Demontaža stupova javne elektroenergetske mreže koji su postavljeni po trasi kanalizacije. Izmještanje se provodi prema uputama nadležne službe. Stavka obuhvaća sav potreban radni materijal, strojeve i radnu snagu, te odvoz na privremenu deponiju (do 10km). Obračun po kom. Stavka uključuje sve takse i davanja. | kom | 1 |  | 0,00
| C.4 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, širine 1,0m, prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnsono potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa.Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. Obračun po m3. | m3 | 85.87 |  | 0,00
| C.5 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3 prevezenog sraslog materijala. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 85.87 |  | 0,00
| C.6 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 226.97 |  | 0,00
| C.23 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 57.03 |  | 0,00
| C.7 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 32.55 |  | 0,00
| C.8 | Posteljica i zatrpavanje muljne i odzračne garniture Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/8mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko muljne i odzračne garniture - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 21 |  | 0,00
| C.9 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 4 |  | 0,00
| C.10 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm, MS=40MN/m2. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 53.98 |  | 0,00
| C.11 | Vraćanje demontiranih rasvjetnih stupova Dovoz sa privremene deponije demontiranih rasvjetnih stupova, te ponovna montaža rasvjetnih stupova. Stavka obuhvaća sav rad i materijal do kompletiranja radova. Stavkom obuhvaćeni ab radovi i tesarski radovi na izvedbi temelja rasvjetnih stupova. (predvidivo 0,7m3 betona po temelju, oplata 3,5m2 po temelju). Obračun po kom rasvjetnog stupa sa temeljem. | kom | 1 |  | 0,00
| C.12 | Oštećenja kolnika županijske ceste Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod županijskih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 | 10 |  | 0,00
| C.13 | ŽUPANIJSKA CESTA Obnova asfatnog habajućeg zastora u širini 2m od ruba rova prema središnjoj osi prometnice Obnova cestovnog asfaltnog zastora u širini od 2m od ruba rova cjevovoda kod županijske ceste na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u bankini promentice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju geomreže dvoosno nosive min. 40/40 kN/m1 i habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d= 5cm) u širini od 2m kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 10 |  | 0,00
| C.14 | Obnova bankine županijske ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina županijske ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm, visine 100cm. Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m2 | 4 |  | 0,00
CRPNA STANICA
| C.15 | Iskop unutar građevinske jame za crpne stanice (talpe) Strojni fazni iskop temeljnog tla C kategorije unutar građevinske jame do predviđenih kota prema projektu. Stavka obuhvaća privremeno deponiranje u krugu gradilišta za kasniju upotrebu pri zatrpavanju, te odvoz dijela materijala na deponiju udaljenu 10 km. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu jame. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Radovi se izvode prema 2.02. prema OTU I. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 162 |  | 0,00
| C.16 | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala u zamjenski sloj tla ispod temelja crpne stanice Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju drobljenog kamenog materijala granulacije čistog pranog tucanika frakcije 30-60 mm za temeljenje objekata i osiguranje odvodnje vode. Obuhvaća sav rad na ugradnji materijala u dva sloja po 15 cm uz zbijanje do vrijednosti modula stišljivosti prvog sloja Ms = 25 MPa, drugog sloja Ms=50 MPa, a sve prema uvjetima i geometriji iz projekta. Pri provedbi zamjene materijala potrebno je ustanoviti poklapanje temeljnog tla s onim naznačenim u geotehničkom elaboratu. Po potrebi produbiti zamjenu do nosivog tla, predvidivo 10 % povećanje u odnosu na iskazanu količinu. Izvodi se u nagibima prema nacrtima. Nagibi obostrano 1% prema bunarima. Radovi se obavljaju prema OTU I 2.08.2. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 14 |  | 0,00
| C.17 | Planiranje dna jame Grubo i fino planiranje dna građevne jame točno prema kotama predviđenim u projektu s točnošću planiranja + 2 cm. Obračunava se po m2 isplanirane površine. | m2 | 33 |  | 0,00
| C.18 | Ugradnja geotekstila Nabava, dobava i ugradnja geotekstila tip 300 g/m2 na isplanirano dno građevne jame precrpne stanice. Geotekstil položiti min 15 cm uz bočne stranice jame. Obračunava se po m2 geotekstila. | m2 | 10 |  | 0,00
| C.19 | Posteljica CS Nabava, dobava i izrada nasipa (posteljice) od šljunka min.40MPa u debljini prema projektu na dno građevne jame. Sloj izraditi uz lako nabijanje u svrhu izrade sloja podloge za postavljanje podložnog betona. Sloj postaviti cijelom širinom tlocrtne površine građevne jame. U cijenu je uračunat dovoz, postavljanje, nabijanje do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2, te svi ostali potrebni radovi, materijal i transporti. Obračunava se po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 0.8 |  | 0,00
| C.20 | Zasipavanje oko CS - zasipni sloj Nabava, dobava i ugradnja mješavine šljunka i pijeska granulacije 0-8 mm oko okna precrpne stanice promjenjive širine prema nacrtu, nakon izvedbe objekta, s nabijanjem u slojevima do 30 cm do zadovoljenja Ms=40 MN/m2. Obračun po m3. | m3 | 149 |  | 0,00
| C.21 | Odvoz materijala iz iskopa za crpnu stanicu Odvoz zemljanog materijala iz iskopa. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 89 |  | 0,00
| C.22 | Strojno zatrpavanje Strojno zatrpavanje oko objekata materijalom iz iskopa nakon izvedbe objekta s nabijanjem u slojevima do 30 cm. Obračunava se po m2 materijala. | m2 | 22 |  | 0,00
| C.23 | Čišćenje materijala Čišćenje zaostalog materijala, te planiranje terena u širini 4 m na trasi kanalizacije. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m' trase kanalizacije. | m' | 50 |  | 0,00
| C | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| D | DRENAŽA
| D.1 | Izvedba dubokih bunara (građevna jama CS) Strojno bušenje bušotine za bunar promjera 1000 mm, dubine 8,0 m, s kote radnog platoa, a prema tlocrtnoj dispoziciji istih datoj na nacrtima projekta. Ugradnja konstrukcije bunara koja se sastoji od pune čelične cijevi d = 400 mm L=1,5 m, mostičavog filtera fi 400 mm L=8,5 m slota 1 mm, a sve prema nacrtima u projektu. Sklop bunara je ukupne dužine L=1,5 m + 8,5 m + 2,0 m (taložnik) = 12,0 m. Ugradnja filtera od čistog kvarcnog šljunka frakcija 2 do 4 mm u prostor između bušotine d = 1000 mm i centrično postavljenog bunara d = 400 mm po čitavoj visini bunara, a sve prema nacrtima u projektu. Obračun prema broju bunara. | kom | 1 |  | 0,00
| D.2 | Crpljenje vode iz dubokih bunara Ugradnja potapajuće dubinske električne crpke u prostor taložnika bunara i povremeno crpljenje. Dubinska crpka je minimalnog efektivnog kapaciteta q=10 l/s po bunaru. Voda se odvodi vertikalnim odvodom od crpke do vrha bunara pocinčanom cijevi fi 2'' te horizontalnim nadzemnim odvodom do odgovarajućeg recipijenta. U cijenu je uključena nabavu crpki, crpljenje podzemne vode, te njihova montaža i demontaža, konstantna kontrola rada crpki i potrebna električna energija. Obračun stavke se vrši u satu rada crpke. Izvođač je dužan osigurati nadzor nad radom crpki 24 sata na dan, a na gradilištu imati rezervno minimalno jednu crpku. | sat | 1440 |  | 0,00
| D.3 | Drenažni sustav - iskop Strojni iskop jaraka korpom širine 60 cm od kote dna iskopa građevne jame do kote dna drenažnog jarka i iskop oko bunara u materijalu C kategorije. Pad drenažnog jarka 1 % prema nacrtima. Zbog mogućih lošijih karakteristika tla količinu iskopanog tla povećati za 15%. Izvodi se u nagibima prema nacrtima. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 6 |  | 0,00
| D.4 | Drenažni sustav - drenažni materijal Strojno usipavanje drenažnog kamena do kote vrha drena. Drenažni materijal je čisti prani tucanik frakcije 30-60 mm. U cijenu je uključena dobava, prijevoz i ugradnja materijala te zbijanje i poravnavanje. Zbog mogućih lošijih karakteristika tla količinu drenažnog materijala povećati za 15%. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 6 |  | 0,00
| D.5 | Drenažni sustav - drenažna cijev Drenažna PHD cijev promjer 200 mm. Nagibi cijevi 1 % prema bunarima. Obračun po m' ugrađene cijevi. | m' | 6 |  | 0,00
| D.6 | Drenažni sustav - spoj s bunarom Spajanje drenažne cijevi s bunarom prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu. Obračun po komadu ugrađenog spoja. | kom | 1 |  | 0,00
| D | DRENAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA
| E.1 | Čelično žmurje (građevna jama CS) Dobava, transport, ugradnja i demontaža čeličnog žmurja tipa. Žmurje se ugrađuje sa radnog platoa u temeljno tlo, uz kontrolu pozicije, nagiba i završne kote prema dimenzijama iz projekta. Žmurje se povezuje u spojnicama. U stavku je uključena dobava i prijevoz čeličnih platica, kliješta i ostalog materijala, dobava i prijevoz potrebnog spojnog materijala, makara itd, zabijanje čeličnih platica, rad na osiguranju predviđenog pravca i vertikalnosti žmurja itd., a rad se obavlja strojno prema nacrtima i tehničkim uvjetima. Radovi uključuju vađenje žmurja po završetku svih radova na betoniranju zidova objekta. Ugrađuju se talpe duljine 13 m. Obračun po m2 ugrađenog žmurja. | m2 | 330 |  | 0,00
| E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA |  |  |  | 0
| F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA
| F.1 | Vezne grede (građevna jama CS) Izrada i montaža čeličnih veznih greda od profila HE 260 B, S235. Ukupna duljina veznih greda iznosi 22,56 m. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 2099 |  | 0,00
| F.2 | Kosnici (građevna jama CS) Izrada i montaža čeličnih kosnika od cijevnih profila 193,7×12,5, S235. Predvidiva ukupna duljina kosnika iznosi 11,50 m. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 643 |  | 0,00
| F.3 | Podlošci (građevna jama CS) Izrada prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu i montaža čelični podložaka razupornih sklopova od profila HE 260 B, S235. Obračun po komadu ugrađenih podložaka. | kom | 8 |  | 0,00
| F.4 | Ojačanja spojeva elemenata razupornog sklopa (građevna jama CS) Izrada prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu i montaža čelični ojačanja razupornog sklopa. Obračun po komadu ugrađenih ojačanja. | kom | 32 |  | 0,00
| F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA |  |  |  | 0
| G | TEHNIČKO PROMATRANJE
| G.1 | Ugradnja stalnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji četiri stalne geodetske točke (monuimenta), na površini terena izvan građevne jame. Monumenti se izvode kao armirano betonski kvadratnog ili okruglog poprečnog presjeka sa mesinganom pločicom i navojem za montažu instrumenta. Obračun se vrši po kom. izvedenog monumenta. | kom | 4 |  | 0,00
| G.2 | Ugradnja kontrolnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji četiri kontrolnih repera ugrađenih na vrh žmurja za zaštitu građevne jame. Položaj repera bit će određen u izvedbenom projektu. Obračun po komadu ugrađenog repera. | kom | 4 |  | 0,00
| G.3 | Geodetsko mjerenje horizontalnih i vertikalnih pomaka potporne konstrukcije Stavka uključuje rad na periodičkom opažanju apsolutnih pomaka geodetskih repera postavljenih na vrh potporne konstrukcije (žmurja). Mjerenja se provode sa terenskom točnosti ±1mm, s izradom izvještaja o svakom mjerenju. Predviđeno je "nulto" i 6 kontrolnih mjerenja pomaka konstrukcije. Obračun po kompletu provedenog mjerenja sa završnim izvješćem. | kom | 1 |  | 0,00
| G | TEHNIČKO PROMATRANJE |  |  |  | 0
| H | BETONSKI RADOVI
Svi betonski radovi moraju ispunjavati zahtjeve propisane TEHNIČKIM PROPISOM ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE (NN17/17)
| H.1 | Betonske ploče (gornja i donja) muljnog ispusta Izrada dvije (2) armirano betonske ploče debljine 15cm (gornja i donja) od betona C25/30 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 30 kg armature po komadu). U cijenu je uključena i pješčana posteljica (0-8mm) ispod ploče u dubljini od 10cm. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0,00
| H.2 | Betonski oslonci muljnog ispusta Betoniranje AB oslonca betonom C20/25, dimenzija prema projektu, ispod T komada i N fazonskog komada muljnog ispusta. U stavku je uključena i AB ploča kao oslonac uličnih kapa, a sve prema nacrtima u projektu (0,3m3 betona, 2,5m2 oplate i 30kg armature). U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C20/25 razreda izloženosti XA2 i XS1, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po kom. | kom | 2 |  | 0,00
| H.3 | Betonski vijenac odzračne garniture Izrada armirano betonskih nosivih vijenaca željeznog poklopca za odzračno dozračne garniture od betona C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 26 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0,00
| H.4 | Betonski oslonac odzračne garniture Betoniranje AB oslonca dim.0,25x0,25x0,10 m za odzračnu granituru. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C20/25 razreda izloženosti XA2 i XS1, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0,00
| H.5 | Betonska ukrućenja na trasi Izrada betonskih ukrućenja na trasi cjevovoda betonom C20/25, dimenzija prema projektu, uključujući dobavu potrebnog materijala i ugradnju betona po ukrućenju prosječno 0,4 m3 sa potrebnom njegom betona. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate. U cijenu je uračunato i uzimanje uzoraka sukladno programu uzimanja uzoraka. Obračun po komadu ukrućenja. | kom | 10 |  | 0,00
| H.6 | Betonska donja ploča precrpne stanice Betoniranje temeljne armirano-betonske ploče precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C30/37 razreda izloženosti XA2 i XS te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 2.2 |  | 0,00
| H.7 | Podložni beton precrpne stanice Betoniranje podložnog betona precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C16/20 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost, dimenzija prema projektu, razreda izloženosti XA2 i XS te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 0.8 |  | 0,00
| H.8 | Stabilizacijski beton crpne stanice Betoniranje sidrenog stabilizacijskog sloja betonom C 25/30 kategorije B.I za stabilizaciju revizijskih modularnih okana u uvjetima visokih nivoa podzemnih voda. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 2.4 |  | 0,00
| H | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| I | MONTAŽERSKI RADOVI
| I.1 | UGRADBA POLIETILENSKIH PEHD TLAČNIH KANALIZACIJSKIH CIJEVI Dobava i ugradnja cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PEHD, PE100, SDR17 za radni tlak 1.0 MPa. , a kvaliteta cijevi dokazuje se certifikatom DVGW. PEHD cijevi spajat će se elektrospojnicama ili sučeonim zavarivanjem. Cijevi se ugrađuje u iskopani rov na dno rova prema projektom predviđenim padovima. Projektirane promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjene pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima. U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PEHD cjevovoda. Postupak spajanja elektrospojnicama ili sučeonog zavarivanja uračunat je u cijenu, a mora se izvesti u skladu uputa isporučioca cijevi. U zamjenu za navedeni materijal moguće je ugraditi cijevi od duktila u skladu sa knjigom 3 Tehničke specifikacije. Obračun po m' montirane cijevi
|  | cijev PEHD d110 | m' | 258.58 |  | 0,00
| I.2 | Fazonski komadi Nabava, dobava i montaža fazonskih komada PE kanalizacijskih cijevi od polietilena visoke gustoće (PEHD) koja spada po MRS klasifikaciji u grupu PE 100. Fazonski komadi se ugrađuju prema montažnim nacrtima. U cijenu uračunat sav potreban spojni materijal (spojnice). Obračun po komadu montiranih fazona, armatura.
|  | • PE luk d110 11º - 90º | kom | 10 |  | 0,00
| I.3 | Odzračno-dozračna garnitura Izrada odzračno-dozračne garniture na trasi tlačnog voda, prema nacrtima u poglavlju Grafički prikazi . Odzračno-dozračne garniture su različitih visna, a sastoje se prosječno od:
|  | • prirubničke spojnice d110/DN100 | kom | 2 |  | 0,00
|  | • T komada prirubničkog DN100/DN80 | kom | 1 |  | 0,00
|  | • FF komada DN80, 0-1000mm | kom | 1 |  | 0,00
|  | • PREFABRICIRANOG MONTAŽNOG ODZRAČNOG VENTILA DN80 PN16 za tlačne kanalizacijske sustave. Predviđen za rad sa otpadnim vodama (sadržavaju krute čestice). Radni tlak od 0,2 bara do 16 bara. Spoj prirubnički NP 16 . | kom | 1 |  | 0,00
|  | - suhozid od opeke - prosječno 1,15 m3 | kom | 1 |  | 0,00
|  | - zasipanje pijeskom 0-8 mm - prosječno 1,85 m3 U cijenu u računat i ostali potrebni konstruktivni i spojni materijal. | kom | 1 |  | 0,00
| I.4 | Lijevano-željezni poklopci odzračne garniture Nabava, doprema i ugradnja tipskih željeznih poklopaca nazivnog otvora, koji su nepropusni za površinske vode. U cijenu je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca te sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
|  | • poklopac DN600, 400 kN | kom | 1 |  | 0,00
| I.5 | Muljni ispust (garnitura za ispiranje) Izrada muljnog ispusta na trasi tlačnog voda, prema nacrtima u poglavlju Grafički prikazi. Muljni ispusti su različitih visna, a sastoje se od:
|  | - spojnica PEHD d110/DN100 | kom | 4 |  | 0,00
|  | - zasun za otpadne vode DN100 | kom | 4 |  | 0,00
|  | - teleskopska ugradbena garnitura DN100 (RD prema projektu) | kom | 4 |  | 0,00
|  | - cestovna kapa za zasune | kom | 4 |  | 0,00
|  | - T komad prirubnički DN 80/DN100 | kom | 2 |  | 0,00
|  | - N komad prirubnički DN80 | kom | 2 |  | 0,00
|  | - kanalizacijska armatura za ispiranje DN80 | kom | 2 |  | 0,00
|  | - cestovna kapa za kan. armaturu za ispiranje | kom | 2 |  | 0,00
|  | - FF komad L=0-1000 mm | kom | 2 |  | 0,00
|  | - suhozid od opeke NF - prosječno 1,15 m3 | kom | 2 |  | 0,00
|  | - zasipanje pijeskom 0-8 mm - prosječno 1,85 m3 U cijenu u računat i ostali potrebni konstruktivni i spojni materijal. | kom | 2 |  | 0,00
| I.6 | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće uklonit (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja" . Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost bankine Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi.
|  | • čelična cijev DN 219,1 x 6,3 mm | m' | 41 |  | 0,00
|  | • distantni prstenovi DN 219,1/110 mm | kom | 28 |  | 0,00
|  | • brtveni poklopac cijevi DN 219,1/110 mm | kom | 4 |  | 0,00
| I | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| J | OSTALI RADOVI
| J.1 | Tlačno ispitivanje cjevovoda Tlačno ispitivanje cjevovoda na tlak u skladu s normom HRN EN 805, uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje-osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći. Obračun po m’ tlačno ispitanog cjevovoda. | m' | 552.5 |  | 0,00
| J.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti crpnih stanica Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih CS vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu isipitane crpne stanice. | kom | 1 |  | 0,00
| J.3 | Sitni materijal Nabava, dobava i ugradnja sitnog pomoćnog i montažnog materijala i pribora (elektrode za zavarivanje, brtve, pocinčani vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala standardna roba potrebna za ugradbu). Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0,00
| J.4 | Funkcionalnost crpne stanice Provjera funkcionalnosti, podešavanje radnih parametara, obuka operatera, te puštanje u rad u nazočnosti predstavnika isporučitelja opreme i/ili ovlaštenog servisera. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0,00
| J.5 | Uređenje prostora oko CS - zelena površina Uređenje okoliša oko crpne stanice u na površini cca 25 m2 uklučujući stabilizaciju terena, betonske opločnjake, rubnjake i ogradu. Uređenje se sastoji prosječno od: - dvodijelni poklopac s demontažnom prečkom 2x750x1600 mm, nosivosti 400 KN - 1 kom, - AB temelj odzrake cca 0,50 m3 - 1 kom - 5 m3 iskopa, utovara, odvoza i deponiranja (do 10km) zemlje - 16 m2 geotekstila 300g/m2 - 5 m3 nasipa kamenom 0-32 mm do zbijenosti 40MN/m2 - 16 m2 završnog sloja humusa Stavka uključuje sve takse i davanja. | kom | 1 |  | 0,00
| J.6 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Troškove popravka postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu popravka. | kom | 4 |  | 0,00
| J.7 | Izmještanje postojećih instalacija Izmještanje postojećih položenih podzemnih instalacija na mjestu križanja sa kanalizacijskim cjevovodom, prema uvjetima vlasnika inalacija. Stavka uključuje sve radove i materijal do kompletiranja pozicije. Za izmještanja pojedine instalacije investitor je dužan osigurati izvođenje građevinskih radova i sanaciju terena u skladu s Zakonima i Propisima. Strojarske radove na izmještanju pojedine instalacije obavlja distributer , odnosno vlasnik instalacije. Stavka uključuje i geodetsko snimanje izmještenih instalacija te izradu geodetskog elaborata. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po m' izmještene instalacije.
|  | • plinska instalacija | m' | 10 |  | 0,00
| J.8 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00 m, dužina do 3,00 m. Stavkom predviđena demontaža i otprema materijala po završenoj montaži cijevi. Obračun po komadu prijelaza. | kom | 1 |  | 0,00
| J.9 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN71/14,118/14,154/14) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 100 |  | 0,00
| J.10 | Demontaža i montaža Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki. Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu.
|  | • prometni znakovi | kom | 1 |  | 0,00
| J.11 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0,00
| J | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
2. REKAPITULACIJA TLAČNOG SUSTAVA
| A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  | 0
| B | PRIPREMNI RADOVI |  | 0
| C | ZEMLJANI RADOVI |  | 0
| D | DRENAŽNI RADOVI |  | 0
| E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA |  | 0
| F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA |  | 0
| G | TEHNIČKO PROMATRANJE |  | 0
| H | BETONSKI RADOVI |  | 0
| I | MONTAŽERSKI RADOVI |  | 0
| J | OSTALI RADOVI |  | 0
| 2. UKUPNO TLAČNI SUSTAV |  |  |  |  | 0

## F6 CS-MA1
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE MARKOVO
Lokacija | : K.O. MEDINCI, k.č.br. 1937, 1814, 1815, 1934, 785, 1935
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | CRPNA STANICA - CS-MA1
1.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
1.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - frekventni regulator
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
1.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
1.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
1.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
1.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
1.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
1.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
1.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170092-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
1. | CRPNA STANICA - CS-MA1 |  |  |  | 0

## F6 FCS-MA1
Investitor: KOMRAD d.o.o. SLATINA, OIB 96537643037
SLATINA, Braće Radić 2
Građevina: NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA
VI. Faza izgradnje sustava odvodnje - Naselje Markovo
crpna stanica CS-MA1
Lokacija: naselje MARKOVO, k.o. MEDINCI
SPECIFIKACIJA RADOVA I MATERIJALA
CRPNA STANICA
R. Br. | Opis stavke | Jed. Mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
FEKALNA CRPNA STANICA
Niže specificirana crpna stanica može se zamijeniti drugim odgovarajućim tipom, uz poštivanje navedenih normi i traženih tehničkih karakteristika
1. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CS-MA1 Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 1,8 m i visine 4,06 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
2. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=5,0 l/s, Hmin=1,0 bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
3. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
4. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
5. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
6. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
7. | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
8. | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 0.1 |  | 0,00
9. | Izrada strojarskog izvedbenog projekta. Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0,00
10. | Osiguranje Projektantskog nadzora od strane projektanta Glavnog projekta, tijekom izvoeđnja radova. | kom | 1 |  | 0,00
11. | Izrada strojarskog projekta izvedenog stanja.Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0,00
| Ukupno fekalna stanica |  |  |  | 0

## F6 Rekap.-MA
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE MARKOVO 3. REKAPITULACIJA
3. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
1. UKUPNO GRAVITACIJSKI SUSTAV | 0
2. UKUPNO TLAČNI SUSTAV | 0
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI - VI. FAZA | 0

## F7 grav.-KO
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE KOZICE 1. TROŠKOVNIK GRAVITACIJSKOG SUSTAVA ODVODNJE
OPĆE NAPOMENE
Izvođač je dužan prije početka radova pregledati projektnu dokumetaciju kao i osigurati svu potrebnu dokumentaciju za izvođenje. U slučaju nejasnoća ili primjedbi potrebno je usuglasiti stavke s Projektantima i Nadzornim inženjerom. Ako tijekom radova dođe do bilo kakve promjene u količinama za bilo koju od stavki ovog Troškovnika, Izvođač nema ni u kojem slučaju pravo na promjenu jediničnih cijena. Također, Izvođač nema nikakvo pravo zahtjevati bilo kakvu novčanu naknadu i u slučaju da se radovi po pojedinim stavkama ovog troškovnika uopće ne izvode. Sve izmjene u projektu, radovima ili jedinične cijene su dozvoljene uz obaveznu suglasnot Investitora i Projektanta. Izvedba radova iz stavaka troškovnika treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima građenja i kontrolom kvalitete, tehničkim opisima, nacrtima i drugim dijelovima Glavnog projekta. Nepoznavanje projekta nije opravdanje za povećanje jediničnih cijena ili krivih izvedbi na gradilištu. Isto tako, kasnije primjedbe na stavke troškovnika se neće uzimati u obzir.
Svi radovi trebaju biti izvedeni uz pažnju prema ranije izvedenim instalacijama i drugim radovima, pod nadzorom i uz odobrenje Nadzornog inženjera. U slučaju da pojedine stavke nisu potpune, radove je potrebno izvesi prema pravilima struke i legislativi i pri tome Izvođač nema pravo na odobrenje dodatnih troškova ili promjena cijene.
Troškovi izvedbe radova, uključujući sve režijske troškove i troškove dokaza kvalitete materijala i kontrole kvalitete ugrađenih materijala i u slučaju da nisu navedeni u Troškovniku, smatrat će se raspoređenim i uključenim u cijene koje je Izvođač naveo u Troškovniku. Dodatni otežavajući faktori prilikom izvođenja u zimskim mjesecima se neće posebno priznavati. Izvođač je dužan u zimskom periodu zaštiti konstrukciju od nepovoljnog djelovanja niskih temeperatura.
Trasu obuhvata zahvata u prostoru geodeta mora točno označiti na terenu, prema elaboratu iskolčenja. Iskop kanalizacijskog rova je Izvoča dužan izvoditi sa 100%razupiranja, neovisno o tome koristi li i vlastitu tehnologiju iskopa uz suglasnost Nadzornog inženjera te odgovarajuće asteste oplate na teški bočni tlak. U stavki iskopa potrebno je uzeti u obzir i eventualne zastoje, izmještanje postojećih instalacija kao i osiguranje pristupunih putova.
Troškovi uređenja gradilišta, završnog uređenja i demobilizacije gradilišta se odnose na sve vrste radova (po strukama) na pojedinoj fazi i neće se posebno naplaćivati. Roba i usluge trebaju odgovarati opisu navedenom u troškovniku. Proizvedena, nabavljena, atestirana i isporučena oprema i materijali, kao i izvršeni radovi trebaju biti u skladu s važećim normama u RH. Izvedbena dokumentacija i dokumentacija izvedenog stanja podrazumijeva izradu navedene dokumentacije po struka (građevisnki, elektro i strojarski dio).
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
CIJEVNI MATERIJAL Troškovnik je napravljen prema glavnom projektu. Glavni projekt gravitacijskog cjevovoda, sukladno zahtjevanom protoku vode, izrađen je za radni profil DN/ID250 i 300. Za izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PVC. Na temelju odabranog materijala izrađena je niveleta gravitacijskog cjevovoda te dokaznica mjera. Investitor se može odlučiti za cijevi drugog materijala uz ispunjenje važećih normi. Spojni dijelovi (materijal) mora biti prilagođeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Tehnička svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom korištenja zadrže svojstva predviđena glavnim projektom. Cjevovodi moraju biti izgrađeni na način da se spriječe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuća, slom cijevi, rastavljanja spoja ili odvajanja od građevina na cjevovodu, tj. da se ne naruši strukturalna stabilnost cjevovoda, da se spriječi unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrži nepropusnost i projektirani hidraulički kapacitet. Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljedećih normi: HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-2:2007, HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 12666-1:2011, HRN EN 14758-1:2012, HRN EN 1852-1:2009, HRN EN 1401-1:2009, HRN EN 14364:2013, HRN EN 295-1:2013, HRN EN 295-2:2013, HRN EN 295-3:2012, HRN EN 295-4:2013, HRN EN 295-5:2013, HRN EN 295-6:2013, HRN EN 295-7:2013, HRN EN 295-1:2005 Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu. Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, će biti izvedeno sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu, knjiga 2.
OKNA Za izradu predmetnog projekta odabrana su okna od PP materijala, osim okana neposredno prije crpnih stanica koji će se izvoditi kao monolitna AB okna. Investitor se može odlučiti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje važećih propisa i normi: HRN EN 1917:2008 , HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 13598-2:2010, HRN EN 14364:2013 U slučaju odabira drugog materijala za okna, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti okana pod utjecajem visoke razine podzemne vode i prometnog opterećenja.
MATERIJAL Jedinična cijena materijala obuhvaća nabavu, prijevoz, skladištenje i osiguranje. Izvođač je dužan posjedovati sve neophodne izjave o sukladnosti građ.proizvoda uporabljenih u izgradnji te sve neophodne ateste i dr.potvrde o sukladnosti.
| ŠIFRA STAVKE | VRSTA RADOVA | jed. mj. | K-KO1 | K-KO2 | K-KO3 | K-KO4 | K-KO5 | K-KO6 | K-KO7 | K-KO8 | K-KO9 | K-KO.KP | UKUPNO količina KOZICE | jed. cijena | UKUPNO: | jed. cijena | UKUPNO:
| A | UREĐENJE GRADILIŠTA
| A.1 | Gradilišna ploča Nabava, dobava materijala, te izrada ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora sadržavati podatke u skladu sa čl.134, stavak 4. sukladno ZoG (NN153/13, 20/17). Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| A.2 | Fotodokumentacija postojećeg stanja Izrada detaljne foto i video dokumentacije kompletne trase zahvata radi evidencije stanja istrošenosti postojećih zgrada, cesta, putova, ograda, zidova, ulaza uz predmetnu trasu cjevovoda. Dokumentadciju dostaviti Nadzoru i Naručitelju prije uvođenja u posao. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [13 empty] | 0 |  | #REF!
| B | PRIPREMNI RADOVI
| B.1 | Izrada izvedbene projektne dokumentacije Izrada izvedebene dokumentacije gravitacijskih kolektora i kolektora za pripremu kućnih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima sukladno ZoG (NN 153/13, 20/17). | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.2 | Prometni elaborat Izrada prometnog elaborata potrebnog za osiguravanje regulacije prometa tijekom izvođenja radova u blizini prometnica (državne/županijske/lokalne/nerazvrstane). Elaborat mora biti u skladu s Pravilnkom o sadržaju, namjeni i razradi prometnog elaborata za ceste (NN 140/13). | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.3 | Privremena regulacija prometa Izrada elaborata privremene regulacije prometa, postavljanje i održavanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na kanalizaciji u blizini prometnica. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.4 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojeće elektroenergetskih instalacija Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja stupova i elektroenergetske mreže u vlasništvu HEP ODS “Elektra” Virovitica te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad na elektroenergetskim objektima. Radove izvodi HEP ODS “Elektra” Virovitica. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.5 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojeće plinske instalacije Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja plinske instalacije te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.6 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojećeg vodovodnog i kanalizacijskog sustava Izrada projektne dokumentacije izmještanja vodovodnog i kanalizacijskog sustava te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.7 | Izrada tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja HTa Izrada projektne dokumentacije tehničko tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja postojeće EK instalacije u sklopu izvedbenog projekta. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja suglasnosti HTa. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.8 | Projektantski nadzor Osiguranje projektantskog nadzora od strane projektanta glavnog projekta, za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.9 | Nadzor u području državne ceste Osiguranje nadzora u području državne ceste na mjestima gdje trasa sustava odvodnje prolazi istima sukladno posebnim uvjetima građenja od vlasnika prometnice. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. Nadzor nad izvođenjem radova prema utvrđenim posebnim uvjetima građenja obavljat će Hrvatske ceste, Ispostava Bjelovar. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.10 | Nadzor vlasnika postojeće elektroenergetske instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje je u koliziji s postojećim elektroenergetskim instalacijama kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje elektroenergetske instalacije. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.11 | Nadzor vlasnika postojeće EK instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje je u koliziji s postojećim EK instalacijama kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje iste. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.12 | Nadzor vlasnika postojeće plinske instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje se trasa sustava odvodnje izvodi u blizini plinovoda kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje plinskih instalacija. Zatrpavanje je moguće tek nakon pregledane zaštite plinovoda i napisane potvrde u građevinskom dnevniku od strane predstavnika Hep Plin d.o.o., Pogonski ured Slatina. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.13 | Nadzor vlasnika postojećeg vodovodnog i kanalizacijskog sustava Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa budućeg sustava odvodnje u koliziji s postojećim vodovodnim i kanalizacijskim sustavom kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje iste. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.14 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
|  | Obračun po m' obilježenog cjevovoda kanalizacije | m' | 464 | 157 | 257 | 614 | 325 | 396 | 104.5 | 240 | 186 | 540.82 | 3284.32 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | Obračun po komadu obilježenog okna kanalizacije | kom | 15 | 5 | 8 | 21 | 9 | 14 | 5 | 8 | 6 | 58 | 149 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.15 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu. | [14 empty] | #REF! | #REF!
|  | geodetsko praćenje | m' | 15 | 5 | 8 | 21 | 9 | 14 | 5 | 8 | 6 | 58 | 3284.32 |  | 0,00
|  | izradu fotodokumentacije | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
| B.16 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
|  | cjevovod | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284.32 |  | 0,00
| B.17 | Geodetsko iskolčenje privatnih katastarskih čestica Geodetsko iskolčenje granice privatnih katastarskih čestica na mjestima gdje je trasa sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi u neposrednoj blizini granice privatnih katastarskih čestica, a koja nije jasno određena na terenu. Stavka uključuje sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje granice privatnih katastarskih čestica, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Obračun po m' obilježene granice parcele. | m' | 100 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 200 | 410 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.18 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 17.4 | 5.8875 | 9.6375 | 23.025 | 12.1875 | 14.85 | 3.9188 | 9 | 6.975 | 20.2808 | 123.162 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.19 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun po komadu. | kom | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 42 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B.20 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena. | [14 empty] | #REF! | #REF!
|  | • Ø10-20 cm | kom | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 29 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • Ø20-40 cm | kom | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • raščišćavanje terena od grmlja | m2 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 80 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| B | PRIPREMNI RADOVI | [13 empty] | 0 |  | #REF!
| C | ZEMLJANI RADOVI
| C.1 | Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=50cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=15cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=35cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 45 | 27 | 33 | 85 | 29 | 39 | 0 | 0 | 0 | 96 | 85 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.2 | Raskopavanje zemljanih pristupnih površina Raskopavanje ulaznih kućnih pristupnih zemljanih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih (d=30 cm). Stavka obuhvaća skidanje površinskog sloja zemlje (cca 10cm debljine), raskopavanje tucaničke podloge (≈20cm debljine), odvoz iskopanog materijala na odlagalište 10Km. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 36 | 41 | 40 | 76 | 50 | 93 | 0 | 0 | 0 | 24 | 145 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.3 | Raskopavanje asfaltnih pješačkih staza Raskopavanje asfaltnih pješačih staza na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=40cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=10cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=20cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 0 | 72 | 240 | 576 | 336 | 480 | 0 | 0 | 0 | 36 | 950 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.4 | Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge kućnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih. Stavka obuhvaća raskopavnje postojećeg betona (d=20cm), raskopavanje postojećeg cijevnog betonskog propusta (prosječno Φ 500), duljine ≈3m te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km. Obračun po m3 skinutog betonskog krila. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 15 | 10 | 15 | 33 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1150 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.5 | NERAZVRSTANA CESTA Rezanje postojećeg asfalta nerazvrstane ceste Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora prosječne debljine 10cm pripadnom opremom na mjestima prekopa kolnika i uzdužnih trasa rova kanalizacije. Asfalt se reže na rubovima kanalizacijskog rova te po sredini promenice zbog sanacije kompletnog zahvaćenog prometnog traka.Obračun po m' rezanja asfaltnog zastora. | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 720 | 0 | 0 | 1026 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.60 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog traka nerazvrstane ceste na preostalom dijelu prometne površine (≈1,8m širine samostalni rov; 1,5m zajednički rov)) Raskopavanje postojećeg asfalta u debljini od 10 cm. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje nosivog i habajućeg sloja asfalt betona za sanaciju preostale širine zahvaćenog prometnog traka (≈1,8m). Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), raskopavanje te odvoz i istovar nosivog i habajućeg sloja na deponiju (do 10km) koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 360 | 0 | 0 | 250 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.7 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (≈1,2m samostalni rov, 1,5m zajednički rov) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg nosivog i habajućeg sloja asfaltnog zastora (d=10cm) nerazvstane ceste i tamponskog sloja stvarne debljine (d=30 cm), u širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 5 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 360 | 0 | 0 | 180 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.8 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini nerazvrstane ceste Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 30 cm kod bankina nerazvrstanih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.9 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog/zemljanog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (≈1,2m samostalni rov, 1,5m zajednički rov) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog sloja makadamske ceste prosječne debljine 20 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod nerazvrstanih makadamskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 15 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.10 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog/zemljanog kolničkog zastora nerazvrstane ceste na preostalom dijelu prometne površine (≈1,8m) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog sloja makadamske ceste prosječne debljine 20 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod nerazvrstanih cesta, širine jednake preostalog dijela prometnog traka (1,8m). Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 5 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 25 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.12 | ŽUPANIJSKA CESTA Frezanje postojećeg asfaltnog količnog zastora županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Frezanje postojećeg asfalta debljine 5 cm u širini od 2m od ruba rova kanalizacije prema središnjoj osi županijske prometnice. Kanalizacija je položena u bankini županijske ceste. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje habajućeg sloja asfaltbetona. Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), odvoz i istovar na deponiju koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m2 skinute površine. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.13 | ŽUPANIJSKA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod bankina županijskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 5 km i planiranje odlagališta. Obračun po m2 skinute površine. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.14 | Uklanjanje postojećih cestovnih rubnjaka Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih cestovnih betonskih rubnjaka dim.18/24/100cm. Stavka obuhvaća razbijanje betona, iskop, utovar te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 5 km. Obračun po m` odvezenog rubnjaka. | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.11 | Uklanjanje postojećih parkovnih rubnjaka Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih parkovnih betonskih rubnjaka dim. 6/20/100cm. Stavka obuhvaća razbijanje betona, iskop, utovar te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 5 km. Obračun po m` odvezenog rubnjaka. | m' | 0 | 120 | 400 | 960 | 560 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.12 | Demontaža /uklanjanje postojećih stupova javne elektroenergetske mreže Demontaža/uklanjanje stupova javne elektroenergetske mreže koji su postavljeni po trasi kanalizacije. Izmještanje se provodi prema uputama nadležne službe. Stavka obuhvaća sav potreban radni materijal, strojeve i radnu snagu, te odvoz na (privremenu) deponiju (do 10km). Obračun po kom. Stavka uključuje sve takse i davanja. | kom | 11 | 5 | 8 | 20 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.13 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, širine 1,2 m (1,5 m kod zajedničkog rova kolektora i tlačnog cjevovoda), prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnosno potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa.Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. | m3 | 1367 | 553 | 866 | 2230 | 1164 | 1410 | 295 | 670 | 565 | 1294 | 10414 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.14 | Strojno zatrpavanje postojećeg profila Strojno zatrpavanje postojećeg profila prometnog kanala materijalom iz iskopa (cca. 1,5 m3 po m'), za nesmetani rad stroja na iskopu kanala, te ponovni iskop i uređenje kanala profilnom kašikom. Obračun po m3 zatrpanog kanala. | m3 | 350 | 150 | 200 | 500 | 300 | 380 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3000 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.15 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. U cijeni je uključeno i plaćanje troškova zbrinjavanja. Obračun po m3 prevezenog sraslog materijala. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 529 | 262 | 358 | 917 | 447 | 1410 | 295 | 670 | 220 | 564 | 5672 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.16 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 2134 | 722 | 1388 | 3561 | 1885 | 1821 | 543 | 1152 | 930 | 1318 | 15454 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.17 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 557 | 236 | 308 | 737 | 390 | 594 | 125 | 360 | 223 | 650 | 4180 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.18 | Zamjenski materijal zbog visokog nivoa podzemne vode Nabava, doprema i ugradnja sloja zamjenskog materijala debljine 30 cm od kamenog materijala frakcije 32-64 mm ili prirodnog šljunka ispod cjevovoda i revizijskih okana zbog visokog nivoa podzemnih voda. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje kamena, s potrebnim podbijanjem, te nabavu i ugradnju geotekstila 300 g/m2 oko sloja zamjenskog kamenog materijala. Točan odabir zamjenskog materijala u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m3 zamjenskog materijala. | m3 | 70 | 20 | 30 | 80 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 450 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.19 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 379 | 163 | 210 | 502 | 266 | 412 | 81 | 249 | 145 | 162 | 2569 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.20 | Posteljica i zatrpavanje okana Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/32 mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko revizijskih okana - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 57 | 19 | 35 | 98 | 42 | 54 | 21 | 30 | 25 | 402 | 783 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.21 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa uključujući dovoz s privremene deponije Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Stavkom je obuhvaćen i utovar, prijevoz do 5 km udaljenosti, te istovar na mjesto ugradnje. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. | m3 | 890 | 291 | 508 | 1313 | 717 | 0 | 8 | 0 | 345 | 730 | 4802 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.22 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm, MS=40MN/m2. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 92 | 0 | 113 | 317 | 139 | 0 | 184 | 0 | 51 | 0 | 896 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.23 | Zatrpavanje zajedničkog rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje zajedničkog rova gravitacijske i tlačne kanalizacije - zamjena materijala. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 391 | 0 | 0 | 1415 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.24 | Okna uz pristupne površine Zatrpavanje revizijskih okana koja se nalaze neposredno uz ulazne kućne betonske ili zemljane pristupne površine. Potrebno je zacijeviti i postojeći prometni ili melioracijski kanal neposredno uz revizijsko okno. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju: • pješčane posteljice debljine 10 cm za polaganje betonske cijevi uz nabijanje; • betonskih cijevi Ø500 dužine 2,0 m za produžetak zacijevljenja; • zemljanog materijala iz iskopa za zatrpavanje zacijevljenja u visini pristupne površine kolnog ulaza (cca.1,5 m3/m' zacijevljenja) ugradnja u slojevima do 30 cm uz nabijanje; • humusnog materijala za obradu pokosa (≈5m2) i trave za zasijavanje pokosa (≈5m2). Obračun po komadu ugrađenog revizijskog okna. | kom | 8 | 4 | 7 | 13 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 66 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.25 | Obnova betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih (asfaltnih) pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=35 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, betonske ploče C25/30 (d=15 cm) kod betonskih ili asfaltnog sloja (d=6+4cm) kod asfaltnih pristupnih površina. Stavka obuhvaća i tesarske radove predvidivo (2,5 m2 oplate po m3 betona) i armiračke radove (10 kg armature po m2 betona) kao i sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne betonske (asfaltne) pristupne površine. | m2 | 45 | 27 | 33 | 85 | 29 | 39 | 0 | 0 | 0 | 96 | 354 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.26 | Obnova zemljanih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih ulaznih kućnih zemljanih pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=30cm), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2 i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne zemljane pristupne površine. | m2 | 36 | 41 | 40 | 76 | 50 | 93 | 0 | 0 | 0 | 24 | 360 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.27 | Obnova asfaltnih pješačkih staza Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih pješačkih staza jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=20 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, cementnu stabilizaciju 16cm + habajući sloj d=4 cm AC 16 SURF. Stavka obuhvaća sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene pješačke staze. | m2 | 0 | 72 | 240 | 576 | 336 | 480 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1740 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.34 | Obnova asfaltnih parkirnog mjesta Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih parkirnig mjesta jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=20 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, cementnu stabilizaciju 16cm + habajući sloj d=4 cm AC 16 SURF. Stavka obuhvaća sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljeng parkirnog mjesta. | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.28 | Izrada novih betonskih bočnih krila Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih bočnih krila kućnih pristupnih površina jednakim materijalom kao i prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=15cm, 1,0m3), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti namjanje MS=40MN/m2, betona C20/25 (3,0m3). Stavka obuhvaća i tesarske radove (10 m2 / m3 betona) i armiračke radove (50kg / m3 betona) kao i sve neophodne radove do kompletiranja opozicije. Obračun po m3. | kom | 15 | 10 | 15 | 33 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1150 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.29 | Zamjena betonskih cijevi Zamjena postojećih uništenih i oštećenih betonskih cijevi DN300-DN800 kod obnove pristupnih površina, te propusta na prometnim i melioracijskim kanalima. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, te sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m' ugrađene betonske cijevi. | m' | 40 | 10 | 30 | 60 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 250 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.30 | Zacijevljenje prometnih kanala Zacijevljenje otvorenih prometnih kanala sa betonskim cijevima DN250-DN500. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, izradu posteljice uz nabijanje (od sitnozrnog materijala) d=10 cm, zatrpavanje zemljanim materijalom do kote okolnog terena uz potrebno nabijanje (≈2 m3/m') te sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m'. | m' | 30 | 10 | 170 | 80 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 75 | 408 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.31 | Ugradnja parkovnih rubnjaka Dobava i ugradnja montažnih betonskih parkovnih rubnjaka dim. 6/20/100cm. Rubnjaci se ugrađuju na sloj podložnog betona C12/15 (količina betona 0,04m3/m'). Cijena obuhvaća sav potreban materijal, transport i ugradnju prema opisu. Obračun po m ugrađenog rubnjaka. | m' | 0 | 120 | 400 | 960 | 560 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.32 | Ugradnja novih rasvjetnih stupova na lokaciji demontiranih zbog ulične rasvjete.Ugradnja novih rasvjetnih stupova na lokaciji postojećih demontiranih stupova. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju stupova. Stavka obuhvaća sav rad i materijal do kompletiranja radova. Stavkom obuhvaćeni ab radovi i tesarski radovi na izvedbi temelja rasvjetnih stupova. (predvidivo 0,7m3 betona po temelju, oplata 3,5m2 po temelju). Obračun po kom rasvjetnog stupa sa temeljem. | kom | 8 | 3 | 5 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.33 | Oštećenja kolnika nerazvrstane ceste Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod nerazvrstanih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 20 | 120 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.34 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste - tamponski, nosivi i habajući sloj u širini kanalizacijskog rova Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko tih površina. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja drobljenog kamenog nevezanog materijala frakcije 0-30 mm (d=min.30cm), asfaltnog nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 (d=6cm) te habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) u širini rova kanalizacije (≈1,2m samostalan rov; 1,5m zajednički rov). Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 360 | 0 | 0 | 483 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.35 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova asfatnog nosivog i habajućeg sloja na preostalom dijelu prometne površine (≈1,8m širine) Obnova cestovnog asfaltnog zastora kod nerazvrstanih cesta na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u prometnoj površini. Naime, prema posebnim uvjetima vlasnika prometnice potrebno je sanirati cijeli zahvaćeni prometni trak (≈3,0m širine) na način da se preostalom dijelu prometnog traka (≈1,8m) sanira nosivi i habajući sloj. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) te nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 u debljini od 6cm, u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka (≈1,8m), kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 360 | 0 | 0 | 544 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.36 | NERAZVRSTANA CESTA Prskanje bitumenskom emulzijom - za potrebe ugradnje asflatnog nosivog sloja kod nerazvrstanih cesta. Strojna izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnog nosivog sloja s podlogom izrađenom od zrnatog kamenog materijala prskanjem bitumenske emulzije u količini od najmanje 0,5 kg/m2. U cijenu je uključeno čišćenje podloge, nabava i dobava emulzije, prijevoz i uskladištenje, te pažljivo ravnomjerno prskanje prema zahtjevima projekta i OTU. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 5. Poglavlje; odredbe 5-03; 5-03.1 do 5-03.5. Obračun po m2. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 720 | 0 | 0 | 1027 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.37 | NERAZVRSTANA CESTA Asfalterska mreža za armiranje asfalta Ugradnja poliesterske armaturne mreže za armiranje asfalta (geokompozit za armiranje asfalta čvrstoće 50/50/ k/m2, gemreža od staklenih ili poliesterskih vlakana + netkani PP geotekstil 13/ g/m2+polimerova obloga), vlačne čvrstoće 50 kN/m2. Asfalterska mreža za armiranje asfalta se polaže na mjestima spoja starog asfaltnog nosivog sloja i novog habajućeg sloja u nerazvrstanoj cesti. Stavka obuhvaća polaganje poliesterske armaturne mreže preko nosivog sloja asfalta. Ugrađuje se za armiranje asfalta u svrhu sprečavanja nastanka pukotina na spoju postojećeg nosivog sloja i novog habajućeg sloja asfalta kao i ostalih oštećenih dijelova asfalta u zoni frezanja kolnika i dogradnje asfaltnim slojevima. Stavka uključuje nabavu i prijevoz mreže, čišćenje podloge, prskanje podloge bitumenskom emulzijom, polaganje poliesterske armaturne mreže s odgovarajućim preklopima i učvršćenjem za podlogu, upotrebu opreme te sav ostali rad na ugradnji mreže. Polaganju mreže se pristupa nakon što se bitumenska emulzija kojom je prešprican nosivi sloj asfalta razbila, te nakon što je isparila izdvojena voda. Bitumenska emulzija mora biti modificirana polimerima nestabilnog tipa. Mreža se na početku učvršćuje na podlogu. Odmotana i na podlogu položena mreža mora biti ravna i nategnuta te sljubljena za podlogu bez ikakvih nabora. Da bi se mreža dobro zaljepila na poprskanu podlogu treba ja prevaljati lakim valjcima. Preklapanje mreže obavlja se tako da poprečni preklopi (nastavak rola) iznose najmanje 20 cm. Obračun po m2 ugrađene mreže za armiranje. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 20 | 120 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.38 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova bankine nerazvrstane ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina nerazvrstene ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm visine 30cm te završnim zemljanim slojem debljine 10cm na mjestima gdje trasa kanalizacije prelazi okomito na smjer prometnice (bankine). Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.39 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane makadamske ceste u širini kanalizacijskog rova Obnova cestovnog zastora u širini kanalizacijskog rova na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.40 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane makadamske ceste u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka (1,8m) Obnova cestovnog zastora na preostaloj širini prometne površine na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice (1,8m). Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.41 | Čišćenje materijala Čišćenje zaostalog materijala, te planiranje terena u širini 4 m na trasi kanalizacije. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m' trase kanalizacije. | m' | 464 | 157 | 257 | 614 | 325 | 396 | 104.5 | 240 | 186 | 540.82 | 3284.32 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C.42 | PLANIRANJE I ZATRAVNJENJE POVRŠINA Planiranje i zatravnjenje površina. Stavka obuhvaća valjanje, planiranje i humusiranje zelenih površina. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkomad. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire su u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5.1-8.0 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, ako je potrebno pokositi 1-2 puta. | m2 | 420 | 160 | 300 | 620 | 380 | 450 | 0 | 0 | 220 | 150 | 2700 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| C | ZEMLJANI RADOVI | [13 empty] | 0 |  | #REF!
| D | BETONSKI RADOVI
| D.1 | AB okno prije CS Izrada AB okana od armiranog betona C30/37 s dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti, koji u svemu mora odgovarati Tehničkom propisu za građ.konstrukcije (NN17/17). Veličina svijetlog otvora poklopca je 80/80 cm, svijetla visina okana prema projektu. Debljina zidova i donje ploče iznose 30cm, dok je debljina gornje ploče 20cm. Na dnu okna izvesti kinetu od betona C16/20 prilagođenu profilu prolaznih cjevovoda. Prosječno po oknu: beton 15 m3, oplata 60m2, armatura 1500kg Okna su opremljena: lijevano-željeznim penjalicama za silazak s klizačem, lijevano-željeznim poklopcem dimenzija 80x80, 400kN, zidnim zapornicama profila DN250/DN300, te cestovnim kapama za upravljenje istima, tipskim umetkom za odabranu cijevi (DN250, DN300), podiznom grubom rešetkom DN300. Kod izrade svih radnih fuga (spoj vertikalnih i horizontalnih elemenata), obavezno ugraditi traka za brtvljenje spojeva u betonskim građevinama, širine min. 200 mm. Ugradba trake prema uputama proizvođača. Prilikom izrade oplate u stijenke okna, na projektiranim dubinama ugrađuju se izlazno-ulazni spojni komadi ovisno o tipu cjevovoda.U jediničnu cijenu uključiti ugradnju podložnog betona u debljini od 10cm, od betona C16/20, te posteljicu od pijeska 0-8mm, debljine 10cm, te sav potreban materijal, postavljanje i skidanje oplate. Okna moraju zadovoljiti uvjete vodonepropusnosti. Cijena uključuje i hidroizolaciju okna na unutarnjim površinama dna, zidova i gornje ploče od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoksi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Dozvoljena je i ugradnja montažnih betonskih okna sa svom spomenutom opremom, poštujući prometno opterećenje, te kote ulaza i izlaza cijevi, kao i uvjet vodonepropusnosti. Stavkom nisu obuhvaćeni zemljani radovi. Obračun po komadu kompletno izvedenog okna. | kom | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| D.2 | Nosivi vijenac poklopca - zelena površina Izrada sidrenih armirano betonskih ploča - nosača željeznih poklopaca revizijskih okana betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,20 m3 betona, 1,5 m2 oplate i 20 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20 | 50 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| D.3 | Nosivi vijenac poklopca - prometna površina Izrada armirano betonskih nosivih vijenaca željeznih poklopaca u prometnim površinama za revizijska modularna okna betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 26 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 12 | 2 | 2 | 14 | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | 38 | 93 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| D.4 | Stabilizacijski beton Betoniranje sidrenog stabilizacijskog sloja betonom C 25/30 za stabilizaciju revizijskih modularnih okana u uvjetima visokih nivoa podzemnih voda. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 10 | 1 | 5 | 26 | 12 | 17 | 2 | 2 | 0 | 47 | 122 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| D | BETONSKI RADOVI | [13 empty] | 0 |  | #REF!
| E | MONTAŽERSKI RADOVI
| E.1 | KANALIZACIJSKE CIJEVI Nabava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijevi promjera prema projektu. tjemene nosivosti min. SN 8 sukladno zahtjevima norme odabranog cjevovoda, položaja i pada prema nacrtima. Polaganje cijevi izvodi se na unaprijed izvedenu posteljicu. Promjer cijevi se odnosi na ID. Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.). Predviđeno je spajanje cijevi spojnicama s integriranim kolčakom s gumenom brtvom. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po m' cijevi.
|  | • kanalizacijska cijev DN250 | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 246 | 186 | 552 | 1092 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • kanalizacijska cijev DN315 | m' | 474 | 162 | 264 | 630 | 336 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2274 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| E.2 | KANALIZACIJSKA OKNA DN 800 I DN 1000 Dobava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema i ugradnja prefabriciranih revizijskih okana promjera DN 800 I DN 1000. Okna se sastoje iz baze sa kinetom, priključcima-naglavcima ili spojnicama sa brtvama, te konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera. Okno sa mogućnošću podešavanja visine. Dno okna se sastoji od kinete vodonepropusne izvedbe. Priključci moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i kutom priključaka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan revizijskih okana nisu dozvoljeni. Svi spojevi moraju biti uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje na uzgona. Ulaz i izlaz na kontrolnim oknima moraju biti prilagođeni nagibu nivelete ulaznih i izlaznih cijevi kolektora. Okna trebaju biti opremljena ljestvama sukladno Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13). Stavka uključuje: - nabava, dobava, montaža i spajanje dijelova okna - sav potrebni spojni i brtveni materijal Okna se postavljaju na zbijenu posteljicu od šljunka/tucanika granulacije 0-32 mm debljine definirane projektnom dokumentacijom. U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali potreban rad, transport i materijal potreban za montažu i priključak kanalizacijskih cjevovoda na okna i ugradnju okna. | [14 empty] | #REF! | #REF!
|  | revizijsko okno DN 800 mm (do 2 m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | revizijsko okno DN 800 mm (2 - 2,5 m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | revizijsko okno DN 800 mm (2,5 - 3,0 m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | revizijsko okno DN 800 mm (3,0 - 3,5m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | revizijsko okno DN 800 mm (3,5 - 4m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | revizijsko okno DN 800 mm (4 - 4,5m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | revizijsko okno DN 1000 mm (do 2,0m) | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | revizijsko okno DN 1000 mm (2 - 2,5m) | kom | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 5 | 0 | 42 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | revizijsko okno DN 1000 mm (2,5 - 3,0m) | kom | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | revizijsko okno DN 1000 mm (3,0 - 3,5m) | kom | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | revizijsko okno DN 1000 mm (3,5 - 4m) | kom | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| E.3 | Spojni komadi za revizijska okna Nabava, doprema i ugradba spojnih komada za revizijska okna, min.SN 8 za profil odabrane cijevi, promjera DN 250 i 300 mm. Stavka uključuje raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal. Spojni komadi trebaju zadovoljavati važeće norme za odabranu vrstu cijevnog materijala. Za spojne komade je ponuđač u ponudi dužan priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i propisima. Obračun po komadu ugrađenog spojnog komada. | [14 empty] | #REF! | #REF!
|  | • spojni komadi DN 250 mm | kom | 3 | 3 | 6 | 13 | 6 | 7 | 16 | 29 | 16 | 58 | 157 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • spojni komadi DN 300 mm | kom | 29 | 7 | 16 | 40 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| E.4 | Samonivelirajući poklopci Nabava, doprema i ugradnja tipskih samonivelirajućih poklopaca okana ugrađenih u kolniku nerazvrstanih cesta, kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada.. Poklopac s okvirom ukupne širine minimalno 800 mm, svijetli otvor minimalno 600 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 170 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120° i blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. U cijenu je uključen sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog samonivelirajućeg poklopca. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| E.5 | Poklopci okana Nabava, doprema i ugradnja tipskih željeznih poklopaca nazivnog otvora DN600. POKLOPAC D400, DN 600 Kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada. Poklopac s okvirom ukupne širine 785 mm, svijetli otvor 605 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 100 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120°, a blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. 30% površine poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijeni je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca okna te sav materijal i rad. Obračun po komadu poklopca.Polovica poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijenu je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca te sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
|  | • poklopac DN600, 400 kN | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 131 |  | 0,00
| E.6 | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće uklonit (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja". Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. U stavku su uključeni sva oprema, materijal i radovi na postavljanju bušaće garniture u radnoj jami, te svi radovi i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi. | [14 empty] | #REF! | #REF!
|  | • čelična cijev DN 457,20 x 7,1 mm | m' | 32 | 24 | 12 | 26 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • distantni prstenovi DN 300/457,20 mm | kom | 22 | 16 | 9 | 18 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • brtveni poklopac cijevi DN 300/457,20 mm | kom | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • čelična cijev DN 355,6 x 7,1 mm | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • distantni prstenovi DN 250/355,6 mm | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • brtveni poklopac cijevi DN 250/355,60 mm | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| E | MONTAŽERSKI RADOVI | [13 empty] | 0 |  | #REF!
| F | OSTALI RADOVI
| F.1 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti Ispitivanje vodonepropusnosti izvedene kanalizacije vodom ili zrakom, uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1610), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode (zraka) i spojeva, punjenje cjevovoda vodom (zrakom) i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po m' ispitanog cjevovoda i po komadu ispitanog okna. | [14 empty] | #REF! | #REF!
|  | • ispitani kanalizacijski cjevovod | m' | 464 | 157 | 257 | 614 | 325 | 396 | 104.5 | 240 | 186 | 540.82 | 3284.32 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • ispitano kanalizacijsko okno | kom | 14 | 4 | 8 | 20 | 8 | 13 | 4 | 8 | 6 | 58 | 143 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.3 | Ispitivanje vodonepropusnosti AB okana Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih okana vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu isipitanog okna. | kom | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.4 | Snimanje izvedenog stanja TV kamerom Snimanje izvedenog stanja TV kamerom kao dokaz kvalitetno izvedenih radova prije primopredaje radova i tehničkog pregleda. Snimanje i izradu elaborata izvodi isključivo ovlaštena osoba za tu vrstu poslova. Stavka obuhvaća i izradu elaborata provedenog postupka snimanja sukladno normi EN 13508-2/AC. Elaborat mora sadržavati: tehnički opis građevine (Naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana); tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; tablicu sa opisom nedostataka; fotografije nedostataka; snimku cjevovoda, RO i izvedenih spojeva (ulične mreže i kućnih priključaka), MP4 zapis na DVD-u. Obračun po m' snimljenog cjevovoda. | m' | 464 | 157 | 257 | 614 | 325 | 396 | 104.5 | 240 | 186 | 540.82 | 3284.32 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.5 | Ispitivanje kvalitete Troškovi ispitivanja materijala, uzimanja uzoraka, laboratorijska obrada s izdavanjem odgovarajućih dokumenata o kvaliteti, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva nasipa rova kanalizacije i kolničke konstrukcije kod cesta. Ispitivanje se vrši prema programu kontrole i kakvoće radova. Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala treba činiti: a) Odgovarajući dokaz kvalitete za sve ugrađene materijale i elemente b) Izvještaji o tekućim ispitivanjima c) Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.6 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Troškove popravka postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije.. Obračun po komadu popravka. | kom | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.7 | Izmještanje postojećih instalacija Izmještanje postojećih položenih podzemnih instalacija na mjestu križanja sa kanalizacijskim cjevovodom, prema uvjetima vlasnika instalacija. Stavka uključuje sve radove i materijal do kompletiranja pozicije. Za izmještanja pojedine instalacije investitor je dužan osigurati izvođenje građevinskih radova i sanaciju terena u skladu s Zakonima i Propisima. Strojarske radove na izmještanju pojedine instalacije obavlja distributer, odnosno vlasnik instalacije. Stavka uključuje i geodetsko snimanje izmještenih instalacija te izradu geodetskog elaborata. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije.. Obračun po m' izmještene instalacije. | [14 empty] | #REF! | #REF!
|  | • plinska instalacija | m' | 220 | 38 | 120 | 330 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 768 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • vodovodna instalacija (uključivo kućni priključci ) | m' | 340 | 130 | 120 | 450 | 10 | 294 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1394 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • sustav odvodnje | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • elektroenergetska instalacija | m' | 340 | 130 | 250 | 600 | 300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2060 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • telefonska instalacija | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.8 | Izmještanje postojećih instalacija (podzemna okna) Stavka obuhvaća i izvedbu novih AB okana ili postavljanje montažnih predgotovljenih okana te sve građevinske, vodovodne, elektrotehničke i motažerske radove potrebne za potpuno dovršenje stavke. Nova okna potrebno je postaviti uz odobrenje Nadzornog inženjera. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu. | kom | K-KO1: 20 |  | 20 |  | 0,00 | #REF!
| F.9 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00m, dužina do 3,00m. Stavkom predviđena demontaža i odvoz materijala po završenoj montaži. Obračun po komadu prijelaza. | kom | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |  | 10 | 10 | 34 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.10 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN71/14,118/14,154/14) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.11 | IZVEDBA KUĆNOG PRIKLJUČKA Radovi na izvedbi kućnog priključka koji se odnose sve potrebne radnje u vezi (geodetsko iskolčenje, lociranje instalacija, iskop za lociranje instalacija, razbijanja asfalta, iskopa, planiranje dna rova, polaganja posteljice, nasipavanja zamjenskim materijalom, zbijanja, izrade kolničke konstrukcije, čelične ploče za osiguranje prijelaza vozila preko prekopa, odvoz viška materijala, dovođenje površina u prvobitno stanje...) izrade kućnog priključka. Širina rova je 1m. Kućni priključak je potrebno izvesti na okno kolektora, a ukoliko to nije moguće spojiti ga na T komad koji se ugrađuje na kolektor. Potrebno je poštivati dužine koje su dole navedene. Ukoliko nije moguće spojiti na način predviđen u trokovniku poštujući dužine priključka i spoj tada je potrebno konzultirati naručitelja pošto će on održavati sustav. U cijeni nije cijevni materijal.
a) kućni priključak duljine do 6,0m
|  | *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 12 | 0 | 56 |  | 0 |  |  |  | 117 |  | 0 | 0
|  | *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 |  | 0 |  |  |  | 49 |  | 0 | 0
b) kućni priključak duljine do 15,0m
|  | *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 |  | 0 |  |  |  | 50 |  | 0 | 0
|  | *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  | 21 |  | 0 | 0
| F.12 | CIJEVI ZA KUĆNI PRIKLJUČAK Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijev za izvedbu izvoda kućnih priključaka. Tjemena nosivost sukladno zahtjevima norme odabranog materijala(min. SN 8), položaja i pada cijevi.Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente, T komadi (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.), te sa potreban transport. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po stvarno izvedenom stanju. Obračun po m'. DN 160 mm - SN 8 | m' | K-KO3: 262.5; K-KO4: 0; K-KO5: 1197; K-KO6: 0; K-KO7: 0 |  | 2488.5 |  | 0 | 0
| F.13 | OKNA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE Nabava, doprema i ugrađivanje tvornički izrađenih kontrolnih okana promjera DN 600 mm. Ovisno o odabranom materijalu, ugrađuje se okno atestirano za potrebnu dubinu ugradnje. Okna imaju svoj pripadajući tipski poklopac. Ukoliko se priključno okno nalazi u pristupnom putu parcele poklopac treba imati nosivost C 250 i AB rasteretni prsten. U cijenu uračunat sav transport, rad i materijal. Obračun po komadu ugrađenog okna. Točnu poziciju određuju predstavnik Izvođača i Naručitelja, uz odobrenje vlasnika parcele. Okno je 1-2m u parceli. Obračun sve komplet. Vratiti sve u prvobitno stanje.
|  | * okna u zelenoj površini | kom | K-KO3: 18; K-KO4: 0; K-KO5: 34; K-KO7: 0 |  | 71 |  | 0 | 0
|  | * okna u kolniku | kom | K-KO3: 7; K-KO4: 0; K-KO5: 80; K-KO7: 0 |  | 166 |  | 0 | 0
| F.14 | ČIŠĆENJE CJEVOVODA I OKNA Mehaničko čišćenje i pranje kućnih priključaka nakon završetka radova i nakon provedenog ispitivanja vodonepropusnosti. Obračun po m' i kom.
|  | * okna | kom | K-KO3: 25; K-KO4: 0; K-KO5: 114; K-KO7: 0 |  | 237 |  | 0 | 0
|  | *cjevovod | m' | K-KO3: 262.5; K-KO4: 0; K-KO5: 1197; K-KO7: 0 |  | 2488.5 |  | 0 | 0
| F.15 | Kućna kanalizacijska pumpa Ugradnja kućne kanalizacijske pumpe sa plovkom - kod objekata koji se ne mogu spojiti gravitacijski na sustav odvodnje aglomeracije Slatina Stavka uključuje kućni priključak specificiran u prethodnim stavkama (kućni priključak - spoj na okno i kućni priključak - spoj na cijev). Obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju kućne potopne kanalizacijske crpke sa plovkom, (Qmin 17000l/h, do 1300 W, izlaz za cjevovod min. DN 40, visina dizanja min 10 m). Predviđen je lokalni priključak na elektroenergetsku mrežu. Točan broj ove pripreme za kućne priključke, odredit će nadzorni inženjer u dogovoru sa investitorom i izvođačem radova. Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.16 | Završni radovi Završni radovi pri izvođenju radova na gradilištu, a obuhvaćaju otpremu kontejnerskog radnog i skladišnog prostora, uklanjanje predmeta i prepreka sa trase cjevovoda, utvrđivanje i osiguranje otvorenog skladišnog prostora. Po završetku radova uklanjanje pomoćnog radnog i skladišnog prostora i preostalog materijala. Ovom stavkom je obuhvaćeno i zatvaranje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površine koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.17 | Demontaža i montaža Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki. Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu. | [14 empty] | #REF! | #REF!
|  | • prometni znakovi | kom | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • ograda | m' | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • žardinjere | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • betonski ukrasi i figure | kom | K-KO6: 4; K-KO7: 0; K-KO8: 0; K-KO9: 0 | 0 | 4 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • prometni stupćić | kom | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • autobusno stajalište | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
|  | • reklamni panoi | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.18 | Prometna oprema Nabava, dobava i postavljanje prometne opreme i signalizacije za potrebe privremene regulacije prometa kod županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta za vrijeme izvođenja radova na izradi kanalizacijske mreže - izvođenje radova pod prometom. Ovaj rad obuhvaća nabavu i postavljanje svih vrsta prometnih znakova vertikalne i horizontalne prometne signalizacije u svemu prema prometnom elaboratu privremene regulacije prometa. Stavka uključuje postavljanje opreme i signalizacije za obuhvat radova u koridoru državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta. Obračun po komadu (fazi izgradnje). | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.19 | Horizontalna signalizacija Obnova uzdužnih oznaka horizontalne signalizacije (središnjih crta), sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 14/11). Stavka obuhvaća rad i materijal. Obračun po m'. | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 240 | 0 | 20 | 365 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F.20 | Projekti izvedenog stanja Izrada projekta izvedenog stanja gravitacijskih kolektora i kolektorskih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima, uključujući svu tehničke dokumentaciju, tehničke opise, sheme, nacrte izvedenog stanja sa posebno naznačenim promjenama u odnosu na glavni projekt, atesti, certifikati,... sve u tri (3x) kopije na papiru uredno složene i uvezane i u digitalnom obliku svi projekti pohranjeno na jedan CD/DVD medij (3 identične kopije) u PDF i DWG formatu za nacrte, a ostalo u PDF, DOC, XLSX. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00 | #REF! | #REF!
| F | OSTALI RADOVI | [13 empty] | 0 |  | #REF!
1. REKAPITULACIJA GRAVITACIJSKOG SUSTAVA
| A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [13 empty] | 0
#REF!
| B | PRIPREMNI RADOVI | [13 empty] | 0
#REF!
| C | ZEMLJANI RADOVI | [13 empty] | 0
#REF!
| D | BETONSKI RADOVI | [13 empty] | 0
#REF!
| E | MONTAŽERSKI RADOVI | [13 empty] | 0
#REF!
| F | OSTALI RADOVI | [13 empty] | 0
#REF!
| 1. UKUPNO GRAVITACIJSKI SUSTAV | [14 empty] | 0
#REF!
#REF!

## F7 tlač.-KO
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE KOZICE 2. TROŠKOVNIK TLAČNOG SUSTAVA ODVODNJE
OPĆE NAPOMENE
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
Za izradu glavnog projekta odabrane su predgotovljene precrpne stanice od GRP materijala. Investitor se može odlučiti za predgotovljenu precrpnu stanicu od drugog materijala sukladno HRN EN 12050-1. Odabranom materijalu moraju biti prilagođeni svi spojni i dodatni komadi. U slučaju odabira druge vrste materijala, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti zbog utjecaja visoke razine nivoa podzemne vode.
Predmetnim projektom je predviđena ugradnja muljnih ispusta i odzračno dozračnih garnitura. Za izradu glavnog projekta su odabrani predgotovljeni muljni ispust i odzračno dozračna garnitura. Investitor se može odlučiti i za ugradnju muljnog ispusta/odzračno-dozračne garniture u armiranobetonskoj komori ili na neki drugi način kojim se osigurava pristup muljnom ispustu/odzračno-dozračnoj garnituri.
Tlačni cjevovod T-KO1 je u cijeloj svojoj dužini položen u samostalnom rovu i obračunat je u potpunosti ovim troškovnikom. Tlačni cjevovod T-KO2 je položen u zajedničkom rovu s K-KO2 i T-KO6 u duljini od 175m. Ovim troškovnikom su obrađeni zemljani radovi u kojima je T-KO2 položen u samostalnom rovu u duljini od 13,6m. Tlačni cjevovod T-KO3 je u cijeloj svojoj dužini položen u samostalnom rovu i obračunat je u potpunosti ovim troškovnikom Tlačni cjevovod T-KO4 je u cijeloj svojoj dužini položen u samostalnom rovu i obračunat je u potpunosti ovim troškovnikom. Tlačni cjevovod T-KO5 je položen u zajedničkom rovu s K-KO6 u duljini od 394,5. Ovim troškovnikom su obrađeni zemljani radovi u kojima je T-KO5 položen u samostalnom rovu u duljini od 18m. Tlačni cjevovod T-KO6 je položen u zajedničkom rovu s K-KO8 i T-KO2 u duljini od 257,9m. Ovim troškovnikom su obrađeni zemljani radovi u kojima je T-KO6 položen u samostalnom rovu u duljini od 53,45m.
ŠIFRA STAVKE | OPIS STAVKE | jed. mj. | T-KO1 | T-KO2 | T-KO3 | T-KO4 | T-KO5 | T-KO6 | UKUPNO količina KOZICE | jed. cijena | UKUPNO:
A | UREĐENJE GRADILIŠTA
A.1 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun paušalno. | kom | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |  | 0,00
A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [9 empty] | 0
B | PRIPREMNI RADOVI
B.1 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
| Obračun po m' obilježenog tlačnog cjevovoda kanalizacije | m' | 95.35 | 188.6 | 30.9 | 48.2 | 412.5 | 311.35 | 1086.9 |  | 0,00
| Obračun po komadu (CS) | kom | [6 empty] | 6 |  | 0,00 | bar: T-KO1 to T-KO6
B.2 | Geodetsko iskolčenje Iskolčenje točaka radnog platoa, čeličnog žmurja, bunara i dna iskopa Iskolčenje točaka za izvedbu elemenata zaštite građevinske jame: pokosa, platoa, žmurja, bunara i dna iskopa. Geodetske točke iskolčenja potrebno je održavati i obnavljati u slučaju oštećenja za vrijeme cijelog trajanja radova, a sve prema projektu i uputama nadzornog inženjera. U stavku su uključena i sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekata prenose na teren, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cjelokupno vrijeme građenja, odnosno do predaje građevine Naručitelju. Radovi se obavljaju prema OTU I 1.1. Obračun po kompletu. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.3 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.
| geodetsko praćenje | m' | 95.35 | 188.6 | 30.9 | 48.2 | 412.5 | 311.35 | 1086.9 |  | 0,00
| izradu fotodokumentacije | kom | T-KO1: 1; T-KO2: 1500; T-KO3: 1500 | 1 |  | 0,00
B.4 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 95.35 | 188.6 | 30.9 | 48.2 | 412.5 | 311.35 | 1086.9 |  | 0,00
B.5 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 3.5756 | 7.0725 | 1.1587 | 1.8075 | 15.4688 | 11.6756 | 40.7587 |  | 0,00
B.6 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena.
| • Ø10-20 cm | kom | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |  | 0,00
| • Ø20-40 cm | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00
| • raščišćavanje terena od grmlja | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0,00
B.7 | Pripremni radovi za zaštitu građevne jame CS Transportni troškovi, priprema, rasprema gradilišta i uređenje temeljnog tla za radni plato za izradu građevne jame crpne stanice. | kpl | [6 empty] | 6 |  | 0,00 | bar: T-KO1 to T-KO6
B.8 | Geotehnički istražni radovi Strojno bušenje istražne bušotine dubine 15,0 m uz zaštitu čeličnim cijevima radi potvrde projektnog modela tla. U cijenu stavke je obuhvaćeno slaganje izvađene jezgre u sanduke po 1,0 m duljine jezgre, uzimanje uzoraka tla, mjerenje pojave podzemne vode tijekom bušenja, utvrđivanje stabilizirane razine podzemne vode i transport bušilice do lokacije. Obračun po m' bušotine. | m' | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 0,00
B.9 | Izvedbeni projekt zaštitne građevne jame Izrada izvedbenog projekta zaštite građevne jame uključujući sva potrebna laboratorijska i terenska ispitivanja te izradu geotehničkog elaborata. | kom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00
B | PRIPREMNI RADOVI | [9 empty] | 0
C | ZEMLJANI RADOVI
C.1 | Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=50cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=15cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=35cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 |  | 0,00
C.2 | Raskopavanje zemljanih pristupnih površina Raskopavanje ulaznih kućnih pristupnih zemljanih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih (d=30 cm). Stavka obuhvaća skidanje površinskog sloja zemlje (cca 10cm debljine), raskopavanje tucaničke podloge (≈20cm debljine), odvoz iskopanog materijala na odlagalište 10 km. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 |  | 0,00
C.3 | Raskopavanje asfaltnih pješačkih staza Raskopavanje asfaltnih pješačih staza na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=40cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=10cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=20cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00
C.4 | Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge Raskopavanje betonskih krila (s obje strane pristupne površine) i tucaničke podloge kućnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih. Stavka uključuje i betonska krila od postojećih prijelaza preko melioracijskih kanala. Stavka obuhvaća raskopavnje postojećeg betona (d=20cm), raskopavanje postojećeg cijevnog betonskog propusta (prosječno Φ 500), duljine ≈3m te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km. Obračun po kom skinutih betonskih krila. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 |  | 0,00
C.5 | NERAZVRSTANA CESTA Rezanje postojećeg asfalta nerazvrstane ceste Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora prosječne debljine 10cm pripadnom opremom na mjestima prekopa kolnika i uzdužnih trasa rova kanalizacije. Asfalt se reže na rubovima kanalizacijskog rova te po sredini promenice zbog sanacije kompletnog zahvaćenog prometnog traka. Obračun po m' rezanja asfaltnog zastora. | m' | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 375 |  | 0,00
C.6 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog traka nerazvrstane ceste na preostalom dijelu prometne površine (≈2,0m širine) Raskopavanje postojećeg asfalta u debljini od 10 cm. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje nosivog i habajućeg sloja asfalt betona za sanaciju preostale širine zahvaćenog prometnog traka (≈2,0m). Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), raskopavanje te odvoz i istovar nosivog i habajućeg sloja na deponiju (do 10km) koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 125 |  | 0,00
C.7 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (≈1,0m) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg nosivog i habajućeg sloja asfaltnog zastora (d=10cm) nerazvstane ceste i tamponskog sloja stvarne debljine (d=30 cm), u širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 75 |  | 0,00
C.8 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini nerazvrstane ceste Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 30 cm kod bankina nerazvrstanih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |  | 0,00
C.9 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog/zemljanog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (≈1,0m samostalni rov) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog sloja makadamske ceste prosječne debljine 20 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod nerazvrstanih makadamskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00
C.10 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog/zemljanog kolničkog zastora nerazvrstane ceste na preostalom dijelu prometne površine (≈2,0m) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog sloja makadamske ceste prosječne debljine 20 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod nerazvrstanih cesta, širine jednake preostalog dijela prometnog traka (1,8m). Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0,00
C.11 | Uklanjanje postojećih parkovnih rubnjaka Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih parkovnih betonskih rubnjaka dim. 6/20/100cm. Stavka obuhvaća razbijanje betona, iskop, utovar te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 5 km. Obračun po m` odvezenog rubnjaka. | m' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0,00
C.12 | Demontaža postojećih stupova javne elektroenergetske mreže Demontaža stupova javne elektroenergetske mreže koji su postavljeni po trasi kanalizacije. Izmještanje se provodi prema uputama nadležne službe. Stavka obuhvaća sav potreban radni materijal, strojeve i radnu snagu, te odvoz na privremenu deponiju (do 10km). Obračun po kom. Stavka uključuje sve takse i davanja. | kom | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 0,00
C.13 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, širine 1,0m, prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnsono potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa.Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. Obračun po m3. | m3 | 128 | 10 | 24 | 53 | 11 | 73 | 299 |  | 0,00
C.14 | Strojno zatrpavanje postojećeg profila Strojno zatrpavanje postojećeg profila prometnog kanala materijalom iz iskopa (cca. 1,5 m3 po m'), za nesmetani rad stroja na iskopu kanala, te ponovni iskop i uređenje kanala profilnom kašikom. Obračun po m3 zatrpanog kanala. | m3 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 105 |  | 0,00
C.15 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3 prevezenog sraslog materijala. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 116 | 3 | 12 | 14 | 3 | 62 | 210 |  | 0,00
C.16 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 308 | 18 | 46 | 104 | 22 | 173 | 671 |  | 0,00
C.17 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 95 | 14 | 24 | 48 | 18 | 53 | 252 |  | 0,00
C.24 | Zamjenski materijal zbog visokog nivoa podzemne vode Nabava, doprema i ugradnja sloja zamjenskog materijala debljine 20 cm od kamenog materijala frakcije 32-64 mm ili prirodnog šljunka ispod cjevovoda i revizijskih okana zbog visokog nivoa podzemnih voda. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje kamena, s potrebnim podbijanjem, te nabavu i ugradnju geotekstila 300 g/m2 oko sloja zamjenskog kamenog materijala. Točan odabir zamjenskog materijala u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m3 zamjenskog materijala. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00
C.18 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 46 | 2.5 | 12 | 15 | 3 | 26 | 104.5 |  | 0,00
C.19 | Posteljica i zatrpavanje muljne i odzračne garniture Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/8mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko muljne i odzračne garniture - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |  | 0,00
C.20 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 12 | 7 | 12 | 39 | 8 | 11 | 89 |  | 0,00
C.21 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm, MS=40MN/m2. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 105 |  | 0,00
C.22 | Obnova betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih (asfaltnih) pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=35 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, betonske ploče C25/30 (d=15 cm) kod betonskih ili asfaltnog sloja (d=6+4cm) kod asfaltnih pristupnih površina. Stavka obuhvaća i tesarske radove predvidivo (2,5 m2 oplate po m3 betona) i armiračke radove (10 kg armature po m2 betona) kao i sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne betonske (asfaltne) pristupne površine. | m2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |  | 0,00
C.23 | Obnova zemljanih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih ulaznih kućnih zemljanih pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=30cm), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2 i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne zemljane pristupne površine. | m2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0,00
C.24 | Obnova asfaltnih pješačkih staza Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih pješačkih staza jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=20 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, cementnu stabilizaciju 16cm + habajući sloj d=4 cm AC 16 SURF. Stavka obuhvaća sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene pješačke staze. | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0,00
C.25 | Izrada novih betonskih bočnih krila Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih bočnih krila kućnih pristupnih površina jednakim materijalom kao i prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=15cm, 1,0m3), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti namjanje MS=40MN/m2, betona C20/25 (3,0m3). Stavka obuhvaća i tesarske radove (10 m2 / m3 betona) i armiračke radove (50kg / m3 betona) kao i sve neophodne radove do kompletiranja opozicije. Obračun po m3. | m3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 |  | 0,00
C.26 | Zamjena betonskih cijevi Zamjena postojećih uništenih i oštećenih betonskih cijevi DN300-DN800 kod obnove pristupnih površina, te propusta na prometnim i melioracijskim kanalima. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, te sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m' ugrađene betonske cijevi. | m' | 5 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 40 |  | 0,00
C.27 | Zacijevljenje kanala Zacijevljenje otvorenih prometnih/melioracijskih kanala s betonskim cijevima DN250-DN500. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, izradu posteljice uz nabijanje (od sitnozrnog materijala) d=10 cm, zatrpavanje zemljanim materijalom do kote okolnog terena uz potrebno nabijanje (≈2 m3/m') te sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m'. | m' | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 55 |  | 0,00
C.28 | Ugradnja parkovnih rubnjaka Dobava i ugradnja montažnih betonskih parkovnih rubnjaka dim. 6/20/100cm. Rubnjaci se ugrađuju na sloj podložnog betona C12/15 (količina betona 0,04m3/m'). Cijena obuhvaća sav potreban materijal, transport i ugradnju prema opisu. Obračun po m' ugrađenog rubnjaka. | m' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0,00
C.29 | Vraćanje demontiranih rasvjetnih stupova Dovoz sa privremene deponije demontiranih rasvjetnih stupova, te ponovna montaža rasvjetnih stupova. Stavka obuhvaća sav rad i materijal do kompletiranja radova. Stavkom obuhvaćeni ab radovi i tesarski radovi na izvedbi temelja rasvjetnih stupova. (predvidivo 0,7m3 betona po temelju, oplata 3,5m2 po temelju). Obračun po kom rasvjetnog stupa sa temeljem. | kom | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 0,00
C.30 | Oštećenja kolnika nerazvrstane ceste Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod nerazvrstanih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 | 10 | 5 | 0 | 0 |  |  | 15 |  | 0,00
C.31 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste - tamponski, nosivi i habajući sloj u širini kanalizacijskog rova Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko tih površina. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja drobljenog kamenog nevezanog materijala frakcije 0-30 mm (d=min.30cm), asfaltnog nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 (d=6cm) te habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) u širini rova kanalizacije (≈1,0m samostalan rov). Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 125 |  | 0,00
C.32 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova asfatnog nosivog i habajućeg sloja na preostalom dijelu prometne površine (≈2,0m širine) Obnova cestovnog asfaltnog zastora kod nerazvrstanih cesta na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u prometnoj površini. Naime, prema posebnim uvjetima vlasnika prometnice potrebno je sanirati cijeli zahvaćeni prometni trak (≈3,0m širine) na način da se preostalom dijelu prometnog traka (≈2,0m) sanira nosivi i habajući sloj. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) te nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 u debljini od 6cm, u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka (≈2,0m), kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 250 |  | 0,00
C.33 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova bankine nerazvrstane ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina nerazvrstene ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm visine 30cm te završnim zemljanim slojem debljine 10cm na mjestima gdje trasa kanalizacije prelazi okomito na smjer prometnice (bankine). Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m³ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |  | 0,00
C.34 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane zemljane/makadamske ceste u širini kanalizacijskog rova Obnova cestovnog zastora u širini kanalizacijskog rova na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0,00
C.35 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane zemljane/makadamske ceste u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka (2,0m) Obnova cestovnog zastora na preostaloj širini prometne površine na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice (2,0m). Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0,00
CRPNA STANICA
C.36 | Iskop unutar građevinske jame za crpne stanice (talpe) Strojni fazni iskop temeljnog tla C kategorije unutar građevinske jame do predviđenih kota prema projektu. Stavka obuhvaća privremeno deponiranje u krugu gradilišta za kasniju upotrebu pri zatrpavanju, te odvoz dijela materijala na deponiju udaljenu 10 km. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu jame. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Radovi se izvode prema 2.02. prema OTU I. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |  | 0,00
C.37 | Iskop građevne jame u tlu III kategorije za ugradnju precrpne stanice Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 5 m od ruba rova. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu jame. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 5 m od ruba rova. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Obračun po m3. | m3 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |  | 0,00
C.38 | Osiguranje radne jame na mjestima gdje nije predviđena uporaba talpi Osiguranje radne jame za ugradnju precrpne stanice. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju oplate poput tipa standardnog SBH boxa sa promjenjivim profilom serije 600 za potrebe zaštite radne jame. Radna jama je dimenzija 4,5x4,5m. Stavka uključuje demontažu i čišćenje po završenoj aktivnosti. Obračun po m2. | m2 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 336 |  | 0,00
C.39 | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala u zamjenski sloj tla ispod temelja crpne stanice Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju drobljenog kamenog materijala granulacije čistog pranog tucanika frakcije 30-60 mm za temeljenje objekata i osiguranje odvodnje vode. Obuhvaća sav rad na ugradnji materijala u dva sloja po 15 cm uz zbijanje do vrijednosti modula stišljivosti prvog sloja Ms = 25 MPa, drugog sloja Ms=50 MPa, a sve prema uvjetima i geometriji iz projekta. Pri provedbi zamjene materijala potrebno je ustanoviti poklapanje temeljnog tla s onim naznačenim u geotehničkom elaboratu. Po potrebi produbiti zamjenu do nosivog tla, predvidivo 10 % povećanje u odnosu na iskazanu količinu. Izvodi se u nagibima prema nacrtima. Nagibi obostrano 1% prema bunarima. Radovi se obavljaju prema OTU I 2.08.2. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |  | 0,00
C.40 | Planiranje dna jame Grubo i fino planiranje dna građevne jame točno prema kotama predviđenim u projektu s točnošću planiranja + 2 cm. Obračunava se po m2 isplanirane površine. | m2 | 33 | 33 | 18 | 18 | 18 | 18 | 138 |  | 0,00
C.41 | Ugradnja geotekstila Nabava, dobava i ugradnja geotekstila tip 300 g/m2 na isplanirano dno građevne jame precrpne stanice. Geotekstil položiti min 15 cm uz bočne stranice jame. Obračunava se po m2 geotekstila. | m2 | 33 | 33 | 18 | 18 | 18 | 18 | 138 |  | 0,00
C.42 | Posteljica CS Nabava, dobava i izrada nasipa (posteljice) od šljunka min.40MPa u debljini prema projektu na dno građevne jame. Sloj izraditi uz lako nabijanje u svrhu izrade sloja podloge za postavljanje podložnog betona. Sloj postaviti cijelom širinom tlocrtne površine građevne jame. U cijenu je uračunat dovoz, postavljanje, nabijanje do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2, te svi ostali potrebni radovi, materijal i transporti. Obračunava se po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.8 |  | 0,00
C.43 | Zasipavanje oko CS - zasipni sloj Nabava, dobava i ugradnja mješavine šljunka i pijeska granulacije 0-8 mm oko okna precrpne stanice promjenjive širine prema nacrtu, nakon izvedbe objekta, s nabijanjem u slojevima do 30 cm do zadovoljenja Ms=40 MN/m2. Obračun po m3. | m3 | 149 | 149 | 76 | 76 | 76 | 76 | 602 |  | 0,00
C.44 | Odvoz materijala iz iskopa za crpnu stanicu Odvoz zemljanog materijala iz iskopa. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. Stavka uključuje sve takse i davanja. | m3 | 162 | 162 | 80 | 80 | 80 | 80 | 644 |  | 0,00
C.45 | Strojno zatrpavanje Strojno zatrpavanje oko objekata materijalom iz iskopa nakon izvedbe objekta s nabijanjem u slojevima do 30 cm. Obračunava se po m2 materijala. | m2 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 112 |  | 0,00
C.46 | Čišćenje materijala Čišćenje zaostalog materijala, te planiranje terena u širini 4 m na trasi kanalizacije. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m' trase kanalizacije. | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00
C.47 | Sijanje trave Stavka obuhvaća valjanje, planiranje i humusiranje zelenih površina. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkomad. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire su u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5.1-8.0 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, ako je potrebno pokositi 1-2 puta. | m2 | 0 | 0 | 20 | 40 | 4 | 10 | 74 |  | 0,00
C | ZEMLJANI RADOVI | [9 empty] | 0
D | DRENAŽA
D.1 | Izvedba dubokih bunara (građevna jama CS) Strojno bušenje bušotine za bunar promjera 1000 mm, dubine 8,0 m, s kote radnog platoa, a prema tlocrtnoj dispoziciji istih datoj na nacrtima projekta. Ugradnja konstrukcije bunara koja se sastoji od pune čelične cijevi d = 400 mm L=1,5 m, mostičavog filtera fi 400 mm L=8,5 m slota 1 mm, a sve prema nacrtima u projektu. Sklop bunara je ukupne dužine L=1,5 m + 8,5 m + 2,0 m (taložnik) = 12,0 m. Ugradnja filtera od čistog kvarcnog šljunka frakcija 2 do 4 mm u prostor između bušotine d = 1000 mm i centrično postavljenog bunara d = 400 mm po čitavoj visini bunara, a sve prema nacrtima u projektu. Obračun prema broju bunara. | kom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00
D.2 | Crpljenje vode iz dubokih bunara Ugradnja potapajuće dubinske električne crpke u prostor taložnika bunara i povremeno crpljenje. Dubinska crpka je minimalnog efektivnog kapaciteta q=10 l/s po bunaru. Voda se odvodi vertikalnim odvodom od crpke do vrha bunara pocinčanom cijevi fi 2'' te horizontalnim nadzemnim odvodom do odgovarajućeg recipijenta. U cijenu je uključena nabavu crpki, crpljenje podzemne vode, te njihova montaža i demontaža, konstantna kontrola rada crpki i potrebna električna energija. Obračun stavke se vrši u satu rada crpke. Izvođač je dužan osigurati nadzor nad radom crpki 24 sata na dan, a na gradilištu imati rezervno minimalno jednu crpku. | sat | 1440 | 1440 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 6888 |  | 0,00
D.3 | Drenažni sustav - iskop Strojni iskop jaraka korpom širine 60 cm od kote dna iskopa građevne jame do kote dna drenažnog jarka i iskop oko bunara u materijalu C kategorije. Pad drenažnog jarka 1 % prema nacrtima. Zbog mogućih lošijih karakteristika tla količinu iskopanog tla povećati za 15%. Izvodi se u nagibima prema nacrtima. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0,00
D.4 | Drenažni sustav - drenažni materijal Strojno usipavanje drenažnog kamena do kote vrha drena. Drenažni materijal je čisti prani tucanik frakcije 30-60 mm. U cijenu je uključena dobava, prijevoz i ugradnja materijala te zbijanje i poravnavanje. Zbog mogućih lošijih karakteristika tla količinu drenažnog materijala povećati za 15%. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0,00
D.5 | Drenažni sustav - drenažna cijev Drenažna PHD cijev promjer 200 mm. Nagibi cijevi 1 % prema bunarima. Obračun po m' ugrađene cijevi. | m' | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0,00
D.6 | Drenažni sustav - spoj s bunarom Spajanje drenažne cijevi s bunarom prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu. Obračun po komadu ugrađenog spoja. | kom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00
D | DRENAŽNI RADOVI | [9 empty] | 0
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA
E.1 | Čelično žmurje (građevna jama CS) Dobava, transport, ugradnja i demontaža čeličnog žmurja tipa kao LARSSEN 606 n S 240 GP Žmurje se ugrađuje sa radnog platoa u temeljno tlo, uz kontrolu pozicije, nagiba i završne kote prema dimenzijama iz projekta. Žmurje se povezuje u spojnicama. U stavku je uključena dobava i prijevoz čeličnih platica, kliješta i ostalog materijala, dobava i prijevoz potrebnog spojnog materijala, makara itd, zabijanje čeličnih platica, rad na osiguranju predviđenog pravca i vertikalnosti žmurja itd., a rad se obavlja strojno prema nacrtima i tehničkim uvjetima. Radovi uključuju vađenje žmurja po završetku svih radova na betoniranju zidova objekta. Ugrađuju se talpe duljine 13 m. Obračun po m2 ugrađenog žmurja. | m2 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |  | 0,00
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA | [9 empty] | 0
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA
F.1 | Vezne grede (građevna jama CS) Izrada i montaža čeličnih veznih greda od profila HE 260 B, S235. Ukupna duljina veznih greda iznosi 22,56 m. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 2099 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4198 |  | 0,00
F.2 | Kosnici (građevna jama CS) Izrada i montaža čeličnih kosnika od cijevnih profila 193,7×12,5, S235. Predvidiva ukupna duljina kosnika iznosi 11,50 m. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 643 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286 |  | 0,00
F.3 | Podlošci (građevna jama CS) Izrada prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu i montaža čelični podložaka razupornih sklopova od profila HE 260 B, S235. Obračun po komadu ugrađenih podložaka. | kom | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 0,00
F.4 | Ojačanja spojeva elemenata razupornog sklopa (građevna jama CS) Izrada prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu i montaža čelični ojačanja razupornog sklopa. Obračun po komadu ugrađenih ojačanja. | kom | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |  | 0,00
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA | [9 empty] | 0
G | TEHNIČKO PROMATRANJE
G.1 | Ugradnja stalnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji četiri stalne geodetske točke (monuimenta), na površini terena izvan građevne jame. Monumenti se izvode kao armirano betonski kvadratnog ili okruglog poprečnog presjeka sa mesinganom pločicom i navojem za montažu instrumenta. Obračun se vrši po kom. izvedenog monumenta. | kom | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0,00
G.2 | Ugradnja kontrolnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji četiri kontrolnih repera ugrađenih na vrh žmurja za zaštitu građevne jame. Položaj repera bit će određen u izvedbenom projektu. Obračun po komadu ugrađenog repera. | kom | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0,00
G.3 | Geodetsko mjerenje horizontalnih i vertikalnih pomaka potporne konstrukcije Stavka uključuje rad na periodičkom opažanju apsolutnih pomaka geodetskih repera postavljenih na vrh potporne konstrukcije (žmurja). Mjerenja se provode sa terenskom točnosti ±1mm, s izradom izvještaja o svakom mjerenju. Predviđeno je "nulto" i 6 kontrolnih mjerenja pomaka konstrukcije. Obračun po kompletu provedenog mjerenja sa završnim izvješćem. | kom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00
G | TEHNIČKO PROMATRANJE | [9 empty] | 0
H | BETONSKI RADOVI
Svi betonski radovi moraju ispunjavati zahtjeve propisane TEHNIČKIM PROPISOM ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE (NN17/17)
H.1 | Betonske ploče (gornja i donja) muljnog ispusta Izrada dvije (2) armirano betonske ploče debljine 15cm (gornja i donja) od betona C25/30 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 30 kg armature po komadu). U cijenu je uključena i pješčana posteljica (0-8mm) ispod ploče u dubljini od 10cm. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |  | 0,00
H.2 | Betonski oslonci muljnog ispusta Betoniranje AB oslonca betonom C20/25, dimenzija prema projektu, ispod T komada i N fazonskog komada muljnog ispusta. U stavku je uključena i AB ploča kao oslonac uličnih kapa, a sve prema nacrtima u projektu (0,3m3 betona, 2,5m2 oplate i 30kg armature). U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C20/25 razreda izloženosti XA2 i XS1, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po kom. | kom | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |  | 0,00
H.3 | Betonska ukrućenja na trasi Izrada betonskih ukrućenja na trasi cjevovoda betonom C20/25, dimenzija prema projektu, uključujući dobavu potrebnog materijala i ugradnju betona po ukrućenju prosječno 0,4 m3 sa potrebnom njegom betona. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate. U cijenu je uračunato i uzimanje uzoraka sukladno programu uzimanja uzoraka. Obračun po komadu ukrućenja. | kom | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 40 |  | 0,00
H.4 | Betonski sidreni blok pri vješanju tlačnog cjevovoda o konstrukciju postojećeg mosta/propusta Izrada betonskog sidrenog temelja konstrukcije tlačnog cjevovoda kod prijelaza cjevovoda preko melioracijskog kanala vješenjem o konstrukciju mosta, betonom C30/37, dimenzija 0,3/0,6x0,8x1,3m, uključujući dobavu potrebnog materijala i ugradnju betona sa potrebnom njegom betona. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata, armatura (100kg/m3 ), te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate. Obračun po kom. | kom | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |  | 0,00
H.5 | Betonska donja ploča precrpne stanice Betoniranje temeljne armirano-betonske ploče precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C30/37 razreda izloženosti XA2 i XS te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 13.2 |  | 0,00
H.6 | Podložni beton precrpne stanice Betoniranje podložnog betona precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C16/20 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost, dimenzija prema projektu, razreda izloženosti XA2 i XS te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.8 |  | 0,00
H.7 | Gornja ploča crpne stanice Betoniranje gornje armirano-betonske ploče i AB vijenca precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C30/37, razreda izloženosti XA2 i XS1, armature, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 8.7 |  | 0,00
H.8 | Rekonstrukcija postojećeg okna Rekonstrukcija postojećeg AB okana koji u svemu mora odgovarati Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN17/17) na mjestu spoja novog sustava odvodnje na postojeće okno. Stavka uključuje izradu dodatnog prodora s tipksim umetkom za spoj novog sustava odvodnje u AB oknu, iskop, odvoz i zatrpavanje oko postojećeg okna. Tipski umetak za prodor mora odgovarati odabranom cijevnom materijalu. Obavezno ugraditi traka za brtvljenje spojeva u betonskim građevinama, širine min. 200 mm. Ugradba trake prema uputama proizvođača. Okna moraju zadovoljiti uvjete vodonepropusnosti. Cijena uključuje i hidroizolaciju okna na unutarnjim površinama dna, zidova i gornje ploče od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoksi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Obračun po komadu kompletno izvedenog okna. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
H.9 | Stabilizacijski beton crpne stanice Betoniranje sidrenog stabilizacijskog sloja betonom C 25/30 kategorije B.I za stabilizaciju revizijskih modularnih okana u uvjetima visokih nivoa podzemnih voda. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 52.2 |  | 0,00
H | BETONSKI RADOVI | [9 empty] | 0
I | MONTAŽERSKI RADOVI
I.1 | UGRADBA POLIETILENSKIH PEHD TLAČNIH KANALIZACIJSKIH CIJEVI Dobava i ugradnja cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PEHD, PE100, SDR17 za radni tlak 1.0 MPa. , a kvaliteta cijevi dokazuje se certifikatom DVGW. PEHD cijevi spajat će se elektrospojnicama ili sučeonim zavarivanjem. Cijevi se ugrađuje u iskopani rov na dno rova prema projektom predviđenim padovima. Projektirane promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjene pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima. U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PEHD cjevovoda. Postupak spajanja elektrospojnicama ili sučeonog zavarivanja uračunat je u cijenu, a mora se izvesti u skladu uputa isporučioca cijevi. U zamjenu za navedeni materijal moguće je ugraditi cijevi od duktila u skladu sa knjigom 3 Tehničke specifikacije. Obračun po m' montirane cijevi
| cijev PEHD d110 | m' | 102 | 198 | 36 | 54 | 426 | 318 | 1134 |  | 0,00
I.2 | Fazonski komadi Nabava, dobava i montaža fazonskih komada PE kanalizacijskih cijevi od polietilena visoke gustoće (PEHD) koja spada po MRS klasifikaciji u grupu PE 100. Fazonski komadi se ugrađuju prema montažnim nacrtima. U cijenu uračunat sav potreban spojni materijal (spojnice). Obračun po komadu montiranih fazona, armatura.
| • PE luk d110 11º - 90º | kom | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 40 |  | 0,00
I.3 | Odzračno-dozračna garnitura Izrada odzračno-dozračne garniture na trasi tlačnog voda, prema nacrtima u poglavlju Grafički prikazi . Odzračno-dozračne garniture su različitih visna, a sastoje se prosječno od:
| • PREFABRICIRANOG MONTAŽNOG ODZRAČNOG VENTILA DN80 PN16 za tlačne kanalizacijske sustave. Predviđen za rad sa otpadnim vodama (sadržavaju krute čestice). Radni tlak od 0,2 bara do 16 bara. Spoj prirubnički NP 16 . | kom | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 0,00
| • obujmica za ubušivanje pod tlakom na PE cijevi | kom | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |  | 0,00
| • limeni zaštitni ormar s unutrašnjom oblogom od stiropora | kom | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 0,00
I.4 | Muljni ispust (garnitura za ispiranje) Izrada muljnog ispusta na trasi tlačnog voda, prema nacrtima u poglavlju Grafički prikazi. Muljni ispusti su različitih visna, a sastoje se od:
| - spojnica PEHD d110/DN100 | kom | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |  | 0,00
| - zasun za otpadne vode DN100 | kom | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |  | 0,00
| - teleskopska ugradbena garnitura DN100 (RD prema projektu) | kom | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |  | 0,00
| - cestovna kapa za zasune | kom | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |  | 0,00
| - T komad prirubnički DN 80/DN100 | kom | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |  | 0,00
| - N komad prirubnički DN80 | kom | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |  | 0,00
| - kanalizacijska armatura za ispiranje DN80 | kom | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |  | 0,00
| - cestovna kapa za kan. armaturu za ispiranje | kom | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |  | 0,00
| - FF komad L=0-1000 mm | kom | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |  | 0,00
| - suhozid od opeke NF - prosječno 1,15 m3 | kom | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |  | 0,00
| - zasipanje pijeskom 0-8 mm - prosječno 1,85 m3 U cijenu u računat i ostali potrebni konstruktivni i spojni materijal. | kom | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |  | 0,00
I.5 | Cijevno učvršćenje Nabava, dobava materijala te izrada cijevnog učvršćenja koje se sastoji od limene obujmice 50/3 mm duljine L=70 cm, te čeličnim sidrima M12 ili od drugih materijala nakon provedbe statičkog proračuna u izvedbenom projektu. Limena obujmica se pričvršćuje čeličnim sidrima na U profil 240mm i tako osigurava čeličnu zaštitnu cijev od iskliznuća sa oslonca. Profile, obujmice i sidra je moguće mijenjati,a sve u skladu sa statičkim izračunom u izvedbenom projektu. Stavka uljučuje sav neophodan rad i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po komadu učvršćenja. | kom | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 22 |  | 0,00
I.6 | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće uklonit (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja" . Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost bankine Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi.
| • čelična cijev DN 219,1 x 6,3 mm | m' | 0 | 27 | 0 | 0 | 12 | 0 | 39 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 219,1/110 mm | kom | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 219,1/110 mm | kom | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | 0,00
I.7 | Zaštitna čelična cijev - zaštita cijevi Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prijelaza cjevovoda preko otvorenih melioracijskih i prometnih kanala te iznad drugih objekata na trasi. Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je uvlačenjem radne cijevi u zaštitnu. Cijev mora biti antikorozivno zaštićena osnovnim bitumenskim premazima iznutra i izvana.
| • čelična cijev DN 219,1 x 6,3 mm | m' | 6 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 32 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 219,1/110 mm | kom | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 22 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 219,1/110 mm | kom | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |  | 0,00
I | MONTAŽERSKI RADOVI | [9 empty] | 0
J | OSTALI RADOVI
J.1 | Tlačno ispitivanje cjevovoda Tlačno ispitivanje cjevovoda na tlak u skladu s normom HRN EN 805, uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje-osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći. Obračun po m’ tlačno ispitanog cjevovoda. | m' | 95.35 | 188.6 | 30.9 | 48.2 | 412.5 | 311.35 | 1086.9 |  | 0,00
J.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti crpnih stanica Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih CS vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu isipitane crpne stanice. | kom | [6 empty] | 6 |  | 0,00 | bar: T-KO1 to T-KO6
J.3 | Sitni materijal Nabava, dobava i ugradnja sitnog pomoćnog i montažnog materijala i pribora (elektrode za zavarivanje, brtve, pocinčani vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala standardna roba potrebna za ugradbu). Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
J.4 | Funkcionalnost crpne stanice Provjera funkcionalnosti, podešavanje radnih parametara, obuka operatera, te puštanje u rad u nazočnosti predstavnika isporučitelja opreme i/ili ovlaštenog servisera. Obračun po komadu. | kom | [6 empty] | 6 |  | 0,00 | bar: T-KO1 to T-KO6
J.5 | Uređenje prostora oko CS - zelena površina Uređenje okoliša oko crpne stanice u na površini cca 25 m2 uklučujući stabilizaciju terena, betonske opločnjake, rubnjake i ogradu. Uređenje se sastoji prosječno od: - dvodijelni poklopac s demontažnom prečkom 2x750x1600 mm, nosivosti 400 KN - 1 kom, - AB temelj odzrake cca 0,50 m3 - 1 kom - 5 m3 iskopa, utovara, odvoza i deponiranja zemlje (do 10km) - 16 m2 geotekstila 300g/m2 - 5 m3 nasipa kamenom 0-32 mm do zbijenosti 40MN/m2 - 16 m2 završnog sloja humusa Obračun po komadu. Stavka uključuje sve takse i davanja. | kom | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 0,00
J.6 | Uređenje prostora oko CS - prometna površina Uređenje okoliša cca 25 m2 oko crpne stanice u prometnoj površini Uređenje se sastoji prosječno od: - dvodijelni poklopac s demontažnom prećkom 2x750x1600 mm, nosivosti 400 KN - 1 kom, - AB temelj odzrake cca 0,50 m3 - 1 kom - 5 m3 iskopa, utovara, odvoza i deponiranja zemlje (do 10km) - 16 m2 geotekstila 300g/m2 - 5 m3 nasipa kamenom 0-32 mm do zbijenosti 40MN/m2 - 16 m2 asflatnog zastora u slojevima prema projektu Obračun po komadu. Stavka uključuje sve takse i davanja. | kom | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |  | 0,00
J.7 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Troškove popravka postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu popravka. | kom | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |  | 0,00
J.8 | Izmještanje postojećih instalacija Izmještanje postojećih položenih podzemnih instalacija na mjestu križanja sa kanalizacijskim cjevovodom, prema uvjetima vlasnika inalacija. Stavka uključuje sve radove i materijal do kompletiranja pozicije. Za izmještanja pojedine instalacije investitor je dužan osigurati izvođenje građevinskih radova i sanaciju terena u skladu s Zakonima i Propisima. Strojarske radove na izmještanju pojedine instalacije obavlja distributer , odnosno vlasnik instalacije. Stavka uključuje i geodetsko snimanje izmještenih instalacija te izradu geodetskog elaborata. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po m' izmještene instalacije.
| • plinska instalacija | m' | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 25 | 55 |  | 0,00
| • vodovodna instalacija (uključivo kućni priključci ) | m' | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 25 | 55 |  | 0,00
| • sustav odvodnje | m' | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0,00
| • elektroenergetska instalacija | m' | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 45 |  | 0,00
| • telefonska instalacija | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  | 0,00
J.9 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00 m, dužina do 3,00 m. Stavkom predviđena demontaža i otprema materijala po završenoj montaži cijevi. Obračun po komadu prijelaza. | kom | [6 empty] | 6 |  | 0,00 | bar: T-KO1 to T-KO6
J.10 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN71/14,118/14,154/14) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0,00
J.11 | Demontaža i montaža Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki. Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu.
| • prometni znakovi | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 0,00
J.12 | Horizontalna signalizacija Obnova uzdužnih oznaka horizontalne signalizacije (središnjih crta), sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 14/11). Stavka obuhvaća rad i materijal. Obračun po m'. | m' | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 125 |  | 0,00
J.13 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 | 1500 | 1500 | J.12 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0,00
J | OSTALI RADOVI | [9 empty] | 0
2. REKAPITULACIJA TLAČNOG SUSTAVA
A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [7 empty] | 0
B | PRIPREMNI RADOVI | [7 empty] | 0
C | ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
D | DRENAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA | [7 empty] | 0
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA | [7 empty] | 0
G | TEHNIČKO PROMATRANJE | [7 empty] | 0
H | BETONSKI RADOVI | [7 empty] | 0
I | MONTAŽERSKI RADOVI | [7 empty] | 0
J | OSTALI RADOVI | [7 empty] | 0
2. UKUPNO TLAČNI SUSTAV | [10 empty] | 0

## F7 CS-KO1.
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE KOZICE
Lokacija | : K.O. KOZICE, K.O. PODRAVSKA SLATINA
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | CRPNA STANICA - CS-KO1
1.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
1.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - DOL
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
1.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
1.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
1.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
1.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
1.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
1.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
1.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170093-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
1. | CRPNA STANICA - CS-KO1 |  |  |  | 0

## F7 CS-KO2.
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE KOZICE
Lokacija | : K.O. KOZICE, K.O. PODRAVSKA SLATINA
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
2. | CRPNA STANICA - CS-KO2
2.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
2.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka:
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - DOL
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
2.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
2.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
2.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
2.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
2.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
2.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
2.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
2.9. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
2.10. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170094-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
2. | CRPNA STANICA - CS-KO2 |  |  |  | 0

## F7 CS-KO3.
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE KOZICE
Lokacija | : K.O. KOZICE, K.O. PODRAVSKA SLATINA
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
3. | CRPNA STANICA - CS-KO3
3.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
3.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - DOL
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
3.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
3.3.1. | Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
3.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
3.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
3.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
3.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
3.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
3.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
3.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
3.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170095-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
3. | CRPNA STANICA - CS-KO3 |  |  |  | 0

## F7 CS-KO4.
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE KOZICE
Lokacija | : K.O. KOZICE, K.O. PODRAVSKA SLATINA
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
4. | CRPNA STANICA - CS-KO4
4.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
4.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - DOL
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
4.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
4.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
4.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
4.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
4.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
4.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
4.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
4.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
4.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170096-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
4. | CRPNA STANICA - CS-KO4 |  |  |  | 0

## F7 CS-KO5.
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE KOZICE
Lokacija | : K.O. KOZICE, K.O. PODRAVSKA SLATINA
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
5. | CRPNA STANICA - CS-KO5
5.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
5.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - frekventni regulator
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
5.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
5.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
5.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
5.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
5.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
5.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
5.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
5.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
5.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170097-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
5. | CRPNA STANICA - CS-KO5 |  |  |  | 0

## F7 CS-KO6.
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE KOZICE
Lokacija | : K.O. KOZICE, K.O. PODRAVSKA SLATINA
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
6. | CRPNA STANICA - CS-KO6
6.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
6.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - frekventni regulator
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
6.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
6.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
6.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
6.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
6.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
6.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
6.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
6.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
6.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170098-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
6. | CRPNA STANICA - CS-KO6 |  |  |  | 0

## F7 CS REKAP
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE KOZICE
Lokacija | : K.O. KOZICE, K.O. PODRAVSKA SLATINA
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. | CRPNA STANICA CS-KO1 | 0
2. | CRPNA STANICA CS-KO2 | 0
3. | CRPNA STANICA CS-KO3 | 0
4. | CRPNA STANICA CS-KO4 | 0
5. | CRPNA STANICA CS-KO5 | 0
6. | CRPNA STANICA CS-KO6 | 0
| UKUPNO | 0

## F7 FC-KO
Investitor: KOMRAD d.o.o. SLATINA, OIB 96537643037
SLATINA, Braće Radić 2
Građevina: NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA
VII. Faza izgradnje sustava odvodnje - Naselje Kozice
crpne stanice CS-KO1, CS-KO2, CS-KO3, C-KO4, CS-KO5 i CS-KO6
Lokacija: naselje KOZICE, k.o. KOZICE, k.o. PODRAVSKA SLATINA
SPECIFIKACIJA RADOVA I MATERIJALA
CRPNE STANICE
R. Br. | Opis stavke | Jed. Mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
FEKALNE CRPNE STANICE
Niže specificirana crpna stanica može se zamijeniti drugim odgovarajućim tipom, uz poštivanje navedenih normi i traženih tehničkih karakteristika
1. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CS-KO-1 Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 1,8 m i visine 4,48 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
2. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=5,0 l/s, Hmin=0,6 bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
3. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
4. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
5. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
6. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
7. | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
8. | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 0.1 |  | 0,00
9. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CS-KO2 Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 1,8 m i visine 4,17 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
10. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=5,0 l/s, Hmin=0,7 bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
11. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
12. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
13. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
14. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
15. | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
16. | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 0.1 |  | 0,00
17. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CS-KO3 Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 1,8 m i visine 3,42 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
18. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=5,0 l/s, Hmin=0,5 bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
19. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
20. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
21. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
22. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
23. | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
24. | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 0.1 |  | 0,00
25. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CS-KO4 Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 1,8 m i visine 3,86 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
26. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=5,0 l/s, Hmin=0,6 bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
27. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
28. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
29. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
30. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
31 | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
32. | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 0.1 |  | 0,00
33. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CS-KO5 Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 1,8 m i visine 3,2 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
34. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=5,0 l/s, Hmin=1,4 bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
35. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
36. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
37. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
38. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
39. | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
40. | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 0.1 |  | 0,00
,
41. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CS-KO6 Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 1,8 m i visine 3,84 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
42. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=5,0 l/s, Hmin=1,5 bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
43. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
44. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
45. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
46. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
47. | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
48. | Izrada strojarskog izvedbenog projekta. Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0,00
49. | Osiguranje Projektantskog nadzora od strane projektanta Glavnog projekta, tijekom izvoeđnja radova. | kom | 1 |  | 0,00
50. | Izrada strojarskog projekta izvedenog stanja.Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0,00
| Ukupno fekalna stanica |  |  |  | 0

## F7 Rekap.-KO
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE KOZICE 3. REKAPITULACIJA
3. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
1. UKUPNO GRAVITACIJSKI SUSTAV | 0
2. UKUPNO TLAČNI SUSTAV | 0
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI - VII. FAZA | 0

## F8 grav.-SLAD
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA VIII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE SLADOJEVCI 1. TROŠKOVNIK GRAVITACIJSKOG SUSTAVA ODVODNJE
OPĆE NAPOMENE
Izvođač je dužan prije početka radova pregledati projektnu dokumetaciju kao i osigurati svu potrebnu dokumentaciju za izvođenje. U slučaju nejasnoća ili primjedbi potrebno je usuglasiti stavke s Projektantima i Nadzornim inženjerom. Ako tijekom radova dođe do bilo kakve promjene u količinama za bilo koju od stavki ovog Troškovnika, Izvođač nema ni u kojem slučaju pravo na promjenu jediničnih cijena. Također, Izvođač nema nikakvo pravo zahtjevati bilo kakvu novčanu naknadu i u slučaju da se radovi po pojedinim stavkama ovog troškovnika uopće ne izvode. Sve izmjene u projektu, radovima ili jedinične cijene su dozvoljene uz obaveznu suglasnot Investitora i Projektanta. Izvedba radova iz stavaka troškovnika treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima građenja i kontrolom kvalitete, tehničkim opisima, nacrtima i drugim dijelovima Glavnog projekta. Nepoznavanje projekta nije opravdanje za povećanje jediničnih cijena ili krivih izvedbi na gradilištu. Isto tako, kasnije primjedbe na stavke troškovnika se neće uzimati u obzir.
Svi radovi trebaju biti izvedeni uz pažnju prema ranije izvedenim instalacijama i drugim radovima, pod nadzorom i uz odobrenje Nadzornog inženjera. U slučaju da pojedine stavke nisu potpune, radove je potrebno izvesi prema pravilima struke i legislativi i pri tome Izvođač nema pravo na odobrenje dodatnih troškova ili promjena cijene.
Troškovi izvedbe radova, uključujući sve režijske troškove i troškove dokaza kvalitete materijala i kontrole kvalitete ugrađenih materijala i u slučaju da nisu navedeni u Troškovniku, smatrat će se raspoređenim i uključenim u cijene koje je Izvođač naveo u Troškovniku. Dodatni otežavajući faktori prilikom izvođenja u zimskim mjesecima se neće posebno priznavati. Izvođač je dužan u zimskom periodu zaštiti konstrukciju od nepovoljnog djelovanja niskih temeperatura.
Trasu obuhvata zahvata u prostoru geodeta mora točno označiti na terenu, prema elaboratu iskolčenja. Iskop kanalizacijskog rova je Izvoča dužan izvoditi sa 100%razupiranja, neovisno o tome koristi li i vlastitu tehnologiju iskopa uz suglasnost Nadzornog inženjera te odgovarajuće asteste oplate na teški bočni tlak. U stavki iskopa potrebno je uzeti u obzir i eventualne zastoje, izmještanje postojećih instalacija kao i osiguranje pristupunih putova.
Troškovi uređenja gradilišta, završnog uređenja i demobilizacije gradilišta se odnose na sve vrste radova (po strukama) na pojedinoj fazi i neće se posebno naplaćivati. Roba i usluge trebaju odgovarati opisu navedenom u troškovniku. Proizvedena, nabavljena, atestirana i isporučena oprema i materijali, kao i izvršeni radovi trebaju biti u skladu s važećim normama u RH. Izvedbena dokumentacija i dokumentacija izvedenog stanja podrazumijeva izradu navedene dokumentacije po struka (građevisnki, elektro i strojarski dio).
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
CIJEVNI MATERIJAL Troškovnik je napravljen prema glavnom projektu. Glavni projekt gravitacijskog cjevovoda, sukladno zahtjevanom protoku vode, izrađen je za radni profil DN/ID250 i 300. Za izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PVC. Na temelju odabranog materijala izrađena je niveleta gravitacijskog cjevovoda te dokaznica mjera. Investitor se može odlučiti za cijevi drugog materijala uz ispunjenje važećih normi. Spojni dijelovi (materijal) mora biti prilagođeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Tehnička svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom korištenja zadrže svojstva predviđena glavnim projektom. Cjevovodi moraju biti izgrađeni na način da se spriječe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuća, slom cijevi, rastavljanja spoja ili odvajanja od građevina na cjevovodu, tj. da se ne naruši strukturalna stabilnost cjevovoda, da se spriječi unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrži nepropusnost i projektirani hidraulički kapacitet. Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljedećih normi: HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-2:2007, HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 12666-1:2011, HRN EN 14758-1:2012, HRN EN 1852-1:2009, HRN EN 1401-1:2009, HRN EN 14364:2013, HRN EN 295-1:2013, HRN EN 295-2:2013, HRN EN 295-3:2012, HRN EN 295-4:2013, HRN EN 295-5:2013, HRN EN 295-6:2013, HRN EN 295-7:2013, HRN EN 295-1:2005 Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu. Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, će biti izvedeno sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu, knjiga 2.
OKNA Za izradu predmetnog projekta odabrana su okna od PP materijala, osim okana neposredno prije crpnih stanica koji će se izvoditi kao monolitna AB okna. Investitor se može odlučiti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje važećih propisa i normi: HRN EN 1917:2008 , HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 13598-2:2010, HRN EN 14364:2013 U slučaju odabira drugog materijala za okna, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti okana pod utjecajem visoke razine podzemne vode i prometnog opterećenja.
MATERIJAL Jedinična cijena materijala obuhvaća nabavu, prijevoz, skladištenje i osiguranje. Izvođač je dužan posjedovati sve neophodne izjave o sukladnosti građ.proizvoda uporabljenih u izgradnji te sve neophodne ateste i dr.potvrde o sukladnosti.
ŠIFRA STAVKE | VRSTA RADOVA | jed. mj. | K-SL1 | K-SL2 | K-SL3 | K-SL4 | K-SL5 | K-SL6 | K-SL7 | K-SL8 | K-SL9 | K-SL10 | K-SL10.1 | K-SL.KP | UKUPNO količina SLADOJEVCI | jed. cijena | UKUPNO:
A | UREĐENJE GRADILIŠTA
A.1 | Privremeni priključak gradilišta na vodu Izvršiti priključivanje na vodovodnu mrežu za opskrbu vodom gradilišta koja će biti definirana planom organizacije gradilišta od strane izvođača radova. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
A.2 | Privremeni priključak gradilišta na električnu mrežu Izvršiti priključivanje na elektromrežu s odgovarajućim napojnim kablom, glavnim ormarom s mjernom jedinicom, kao i razvod i postavljanje potrebnog broja gradilišnih ormara, a u svemu prema shemi organizacije gradilišta. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
A.3 | Privremeni priključak gradilišta na telefonsku mrežu sa ADSL | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
A.4 | Pristupne ceste i radne površine Izvođač je dužan napraviti i tijekom cijelog trajanja gradilišta održavati pristupne ceste i radne površine za potrebe organizacije gradilišta i neometanog odvijanja radnih aktivnosti. Sve prema šemi uređenja i planu izvođenja radova odobrenog od strane investitora. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
A.5 | Privremena rasvjeta gradilišta Predvidjeti privremenu rasvjetu gradilišta te njeno održavanje. Rasvjeta mora biti takvog rasporeda i intenziteta da omogućuje nesmetano obavljanje radova na gradilištu. Stavka obuhvaća proračun potrebne rasvjete (od ovlaštene osobe), te održavanje tijekom cijelog trajanja radova. Točan raspored rasvjete usuglasiti s Investitorom i nadzorom. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
A.6 | Gradilišna ploča Nabava, dobava materijala, te izrada ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora sadržavati podatke u skladu sa čl.134, stavak 4. sukladno ZoG (NN153/13, 20/17). Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
A.7 | Fotodokumentacija postojećeg stanja Izrada detaljne foto i video dokumentacije kompletne trase zahvata radi evidencije stanja istrošenosti postojećih zgrada, cesta, putova, ograda, zidova, ulaza uz predmetnu trasu cjevovoda. Dokumentadciju dostaviti Nadzoru i Naručitelju prije uvođenja u posao. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [15 empty] | 0
B | PRIPREMNI RADOVI
B.1 | Izrada izvedbene projektne dokumentacije Izrada izvedebene dokumentacije gravitacijskih kolektora i kolektora za pripremu kućnih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima sukladno ZoG (NN 153/13, 20/17). | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.2 | Prometni elaborat Izrada prometnog elaborata potrebnog za osiguravanje regulacije prometa tijekom izvođenja radova u blizini prometnica (državne/županijske/lokalne/nerazvrstane). Elaborat mora biti u skladu s Pravilnkom o sadržaju, namjeni i razradi prometnog elaborata za ceste (NN 140/13). | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.3 | Privremena regulacija prometa Izrada elaborata privremene regulacije prometa, postavljanje i održavanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na kanalizaciji u blizini prometnica. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.4 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojeće elektroenergetskih instalacija Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja stupova i elektroenergetske mreže u vlasništvu HEP ODS “Elektra” Virovitica te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad na elektroenergetskim objektima. Radove izvodi HEP ODS “Elektra” Virovitica. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.5 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojeće plinske instalacije Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja plinske instalacije te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.6 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojećeg vodovodnog i kanalizacijskog sustava Izrada projektne dokumentacije izmještanja vodovodnog i kanalizacijskog sustava te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.7 | Izrada tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja HTa Izrada projektne dokumentacije tehničko tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja postojeće EK instalacije u sklopu izvedbenog projekta. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja suglasnosti HTa. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.8 | Projektantski nadzor Osiguranje projektantskog nadzora od strane projektanta glavnog projekta, za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.10 | Nadzor u području županijske ceste ili lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Osiguranje nadzora u području župnijske ceste na mjestima gdje trasa sustava odvodnje prolazi istima sukladno posebnim uvjetima građenja od vlasnika prometnice. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.11 | Nadzor vlasnika postojeće elektroenergetske instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje je u koliziji s postojećim elektroenergetskim instalacijama kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje elektroenergetske instalacije. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.12 | Nadzor vlasnika postojeće EK instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje je u koliziji s postojećim EK instalacijama kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje iste. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.13 | Nadzor Hrvatskog operatora prijenosnog sustava Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje se izvodi u blizini (križanje/paralelno vođenje) instalacija u vlasništvu HOPSa. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.14 | Nadzor vlasnika postojeće plinske instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje se trasa sustava odvodnje izvodi u blizini plinovoda kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje plinskih instalacija. Zatrpavanje je moguće tek nakon pregledane zaštite plinovoda i napisane potvrde u građevinskom dnevniku od strane predstavnika Hep Plin d.o.o., Pogonski ured Slatina. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.15 | Nadzor vlasnika postojećeg vodovodnog i kanalizacijskog sustava Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa budućeg sustava odvodnje u koliziji s postojećim vodovodnim i kanalizacijskim sustavom kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje iste. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.16 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
| Obračun po m' obilježenog cjevovoda kanalizacije | m' | 748.5 | 587 | 331 | 66 | 124.5 | 340.5 | 105 | 1453.4 | 107.32 | 154.38 | 33 | 577.5 | 4628.1 |  | 0,00
| Obračun po komadu obilježenog okna kanalizacije | kom | 20 | 17 | 12 | 2 | 5 | 13 | 2 | 43 | 3 | 6 | 2 | 50 | 175 |  | 0,00
B.17 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.
| geodetsko praćenje | m' | 20 | 17 | 12 | 2 | 5 | 13 | 2 | 43 | 3 | 6 | 2 | 50 | 4628.1 |  | 0,00
| izradu fotodokumentacije | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.18 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4628.1 |  | 0,00
B.19 | Geodetsko iskolčenje privatnih katastarskih čestica Geodetsko iskolčenje granice privatnih katastarskih čestica na mjestima gdje je trasa sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi u neposrednoj blizini granice privatnih katastarskih čestica, a koja nije jasno određena na terenu. Stavka uključuje sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje granice privatnih katastarskih čestica, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Obračun po m' obilježene granice parcele. | m' | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0,00
B.20 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 33.6825 | 26.415 | 14.895 | 2.97 | 5.6025 | 15.3225 | 4.725 | 65.403 | 4.8294 | 6.9471 | 1.485 | 25.9875 | 168.66 |  | 0,00
B.21 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun po komadu. | kom | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 31 |  | 0,00
B.22 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena. Stavka obuhvaća sve takse i davanja.
| • Ø10-20 cm | kom | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 5 | 0 | 10 | 34
| • Ø20-40 cm | kom | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 24
| • raščišćavanje terena od grmlja | m2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 75
B | PRIPREMNI RADOVI | [15 empty] | 0
C | ZEMLJANI RADOVI
C.1 | Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=50cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=15cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=35cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m23 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 22 | 44 | 82 | 12 | 18 | 66 | 54 | 180 | 12 | 0 | 0 | 160 | 350 |  | 0,00
C.2 | Raskopavanje zemljanih pristupnih površina Raskopavanje ulaznih kućnih pristupnih zemljanih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih (d=30 cm). Stavka obuhvaća skidanje površinskog sloja zemlje (cca 10cm debljine), raskopavanje tucaničke podloge (≈20cm debljine), odvoz iskopanog materijala na odlagalište 10km. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 22 | 98 | 58 | 0 | 14 | 84 | 14 | 96 | 8 | 5 | 4 | 24 | 250 |  | 0,00
C.3 | Raskopavanje asfaltnih pješačkih staza Raskopavanje asfaltnih pješačih staza na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=40cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=10cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=20cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 |  | 0,00
C.4 | Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge kućnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih. Stavka obuhvaća raskopavnje postojećeg betona (d=20cm), raskopavanje postojećeg cijevnog betonskog propusta (prosječno Φ 500), duljine ≈3m te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10km. Obračun po m3 skinutog betonskog krila. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 6 | 10 | 30 | 0 | 7 | 20 | 6 | 40 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1420 |  | 0,00
C.5 | NERAZVRSTANA CESTA Rezanje postojećeg asfalta nerazvrstane ceste Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora prosječne debljine 10cm pripadnom opremom na mjestima prekopa kolnika i uzdužnih trasa rova kanalizacije. Asfalt se reže na rubovima kanalizacijskog rova te po sredini promenice zbog sanacije kompletnog zahvaćenog prometnog traka.Obračun po m' rezanja asfaltnog zastora. | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 180 | 99 | 0 | 315 |  | 0,00
C.6 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog traka nerazvrstane ceste na preostalom dijelu prometne površine (≈1,8m širine samostalni rov; 1,5m zajednički rov)) Raskopavanje postojećeg asfalta u debljini od 10 cm. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje nosivog i habajućeg sloja asfalt betona za sanaciju preostale širine zahvaćenog prometnog traka (≈1,8m). Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), raskopavanje te odvoz i istovar nosivog i habajućeg sloja na deponiju (do 10km) koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 90 | 60 | 0 | 85 |  | 0,00
C.7 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (≈1,2m samostalni rov, 1,5m zajednički rov) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg nosivog i habajućeg sloja asfaltnog zastora (d=10cm) nerazvstane ceste i tamponskog sloja stvarne debljine (d=30 cm), u širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 90 | 40 | 0 | 75 |  | 0,00
C.8 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini nerazvrstane ceste Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 30 cm kod bankina nerazvrstanih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 15 |  | 0,00
C.9 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog/zemljanog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (≈1,2m samostalni rov, 1,5m zajednički rov) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog sloja makadamske ceste prosječne debljine 20 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod nerazvrstanih makadamskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m2 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |  | 0,00
C.10 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog/zemljanog kolničkog zastora nerazvrstane ceste na preostalom dijelu prometne površine (≈1,8m) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog sloja makadamske ceste prosječne debljine 20 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod nerazvrstanih cesta, širine jednake preostalog dijela prometnog traka (1,8m). Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |  | 0,00
C.11 | ŽUPANIJSKA CESTA Frezanje postojećeg asfaltnog količnog zastora županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Frezanje postojećeg asfalta debljine 5 cm u širini od 2m od ruba rova kanalizacije prema središnjoj osi županijske prometnice. Kanalizacija je položena u bankini županijske ceste. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje habajućeg sloja asfaltbetona. Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), odvoz i istovar na deponiju (do 10km) koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m2 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m2 | 0 | 0 | 202 | 0 | 187 | 431 | 0 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1950 |  | 0,00
C.12 | ŽUPANIJSKA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod bankina županijskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 5 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. | m3 | 0 | 0 | 122 | 0 | 140 | 259 | 0 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 50 | 850 |  | 0,00
C.13 | Uklanjanje postojećih parkovnih rubnjaka Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih parkovnih betonskih rubnjaka dim. 6/20/100cm. Stavka obuhvaća razbijanje betona, iskop, utovar te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 5 km. Obračun po m` odvezenog rubnjaka. | m' | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |  | 0,00
C.14 | Uklanjanje postojećih slivnika Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih cestovnih slivnika. Stavka obuhvaća razbijanje slivnika, iskop, utovar (uračunata slivna rešetka i cijevni priključak) te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km. Obračun po kom odvezenog slivnika. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0,00
C.15 | Demontaža /uklanjanje postojećih stupova javne elektroenergetske mreže Demontaža/uklanjanje stupova javne elektroenergetske mreže koji su postavljeni po trasi kanalizacije. Izmještanje se provodi prema uputama nadležne službe. Stavka obuhvaća sav potreban radni materijal, strojeve i radnu snagu, te odvoz na (privremenu) deponiju do 10km. Obračun po kom. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 |  | 0,00
C.16 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, širine 1,2 m (1,5 m kod zajedničkog rova kolektora i tlačnog cjevovoda), prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnosno potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa.Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. | m3 | 2264 | 2240 | 1263 | 206 | 462 | 1114 | 399 | 5543 | 299 | 606 | 94 | 965 | 14761.6 |  | 0,00
C.17 | Strojno zatrpavanje postojećeg profila Strojno zatrpavanje postojećeg profila prometnog kanala materijalom iz iskopa (cca. 1,5 m3 po m'), za nesmetani rad stroja na iskopu kanala, te ponovni iskop i uređenje kanala profilnom kašikom. Obračun po m3 zatrpanog kanala. | m3 | 150 | 580 | 200 | 0 | 90 | 300 | 100 | 1000 | 20 | 10 | 10 | 30 | 4100 |  | 0,00
C.18 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. U cijeni je uključeno i plaćanje troškova zbrinjavanja. Obračun po m3 prevezenog sraslog materijala. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 1482 | 848 | 910 | 79 | 461 | 1111 | 234 | 5092 | 127 | 606 | 94 | 423 | 11179.14 |  | 0,00
C.19 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 3758 | 3497 | 2028 | 328 | 635 | 1861 | 544 | 9017 | 480 | 801 | 166 | 1036 | 23017.6 |  | 0,00
C.20 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 898 | 704 | 397 | 79 | 187 | 409 | 158 | 1744 | 129 | 232 | 40 | 670 | 5305 |  | 0,00
C.21 | Zamjenski materijal zbog visokog nivoa podzemne vode Nabava, doprema i ugradnja sloja zamjenskog materijala debljine 30 cm od kamenog materijala frakcije 32-64 mm ili prirodnog šljunka ispod cjevovoda i revizijskih okana zbog visokog nivoa podzemnih voda. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje kamena, s potrebnim podbijanjem, te nabavu i ugradnju geotekstila 300 g/m2 oko sloja zamjenskog kamenog materijala. Točan odabir zamjenskog materijala u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m3 zamjenskog materijala. | m3 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 50 | 450 |  | 0,00
C.22 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 612 | 480 | 271 | 54 | 123 | 278 | 104 | 1188 | 84 | 152 | 26 | 135 | 3288.71 |  | 0,00
C.23 | Posteljica i zatrpavanje okana Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/32 mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko revizijskih okana - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 89 | 85 | 63 | 8 | 23 | 62 | 9 | 233 | 12 | 26 | 9 | 288 | 863.04 |  | 0,00
C.24 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa uključujući dovoz s privremene deponije Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Stavkom je obuhvaćen i utovar, prijevoz do 5 km udaljenosti, te istovar na mjesto ugradnje. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. | m3 | 782 | 1392 | 354 | 128 | 0 | 10 | 165 | 451 | 172 | 0 | 0 | 542 | 3612.66 |  | 0,00
C.25 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm, MS=40MN/m2. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 781 | 283 | 576 | 16 | 0 | 771 | 0 | 3672 | 32 | 0 | 66 | 0 | 6197 |  | 0,00
C.26 | Zatrpavanje zajedničkog rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje zajedničkog rova gravitacijske i tlačne kanalizacije - zamjena materijala. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 121 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 864 |  | 0,00
C.27 | Okna uz pristupne površine Zatrpavanje revizijskih okana koja se nalaze neposredno uz ulazne kućne betonske ili zemljane pristupne površine. Potrebno je zacijeviti i postojeći prometni ili melioracijski kanal neposredno uz revizijsko okno. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju: • pješčane posteljice debljine 10 cm za polaganje betonske cijevi uz nabijanje; • betonskih cijevi Ø500 dužine 2,0 m za produžetak zacijevljenja; • zemljanog materijala iz iskopa za zatrpavanje zacijevljenja u visini pristupne površine kolnog ulaza (cca.1,5 m3/m' zacijevljenja) ugradnja u slojevima do 30 cm uz nabijanje; • humusnog materijala za obradu pokosa (≈5m2) i trave za zasijavanje pokosa (≈5m2). Obračun po komadu ugrađenog revizijskog okna. | kom | 4 | 4 | 10 | 0 | 4 | 7 | 1 | 25 | 1 | 2 | 0 | 20 | 78 |  | 0,00
C.28 | Obnova betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih (asfaltnih) pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=35 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, betonske ploče C25/30 (d=15 cm) kod betonskih ili asfaltnog sloja (d=6+4cm) kod asfaltnih pristupnih površina. Stavka obuhvaća i tesarske radove predvidivo (2,5 m2 oplate po m3 betona) i armiračke radove (10 kg armature po m2 betona) kao i sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne betonske (asfaltne) pristupne površine. | m2 | 22 | 44 | 82 | 12 | 18 | 66 | 54 | 180 | 12 | 0 | 0 | 160 | 650 |  | 0,00
C.29 | Obnova zemljanih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih ulaznih kućnih zemljanih pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=30cm), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2 i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne zemljane pristupne površine. | m2 | 22 | 98 | 58 | 0 | 14 | 84 | 14 | 96 | 8 | 5 | 4 | 24 | 427 |  | 0,00
C.30 | Obnova asfaltnih pješačkih staza Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih pješačkih staza jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=20 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, cementnu stabilizaciju 16cm + habajući sloj d=4 cm AC 16 SURF. Stavka obuhvaća sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene pješačke staze. | m2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 115 |  | 0,00
C.31 | Izrada novih betonskih bočnih krila Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih bočnih krila kućnih pristupnih površina jednakim materijalom kao i prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=15cm, 1,0m3), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti namjanje MS=40MN/m2, betona C20/25 (3,0m3). Stavka obuhvaća i tesarske radove (10 m2 / m3 betona) i armiračke radove (50kg / m3 betona) kao i sve neophodne radove do kompletiranja opozicije. Obračun po m3. | m3 | 6 | 10 | 30 | 0 | 7 | 20 | 6 | 40 | 2 | 1 | 0 | 20 | 142 |  | 0,00
C.32 | Zamjena betonskih cijevi Zamjena postojećih uništenih i oštećenih betonskih cijevi DN300-DN800 kod obnove pristupnih površina, te propusta na prometnim i melioracijskim kanalima. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, te sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m' ugrađene betonske cijevi. | m' | 10 | 20 | 50 | 0 | 20 | 20 | 0 | 60 | 10 | 10 | 0 | 20 | 220 |  | 0,00
C.33 | Zacijevljenje prometnih kanala Zacijevljenje otvorenih prometnih kanala sa betonskim cijevima DN250-DN500. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, izradu posteljice uz nabijanje (od sitnozrnog materijala) d=10 cm, zatrpavanje zemljanim materijalom do kote okolnog terena uz potrebno nabijanje (≈2 m3/m') te sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m'. | m' | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 |  | 0,00
C.34 | Ugradnja parkovnih rubnjaka Dobava i ugradnja montažnih betonskih parkovnih rubnjaka dim. 6/20/100cm. Rubnjaci se ugrađuju na sloj podložnog betona C12/15 (količina betona 0,04m3/m'). Cijena obuhvaća sav potreban materijal, transport i ugradnju prema opisu. Obračun po m ugrađenog rubnjaka. | m' | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |  | 0,00
C.35 | Ugradnja slivnika Nabava, doprema i ugradba PE slivnika promjera Ø 400 mm. Stavkom obuhvaćena nabava, dobava i ugradnja ljevanoželjezne slivne rešetke (400x400 mm) i fazonskih komada za spajanje na kanalizacijski kolektor. U stavku je uključeno raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal(brtve sukladno EN 681-1). Obračun po komadu ugrađenog slivnika. Stavka obuhvaća i izradu sidrene ab ploče slivnika te temeljne ploče slivnika. Izrada sidrenih armirano betonskih nosača željeznih rešetki slivnika betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu i podložnog betona (ukupno: 0,1m3 betona, 1,0m2 oplate i 15kg armature po rešetki) prema TPGK, NN 17/17. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Izrada armirano betonske temeljne ploče slivnika betonom C20/25 (0,1m3 betona, 0,5m2 oplate i 10kg armature) prema TPGK, NN 17/17. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0,00
C.36 | Ugradnja novih rasvjetnih stupova na lokaciji demontiranih Ugradnja novih rasvjetnih stupova na lokaciji postojećih demontiranih stupova. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju stupova. Stavka obuhvaća sav rad i materijal do kompletiranja radova. Stavkom obuhvaćeni ab radovi i tesarski radovi na izvedbi temelja rasvjetnih stupova. (predvidivo 0,7m3 betona po temelju, oplata 3,5m2 po temelju). Obračun po kom rasvjetnog stupa sa temeljem. | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 |  | 0,00
C.37 | Oštećenja kolnika nerazvrstane ceste Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod nerazvrstanih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 10 | 0 | 40 |  | 0,00
C.38 | Oštećenja kolnika županijske ceste ili lokalne ceste pod upravom ŽUCa Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod županijskih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |  | 0,00
C.39 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste - tamponski, nosivi i habajući sloj u širini kanalizacijskog rova Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko tih površina. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja drobljenog kamenog nevezanog materijala frakcije 0-30 mm (d=min.30cm), asfaltnog nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 (d=6cm) te habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) u širini rova kanalizacije (≈1,2m samostalan rov; 1,5m zajednički rov). Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 90 | 40 | 0 | 146 |  | 0,00
C.40 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova asfatnog nosivog i habajućeg sloja na preostalom dijelu prometne površine (≈1,8m širine) Obnova cestovnog asfaltnog zastora kod nerazvrstanih cesta na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u prometnoj površini. Naime, prema posebnim uvjetima vlasnika prometnice potrebno je sanirati cijeli zahvaćeni prometni trak (≈3,0m širine) na način da se preostalom dijelu prometnog traka (≈1,8m) sanira nosivi i habajući sloj. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) te nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 u debljini od 6cm, u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka (≈1,8m), kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 90 | 60 | 0 | 172 |  | 0,00
C.41 | NERAZVRSTANA CESTA Prskanje bitumenskom emulzijom - za potrebe ugradnje asflatnog nosivog sloja kod nerazvrstanih cesta. Strojna izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnog nosivog sloja s podlogom izrađenom od zrnatog kamenog materijala prskanjem bitumenske emulzije u količini od najmanje 0,5 kg/m2. U cijenu je uključeno čišćenje podloge, nabava i dobava emulzije, prijevoz i uskladištenje, te pažljivo ravnomjerno prskanje prema zahtjevima projekta i OTU. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 5. Poglavlje; odredbe 5-03; 5-03.1 do 5-03.5. Obračun po m2. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 180 | 100 | 0 | 318 |  | 0,00
C.42 | NERAZVRSTANA CESTA Asfalterska mreža za armiranje asfalta Ugradnja poliesterske armaturne mreže za armiranje asfalta (geokompozit za armiranje asfalta čvrstoće 50/50/ k/m2, gemreža od staklenih ili poliesterskih vlakana + netkani PP geotekstil 13/ g/m2+polimerova obloga), vlačne čvrstoće 50 kN/m2. Asfalterska mreža za armiranje asfalta se polaže na mjestima spoja starog asfaltnog nosivog sloja i novog habajućeg sloja u nerazvrstanoj cesti. Stavka obuhvaća polaganje poliesterske armaturne mreže preko nosivog sloja asfalta. Ugrađuje se za armiranje asfalta u svrhu sprečavanja nastanka pukotina na spoju postojećeg nosivog sloja i novog habajućeg sloja asfalta kao i ostalih oštećenih dijelova asfalta u zoni frezanja kolnika i dogradnje asfaltnim slojevima. Stavka uključuje nabavu i prijevoz mreže, čišćenje podloge, prskanje podloge bitumenskom emulzijom, polaganje poliesterske armaturne mreže s odgovarajućim preklopima i učvršćenjem za podlogu, upotrebu opreme te sav ostali rad na ugradnji mreže. Polaganju mreže se pristupa nakon što se bitumenska emulzija kojom je prešprican nosivi sloj asfalta razbila, te nakon što je isparila izdvojena voda. Bitumenska emulzija mora biti modificirana polimerima nestabilnog tipa. Mreža se na početku učvršćuje na podlogu. Odmotana i na podlogu položena mreža mora biti ravna i nategnuta te sljubljena za podlogu bez ikakvih nabora. Da bi se mreža dobro zaljepila na poprskanu podlogu treba ja prevaljati lakim valjcima. Preklapanje mreže obavlja se tako da poprečni preklopi (nastavak rola) iznose najmanje 20 cm. Obračun po m2 ugrađene mreže za armiranje. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 40 |  | 0,00
C.43 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova bankine nerazvrstane ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina nerazvrstene ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm visine 30cm te završnim zemljanim slojem debljine 10cm na mjestima gdje trasa kanalizacije prelazi okomito na smjer prometnice (bankine). Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 32 |  | 0,00
C.44 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane makadamske ceste u širini kanalizacijskog rova Obnova cestovnog zastora u širini kanalizacijskog rova na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 |  | 0,00
C.45 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane makadamske ceste u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka (1,8m) Obnova cestovnog zastora na preostaloj širini prometne površine na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice (1,8m). Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 |  | 0,00
C.46 | ŽUPANIJSKA CESTA Obnova asfatnog habajućeg zastora u širini 2m od ruba rova prema središnjoj osi prometnice Obnova cestovnog asfaltnog zastora u širini od 2m od ruba rova cjevovoda kod županijske ceste na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u bankini promentice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju geomreže dvoosno nosive min. 40/40 kN/m1 i habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d= 5cm) u širini od 2m kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 0 | 202 | 0 | 187 | 431 | 0 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2990 |  | 0,00
C.47 | ŽUPANIJSKA CESTA Prskanje bitumenskom emulzijom za sljepljivanje nosivog i habajućeg asfaltnog sloja u županijskoj cesti. Strojna izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje nosivog i habajućeg asfaltnog sloja prskanjem bitumenske emulzije kod županijskih cesta, točnije, u širini 2m od ruba kanalizacijskog rova koji je položen u bankini prometnice, u količini od 0,15 do 0,35 kg/m2, odnosno prskanjem vrućim bitumenom u količini od 0,1 do 0,2 kg/m2. U cijenu je uključeno čišćenje podloge od prljavštine i vode, dobava emulzije ili bitumena, prijevoz i uskladištenje, te pažljivo ravnomjerno strojno prskanje prema zahtjevima projekta i OTU. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OUT), 1. i 6. Poglavlje; odredbe 6-01; 6-01.1 do 6-01.5. Obračun po m2. | m2 | 0 | 0 | 202 | 0 | 187 | 431 | 0 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2990 |  | 0,00
C.48 | ŽUPANIJSKA CESTA Asfalterska mreža za armiranje asfalta Ugradnja poliesterske armaturne mreže za armiranje asfalta (geokompozit za armiranje asfalta čvrstoće 50/50/ k/m2, gemreža od staklenih ili poliesterskih vlakana + netkani PP geotekstil 13/ g/m2+polimerova obloga), vlačne čvrstoće 50 kN/m2. Asfalterska mreža za armiranje asfalta se polaže na mjestima spoja starog asfaltnog nosivog sloja i novog habajućeg sloja u županijskoj cesti. Stavka obuhvaća polaganje poliesterske armaturne mreže preko nosivog sloja asfalta. Ugrađuje se za armiranje asfalta u svrhu sprečavanja nastanka pukotina na spoju postojećeg nosivog sloja i novog habajućeg sloja asfalta kao i ostalih oštećenih dijelova asfalta u zoni frezanja kolnika i dogradnje asfaltnim slojevima. Stavka uključuje nabavu i prijevoz mreže, čišćenje podloge, prskanje podloge bitumenskom emulzijom, polaganje poliesterske armaturne mreže s odgovarajućim preklopima i učvršćenjem za podlogu, upotrebu opreme te sav ostali rad na ugradnji mreže. Polaganju mreže se pristupa nakon što se bitumenska emulzija kojom je prešprican nosivi sloj asfalta razbila, te nakon što je isparila izdvojena voda. Bitumenska emulzija mora biti modificirana polimerima nestabilnog tipa. Mreža se na početku učvršćuje na podlogu. Odmotana i na podlogu položena mreža mora biti ravna i nategnuta te sljubljena za podlogu bez ikakvih nabora. Da bi se mreža dobro zaljepila na poprskanu podlogu treba ja prevaljati lakim valjcima. Preklapanje mreže obavlja se tako da poprečni preklopi (nastavak rola) iznose najmanje 20 cm. Obračun po m2 ugrađene mreže za armiranje. | m2 | 0 | 0 | 202 | 0 | 187 | 431 | 0 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2990 |  | 0,00
C.49 | Obnova bankine županijske ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina županijske ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm, visine 100cm. Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m2 | 0 | 0 | 122 | 0 | 140 | 259 | 0 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1843 |  | 0,00
C.50 | Čišćenje materijala Čišćenje zaostalog materijala, te planiranje terena u širini 4 m na trasi kanalizacije. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m' trase kanalizacije. | m' | 748.5 | 587 | 331 | 66 | 124.5 | 340.5 | 105 | 1453.4 | 107.32 | 154.38 | 33 | 577.5 | 4628.1 |  | 0,00
C.51 | PLANIRANJE I ZATRAVNJENJE POVRŠINA Planiranje i zatravnjenje površina. Stavka obuhvaća valjanje, planiranje i humusiranje zelenih površina. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkomad. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire su u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5.1-8.0 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, ako je potrebno pokositi 1-2 puta. | m2 | 180 | 700 | 108 | 80 | 0 | 50 | 120 | 100 | 30 | 50 | 0 | 100 | 1518 |  | 0,00
C | ZEMLJANI RADOVI | [15 empty] | 0
D | BETONSKI RADOVI
D.1 | AB okno prije CS Izrada AB okana od armiranog betona C30/37 s dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti, koji u svemu mora odgovarati Tehničkom propisu za građ.konstrukcije (NN17/17). Veličina svijetlog otvora poklopca je 80/80 cm, svijetla visina okana prema projektu. Debljina zidova i donje ploče iznose 30cm, dok je debljina gornje ploče 20cm. Na dnu okna izvesti kinetu od betona C16/20 prilagođenu profilu prolaznih cjevovoda. Prosječno po oknu: beton 15 m3, oplata 60m2, armatura 1500kg Okna su opremljena: lijevano-željeznim penjalicama za silazak s klizačem, lijevano-željeznim poklopcem dimenzija 80x80, 400kN, zidnim zapornicama profila DN250/DN300, te cestovnim kapama za upravljenje istima, tipskim umetkom za odabranu cijevi (DN250, DN300), podiznom grubom rešetkom DN300. Kod izrade svih radnih fuga (spoj vertikalnih i horizontalnih elemenata), obavezno ugraditi traka za brtvljenje spojeva u betonskim građevinama, širine min. 200 mm. Ugradba trake prema uputama proizvođača. Prilikom izrade oplate u stijenke okna, na projektiranim dubinama ugrađuju se izlazno-ulazni spojni komadi ovisno o tipu cjevovoda.U jediničnu cijenu uključiti ugradnju podložnog betona u debljini od 10cm, od betona C16/20, te posteljicu od pijeska 0-8mm, debljine 10cm, te sav potreban materijal, postavljanje i skidanje oplate. Okna moraju zadovoljiti uvjete vodonepropusnosti. Cijena uključuje i hidroizolaciju okna na unutarnjim površinama dna, zidova i gornje ploče od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoksi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Dozvoljena je i ugradnja montažnih betonskih okna sa svom spomenutom opremom, poštujući prometno opterećenje, te kote ulaza i izlaza cijevi, kao i uvjet vodonepropusnosti. Stavkom nisu obuhvaćeni zemljani radovi. Obračun po komadu kompletno izvedenog okna. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | 0,00
D.2 | Nosivi vijenac poklopca - zelena površina Izrada sidrenih armirano betonskih ploča - nosača željeznih poklopaca revizijskih okana betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,20 m3 betona, 1,5 m2 oplate i 20 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 6 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 40 | 72 |  | 0,00
D.3 | Nosivi vijenac poklopca - prometna površina Izrada armirano betonskih nosivih vijenaca željeznih poklopaca u prometnim površinama za revizijska modularna okna betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 26 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 13 | 3 | 8 | 1 | 5 | 12 | 0 | 37 | 3 | 4 | 2 | 10 | 98 |  | 0,00
D.4 | Stabilizacijski beton Betoniranje sidrenog stabilizacijskog sloja betonom C 25/30 za stabilizaciju revizijskih modularnih okana u uvjetima visokih nivoa podzemnih voda. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 12 | 17 | 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 46 | 1 | 2 | 1 | 28 | 137 |  | 0,00
D | BETONSKI RADOVI | [15 empty] | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI
E.1 | KANALIZACIJSKE CIJEVI Nabava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijevi promjera prema projektu. tjemene nosivosti min. SN 8 sukladno zahtjevima norme odabranog cjevovoda, položaja i pada prema nacrtima. Polaganje cijevi izvodi se na unaprijed izvedenu posteljicu. Promjer cijevi se odnosi na ID. Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.). Predviđeno je spajanje cijevi spojnicama s integriranim kolčakom s gumenom brtvom. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po m' cijevi.
| • kanalizacijska cijev DN250 | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 114 | 162 | 36 | 594 | 1014 |  | 0,00
| • kanalizacijska cijev DN315 | m' | 768 | 600 | 342 | 72 | 132 | 348 | 0 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3459.3 |  | 0,00
E.2 | KANALIZACIJSKA OKNA DN 800 i DN 1000 Dobava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema i ugradnja prefabriciranih revizijskih okana promjera DN 800. Okna se sastoje iz baze sa kinetom, priključcima-naglavcima ili spojnicama sa brtvama, te konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera. Okno sa mogućnošću podešavanja visine. Dno okna se sastoji od kinete vodonepropusne izvedbe. Priključci moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i kutom priključaka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan revizijskih okana nisu dozvoljeni. Svi spojevi moraju biti uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje na uzgona. Ulaz i izlaz na kontrolnim oknima moraju biti prilagođeni nagibu nivelete ulaznih i izlaznih cijevi kolektora. Okna trebaju biti opremljena ljestvama sukladno Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13). Stavka uključuje: - nabava, dobava, montaža i spajanje dijelova okna - sav potrebni spojni i brtveni materijal Okna se postavljaju na zbijenu posteljicu od šljunka/tucanika granulacije 0-32 mm debljine definirane projektnom dokumentacijom. U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali potreban rad, transport i materijal potreban za montažu i priključak kanalizacijskih cjevovoda na okna i ugradnju okna.
| revizijsko okno DN 800 mm (do 2 m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 800 mm (2 - 2,5 m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 800 mm (2,5 - 3,0 m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 800 mm (3,0 - 3,5m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 800 mm (3,5 - 4m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0,00
| – modularno revizijsko okno DN 800 mm (4 - 4,5m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 1000 mm (do 2,0m) | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 1000 mm (2 - 2,5m) | kom | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 29 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 1000 mm (2,5 - 3,0m) | kom | 10 | 11 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 1000 mm (3,0 - 3,5m) | kom | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 1000 mm (3,5 - 4m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 1000 mm (4,0 - 4,5m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0,00
E.3 | Spojni komadi za revizijska okna Nabava, doprema i ugradba spojnih komada za revizijska okna, min.SN 8 za profil odabrane cijevi, promjera DN 250 i 300 mm. Stavka uključuje raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal. Spojni komadi trebaju zadovoljavati važeće norme za odabranu vrstu cijevnog materijala. Za spojne komade je ponuđač u ponudi dužan priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i propisima. Obračun po komadu ugrađenog spojnog komada.
| • spojni komadi DN 250 mm | kom | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | 6 | 11 | 4 | 50 | 122 |  | 0,00
| • spojni komadi DN 300 mm | kom | 38 | 35 | 22 | 3 | 10 | 24 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |  | 0,00
E.4 | Samonivelirajući poklopci Nabava, doprema i ugradnja tipskih samonivelirajućih poklopaca okana ugrađenih u kolniku nerazvrstanih cesta, kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada.. Poklopac s okvirom ukupne širine minimalno 800 mm, svijetli otvor minimalno 600 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 170 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120° i blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. U cijenu je uključen sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog samonivelirajućeg poklopca. | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10 | 20 |  | 0,00
E.5 | Poklopci okana Nabava, doprema i ugradnja tipskih željeznih poklopaca nazivnog otvora DN600. POKLOPAC D400, DN 600 Kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada. Poklopac s okvirom ukupne širine 785 mm, svijetli otvor 605 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 100 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120°, a blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. 30% površine poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijeni je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca okna te sav materijal i rad. Obračun po komadu poklopcPolovica poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijenu je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca te sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.• poklopac DN600, 400 kN | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10 | 150 |  | 0,00
E.6 | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće uklonit (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja". Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. U stavku su uključeni sva oprema, materijal i radovi na postavljanju bušaće garniture u radnoj jami, te svi radovi i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi.
| • čelična cijev DN 457,20 x 7,1 mm | m' | 66 | 22 | 23 | 6 | 10 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 300/457,20 mm | kom | 44 | 15 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 300/457,20 mm | kom | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |  | 0,00
| • čelična cijev DN 355,6 x 7,1 mm | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 503 | 527 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 250/355,6 mm | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 336 | 351 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 250/355,60 mm | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 94 | 102 |  | 0,00
E | MONTAŽERSKI RADOVI | [15 empty] | 0
F | OSTALI RADOVI
F.1 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
F.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti Ispitivanje vodonepropusnosti izvedene kanalizacije vodom ili zrakom, uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1610), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode (zraka) i spojeva, punjenje cjevovoda vodom (zrakom) i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po m' ispitanog cjevovoda i po komadu ispitanog okna.
| • ispitani kanalizacijski cjevovod | m' | 748.5 | 587 | 331 | 66 | 124.5 | 340.5 | 105 | 1453.4 | 107.32 | 154.38 | 33 | 577.5 | 4628.1 |  | 0,00
| • ispitano kanalizacijsko okno | kom | 19 | 17 | 11 | 2 | 5 | 12 | 2 | 42 | 3 | 5 | 2 | 50 | 170 |  | 0,00
F.3 | Ispitivanje vodonepropusnosti AB okana Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih okana vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu isipitanog okna. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | 0,00
F.4 | Snimanje izvedenog stanja TV kamerom Snimanje izvedenog stanja TV kamerom kao dokaz kvalitetno izvedenih radova prije primopredaje radova i tehničkog pregleda. Snimanje i izradu elaborata izvodi isključivo ovlaštena osoba za tu vrstu poslova. Stavka obuhvaća i izradu elaborata provedenog postupka snimanja sukladno normi EN 13508-2/AC. Elaborat mora sadržavati: tehnički opis građevine (Naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana); tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; tablicu sa opisom nedostataka; fotografije nedostataka; snimku cjevovoda, RO i izvedenih spojeva (ulične mreže i kućnih priključaka), MP4 zapis na DVD-u. Obračun po m' snimljenog cjevovoda. | m' | 748.5 | 587 | 331 | 66 | 124.5 | 340.5 | 105 | 1453.4 | 107.32 | 154.38 | 33 | 577.5 | 4628.1 |  | 0,00
F.5 | Ispitivanje kvalitete Troškovi ispitivanja materijala, uzimanja uzoraka, laboratorijska obrada s izdavanjem odgovarajućih dokumenata o kvaliteti, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva nasipa rova kanalizacije i kolničke konstrukcije kod cesta. Ispitivanje se vrši prema programu kontrole i kakvoće radova. Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala treba činiti: a) Odgovarajući dokaz kvalitete za sve ugrađene materijale i elemente b) Izvještaji o tekućim ispitivanjima c) Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
F.6 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Troškove popravka postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije.. Obračun po komadu popravka. | kom | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 22 |  | 0,00
F.7 | Izmještanje postojećih instalacija Izmještanje postojećih položenih podzemnih instalacija na mjestu križanja sa kanalizacijskim cjevovodom, prema uvjetima vlasnika instalacija. Stavka uključuje sve radove i materijal do kompletiranja pozicije. Za izmještanja pojedine instalacije investitor je dužan osigurati izvođenje građevinskih radova i sanaciju terena u skladu s Zakonima i Propisima. Strojarske radove na izmještanju pojedine instalacije obavlja distributer, odnosno vlasnik instalacije. Stavka uključuje i geodetsko snimanje izmještenih instalacija te izradu geodetskog elaborata. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po m' izmještene instalacije.
| • plinska instalacija | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  | 0,00
| • vodovodna instalacija (uključivo kućni priključci ) | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 0 | 0 | 50 | 370 |  | 0,00
| • sustav odvodnje | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  | 0,00
| • elektroenergetska instalacija | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  | 0,00
| • telefonska instalacija | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  | 0,00
F.8 | Izmještanje postojećih instalacija (podzemna okna) Stavka obuhvaća i izvedbu novih AB okana ili postavljanje montažnih predgotovljenih okana te sve građevinske, vodovodne, elektrotehničke i motažerske radove potrebne za potpuno dovršenje stavke. Nova okna potrebno je postaviti uz odobrenje Nadzornog inženjera. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu. | kom | K-SL1: 8 |  | 8 |  | 0,00
F.9 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00m, dužina do 3,00m. Stavkom predviđena demontaža i odvoz materijala po završenoj montaži. Obračun po komadu prijelaza. | kom | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 43 |  | 0,00
F.10 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN71/14,118/14,154/14) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0,00
F.11 | IZVEDBA KUĆNOG PRIKLJUČKA Radovi na izvedbi kućnog priključka koji se odnose sve potrebne radnje u vezi (geodetsko iskolčenje, lociranje instalacija, iskop za lociranje instalacija, razbijanja asfalta, iskopa, planiranje dna rova, polaganja posteljice, nasipavanja zamjenskim materijalom, zbijanja, izrade kolničke konstrukcije, čelične ploče za osiguranje prijelaza vozila preko prekopa, odvoz viška materijala, dovođenje površina u prvobitno stanje...) izrade kućnog priključka. Širina rova je 1m. Kućni priključak je potrebno izvesti na okno kolektora, a ukoliko to nije moguće spojiti ga na T komad koji se ugrađuje na kolektor. Potrebno je poštivati dužine koje su dole navedene. Ukoliko nije moguće spojiti na način predviđen u trokovniku poštujući dužine priključka i spoj tada je potrebno konzultirati naručitelja pošto će on održavati sustav. U cijeni nije cijevni materijal.
a) kućni priključak duljine do 6,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 12 | 0 | 56 |  | 0 |  |  |  | 117 | 0 | 142 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 |  | 0 |  |  |  | 49 | 0 | 61 |  | 0
b) kućni priključak duljine do 15,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 |  | 0 |  |  |  | 50 | 0 | 60 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  | 21 | 0 | 26 |  | 0
F.12 | CIJEVI ZA KUĆNI PRIKLJUČAK Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijev za izvedbu izvoda kućnih priključaka. Tjemena nosivost sukladno zahtjevima norme odabranog materijala(min. SN 8), položaja i pada cijevi.Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente, T komadi (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.), te sa potreban transport. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po stvarno izvedenom stanju. Obračun po m'. DN 160 mm - SN 8 | m' | K-SL3: 262.5; K-SL4: 0; K-SL5: 1197; K-SL6: 0; K-SL7: 0; K-SL10.1: 2488.5 | 0 | 1638 |  | 0
F.13 | OKNA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE Nabava, doprema i ugrađivanje tvornički izrađenih kontrolnih okana promjera DN 600 mm. Ovisno o odabranom materijalu, ugrađuje se okno atestirano za potrebnu dubinu ugradnje. Okna imaju svoj pripadajući tipski poklopac. Ukoliko se priključno okno nalazi u pristupnom putu parcele poklopac treba imati nosivost C 250 i AB rasteretni prsten. U cijenu uračunat sav transport, rad i materijal. Obračun po komadu ugrađenog okna. Točnu poziciju određuju predstavnik Izvođača i Naručitelja, uz odobrenje vlasnika parcele. Okno je 1-2m u parceli. Obračun sve komplet. Vratiti sve u prvobitno stanje.
| * okna u zelenoj površini | kom | K-SL3: 18; K-SL4: 0; K-SL5: 34; K-SL7: 0; K-SL10.1: 71 | 0 | 57 |  | 0
| * okna u kolniku | kom | K-SL3: 7; K-SL4: 0; K-SL5: 80; K-SL7: 0; K-SL10.1: 166 | 0 | 132 |  | 0
F.14 | ČIŠĆENJE CJEVOVODA I OKNA Mehaničko čišćenje i pranje kućnih priključaka nakon završetka radova i nakon provedenog ispitivanja vodonepropusnosti. Obračun po m' i kom.
| * okna | KOM | K-SL3: 25; K-SL4: 0; K-SL5: 114; K-SL7: 0; K-SL10.1: 237 | 0 | 189 |  | 0
| *cjevovod | m' | K-SL3: 262.5; K-SL4: 0; K-SL5: 1197; K-SL7: 0; K-SL10.1: 2488.5 | 0 | 1638 |  | 0
F.15 | Kućna kanalizacijska pumpa Ugradnja kućne kanalizacijske pumpe sa plovkom - kod objekata koji se ne mogu spojiti gravitacijski na sustav odvodnje aglomeracije Slatina Stavka uključuje kućni priključak specificiran u prethodnim stavkama (kućni priključak - spoj na okno i kućni priključak - spoj na cijev). Obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju kućne potopne kanalizacijske crpke sa plovkom, (Qmin 17000l/h, do 1300 W, izlaz za cjevovod min. DN 40, visina dizanja min 10 m). Predviđen je lokalni priključak na elektroenergetsku mrežu. Točan broj ove pripreme za kućne priključke, odredit će nadzorni inženjer u dogovoru sa investitorom i izvođačem radova. Obračun po komadu. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 0,00
F.16 | Završni radovi Završni radovi pri izvođenju radova na gradilištu, a obuhvaćaju otpremu kontejnerskog radnog i skladišnog prostora, uklanjanje predmeta i prepreka sa trase cjevovoda, utvrđivanje i osiguranje otvorenog skladišnog prostora. Po završetku radova uklanjanje pomoćnog radnog i skladišnog prostora i preostalog materijala. Ovom stavkom je obuhvaćeno i zatvaranje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površine koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
F.17 | Demontaža i montaža Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki. Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu.
| • prometni znakovi | kom | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 0,00
| • ograda | m' | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 0,00
| • žardinjere | kom | K-SL1: 5; K-SL7: 2; K-SL8: 0; K-SL9: 0; K-SL10: 0; K-SL10.1: 0 | 0 | 7 |  | 0,00
| • prometni stupćić | kom | 10 |  |  |  | 2 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | 0,00
| • autobusno stajalište | kom | [11 empty] | 0 | 1 |  | 0,00 | bar: K-SL1
| • reklamni panoi | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0,00
F.18 | Prometna oprema Nabava, dobava i postavljanje prometne opreme i signalizacije za potrebe privremene regulacije prometa kod županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta za vrijeme izvođenja radova na izradi kanalizacijske mreže - izvođenje radova pod prometom. Ovaj rad obuhvaća nabavu i postavljanje svih vrsta prometnih znakova vertikalne i horizontalne prometne signalizacije u svemu prema prometnom elaboratu privremene regulacije prometa. Stavka uključuje postavljanje opreme i signalizacije za obuhvat radova u koridoru državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta. Obračun po komadu (fazi izgradnje). | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
F.19 | Horizontalna signalizacija Obnova uzdužnih oznaka horizontalne signalizacije (središnjih crta), sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 14/11). Stavka obuhvaća rad i materijal. Obračun po m'. | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 33 | 0 | 98 |  | 0,00
F.20 | Projekti izvedenog stanja Izrada projekta izvedenog stanja gravitacijskih kolektora i kolektorskih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima, uključujući svu tehničke dokumentaciju, tehničke opise, sheme, nacrte izvedenog stanja sa posebno naznačenim promjenama u odnosu na glavni projekt, atesti, certifikati,... sve u tri (3x) kopije na papiru uredno složene i uvezane i u digitalnom obliku svi projekti pohranjeno na jedan CD/DVD medij (3 identične kopije) u PDF i DWG formatu za nacrte, a ostalo u PDF, DOC, XLSX. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
F | OSTALI RADOVI | [15 empty] | 0
1. REKAPITULACIJA GRAVITACIJSKOG SUSTAVA
A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [15 empty] | 0
B | PRIPREMNI RADOVI | [15 empty] | 0
C | ZEMLJANI RADOVI | [15 empty] | 0
D | BETONSKI RADOVI | [15 empty] | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI | [15 empty] | 0
F | OSTALI RADOVI | [15 empty] | 0
1. UKUPNO GRAVITACIJSKI SUSTAV | [16 empty] | 0

## F8 tlač.-SLAD
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA VIII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE SLADOJEVCI 2. TROŠKOVNIK TLAČNOG SUSTAVA ODVODNJE
OPĆE NAPOMENE
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
Za izradu glavnog projekta odabrane su predgotovljene precrpne stanice od GRP materijala. Investitor se može odlučiti za predgotovljenu precrpnu stanicu od drugog materijala sukladno HRN EN 12050-1. Odabranom materijalu moraju biti prilagođeni svi spojni i dodatni komadi. U slučaju odabira druge vrste materijala, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti zbog utjecaja visoke razine nivoa podzemne vode.
Predmetnim projektom je predviđena ugradnja muljnih ispusta i odzračno dozračnih garnitura. Za izradu glavnog projekta su odabrani predgotovljeni muljni ispust i odzračno dozračna garnitura. Investitor se može odlučiti i za ugradnju muljnog ispusta/odzračno-dozračne garniture u armiranobetonskoj komori ili na neki drugi način kojim se osigurava pristup muljnom ispustu/odzračno-dozračnoj garnituri.
Tlačni cjevovod T-SL1 je u cijeloj svojoj dužini položen u samostalnom rovu i obračunat je u potpunosti ovim troškovnikom. Tlačni cjevovod T-SL2 je položen u zajedničkom rovu s K-SL6 i K-SL5 u duljini od 128m. Ovim troškovnikom su obrađeni zemljani radovi u kojima je T-SL2 položen u samostalnom rovu u duljini od 56m. Tlačni cjevovod T-SL3 je položen u zajedničkom rovu s K-SL7 i K-SL8 u duljini od 108m. Ovim troškovnikom su obrađeni zemljani radovi u kojima je T-SL3 položen u samostalnom rovu u duljini od 42m. Tlačni cjevovod T-SL4 je u cijeloj svojoj dužini položen u samostalnom rovu i obračunat je u potpunosti ovim troškovnikom. Tlačni cjevovod T-SL5 je položen u zajedničkom rovu s K-SL10 u duljini od 151m. Ovim troškovnikom su obrađeni zemljani radovi u kojima je T-SL5 položen u samostalnom rovu u duljini od 18m.
ŠIFRA STAVKE | OPIS STAVKE | jed. mj. | T-SL1 | T-SL2 | T-SL3 | T-SL4 | T-SL5 | UKUPNO količina SLADOJEVCI | jed. cijena | UKUPNO:
A | UREĐENJE GRADILIŠTA
A.1 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun paušalno. | kom | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | 0,00
A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [8 empty] | 0
B | PRIPREMNI RADOVI
B.1 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
| Obračun po m' obilježenog tlačnog cjevovoda kanalizacije | m' | 1376.5 | 183.65 | 149.55 | 13.5 | 169 | 946.1 |  | 0,00
| Obračun po komadu (CS) | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 0,00
B.2 | Geodetsko iskolčenje Iskolčenje točaka radnog platoa, čeličnog žmurja, bunara i dna iskopa Iskolčenje točaka za izvedbu elemenata zaštite građevinske jame: pokosa, platoa, žmurja, bunara i dna iskopa. Geodetske točke iskolčenja potrebno je održavati i obnavljati u slučaju oštećenja za vrijeme cijelog trajanja radova, a sve prema projektu i uputama nadzornog inženjera. U stavku su uključena i sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekata prenose na teren, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cjelokupno vrijeme građenja, odnosno do predaje građevine Naručitelju. Radovi se obavljaju prema OTU I 1.1. Obračun po kompletu. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.3 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.
| geodetsko praćenje | m' | 1 | 56 | 42 | 13.5 | 18 | 946.1 |  | 0,00
| izradu fotodokumentacije | kom | 1 | 56 | 42 | 13.5 | 18 | 1 |  | 0,00
B.4 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 1 | 56 | 42 | 13.5 | 18 | 946.1 |  | 0,00
B.5 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.27 |  | 0,00
B.6 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena.
| • Ø10-20 cm | kom | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |  | 0,00
| • Ø20-40 cm | kom | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |  | 0,00
| • raščišćavanje terena od grmlja | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |  | 0,00
B.7 | Pripremni radovi za zaštitu građevne jame CS Transportni troškovi, priprema, rasprema gradilišta i uređenje temeljnog tla za radni plato za izradu građevne jame crpne stanice. | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 0,00
B.8 | Geotehnički istražni radovi Strojno bušenje istražne bušotine dubine 15,0 m uz zaštitu čeličnim cijevima radi potvrde projektnog modela tla. U cijenu stavke je obuhvaćeno slaganje izvađene jezgre u sanduke po 1,0 m duljine jezgre, uzimanje uzoraka tla, mjerenje pojave podzemne vode tijekom bušenja, utvrđivanje stabilizirane razine podzemne vode i transport bušilice do lokacije. Obračun po m' bušotine. | m' | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 45 |  | 0,00
B.9 | Izvedbeni projekt zaštitne građevne jame Izrada izvedbenog projekta zaštite građevne jame uključujući sva potrebna laboratorijska i terenska ispitivanja te izradu geotehničkog elaborata. | kom | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 0,00
B | PRIPREMNI RADOVI | [8 empty] | 0
C | ZEMLJANI RADOVI
C.1 | Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=50cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=15cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=35cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 |  | 0,00
C.2 | Raskopavanje zemljanih pristupnih površina Raskopavanje ulaznih kućnih pristupnih zemljanih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih (d=30 cm). Stavka obuhvaća skidanje površinskog sloja zemlje (cca 10cm debljine), raskopavanje tucaničke podloge (≈20cm debljine), odvoz iskopanog materijala na odlagalište 10km. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |  | 0,00
C.3 | Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge Raskopavanje betonskih krila (s obje strane pristupne površine) i tucaničke podloge kućnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih. Stavka uključuje i betonska krila od postojećih prijelaza preko melioracijskih kanala. Stavka obuhvaća raskopavnje postojećeg betona (d=20cm), raskopavanje postojećeg cijevnog betonskog propusta (prosječno Φ 500), duljine ≈3m te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10km. Obračun po m3 skinutih betonskih krila. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |  | 0,00
C.4 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog/zemljanog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (≈1,0m samostalni rov) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog sloja makadamske ceste prosječne debljine 20 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod nerazvrstanih makadamskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |  | 0,00
C.5 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog/zemljanog kolničkog zastora nerazvrstane ceste na preostalom dijelu prometne površine (≈2,0m) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog sloja makadamske ceste prosječne debljine 20 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod nerazvrstanih cesta, širine jednake preostalog dijela prometnog traka (1,8m). Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 |  | 0,00
C.6 | ŽUPANIJSKA CESTA Frezanje postojećeg asfaltnog količnog zastora županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Frezanje postojećeg asfalta debljine 5 cm u širini od 2m od ruba rova kanalizacije prema središnjoj osi županijske prometnice. Kanalizacija je položena u bankini županijske ceste. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje habajućeg sloja asfaltbetona. Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), odvoz i istovar na deponiju (do 10km) koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m2 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m2 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |  | 0,00
C.7 | ŽUPANIJSKA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod bankina županijskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 0,00
C.8 | Demontaža postojećih stupova javne elektroenergetske mreže Demontaža stupova javne elektroenergetske mreže koji su postavljeni po trasi kanalizacije. Izmještanje se provodi prema uputama nadležne službe. Stavka obuhvaća sav potreban radni materijal, strojeve i radnu snagu, te odvoz na privremenu deponiju (do 10km). Obračun po kom. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |  | 0,00
C.9 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, širine 1,0m, prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnsono potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa.Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. Obračun po m3. | m3 | 2700 | 92 | 84 | 23 | 33 | 501.78 |  | 0,00
C.10 | Strojno zatrpavanje postojećeg profila Strojno zatrpavanje postojećeg profila prometnog kanala materijalom iz iskopa (cca. 1,5 m3 po m'), za nesmetani rad stroja na iskopu kanala, te ponovni iskop i uređenje kanala profilnom kašikom. Obračun po m3 zatrpanog kanala. | m3 | 600 | 55 | 42 | 10 | 0 | 1250 |  | 0,00
C.11 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3 prevezenog sraslog materijala. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 2700 | 92 | 31 | 6 | 15 | 2844 |  | 0,00
C.12 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 5974 | 201 | 158 | 46 | 65 | 1583.57 |  | 0,00
C.13 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 1377 | 56 | 42 | 13.5 | 18 | 273.5 |  | 0,00
C.14 | Zamjenski materijal zbog visokog nivoa podzemne vode Nabava, doprema i ugradnja sloja zamjenskog materijala debljine 30 cm od kamenog materijala frakcije 32-64 mm ili prirodnog šljunka ispod cjevovoda i revizijskih okana zbog visokog nivoa podzemnih voda. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje kamena, s potrebnim podbijanjem, te nabavu i ugradnju geotekstila 300 g/m2 oko sloja zamjenskog kamenog materijala. Točan odabir zamjenskog materijala u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m3 zamjenskog materijala. | m3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |  | 0,00
C.15 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 666 | 27 | 20 | 7 | 9 | 111.88 |  | 0,00
C.16 | Posteljica i zatrpavanje muljne i odzračne garniture Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/8mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko muljne i odzračne garniture - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 20 | 0 | 3 | 0 | 8 | 31 |  | 0,00
C.17 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 0 | 0 | 53 | 17 | 18 | 734.29 |  | 0,00
C.18 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm, MS=40MN/m2. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 2015 | 64 | 7 | 0 | 7 | 1339.11 |  | 0,00
C.19 | Obnova betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih (asfaltnih) pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=35 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, betonske ploče C25/30 (d=15 cm) kod betonskih ili asfaltnog sloja (d=6+4cm) kod asfaltnih pristupnih površina. Stavka obuhvaća i tesarske radove predvidivo (2,5 m2 oplate po m3 betona) i armiračke radove (10 kg armature po m2 betona) kao i sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne betonske (asfaltne) pristupne površine. | m2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 |  | 0,00
C.20 | Obnova zemljanih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih ulaznih kućnih zemljanih pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=30cm), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2 i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne zemljane pristupne površine. | m2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0,00
C.31 | Obnova asfaltnih pješačkih staza Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih pješačkih staza jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=20 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, cementnu stabilizaciju 16cm + habajući sloj d=4 cm AC 16 SURF. Stavka obuhvaća sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene pješačke staze. | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0,00
C.32 | Obnova asfaltnih parkirnog mjesta Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih parkirnig mjesta jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=20 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, cementnu stabilizaciju 16cm + habajući sloj d=4 cm AC 16 SURF. Stavka obuhvaća sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljeng parkirnog mjesta. | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.21 | Izrada novih betonskih bočnih krila Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih bočnih krila kućnih pristupnih površina jednakim materijalom kao i prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=15cm, 1,0m3), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti namjanje MS=40MN/m2, betona C20/25 (3,0m3). Stavka obuhvaća i tesarske radove (10 m2 / m3 betona) i armiračke radove (50kg / m3 betona) kao i sve neophodne radove do kompletiranja opozicije. Obračun po m3. | m3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |  | 0,00
C.22 | Zamjena betonskih cijevi Zamjena postojećih uništenih i oštećenih betonskih cijevi DN300-DN800 kod obnove pristupnih površina, te propusta na prometnim i melioracijskim kanalima. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, te sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m' ugrađene betonske cijevi. | m' | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 |  | 0,00
C.23 | Zacijevljenje kanala Zacijevljenje otvorenih prometnih/melioracijskih kanala s betonskim cijevima DN250-DN500. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, izradu posteljice uz nabijanje (od sitnozrnog materijala) d=10 cm, zatrpavanje zemljanim materijalom do kote okolnog terena uz potrebno nabijanje (≈2 m3/m') te sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m'. | m' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0,00
C.24 | Vraćanje demontiranih rasvjetnih stupova Dovoz sa privremene deponije demontiranih rasvjetnih stupova, te ponovna montaža rasvjetnih stupova. Stavka obuhvaća sav rad i materijal do kompletiranja radova. Stavkom obuhvaćeni ab radovi i tesarski radovi na izvedbi temelja rasvjetnih stupova. (predvidivo 0,7m3 betona po temelju, oplata 3,5m2 po temelju). Obračun po kom rasvjetnog stupa sa temeljem. | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |  | 0,00
C.25 | Oštećenja kolnika županijske ceste Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod županijskih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0,00
C.26 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane zemljane/makadamske ceste u širini kanalizacijskog rova Obnova cestovnog zastora u širini kanalizacijskog rova na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052.5 |  | 0,00
C.26 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane zemljane/makadamske ceste u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka (2,0m) Obnova cestovnog zastora na preostaloj širini prometne površine na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice (2,0m). Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669 |  | 0,00
C.27 | ŽUPANIJSKA CESTA Obnova asfatnog habajućeg zastora u širini 2m od ruba rova prema središnjoj osi prometnice Obnova cestovnog asfaltnog zastora u širini od 2m od ruba rova cjevovoda kod županijske ceste na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u bankini promentice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju geomreže dvoosno nosive min. 40/40 kN/m1 i habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d= 5cm) u širini od 2m kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |  | 0,00
C.28 | Obnova bankine županijske ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina županijske ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm, visine 100cm. Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |  | 0,00
CRPNA STANICA
C.29 | Iskop unutar građevinske jame za crpne stanice (talpe) Strojni fazni iskop temeljnog tla C kategorije unutar građevinske jame do predviđenih kota prema projektu. Stavka obuhvaća privremeno deponiranje u krugu gradilišta za kasniju upotrebu pri zatrpavanju, te odvoz dijela materijala na deponiju udaljenu 10 km. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu jame. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Radovi se izvode prema 2.02. prema OTU I. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 211 | 0 | 162 | 162 |  | 535 |  | 0,00
C.30 | Iskop građevne jame u tlu III kategorije za ugradnju precrpne stanice Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 5 m od ruba rova. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu jame. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 5 m od ruba rova. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Obračun po m3. | m3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 160 |  | 0,00
C.31 | Osiguranje radne jame na mjestima gdje nije predviđena uporaba talpi Osiguranje radne jame za ugradnju precrpne stanice. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju oplate poput tipa standardnog SBH boxa sa promjenjivim profilom serije 600 za potrebe zaštite radne jame. Radna jama je dimenzija 4,5x4,5m. Stavka uključuje demontažu i čišćenje po završenoj aktivnosti. Obračun po m2. | m2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 168 |  | 0,00
C.32 | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala u zamjenski sloj tla ispod temelja crpne stanice Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju drobljenog kamenog materijala granulacije čistog pranog tucanika frakcije 30-60 mm za temeljenje objekata i osiguranje odvodnje vode. Obuhvaća sav rad na ugradnji materijala u dva sloja po 15 cm uz zbijanje do vrijednosti modula stišljivosti prvog sloja Ms = 25 MPa, drugog sloja Ms=50 MPa, a sve prema uvjetima i geometriji iz projekta. Pri provedbi zamjene materijala potrebno je ustanoviti poklapanje temeljnog tla s onim naznačenim u geotehničkom elaboratu. Po potrebi produbiti zamjenu do nosivog tla, predvidivo 10 % povećanje u odnosu na iskazanu količinu. Izvodi se u nagibima prema nacrtima. Nagibi obostrano 1% prema bunarima. Radovi se obavljaju prema OTU I 2.08.2. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |  | 0,00
C.33 | Planiranje dna jame Grubo i fino planiranje dna građevne jame točno prema kotama predviđenim u projektu s točnošću planiranja + 2 cm. Obračunava se po m2 isplanirane površine. | m2 | 43 | 18 | 33 | 33 | 18 | 145 |  | 0,00
C.34 | Ugradnja geotekstila Nabava, dobava i ugradnja geotekstila tip 300 g/m2 na isplanirano dno građevne jame precrpne stanice. Geotekstil položiti min 15 cm uz bočne stranice jame. Obračunava se po m2 geotekstila. | m2 | 43 | 18 | 33 | 33 | 18 | 145 |  | 0,00
C.35 | Posteljica CS Nabava, dobava i izrada nasipa (posteljice) od šljunka min.40MPa u debljini prema projektu na dno građevne jame. Sloj izraditi uz lako nabijanje u svrhu izrade sloja podloge za postavljanje podložnog betona. Sloj postaviti cijelom širinom tlocrtne površine građevne jame. U cijenu je uračunat dovoz, postavljanje, nabijanje do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2, te svi ostali potrebni radovi, materijal i transporti. Obračunava se po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.2 |  | 0,00
C.36 | Zasipavanje oko CS - zasipni sloj Nabava, dobava i ugradnja mješavine šljunka i pijeska granulacije 0-8 mm oko okna precrpne stanice promjenjive širine prema nacrtu, nakon izvedbe objekta, s nabijanjem u slojevima do 30 cm do zadovoljenja Ms=40 MN/m2. Obračun po m3. | m3 | 192 | 76 | 149 | 149 | 76 | 642 |  | 0,00
C.37 | Odvoz materijala iz iskopa za crpnu stanicu Odvoz zemljanog materijala iz iskopa. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 211 | 80 | 162 | 162 | 80 | 695 |  | 0,00
C.38 | Strojno zatrpavanje Strojno zatrpavanje oko objekata materijalom iz iskopa nakon izvedbe objekta s nabijanjem u slojevima do 30 cm. Obračunava se po m2 materijala. | m2 | 25 | 18 | 20 | 20 | 18 | 101 |  | 0,00
C.39 | Čišćenje materijala Čišćenje zaostalog materijala, te planiranje terena u širini 4 m na trasi kanalizacije. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m' trase kanalizacije. | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00
C.40 | Sijanje trave Stavka obuhvaća valjanje, planiranje i humusiranje zelenih površina. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkomad. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire su u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5.1-8.0 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, ako je potrebno pokositi 1-2 puta. | m2 | #REF! | 0 | 42 | 13 | 18 | 42 |  | 0,00
C | ZEMLJANI RADOVI | [8 empty] | 0
D | DRENAŽA
D.1 | Izvedba dubokih bunara (građevna jama CS) Strojno bušenje bušotine za bunar promjera 1000 mm, dubine 8,0 m, s kote radnog platoa, a prema tlocrtnoj dispoziciji istih datoj na nacrtima projekta. Ugradnja konstrukcije bunara koja se sastoji od pune čelične cijevi d = 400 mm L=1,5 m, mostičavog filtera fi 400 mm L=8,5 m slota 1 mm, a sve prema nacrtima u projektu. Sklop bunara je ukupne dužine L=1,5 m + 8,5 m + 2,0 m (taložnik) = 12,0 m. Ugradnja filtera od čistog kvarcnog šljunka frakcija 2 do 4 mm u prostor između bušotine d = 1000 mm i centrično postavljenog bunara d = 400 mm po čitavoj visini bunara, a sve prema nacrtima u projektu. Obračun prema broju bunara. | kom | 1 |  | 1 | 1 |  | 3 |  | 0,00
D.2 | Crpljenje vode iz dubokih bunara Ugradnja potapajuće dubinske električne crpke u prostor taložnika bunara i povremeno crpljenje. Dubinska crpka je minimalnog efektivnog kapaciteta q=10 l/s po bunaru. Voda se odvodi vertikalnim odvodom od crpke do vrha bunara pocinčanom cijevi fi 2'' te horizontalnim nadzemnim odvodom do odgovarajućeg recipijenta. U cijenu je uključena nabavu crpki, crpljenje podzemne vode, te njihova montaža i demontaža, konstantna kontrola rada crpki i potrebna električna energija. Obračun stavke se vrši u satu rada crpke. Izvođač je dužan osigurati nadzor nad radom crpki 24 sata na dan, a na gradilištu imati rezervno minimalno jednu crpku. | sat | 1440 | 1002 | 1440 | 1440 | 1002 | 6324 |  | 0,00
D.3 | Drenažni sustav - iskop Strojni iskop jaraka korpom širine 60 cm od kote dna iskopa građevne jame do kote dna drenažnog jarka i iskop oko bunara u materijalu C kategorije. Pad drenažnog jarka 1 % prema nacrtima. Zbog mogućih lošijih karakteristika tla količinu iskopanog tla povećati za 15%. Izvodi se u nagibima prema nacrtima. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 18 |  | 0,00
D.4 | Drenažni sustav - drenažni materijal Strojno usipavanje drenažnog kamena do kote vrha drena. Drenažni materijal je čisti prani tucanik frakcije 30-60 mm. U cijenu je uključena dobava, prijevoz i ugradnja materijala te zbijanje i poravnavanje. Zbog mogućih lošijih karakteristika tla količinu drenažnog materijala povećati za 15%. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 18 |  | 0,00
D.5 | Drenažni sustav - drenažna cijev Drenažna PHD cijev promjer 200 mm. Nagibi cijevi 1 % prema bunarima. Obračun po m' ugrađene cijevi. | m' | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 18 |  | 0,00
D.6 | Drenažni sustav - spoj s bunarom Spajanje drenažne cijevi s bunarom prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu. Obračun po komadu ugrađenog spoja. | kom | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 0,00
D | DRENAŽNI RADOVI | [8 empty] | 0
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA
E.1 | Čelično žmurje (građevna jama CS) Dobava, transport, ugradnja i demontaža čeličnog žmurja tipa kao LARSSEN 606 n S 240 GP Žmurje se ugrađuje sa radnog platoa u temeljno tlo, uz kontrolu pozicije, nagiba i završne kote prema dimenzijama iz projekta. Žmurje se povezuje u spojnicama. U stavku je uključena dobava i prijevoz čeličnih platica, kliješta i ostalog materijala, dobava i prijevoz potrebnog spojnog materijala, makara itd, zabijanje čeličnih platica, rad na osiguranju predviđenog pravca i vertikalnosti žmurja itd., a rad se obavlja strojno prema nacrtima i tehničkim uvjetima. Radovi uključuju vađenje žmurja po završetku svih radova na betoniranju zidova objekta. Ugrađuju se talpe duljine 13 m. Obračun po m2 ugrađenog žmurja. | m2 | 330 | 0 | 330 | 330 | 0 | 990 |  | 0,00
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA | [8 empty] | 0
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA
F.1 | Vezne grede (građevna jama CS) Izrada i montaža čeličnih veznih greda od profila HE 260 B, S235. Ukupna duljina veznih greda iznosi 22,56 m. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 2099 | 0 | 2099 | 2099 | 0 | 6297 |  | 0,00
F.2 | Kosnici (građevna jama CS) Izrada i montaža čeličnih kosnika od cijevnih profila 193,7×12,5, S235. Predvidiva ukupna duljina kosnika iznosi 11,50 m. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 643 | 0 | 643 | 643 | 0 | 1929 |  | 0,00
F.3 | Podlošci (građevna jama CS) Izrada prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu i montaža čelični podložaka razupornih sklopova od profila HE 260 B, S235. Obračun po komadu ugrađenih podložaka. | kom | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 24 |  | 0,00
F.4 | Ojačanja spojeva elemenata razupornog sklopa (građevna jama CS) Izrada prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu i montaža čelični ojačanja razupornog sklopa. Obračun po komadu ugrađenih ojačanja. | kom | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 96 |  | 0,00
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA | [8 empty] | 0
G | TEHNIČKO PROMATRANJE
G.1 | Ugradnja stalnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji četiri stalne geodetske točke (monuimenta), na površini terena izvan građevne jame. Monumenti se izvode kao armirano betonski kvadratnog ili okruglog poprečnog presjeka sa mesinganom pločicom i navojem za montažu instrumenta. Obračun se vrši po kom. izvedenog monumenta. | kom | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 |  | 0,00
G.2 | Ugradnja kontrolnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji četiri kontrolnih repera ugrađenih na vrh žmurja za zaštitu građevne jame. Položaj repera bit će određen u izvedbenom projektu. Obračun po komadu ugrađenog repera. | kom | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 |  | 0,00
G.3 | Geodetsko mjerenje horizontalnih i vertikalnih pomaka potporne konstrukcije Stavka uključuje rad na periodičkom opažanju apsolutnih pomaka geodetskih repera postavljenih na vrh potporne konstrukcije (žmurja). Mjerenja se provode sa terenskom točnosti ±1mm, s izradom izvještaja o svakom mjerenju. Predviđeno je "nulto" i 6 kontrolnih mjerenja pomaka konstrukcije. Obračun po kompletu provedenog mjerenja sa završnim izvješćem. | kom | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 0,00
G | TEHNIČKO PROMATRANJE | [8 empty] | 0
H | BETONSKI RADOVI
Svi betonski radovi moraju ispunjavati zahtjeve propisane TEHNIČKIM PROPISOM ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE (NN17/17)
H.1 | Betonske ploče (gornja i donja) muljnog ispusta Izrada dvije (2) armirano betonske ploče debljine 15cm (gornja i donja) od betona C25/30 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 30 kg armature po komadu). U cijenu je uključena i pješčana posteljica (0-8mm) ispod ploče u dubljini od 10cm. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 0,00
H.2 | Betonski oslonci muljnog ispusta Betoniranje AB oslonca betonom C20/25, dimenzija prema projektu, ispod T komada i N fazonskog komada muljnog ispusta. U stavku je uključena i AB ploča kao oslonac uličnih kapa, a sve prema nacrtima u projektu (0,3m3 betona, 2,5m2 oplate i 30kg armature). U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C20/25 razreda izloženosti XA2 i XS1, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po kom. | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 0,00
H.3 | Betonski vijenac odzračne garniture Izrada armirano betonskih nosivih vijenaca željeznog poklopca za odzračno dozračne garniture od betona C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 26 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |  | 0,00
H.4 | Betonski oslonac odzračne garniture Betoniranje AB oslonca dim.0,25x0,25x0,10 m za odzračnu granituru. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C20/25 razreda izloženosti XA2 i XS1, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |  | 0,00
H.5 | Betonska ukrućenja na trasi Izrada betonskih ukrućenja na trasi cjevovoda betonom C20/25, dimenzija prema projektu, uključujući dobavu potrebnog materijala i ugradnju betona po ukrućenju prosječno 0,4 m3 sa potrebnom njegom betona. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate. U cijenu je uračunato i uzimanje uzoraka sukladno programu uzimanja uzoraka. Obračun po komadu ukrućenja. | kom | 22 | 8 | 6 | 1 | 7 | 44 |  | 0,00
H.6 | Betonska donja ploča precrpne stanice Betoniranje temeljne armirano-betonske ploče precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C30/37 razreda izloženosti XA2 i XS te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 9.4 |  | 0,00
H.7 | Podložni beton precrpne stanice Betoniranje podložnog betona precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C16/20 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost, dimenzija prema projektu, razreda izloženosti XA2 i XS te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.2 |  | 0,00
H.8 | Gornja ploča crpne stanice Betoniranje gornje armirano-betonske ploče i AB vijenca precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C30/37, razreda izloženosti XA2 i XS1, armature, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |  | 0,00
H.9 | Stabilizacijski beton crpne stanice Betoniranje sidrenog stabilizacijskog sloja betonom C 25/30 kategorije B.I za stabilizaciju revizijskih modularnih okana u uvjetima visokih nivoa podzemnih voda. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 9.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 29.1 |  | 0,00
H | BETONSKI RADOVI | [8 empty] | 0
I | MONTAŽERSKI RADOVI
I.1 | UGRADBA POLIETILENSKIH PEHD TLAČNIH KANALIZACIJSKIH CIJEVI Dobava i ugradnja cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PEHD, PE100, SDR17 za radni tlak 1.0 MPa. , a kvaliteta cijevi dokazuje se certifikatom DVGW. PEHD cijevi spajat će se elektrospojnicama ili sučeonim zavarivanjem. Cijevi se ugrađuje u iskopani rov na dno rova prema projektom predviđenim padovima. Projektirane promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjene pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima. U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PEHD cjevovoda. Postupak spajanja elektrospojnicama ili sučeonog zavarivanja uračunat je u cijenu, a mora se izvesti u skladu uputa isporučioca cijevi. U zamjenu za navedeni materijal moguće je ugraditi cijevi od duktila u skladu sa knjigom 3 Tehničke specifikacije. Obračun po m' montirane cijevi
| cijev PEHD d90 | m' | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |  | 0,00
| PEHD d110 | m' | 1410 | 192 | 156 | 0 | 174 | 662.01 |  | 0,00
| • kanalizacijska cijev PEHD d140 | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • kanalizacijska cijev PEHD d160 | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • kanalizacijska cijev PEHD d180 | m' |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I.2 | Fazonski komadi Nabava, dobava i montaža fazonskih komada PE kanalizacijskih cijevi od polietilena visoke gustoće (PEHD) koja spada po MRS klasifikaciji u grupu PE 100. Fazonski komadi se ugrađuju prema montažnim nacrtima. U cijenu uračunat sav potreban spojni materijal (spojnice). Obračun po komadu montiranih fazona, armatura.
| • PE luk d90 11º - 90º | kom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0,00
| • PE luk d110 11º - 90º | kom | 22 | 8 | 6 | 0 | 7 | 43 |  | 0,00
I.3 | Odzračno-dozračna garnitura Izrada odzračno-dozračne garniture na trasi tlačnog voda, prema nacrtima u poglavlju Grafički prikazi . Odzračno-dozračne garniture su različitih visna, a sastoje se prosječno od:
| • prirubničke spojnice d110/DN100 | kom | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |  | 0,00
| • T komada prirubničkog DN100/DN80 | kom | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |  | 0,00
| • FF komada DN80, 0-1000mm | kom | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |  | 0,00
| • PREFABRICIRANOG MONTAŽNOG ODZRAČNOG VENTILA DN80 PN16 za tlačne kanalizacijske sustave. Predviđen za rad sa otpadnim vodama (sadržavaju krute čestice). Radni tlak od 0,2 bara do 16 bara. Spoj prirubnički NP 16 . | kom | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |  | 0,00
| - suhozid od opeke - prosječno 1,15 m3 | kom | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |  | 0,00
| - zasipanje pijeskom 0-8 mm - prosječno 1,85 m3 U cijenu u računat i ostali potrebni konstruktivni i spojni materijal. | kom | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |  | 0,00
I.4 | Lijevano-željezni poklopci odzračne garniture Nabava, doprema i ugradnja tipskih željeznih poklopaca nazivnog otvora, koji su nepropusni za površinske vode. U cijenu je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca te sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
| • poklopac DN600, 400 kN | kom | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |  | 0,00
I.5 | Muljni ispust (garnitura za ispiranje) Izrada muljnog ispusta na trasi tlačnog voda, prema nacrtima u poglavlju Grafički prikazi. Muljni ispusti su različitih visna, a sastoje se od:
| - spojnica PEHD d110/DN100 | kom | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |  | 0,00
| - zasun za otpadne vode DN100 | kom | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |  | 0,00
| - teleskopska ugradbena garnitura DN100 (RD prema projektu) | kom | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |  | 0,00
| - cestovna kapa za zasune | kom | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |  | 0,00
| - T komad prirubnički DN 80/DN100 | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 0,00
| - N komad prirubnički DN80 | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 0,00
| - kanalizacijska armatura za ispiranje DN80 | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 0,00
| - cestovna kapa za kan. armaturu za ispiranje | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 0,00
| - FF komad L=0-1000 mm | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 0,00
| - suhozid od opeke NF - prosječno 1,15 m3 | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 0,00
| - zasipanje pijeskom 0-8 mm - prosječno 1,85 m3 U cijenu u računat i ostali potrebni konstruktivni i spojni materijal. | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 0,00
I.8 | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće uklonit (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja" . Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost bankine Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi.
| • čelična cijev DN 219,1 x 6,3 mm | m' | 42 | 14 | 11 | 0 | 8 | 75 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 219,1/110 mm | kom | 29 | 10 | 8 | 0 | 6 | 53 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 219,1/110 mm | kom | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 |  | 0,00
I | MONTAŽERSKI RADOVI | [8 empty] | 0
J | OSTALI RADOVI
J.1 | Tlačno ispitivanje cjevovoda Tlačno ispitivanje cjevovoda na tlak u skladu s normom HRN EN 805, uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje-osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći. Obračun po m’ tlačno ispitanog cjevovoda. | m' | 1376.5 | 183.65 | 149.55 | 13.5 | 169 | 1892.2 |  | 0,00
J.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti crpnih stanica Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih CS vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu isipitane crpne stanice. | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 0,00
J.3 | Sitni materijal Nabava, dobava i ugradnja sitnog pomoćnog i montažnog materijala i pribora (elektrode za zavarivanje, brtve, pocinčani vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala standardna roba potrebna za ugradbu). Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
J.4 | Funkcionalnost crpne stanice Provjera funkcionalnosti, podešavanje radnih parametara, obuka operatera, te puštanje u rad u nazočnosti predstavnika isporučitelja opreme i/ili ovlaštenog servisera. Obračun po komadu. | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 0,00
J.5 | Uređenje prostora oko CS - zelena površina Uređenje okoliša oko crpne stanice u na površini cca 25 m2 uklučujući stabilizaciju terena, betonske opločnjake, rubnjake i ogradu. Uređenje se sastoji prosječno od: - dvodijelni poklopac s demontažnom prečkom 2x750x1600 mm, nosivosti 400 KN - 1 kom, - AB temelj odzrake cca 0,50 m3 - 1 kom - 5 m3 iskopa, utovara, odvoza i deponiranja zemlje do 10km - 16 m2 geotekstila 300g/m2 - 5 m3 nasipa kamenom 0-32 mm do zbijenosti 40MN/m2 - 16 m2 završnog sloja humusa Obračun po komadu. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | kom | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0,00
J.6 | Uređenje prostora oko CS - prometna površina Uređenje okoliša cca 25 m2 oko crpne stanice u prometnoj površini Uređenje se sastoji prosječno od: - dvodijelni poklopac s demontažnom prećkom 2x750x1600 mm, nosivosti 400 KN - 1 kom, - AB temelj odzrake cca 0,50 m3 - 1 kom - 5 m3 iskopa, utovara, odvoza i deponiranja zemlje do 10km - 16 m2 geotekstila 300g/m2 - 5 m3 nasipa kamenom 0-32 mm do zbijenosti 40MN/m2 - 16 m2 asflatnog zastora u slojevima prema projektu Obračun po komadu.Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | kom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
J.7 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Troškove popravka postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu popravka. | kom | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |  | 0,00
J.8 | Izmještanje postojećih instalacija Izmještanje postojećih položenih podzemnih instalacija na mjestu križanja sa kanalizacijskim cjevovodom, prema uvjetima vlasnika inalacija. Stavka uključuje sve radove i materijal do kompletiranja pozicije. Za izmještanja pojedine instalacije investitor je dužan osigurati izvođenje građevinskih radova i sanaciju terena u skladu s Zakonima i Propisima. Strojarske radove na izmještanju pojedine instalacije obavlja distributer , odnosno vlasnik instalacije. Stavka uključuje i geodetsko snimanje izmještenih instalacija te izradu geodetskog elaborata. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po m' izmještene instalacije.
| • vodovodna instalacija (uključivo kućni priključci ) | m' | 0 | 0 | 50 | 10 | 10 | 70 |  | 0,00
| • elektroenergetska instalacija | m' | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0,00
J.9 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00 m, dužina do 3,00 m. Stavkom predviđena demontaža i otprema materijala po završenoj montaži cijevi. Obračun po komadu prijelaza. | kom | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  | 0,00
J.10 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN71/14,118/14,154/14) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0,00
J.11 | Demontaža i montaža Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki. Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu.
| • prometni znakovi | kom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00
| • reklamni panoi | kom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00
J.12 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 | 1500 | 1500 | J.12 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | 1 |  | 0,00
J | OSTALI RADOVI | [8 empty] | 0
2. REKAPITULACIJA TLAČNOG SUSTAVA
A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [6 empty] | 0
B | PRIPREMNI RADOVI | [6 empty] | 0
C | ZEMLJANI RADOVI | [6 empty] | 0
D | DRENAŽNI RADOVI | [6 empty] | 0
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA | [6 empty] | 0
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA | [6 empty] | 0
G | TEHNIČKO PROMATRANJE | [6 empty] | 0
H | BETONSKI RADOVI | [6 empty] | 0
I | MONTAŽERSKI RADOVI | [6 empty] | 0
J | OSTALI RADOVI | [6 empty] | 0
2. UKUPNO TLAČNI SUSTAV | [9 empty] | 0

## F8 FCS-SLAD
Investitor: KOMRAD d.o.o. SLATINA, OIB 96537643037
SLATINA, Braće Radić 2
Građevina: NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA
VII. Faza izgradnje sustava odvodnje - Naselje Sladojevci
crpne stanice CS-SL1, CS-SL2, CS-SL3, CS-SL4 i CS-SL5
Lokacija: naselje SLADOJEVCI, k.o. SLADOJEVCI
SPECIFIKACIJA RADOVA I MATERIJALA
CRPNE STANICE
R. Br. | Opis stavke | Jed. Mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
Niže specificirana crpna stanica može se zamijeniti drugim odgovarajućim tipom, uz poštivanje navedenih normi i traženih tehničkih karakteristika
1. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CS-SL1 Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 2,2 m i visine 4,58 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
2. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=5,0 l/s, Hmin=1,6 bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
3. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
4. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
5. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
6. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
7. | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
8. | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 0.1 |  | 0,00
9. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CS-SL2 Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 1,8 m i visine 3,48 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
10 | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=5,0 l/s, Hmin=0,6bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
11. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
12. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
13. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
14. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
15. | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
16. | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 0.1 |  | 0,00
17. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CS-SL3 Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 1,8 m i visine 4,22 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
18. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=5,0 l/s, Hmin=0,7 bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
19. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
20. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
21. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
22. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
23. | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
24. | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 0.1 |  | 0,00
25. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CS-SL4 Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 1,8 m i visine 4,56 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
26. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=5,0 l/s, Hmin=0,5 bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
27. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
28. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
29. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
30. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
31. | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
32. | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 0.1 |  | 0,00
33. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CSSL5 Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 1,8 m i visine 3,49 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
34. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=5,0 l/s, Hmin=0,8 bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
35. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
36. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
37. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
38. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
39. | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
40. | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 5 |  | 0,00
41. | Izrada strojarskog izvedbenog projekta. Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0,00
42. | Osiguranje Projektantskog nadzora od strane projektanta Glavnog projekta, tijekom izvoeđnja radova. | kom | 1 |  | 0,00
43. | Izrada strojarskog projekta izvedenog stanja.Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0,00
| Ukupno fekalna stanica |  |  |  | 0

## F8 CS-SL1
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - VIII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE SLADOJEVCI
Lokacija | : K.O. SLADOJEVCI
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | CRPNA STANICA - CS-SL1
1.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
1.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - frekventni regulator
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
1.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
1.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
1.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
1.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
1.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
1.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
1.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170099-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
1. | CRPNA STANICA - CS-SL1 |  |  |  | 0

## F8 CS-SL2
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - VIII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE SLADOJEVCI
Lokacija | : K.O. SLADOJEVCI
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
2. | CRPNA STANICA - CS-SL2
2.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
2.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - DOL
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
2.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 65 |  | 0,00
2.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
2.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 10m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
2.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
2.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
2.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
2.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
2.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
2.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170100-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
2. | CRPNA STANICA - CS-SL2 |  |  |  | 0

## F8 CS-SL3
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - VIII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE SLADOJEVCI
Lokacija | : K.O. SLADOJEVCI
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
3. | CRPNA STANICA - CS-SL3
3.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
3.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - DOL
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
3.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
3.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
3.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
3.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
3.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
3.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
3.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
3.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
3.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170101-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
3. | CRPNA STANICA - CS-SL3 |  |  |  | 0

## F8 CS-SL4
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - VIII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE SLADOJEVCI
Lokacija | : K.O. SLADOJEVCI
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
4. | CRPNA STANICA - CS-SL4
4.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
4.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - DOL
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
4.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
4.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
4.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
4.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
4.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
4.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
4.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
4.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
4.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170102-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
4. | CRPNA STANICA - CS-SL4 |  |  |  | 0

## F8 CS-SL5
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - VIII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE SLADOJEVCI
Lokacija | : K.O. SLADOJEVCI
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
5. | CRPNA STANICA - CS-SL5
5.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
5.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - DOL
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
5.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
5.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
5.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
5.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
5.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
5.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
5.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
5.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
5.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170103-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
5. | CRPNA STANICA - CS-SL5 |  |  |  | 0

## F8 CS REKAP.
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - VIII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE SLADOJEVCI
Lokacija | : K.O. SLADOJEVCI
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. | CRPNA STANICA CS-SL1 | 0
2. | CRPNA STANICA CS-SL2 | 0
3. | CRPNA STANICA CS-SL3 | 0
4. | CRPNA STANICA CS-SL4 | 0
5. | CRPNA STANICA CS-SL5 | 0
| UKUPNO | 0

## F8 Rekap.-SLAD
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA VIII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE SLADOJEVCI 3. REKAPITULACIJA
3. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
1. UKUPNO GRAVITACIJSKI SUSTAV | 0
2. UKUPNO TLAČNI SUSTAV | 0
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI - VIII. FAZA | 0

## F9 grav.-BA
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA IX. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE BAKIĆ 1. TROŠKOVNIK GRAVITACIJSKOG SUSTAVA ODVODNJE
OPĆE NAPOMENE
Izvođač je dužan prije početka radova pregledati projektnu dokumetaciju kao i osigurati svu potrebnu dokumentaciju za izvođenje. U slučaju nejasnoća ili primjedbi potrebno je usuglasiti stavke s Projektantima i Nadzornim inženjerom. Ako tijekom radova dođe do bilo kakve promjene u količinama za bilo koju od stavki ovog Troškovnika, Izvođač nema ni u kojem slučaju pravo na promjenu jediničnih cijena. Također, Izvođač nema nikakvo pravo zahtjevati bilo kakvu novčanu naknadu i u slučaju da se radovi po pojedinim stavkama ovog troškovnika uopće ne izvode. Sve izmjene u projektu, radovima ili jedinične cijene su dozvoljene uz obaveznu suglasnot Investitora i Projektanta. Izvedba radova iz stavaka troškovnika treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima građenja i kontrolom kvalitete, tehničkim opisima, nacrtima i drugim dijelovima Glavnog projekta. Nepoznavanje projekta nije opravdanje za povećanje jediničnih cijena ili krivih izvedbi na gradilištu. Isto tako, kasnije primjedbe na stavke troškovnika se neće uzimati u obzir.
Svi radovi trebaju biti izvedeni uz pažnju prema ranije izvedenim instalacijama i drugim radovima, pod nadzorom i uz odobrenje Nadzornog inženjera. U slučaju da pojedine stavke nisu potpune, radove je potrebno izvesi prema pravilima struke i legislativi i pri tome Izvođač nema pravo na odobrenje dodatnih troškova ili promjena cijene.
Troškovi izvedbe radova, uključujući sve režijske troškove i troškove dokaza kvalitete materijala i kontrole kvalitete ugrađenih materijala i u slučaju da nisu navedeni u Troškovniku, smatrat će se raspoređenim i uključenim u cijene koje je Izvođač naveo u Troškovniku. Dodatni otežavajući faktori prilikom izvođenja u zimskim mjesecima se neće posebno priznavati. Izvođač je dužan u zimskom periodu zaštiti konstrukciju od nepovoljnog djelovanja niskih temeperatura.
Trasu obuhvata zahvata u prostoru geodeta mora točno označiti na terenu, prema elaboratu iskolčenja. Iskop kanalizacijskog rova je Izvoča dužan izvoditi sa 100%razupiranja, neovisno o tome koristi li i vlastitu tehnologiju iskopa uz suglasnost Nadzornog inženjera te odgovarajuće asteste oplate na teški bočni tlak. U stavki iskopa potrebno je uzeti u obzir i eventualne zastoje, izmještanje postojećih instalacija kao i osiguranje pristupunih putova.
Troškovi uređenja gradilišta, završnog uređenja i demobilizacije gradilišta se odnose na sve vrste radova (po strukama) na pojedinoj fazi i neće se posebno naplaćivati. Roba i usluge trebaju odgovarati opisu navedenom u troškovniku. Proizvedena, nabavljena, atestirana i isporučena oprema i materijali, kao i izvršeni radovi trebaju biti u skladu s važećim normama u RH. Izvedbena dokumentacija i dokumentacija izvedenog stanja podrazumijeva izradu navedene dokumentacije po struka (građevisnki, elektro i strojarski dio).
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
CIJEVNI MATERIJAL Troškovnik je napravljen prema glavnom projektu. Glavni projekt gravitacijskog cjevovoda, sukladno zahtjevanom protoku vode, izrađen je za radni profil DN/ID250 i 300. Za izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PVC. Na temelju odabranog materijala izrađena je niveleta gravitacijskog cjevovoda te dokaznica mjera. Investitor se može odlučiti za cijevi drugog materijala uz ispunjenje važećih normi. Spojni dijelovi (materijal) mora biti prilagođeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Tehnička svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom korištenja zadrže svojstva predviđena glavnim projektom. Cjevovodi moraju biti izgrađeni na način da se spriječe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuća, slom cijevi, rastavljanja spoja ili odvajanja od građevina na cjevovodu, tj. da se ne naruši strukturalna stabilnost cjevovoda, da se spriječi unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrži nepropusnost i projektirani hidraulički kapacitet. Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljedećih normi: HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-2:2007, HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 12666-1:2011, HRN EN 14758-1:2012, HRN EN 1852-1:2009, HRN EN 1401-1:2009, HRN EN 14364:2013, HRN EN 295-1:2013, HRN EN 295-2:2013, HRN EN 295-3:2012, HRN EN 295-4:2013, HRN EN 295-5:2013, HRN EN 295-6:2013, HRN EN 295-7:2013, HRN EN 295-1:2005 Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu. Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, će biti izvedeno sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu, knjiga 2.
OKNA Za izradu predmetnog projekta odabrana su okna od PP materijala, osim okana neposredno prije crpnih stanica koji će se izvoditi kao monolitna AB okna. Investitor se može odlučiti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje važećih propisa i normi: HRN EN 1917:2008 , HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 13598-2:2010, HRN EN 14364:2013 U slučaju odabira drugog materijala za okna, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti okana pod utjecajem visoke razine podzemne vode i prometnog opterećenja.
MATERIJAL Jedinična cijena materijala obuhvaća nabavu, prijevoz, skladištenje i osiguranje. Izvođač je dužan posjedovati sve neophodne izjave o sukladnosti građ.proizvoda uporabljenih u izgradnji te sve neophodne ateste i dr.potvrde o sukladnosti.
ŠIFRA STAVKE | VRSTA RADOVA | jed. mj. | K-BA1 | K-BA2 | K-BA3 | K-BA4 | K-BA5 | K-BA6 | K-BA7 | K-BA8 | K-BA9 | K-BA.KP | UKUPNO količina BAKIĆ | jed. cijena | UKUPNO:
A | UREĐENJE GRADILIŠTA
A.1 | Privremeni priključak gradilišta na vodu Izvršiti priključivanje na vodovodnu mrežu za opskrbu vodom gradilišta koja će biti definirana planom organizacije gradilišta od strane izvođača radova. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
A.2 | Privremeni priključak gradilišta na električnu mrežu Izvršiti priključivanje na elektromrežu s odgovarajućim napojnim kablom, glavnim ormarom s mjernom jedinicom, kao i razvod i postavljanje potrebnog broja gradilišnih ormara, a u svemu prema shemi organizacije gradilišta. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
A.3 | Privremeni priključak gradilišta na telefonsku mrežu sa ADSL | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
A.4 | Pristupne ceste i radne površine Izvođač je dužan napraviti i tijekom cijelog trajanja gradilišta održavati pristupne ceste i radne površine za potrebe organizacije gradilišta i neometanog odvijanja radnih aktivnosti. Sve prema šemi uređenja i planu izvođenja radova odobrenog od strane investitora. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
A.5 | Privremena rasvjeta gradilišta Predvidjeti privremenu rasvjetu gradilišta te njeno održavanje. Rasvjeta mora biti takvog rasporeda i intenziteta da omogućuje nesmetano obavljanje radova na gradilištu. Stavka obuhvaća proračun potrebne rasvjete (od ovlaštene osobe), te održavanje tijekom cijelog trajanja radova. Točan raspored rasvjete usuglasiti s Investitorom i nadzorom. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
A.6 | Gradilišna ploča Nabava, dobava materijala, te izrada ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora sadržavati podatke u skladu sa čl.134, stavak 4. sukladno ZoG (NN153/13, 20/17). Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
A.7 | Fotodokumentacija postojećeg stanja Izrada detaljne foto i video dokumentacije kompletne trase zahvata radi evidencije stanja istrošenosti postojećih zgrada, cesta, putova, ograda, zidova, ulaza uz predmetnu trasu cjevovoda. Dokumentadciju dostaviti Nadzoru i Naručitelju prije uvođenja u posao. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [13 empty] | 0
B | PRIPREMNI RADOVI
B.1 | Izrada izvedbene projektne dokumentacije Izrada izvedebene dokumentacije gravitacijskih kolektora i kolektora za pripremu kućnih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima sukladno ZoG (NN 153/13, 20/17). | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.2 | Prometni elaborat Izrada prometnog elaborata potrebnog za osiguravanje regulacije prometa tijekom izvođenja radova u blizini prometnica (državne/županijske/lokalne/nerazvrstane). Elaborat mora biti u skladu s Pravilnkom o sadržaju, namjeni i razradi prometnog elaborata za ceste (NN 140/13). | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.3 | Privremena regulacija prometa Izrada elaborata privremene regulacije prometa, postavljanje i održavanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na kanalizaciji u blizini prometnica. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.4 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojeće elektroenergetskih instalacija Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja stupova i elektroenergetske mreže u vlasništvu HEP ODS “Elektra” Virovitica te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad na elektroenergetskim objektima. Radove izvodi HEP ODS “Elektra” Virovitica. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.5 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojeće plinske instalacije Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja plinske instalacije te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.6 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojećeg vodovodnog i kanalizacijskog sustava Izrada projektne dokumentacije izmještanja vodovodnog i kanalizacijskog sustava te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.7 | Izrada tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja HTa Izrada projektne dokumentacije tehničko tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja postojeće EK instalacije u sklopu izvedbenog projekta. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja suglasnosti HTa. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.8 | Projektantski nadzor Osiguranje projektantskog nadzora od strane projektanta glavnog projekta, za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.10 | Nadzor u području županijske ceste ili lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Osiguranje nadzora u području župnijske ceste na mjestima gdje trasa sustava odvodnje prolazi istima sukladno posebnim uvjetima građenja od vlasnika prometnice. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.11 | Nadzor vlasnika postojeće elektroenergetske instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje je u koliziji s postojećim elektroenergetskim instalacijama kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje elektroenergetske instalacije. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.12 | Nadzor vlasnika postojeće EK instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje je u koliziji s postojećim EK instalacijama kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje iste. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.13 | Nadzor Hrvatskog operatora prijenosnog sustava Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje se izvodi u blizini (križanje/paralelno vođenje) instalacija u vlasništvu HOPSa. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.14 | Nadzor vlasnika postojeće plinske instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje se trasa sustava odvodnje izvodi u blizini plinovoda kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje plinskih instalacija. Zatrpavanje je moguće tek nakon pregledane zaštite plinovoda i napisane potvrde u građevinskom dnevniku od strane predstavnika Hep Plin d.o.o., Pogonski ured Slatina. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.15 | Nadzor vlasnika postojećeg vodovodnog i kanalizacijskog sustava Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa budućeg sustava odvodnje u koliziji s postojećim vodovodnim i kanalizacijskim sustavom kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje iste. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.16 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
| Obračun po m' obilježenog cjevovoda kanalizacije | m' | 1184.5 | 236 | 139 | 103.8 | 595 | 691.6 | 148 | 157.5 | 42 | 436.5 | 3733.9 |  | 0,00
| Obračun po komadu obilježenog okna kanalizacije | kom | 34 | 6 | 4 | 4 | 14 | 23 | 3 | 5 | 2 | 58 | 153 |  | 0,00
B.17 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.
| geodetsko praćenje | m' | 34 | 6 | 4 | 4 | 14 | 23 | 3 | 5 | 2 | 58 | 3733.9 |  | 0,00
| izradu fotodokumentacije | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.18 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3733.9 |  | 0,00
B.19 | Geodetsko iskolčenje privatnih katastarskih čestica Geodetsko iskolčenje granice privatnih katastarskih čestica na mjestima gdje je trasa sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi u neposrednoj blizini granice privatnih katastarskih čestica, a koja nije jasno određena na terenu. Stavka uključuje sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje granice privatnih katastarskih čestica, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Obračun po m' obilježene granice parcele. | m' | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0,00
B.20 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 53.3025 | 10.62 | 6.255 | 4.671 | 26.775 | 31.122 | 6.66 | 7.0875 | 1.89 | 19.6425 | 168.0255 |  | 0,00
B.21 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun po komadu. | kom | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 26 |  | 0,00
B.22 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena.
| • Ø10-20 cm | kom | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |  | 0,00
| • Ø20-40 cm | kom | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |  | 0,00
| • raščišćavanje terena od grmlja | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 |  | 0,00
B | PRIPREMNI RADOVI | [13 empty] | 0
C | ZEMLJANI RADOVI
C.1 | Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=50cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=15cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=35cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 147 | 43 | 8 | 0 | 44 | 36 | 0 | 0 | 24 | 180 | 250 |  | 0,00
C.2 | Raskopavanje zemljanih pristupnih površina Raskopavanje ulaznih kućnih pristupnih zemljanih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih (d=30 cm). Stavka obuhvaća skidanje površinskog sloja zemlje (cca 10cm debljine), raskopavanje tucaničke podloge (≈20cm debljine), odvoz iskopanog materijala na odlagalište 10km. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 68 | 11 | 22 | 9 | 22 | 44 | 0 | 0 | 9 | 40 | 125 |  | 0,00
C.5 | Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge kućnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih. Stavka obuhvaća raskopavnje postojećeg betona (d=20cm), raskopavanje postojećeg cijevnog betonskog propusta (prosječno Φ 500), duljine ≈3m te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10km. Obračun po m3 skinutog betonskog krila. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | kom | 30 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 20 | 810 |  | 0,00
C.6 | NERAZVRSTANA CESTA Rezanje postojećeg asfalta nerazvrstane ceste Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora prosječne debljine 10cm pripadnom opremom na mjestima prekopa kolnika i uzdužnih trasa rova kanalizacije. Asfalt se reže na rubovima kanalizacijskog rova te po sredini promenice zbog sanacije kompletnog zahvaćenog prometnog traka.Obračun po m' rezanja asfaltnog zastora. | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 444 | 461 | 0 | 24 | 1898 |  | 0,00
C.7 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog traka nerazvrstane ceste na preostalom dijelu prometne površine (≈1,8m širine samostalni rov; 1,5m zajednički rov)) Raskopavanje postojećeg asfalta u debljini od 10 cm. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje nosivog i habajućeg sloja asfalt betona za sanaciju preostale širine zahvaćenog prometnog traka (≈1,8m). Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), raskopavanje te odvoz i istovar nosivog i habajućeg sloja na deponiju (do 10km) koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 266 | 277 | 0 | 0 | 650 |  | 0,00
C.8 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (≈1,2m samostalni rov, 1,5m zajednički rov) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg nosivog i habajućeg sloja asfaltnog zastora (d=10cm) nerazvstane ceste i tamponskog sloja stvarne debljine (d=30 cm), u širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m2 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 178 | 185 | 0 | 15 | 450 |  | 0,00
C.9 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini nerazvrstane ceste Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 30 cm kod bankina nerazvrstanih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 24 | 25 |  | 0,00
C.12 | ŽUPANIJSKA CESTA Frezanje postojećeg asfaltnog količnog zastora županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Frezanje postojećeg asfalta debljine 5 cm u širini od 2m od ruba rova kanalizacije prema središnjoj osi županijske prometnice. Kanalizacija je položena u bankini županijske ceste. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje habajućeg sloja asfaltbetona. Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), odvoz i istovar na deponiju (do 10km) koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m2 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m2 | 1923 | 352 | 230 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 40 | 46 | 3409 |  | 0,00
C.13 | ŽUPANIJSKA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod bankina županijskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 1231 | 211 | 138 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 1250 |  | 0,00
C.18 | Demontaža /uklanjanje postojećih stupova javne elektroenergetske mreže Demontaža/uklanjanje stupova javne elektroenergetske mreže koji su postavljeni po trasi kanalizacije. Izmještanje se provodi prema uputama nadležne službe. Stavka obuhvaća sav potreban radni materijal, strojeve i radnu snagu, te odvoz na (privremenu) deponiju do 10km. Obračun po kom. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | kom | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 |  | 0,00
C.19 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, širine 1,2 m (1,5 m kod zajedničkog rova kolektora i tlačnog cjevovoda), prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnosno potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa.Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. | m3 | 4095 | 662 | 418 | 408 | 2007 | 2207 | 383 | 523 | 172 | 935 | 11810 |  | 0,00
C.20 | Strojno zatrpavanje postojećeg profila Strojno zatrpavanje postojećeg profila prometnog kanala materijalom iz iskopa (cca. 1,5 m3 po m'), za nesmetani rad stroja na iskopu kanala, te ponovni iskop i uređenje kanala profilnom kašikom. Obračun po m3 zatrpanog kanala. | m3 | 350 | 200 | 50 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 10 | 50 | 2450 |  | 0,00
C.21 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. U cijeni je uključeno i plaćanje troškova zbrinjavanja. Obračun po m3 prevezenog sraslog materijala. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 4095 | 660 | 418 | 132 | 1536 | 1375 | 382 | 497 | 172 | 460 | 9727 |  | 0,00
C.22 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 6571 | 1150 | 733 | 489 | 3159 | 3680 | 700 | 928 | 230 | 865 | 18505 |  | 0,00
C.23 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 1522 | 283 | 167 | 156 | 754 | 830 | 178 | 189 | 63 | 222 | 4364 |  | 0,00
C.24 | Zamjenski materijal zbog visokog nivoa podzemne vode Nabava, doprema i ugradnja sloja zamjenskog materijala debljine 30 cm od kamenog materijala frakcije 32-64 mm ili prirodnog šljunka ispod cjevovoda i revizijskih okana zbog visokog nivoa podzemnih voda. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje kamena, s potrebnim podbijanjem, te nabavu i ugradnju geotekstila 300 g/m2 oko sloja zamjenskog kamenog materijala. Točan odabir zamjenskog materijala u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m3 zamjenskog materijala. | m3 | 108 | 30 | 10 | 15 | 80 | 95 | 25 | 20 | 5 | 30 | 585 |  | 0,00
C.25 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 1042 | 193 | 108 | 102 | 516 | 565 | 115 | 123 | 41 | 113 | 2918 |  | 0,00
C.26 | Posteljica i zatrpavanje okana Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/32 mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko revizijskih okana - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 162 | 26 | 18 | 16 | 64 | 100 | 12 | 24 | 10 | 348 | 780 |  | 0,00
C.27 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa uključujući dovoz s privremene deponije Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Stavkom je obuhvaćen i utovar, prijevoz do 5 km udaljenosti, te istovar na mjesto ugradnje. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. | m3 | 0 | 0 | 0 | 276 | 20 | 832 | 0 | 26 | 0 | 473 | 1627 |  | 0,00
C.28 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm, MS=40MN/m2. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 1805 | 441 | 293 | 0 | 956 | 710 | 254 | 350 | 0 | 0 | 4809 |  | 0,00
C.29 | Zatrpavanje zajedničkog rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje zajedničkog rova gravitacijske i tlačne kanalizacije - zamjena materijala. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 990 | 0 | 0 | 13 | 468 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 1594 |  | 0,00
C.30 | Okna uz pristupne površine Zatrpavanje revizijskih okana koja se nalaze neposredno uz ulazne kućne betonske ili zemljane pristupne površine. Potrebno je zacijeviti i postojeći prometni ili melioracijski kanal neposredno uz revizijsko okno. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju: • pješčane posteljice debljine 10 cm za polaganje betonske cijevi uz nabijanje; • betonskih cijevi Ø500 dužine 2,0 m za produžetak zacijevljenja; • zemljanog materijala iz iskopa za zatrpavanje zacijevljenja u visini pristupne površine kolnog ulaza (cca.1,5 m3/m' zacijevljenja) ugradnja u slojevima do 30 cm uz nabijanje; • humusnog materijala za obradu pokosa (≈5m2) i trave za zasijavanje pokosa (≈5m2). Obračun po komadu ugrađenog revizijskog okna. | kom | 15 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 59 |  | 0,00
C.31 | Obnova betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih (asfaltnih) pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=35 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, betonske ploče C25/30 (d=15 cm) kod betonskih ili asfaltnog sloja (d=6+4cm) kod asfaltnih pristupnih površina. Stavka obuhvaća i tesarske radove predvidivo (2,5 m2 oplate po m3 betona) i armiračke radove (10 kg armature po m2 betona) kao i sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne betonske (asfaltne) pristupne površine. | m2 | 147 | 43 | 8 | 0 | 44 | 36 | 0 | 0 | 24 | 180 | 482 |  | 0,00
C.32 | Obnova zemljanih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih ulaznih kućnih zemljanih pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=30cm), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2 i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne zemljane pristupne površine. | m2 | 68 | 11 | 22 | 9 | 22 | 44 | 0 | 0 | 9 | 40 | 225 |  | 0,00
C.35 | Izrada novih betonskih bočnih krila Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih bočnih krila kućnih pristupnih površina jednakim materijalom kao i prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=15cm, 1,0m3), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti namjanje MS=40MN/m2, betona C20/25 (3,0m3). Stavka obuhvaća i tesarske radove (10 m2 / m3 betona) i armiračke radove (50kg / m3 betona) kao i sve neophodne radove do kompletiranja opozicije. Obračun po m3. | m3 | 30 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 20 | 81 |  | 0,00
C.36 | Zamjena betonskih cijevi Zamjena postojećih uništenih i oštećenih betonskih cijevi DN300-DN800 kod obnove pristupnih površina, te propusta na prometnim i melioracijskim kanalima. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, te sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m' ugrađene betonske cijevi. | m' | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 5 | 20 | 95 |  | 0,00
C.37 | Zacijevljenje prometnih kanala Zacijevljenje otvorenih prometnih kanala sa betonskim cijevima DN250-DN500. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, izradu posteljice uz nabijanje (od sitnozrnog materijala) d=10 cm, zatrpavanje zemljanim materijalom do kote okolnog terena uz potrebno nabijanje (≈2 m3/m') te sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m'. | m' | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 70 |  | 0,00
C.42 | Ugradnja novih rasvjetnih stupova na lokaciji demontiranih Ugradnja novih rasvjetnih stupova na lokaciji postojećih demontiranih stupova. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju stupova. Stavka obuhvaća sav rad i materijal do kompletiranja radova. Stavkom obuhvaćeni ab radovi i tesarski radovi na izvedbi temelja rasvjetnih stupova. (predvidivo 0,7m3 betona po temelju, oplata 3,5m2 po temelju). Obračun po kom rasvjetnog stupa sa temeljem. | kom | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 |  | 0,00
C.44 | Oštećenja kolnika nerazvrstane ceste Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod nerazvrstanih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 40 | 140 |  | 0,00
C.45 | Oštećenja kolnika županijske ceste ili lokalne ceste pod upravom ŽUCa Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod županijskih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 0,00
C.46 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste - tamponski, nosivi i habajući sloj u širini kanalizacijskog rova Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko tih površina. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja drobljenog kamenog nevezanog materijala frakcije 0-30 mm (d=min.30cm), asfaltnog nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 (d=6cm) te habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) u širini rova kanalizacije (≈1,2m samostalan rov; 1,5m zajednički rov). Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 178 | 185 | 0 | 15 | 766 |  | 0,00
C.47 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova asfatnog nosivog i habajućeg sloja na preostalom dijelu prometne površine (≈1,8m širine) Obnova cestovnog asfaltnog zastora kod nerazvrstanih cesta na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u prometnoj površini. Naime, prema posebnim uvjetima vlasnika prometnice potrebno je sanirati cijeli zahvaćeni prometni trak (≈3,0m širine) na način da se preostalom dijelu prometnog traka (≈1,8m) sanira nosivi i habajući sloj. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) te nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 u debljini od 6cm, u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka (≈1,8m), kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 266 | 277 | 0 | 0 | 1125 |  | 0,00
C.48 | NERAZVRSTANA CESTA Prskanje bitumenskom emulzijom - za potrebe ugradnje asflatnog nosivog sloja kod nerazvrstanih cesta. Strojna izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnog nosivog sloja s podlogom izrađenom od zrnatog kamenog materijala prskanjem bitumenske emulzije u količini od najmanje 0,5 kg/m2. U cijenu je uključeno čišćenje podloge, nabava i dobava emulzije, prijevoz i uskladištenje, te pažljivo ravnomjerno prskanje prema zahtjevima projekta i OTU. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 5. Poglavlje; odredbe 5-03; 5-03.1 do 5-03.5. Obračun po m2. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 444 | 462 | 0 | 15 | 1891 |  | 0,00
C.49 | NERAZVRSTANA CESTA Asfalterska mreža za armiranje asfalta Ugradnja poliesterske armaturne mreže za armiranje asfalta (geokompozit za armiranje asfalta čvrstoće 50/50/ k/m2, gemreža od staklenih ili poliesterskih vlakana + netkani PP geotekstil 13/ g/m2+polimerova obloga), vlačne čvrstoće 50 kN/m2. Asfalterska mreža za armiranje asfalta se polaže na mjestima spoja starog asfaltnog nosivog sloja i novog habajućeg sloja u nerazvrstanoj cesti. Stavka obuhvaća polaganje poliesterske armaturne mreže preko nosivog sloja asfalta. Ugrađuje se za armiranje asfalta u svrhu sprečavanja nastanka pukotina na spoju postojećeg nosivog sloja i novog habajućeg sloja asfalta kao i ostalih oštećenih dijelova asfalta u zoni frezanja kolnika i dogradnje asfaltnim slojevima. Stavka uključuje nabavu i prijevoz mreže, čišćenje podloge, prskanje podloge bitumenskom emulzijom, polaganje poliesterske armaturne mreže s odgovarajućim preklopima i učvršćenjem za podlogu, upotrebu opreme te sav ostali rad na ugradnji mreže. Polaganju mreže se pristupa nakon što se bitumenska emulzija kojom je prešprican nosivi sloj asfalta razbila, te nakon što je isparila izdvojena voda. Bitumenska emulzija mora biti modificirana polimerima nestabilnog tipa. Mreža se na početku učvršćuje na podlogu. Odmotana i na podlogu položena mreža mora biti ravna i nategnuta te sljubljena za podlogu bez ikakvih nabora. Da bi se mreža dobro zaljepila na poprskanu podlogu treba ja prevaljati lakim valjcima. Preklapanje mreže obavlja se tako da poprečni preklopi (nastavak rola) iznose najmanje 20 cm. Obračun po m2 ugrađene mreže za armiranje. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 40 | 140 |  | 0,00
C.50 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova bankine nerazvrstane ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina nerazvrstene ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm visine 30cm te završnim zemljanim slojem debljine 10cm na mjestima gdje trasa kanalizacije prelazi okomito na smjer prometnice (bankine). Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 24 | 46 |  | 0,00
C.53 | ŽUPANIJSKA CESTA Obnova asfatnog habajućeg zastora u širini 2m od ruba rova prema središnjoj osi prometnice Obnova cestovnog asfaltnog zastora u širini od 2m od ruba rova cjevovoda kod županijske ceste na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u bankini promentice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju geomreže dvoosno nosive min. 40/40 kN/m1 i habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d= 5cm) u širini od 2m kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 1923 | 352 | 230 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 40 | 46 | 3409 |  | 0,00
C.54 | ŽUPANIJSKA CESTA Prskanje bitumenskom emulzijom za sljepljivanje nosivog i habajućeg asfaltnog sloja u županijskoj cesti. Strojna izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje nosivog i habajućeg asfaltnog sloja prskanjem bitumenske emulzije kod županijskih cesta, točnije, u širini 2m od ruba kanalizacijskog rova koji je položen u bankini prometnice, u količini od 0,15 do 0,35 kg/m2, odnosno prskanjem vrućim bitumenom u količini od 0,1 do 0,2 kg/m2. U cijenu je uključeno čišćenje podloge od prljavštine i vode, dobava emulzije ili bitumena, prijevoz i uskladištenje, te pažljivo ravnomjerno strojno prskanje prema zahtjevima projekta i OTU. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OUT), 1. i 6. Poglavlje; odredbe 6-01; 6-01.1 do 6-01.5. Obračun po m2. | m2 | 1923 | 352 | 230 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 40 | 46 | 3409 |  | 0,00
C.55 | ŽUPANIJSKA CESTA Asfalterska mreža za armiranje asfalta Ugradnja poliesterske armaturne mreže za armiranje asfalta (geokompozit za armiranje asfalta čvrstoće 50/50/ k/m2, gemreža od staklenih ili poliesterskih vlakana + netkani PP geotekstil 13/ g/m2+polimerova obloga), vlačne čvrstoće 50 kN/m2. Asfalterska mreža za armiranje asfalta se polaže na mjestima spoja starog asfaltnog nosivog sloja i novog habajućeg sloja u županijskoj cesti. Stavka obuhvaća polaganje poliesterske armaturne mreže preko nosivog sloja asfalta. Ugrađuje se za armiranje asfalta u svrhu sprečavanja nastanka pukotina na spoju postojećeg nosivog sloja i novog habajućeg sloja asfalta kao i ostalih oštećenih dijelova asfalta u zoni frezanja kolnika i dogradnje asfaltnim slojevima. Stavka uključuje nabavu i prijevoz mreže, čišćenje podloge, prskanje podloge bitumenskom emulzijom, polaganje poliesterske armaturne mreže s odgovarajućim preklopima i učvršćenjem za podlogu, upotrebu opreme te sav ostali rad na ugradnji mreže. Polaganju mreže se pristupa nakon što se bitumenska emulzija kojom je prešprican nosivi sloj asfalta razbila, te nakon što je isparila izdvojena voda. Bitumenska emulzija mora biti modificirana polimerima nestabilnog tipa. Mreža se na početku učvršćuje na podlogu. Odmotana i na podlogu položena mreža mora biti ravna i nategnuta te sljubljena za podlogu bez ikakvih nabora. Da bi se mreža dobro zaljepila na poprskanu podlogu treba ja prevaljati lakim valjcima. Preklapanje mreže obavlja se tako da poprečni preklopi (nastavak rola) iznose najmanje 20 cm. Obračun po m2 ugrađene mreže za armiranje. | m2 | 1923 | 352 | 230 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 40 | 46 | 3409 |  | 0,00
C.56 | Obnova bankine županijske ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina županijske ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm, visine 100cm. Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m2 | 1231 | 211 | 138 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 2129 |  | 0,00
C.59 | Čišćenje materijala Čišćenje zaostalog materijala, te planiranje terena u širini 4 m na trasi kanalizacije. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m' trase kanalizacije. | m' | 1184.5 | 236 | 139 | 103.8 | 595 | 691.6 | 148 | 157.5 | 42 | 436.5 | 3733.9 |  | 0,00
C.60 | PLANIRANJE I ZATRAVNJENJE POVRŠINA Planiranje i zatravnjenje površina. Stavka obuhvaća valjanje, planiranje i humusiranje zelenih površina. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkomad. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire su u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5.1-8.0 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, ako je potrebno pokositi 1-2 puta. | m2 | 0 | 50 | 20 | 120 | 195 | 360 | 0 | 0 | 48 | 40 | 833 |  | 0,00
C | ZEMLJANI RADOVI | [13 empty] | 0
D | BETONSKI RADOVI
D.1 | AB okno prije CS Izrada AB okana od armiranog betona C30/37 s dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti, koji u svemu mora odgovarati Tehničkom propisu za građ.konstrukcije (NN17/17). Veličina svijetlog otvora poklopca je 80/80 cm, svijetla visina okana prema projektu. Debljina zidova i donje ploče iznose 30cm, dok je debljina gornje ploče 20cm. Na dnu okna izvesti kinetu od betona C16/20 prilagođenu profilu prolaznih cjevovoda. Prosječno po oknu: beton 15 m3, oplata 60m2, armatura 1500kg Okna su opremljena: lijevano-željeznim penjalicama za silazak s klizačem, lijevano-željeznim poklopcem dimenzija 80x80, 400kN, zidnim zapornicama profila DN250/DN300, te cestovnim kapama za upravljenje istima, tipskim umetkom za odabranu cijevi (DN250, DN300), podiznom grubom rešetkom DN300. Kod izrade svih radnih fuga (spoj vertikalnih i horizontalnih elemenata), obavezno ugraditi traka za brtvljenje spojeva u betonskim građevinama, širine min. 200 mm. Ugradba trake prema uputama proizvođača. Prilikom izrade oplate u stijenke okna, na projektiranim dubinama ugrađuju se izlazno-ulazni spojni komadi ovisno o tipu cjevovoda.U jediničnu cijenu uključiti ugradnju podložnog betona u debljini od 10cm, od betona C16/20, te posteljicu od pijeska 0-8mm, debljine 10cm, te sav potreban materijal, postavljanje i skidanje oplate. Okna moraju zadovoljiti uvjete vodonepropusnosti. Cijena uključuje i hidroizolaciju okna na unutarnjim površinama dna, zidova i gornje ploče od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoksi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Dozvoljena je i ugradnja montažnih betonskih okna sa svom spomenutom opremom, poštujući prometno opterećenje, te kote ulaza i izlaza cijevi, kao i uvjet vodonepropusnosti. Stavkom nisu obuhvaćeni zemljani radovi. Obračun po komadu kompletno izvedenog okna. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00
D.4 | Nosivi vijenac poklopca - zelena površina Izrada sidrenih armirano betonskih ploča - nosača željeznih poklopaca revizijskih okana betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,20 m3 betona, 1,5 m2 oplate i 20 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 45 |  | 0,00
D.5 | Nosivi vijenac poklopca - prometna površina Izrada armirano betonskih nosivih vijenaca željeznih poklopaca u prometnim površinama za revizijska modularna okna betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 26 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 34 | 6 | 4 | 0 | 11 | 12 | 3 | 5 | 2 | 30 | 107 |  | 0,00
D.6 | Stabilizacijski beton Betoniranje sidrenog stabilizacijskog sloja betonom C 25/30 za stabilizaciju revizijskih modularnih okana u uvjetima visokih nivoa podzemnih voda. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 25 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | 1 | 5 | 1 | 25 | 82 |  | 0,00
D | BETONSKI RADOVI | [13 empty] | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI
E.1 | KANALIZACIJSKE CIJEVI Nabava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijevi promjera prema projektu. tjemene nosivosti min. SN 8 sukladno zahtjevima norme odabranog cjevovoda, položaja i pada prema nacrtima. Polaganje cijevi izvodi se na unaprijed izvedenu posteljicu. Promjer cijevi se odnosi na ID. Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.). Predviđeno je spajanje cijevi spojnicama s integriranim kolčakom s gumenom brtvom. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po m' cijevi.
| • kanalizacijska cijev DN/250 | m' | 0 | 0 | 144 | 108 | 0 | 0 | 156 | 162 | 48 | 450 | 1068 |  | 0,00
| • kanalizacijska cijev DN315 | m' | 1212 | 246 | 0 | 0 | 612 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778 |  | 0,00
E.2 | KANALIZACIJSKA OKNA DN 800 I 1000 Dobava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema i ugradnja prefabriciranih revizijskih okana promjera DN 800 I DN 1000 Okna se sastoje iz baze sa kinetom, priključcima-naglavcima ili spojnicama sa brtvama, te konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera. Okno sa mogućnošću podešavanja visine. Dno okna se sastoji od kinete vodonepropusne izvedbe. Priključci moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i kutom priključaka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan revizijskih okana nisu dozvoljeni. Svi spojevi moraju biti uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje na uzgona. Ulaz i izlaz na kontrolnim oknima moraju biti prilagođeni nagibu nivelete ulaznih i izlaznih cijevi kolektora. Okna trebaju biti opremljena ljestvama sukladno Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13). Stavka uključuje: - nabava, dobava, montaža i spajanje dijelova okna - sav potrebni spojni i brtveni materijal Okna se postavljaju na zbijenu posteljicu od šljunka/tucanika granulacije 0-32 mm debljine definirane projektnom dokumentacijom. U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali potreban rad, transport i materijal potreban za montažu i priključak kanalizacijskih cjevovoda na okna i ugradnju okna
| revizijsko okno DN 800 mm (do 2 m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |  | 0,00
| evizijsko okno DN 800 mm (2 - 2,5 m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 800 mm (2,5 - 3,0 m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |  | 0,00
| evizijsko okno DN 800 mm (3,0 - 3,5m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 1000 mm (2 - 2,5m) | kom | 13 | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 48 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 1000 mm (2,5 - 3,0m) | kom | 14 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 1000 mm (3,0 - 3,5m) | kom | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |  | 0,00
E.3 | Spojni komadi za revizijska okna Nabava, doprema i ugradba spojnih komada za revizijska okna, min.SN 8 za profil odabrane cijevi, promjera DN 250 i 300 mm. Stavka uključuje raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal. Spojni komadi trebaju zadovoljavati važeće norme za odabranu vrstu cijevnog materijala. Za spojne komade je ponuđač u ponudi dužan priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i propisima. Obračun po komadu ugrađenog spojnog komada.
| • spojni komadi DN 250 mm | kom | 13 | 6 | 8 | 10 | 15 | 16 | 9 | 14 | 4 | 58 | 153 |  | 0,00
| • spojni komadi DN 300 mm | kom | 66 | 11 | 0 | 0 | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |  | 0,00
E.5 | Samonivelirajući poklopci Nabava, doprema i ugradnja tipskih samonivelirajućih poklopaca okana ugrađenih u kolniku nerazvrstanih cesta, kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada.. Poklopac s okvirom ukupne širine minimalno 800 mm, svijetli otvor minimalno 600 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 170 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120° i blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. U cijenu je uključen sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog samonivelirajućeg poklopca. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 10 | 20 |  | 0,00
E.5 | Poklopci okana Nabava, doprema i ugradnja tipskih željeznih poklopaca nazivnog otvora DN600. POKLOPAC D400, DN 600 Kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada. Poklopac s okvirom ukupne širine 785 mm, svijetli otvor 605 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 100 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120°, a blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. 30% površine poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijeni je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca okna te sav materijal i rad. Obračun po komadu poklopca.Polovica poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijenu je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca te sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
|  | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 10 | 150 |  | 0,00
E.6 | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće uklonit (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja". Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. U stavku su uključeni sva oprema, materijal i radovi na postavljanju bušaće garniture u radnoj jami, te svi radovi i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi.
| • čelična cijev DN 457,20 x 7,1 mm | m' | 78 | 15 | 0 | 0 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 300/457,20 mm | kom | 52 | 10 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 300/457,20 mm | kom | 20 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 0,00
| • čelična cijev DN 355,6 x 7,1 mm | m' | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250 | 266 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 250/355,6 mm | kom | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 167 | 177 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 250/355,60 mm | kom | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | 88 |  | 0,00
E.7 | Zaštitna čelična cijev - prekopavanje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod poljskog puta, otvorenih i zacijevljenih melioracijskih i prometnih kanala te ispod drugih objekata na trasi. Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je prekopavanjem. Cijev mora biti antikorozivno zaštićena osnovnim bitumenskim premazima iznutra i izvana.
| • čelična cijev DN 457,20 x 7,1 mm | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • distantni prstenovi DN 300/457,20 mm | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • brtveni poklopac cijevi DN 300/457,20 mm | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • čelična cijev DN 355,60 x 7,1 mm | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 250/355,6 mm | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 250/355,6 mm | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |  | 0,00
E | MONTAŽERSKI RADOVI | [13 empty] | 0
F | OSTALI RADOVI
F.1 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
F.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti Ispitivanje vodonepropusnosti izvedene kanalizacije vodom ili zrakom, uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1610), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode (zraka) i spojeva, punjenje cjevovoda vodom (zrakom) i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po m' ispitanog cjevovoda i po komadu ispitanog okna.
| • ispitani kanalizacijski cjevovod | m' | 1184.5 | 236 | 139 | 103.8 | 595 | 691.6 | 148 | 157.5 | 42 | 436.5 | 3733.9 |  | 0,00
| • ispitano kanalizacijsko okno | kom | 33 | 6 | 4 | 4 | 14 | 22 | 3 | 5 | 2 | 58 | 151 |  | 0,00
F.3 | Ispitivanje vodonepropusnosti AB okana Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih okana vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu isipitanog okna. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00
F.4 | Snimanje izvedenog stanja TV kamerom Snimanje izvedenog stanja TV kamerom kao dokaz kvalitetno izvedenih radova prije primopredaje radova i tehničkog pregleda. Snimanje i izradu elaborata izvodi isključivo ovlaštena osoba za tu vrstu poslova. Stavka obuhvaća i izradu elaborata provedenog postupka snimanja sukladno normi EN 13508-2/AC. Elaborat mora sadržavati: tehnički opis građevine (Naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana); tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; tablicu sa opisom nedostataka; fotografije nedostataka; snimku cjevovoda, RO i izvedenih spojeva (ulične mreže i kućnih priključaka), MP4 zapis na DVD-u. Obračun po m' snimljenog cjevovoda. | m' | 1184.5 | 236 | 139 | 103.8 | 595 | 691.6 | 148 | 157.5 | 42 | 436.5 | 3733.9 |  | 0,00
F.5 | Ispitivanje kvalitete Troškovi ispitivanja materijala, uzimanja uzoraka, laboratorijska obrada s izdavanjem odgovarajućih dokumenata o kvaliteti, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva nasipa rova kanalizacije i kolničke konstrukcije kod cesta. Ispitivanje se vrši prema programu kontrole i kakvoće radova. Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala treba činiti: a) Odgovarajući dokaz kvalitete za sve ugrađene materijale i elemente b) Izvještaji o tekućim ispitivanjima c) Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
F.6 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Troškove popravka postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu popravka. | kom | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 |  | 0,00
F.7 | Izmještanje postojećih instalacija Izmještanje postojećih položenih podzemnih instalacija na mjestu križanja sa kanalizacijskim cjevovodom, prema uvjetima vlasnika instalacija. Stavka uključuje sve radove i materijal do kompletiranja pozicije. Za izmještanja pojedine instalacije investitor je dužan osigurati izvođenje građevinskih radova i sanaciju terena u skladu s Zakonima i Propisima. Strojarske radove na izmještanju pojedine instalacije obavlja distributer, odnosno vlasnik instalacije. Stavka uključuje i geodetsko snimanje izmještenih instalacija te izradu geodetskog elaborata. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po m' izmještene instalacije.
| • plinska instalacija | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  | 0,00
| • vodovodna instalacija (uključivo kućni priključci ) | m' | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 90 |  | 0,00
| • sustav odvodnje | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00
| • elektroenergetska instalacija | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  | 0,00
| • telefonska instalacija | m' | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 70 |  | 0,00
F.8 | Izmještanje postojećih instalacija (podzemna okna) Stavka obuhvaća i izvedbu novih AB okana ili postavljanje montažnih predgotovljenih okana te sve građevinske, vodovodne, elektrotehničke i motažerske radove potrebne za potpuno dovršenje stavke. Nova okna potrebno je postaviti uz odobrenje Nadzornog inženjera. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu. | kom | [10 empty] | 4 |  | 0,00
F.9 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00m, dužina do 3,00m. Stavkom predviđena demontaža i odvoz materijala po završenoj montaži. Obračun po komadu prijelaza. | kom | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20 | 37 |  | 0,00
F.10 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN71/14,118/14,154/14) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0,00
F.11 | IZVEDBA KUĆNOG PRIKLJUČKA Radovi na izvedbi kućnog priključka koji se odnose sve potrebne radnje u vezi (geodetsko iskolčenje, lociranje instalacija, iskop za lociranje instalacija, razbijanja asfalta, iskopa, planiranje dna rova, polaganja posteljice, nasipavanja zamjenskim materijalom, zbijanja, izrade kolničke konstrukcije, čelične ploče za osiguranje prijelaza vozila preko prekopa, odvoz viška materijala, dovođenje površina u prvobitno stanje...) izrade kućnog priključka. Širina rova je 1m. Kućni priključak je potrebno izvesti na okno kolektora, a ukoliko to nije moguće spojiti ga na T komad koji se ugrađuje na kolektor. Potrebno je poštivati dužine koje su dole navedene. Ukoliko nije moguće spojiti na način predviđen u trokovniku poštujući dužine priključka i spoj tada je potrebno konzultirati naručitelja pošto će on održavati sustav. U cijeni nije cijevni materijal.
a) kućni priključak duljine do 6,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 12 | 0 | 56 |  | 0 |  |  |  | 129 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 |  | 0 |  |  |  | 55 |  | 0
b) kućni priključak duljine do 15,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 |  | 0 |  |  |  | 55 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  | 24 |  | 0
F.12 | CIJEVI ZA KUĆNI PRIKLJUČAK Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijev za izvedbu izvoda kućnih priključaka. Tjemena nosivost sukladno zahtjevima norme odabranog materijala(min. SN 8), položaja i pada cijevi.Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente, T komadi (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.), te sa potreban transport. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po m'. DN 160 mm - SN 8 | m' | K-BA3: 262.5; K-BA4: 0; K-BA5: 1197; K-BA6: 0; K-BA7: 0 |  | 2761.5 |  | 0
F.13 | OKNA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE Nabava, doprema i ugrađivanje tvornički izrađenih kontrolnih okana promjera DN 600 mm. Ovisno o odabranom materijalu, ugrađuje se okno atestirano za potrebnu dubinu ugradnje. Okna imaju svoj pripadajući tipski poklopac. Ukoliko se priključno okno nalazi u pristupnom putu parcele poklopac treba imati nosivost C 250 i AB rasteretni prsten. U cijenu uračunat sav transport, rad i materijal. Obračun po komadu ugrađenog okna. Točnu poziciju određuju predstavnik Izvođača i Naručitelja, uz odobrenje vlasnika parcele. Okno je 1-2m u parceli. Obračun sve komplet. Vratiti sve u prvobitno stanje.
| * okna u zelenoj površini | kom | K-BA3: 18; K-BA4: 0; K-BA5: 34; K-BA7: 0 |  | 79 |  | 0
| * okna u kolniku | kom | K-BA3: 7; K-BA4: 0; K-BA5: 80; K-BA7: 0 |  | 184 |  | 0
F.14 | ČIŠĆENJE CJEVOVODA I OKNA Mehaničko čišćenje i pranje kućnih priključaka nakon završetka radova i nakon provedenog ispitivanja vodonepropusnosti. Obračun po m' i kom.
| * okna | kom | K-BA3: 25; K-BA4: 0; K-BA5: 114; K-BA7: 0 |  | 263 |  | 0
| *cjevovod | m' | K-BA3: 262.5; K-BA4: 0; K-BA5: 1197; K-BA7: 0 |  | 2761.5 |  | 0
F.15 | Kućna kanalizacijska pumpa Ugradnja kućne kanalizacijske pumpe sa plovkom - kod objekata koji se ne mogu spojiti gravitacijski na sustav odvodnje aglomeracije Slatina Stavka uključuje kućni priključak specificiran u prethodnim stavkama (kućni priključak - spoj na okno i kućni priključak - spoj na cijev). Obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju kućne potopne kanalizacijske crpke sa plovkom, (Qmin 17000l/h, do 1300 W, izlaz za cjevovod min. DN 40, visina dizanja min 10 m). Predviđen je lokalni priključak na elektroenergetsku mrežu. Točan broj ove pripreme za kućne priključke, odredit će nadzorni inženjer u dogovoru sa investitorom i izvođačem radova. Obračun po komadu. | kom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0,00
F.16 | Završni radovi Završni radovi pri izvođenju radova na gradilištu, a obuhvaćaju otpremu kontejnerskog radnog i skladišnog prostora, uklanjanje predmeta i prepreka sa trase cjevovoda, utvrđivanje i osiguranje otvorenog skladišnog prostora. Po završetku radova uklanjanje pomoćnog radnog i skladišnog prostora i preostalog materijala. Ovom stavkom je obuhvaćeno i zatvaranje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površine koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
F.17 | Demontaža i montaža Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki. Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu.
| • prometni znakovi | kom | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 |  | 0,00
| • ograda | m' | K-BA1: 20 |  | 20 |  | 0,00
| • žardinjere | kom | K-BA1: 4 |  | 4 |  | 0,00
| • prometni stupćić | kom | K-BA1: 20 |  | 20 |  | 0,00
| • autobusno stajalište | kom | [10 empty] | 1 |  | 0,00 | bar: K-BA1
| • reklamni panoi | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00
F.18 | Prometna oprema Nabava, dobava i postavljanje prometne opreme i signalizacije za potrebe privremene regulacije prometa kod županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta za vrijeme izvođenja radova na izradi kanalizacijske mreže - izvođenje radova pod prometom. Ovaj rad obuhvaća nabavu i postavljanje svih vrsta prometnih znakova vertikalne i horizontalne prometne signalizacije u svemu prema prometnom elaboratu privremene regulacije prometa. Stavka uključuje postavljanje opreme i signalizacije za obuhvat radova u koridoru državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta. Obračun po komadu (fazi izgradnje). | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
F.19 | Horizontalna signalizacija Obnova uzdužnih oznaka horizontalne signalizacije (središnjih crta), sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 14/11). Stavka obuhvaća rad i materijal. Obračun po m'. | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 148 | 158 |  | 0 | 629 |  | 0,00
F.20 | Projekti izvedenog stanja Izrada projekta izvedenog stanja gravitacijskih kolektora i kolektorskih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima, uključujući svu tehničke dokumentaciju, tehničke opise, sheme, nacrte izvedenog stanja sa posebno naznačenim promjenama u odnosu na glavni projekt, atesti, certifikati,... sve u tri (3x) kopije na papiru uredno složene i uvezane i u digitalnom obliku svi projekti pohranjeno na jedan CD/DVD medij (3 identične kopije) u PDF i DWG formatu za nacrte, a ostalo u PDF, DOC, XLSX. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
F | OSTALI RADOVI | [13 empty] | 0
1. REKAPITULACIJA GRAVITACIJSKOG SUSTAVA
A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [13 empty] | 0
B | PRIPREMNI RADOVI | [13 empty] | 0
C | ZEMLJANI RADOVI | [13 empty] | 0
D | BETONSKI RADOVI | [13 empty] | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI | [13 empty] | 0
F | OSTALI RADOVI | [13 empty] | 0
1. UKUPNO GRAVITACIJSKI SUSTAV | [14 empty] | 0

## F9 tlač.-BA
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA IX. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE BAKIĆ 2. TROŠKOVNIK TLAČNOG SUSTAVA ODVODNJE
OPĆE NAPOMENE
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
Za izradu glavnog projekta odabrane su predgotovljene precrpne stanice od GRP materijala. Investitor se može odlučiti za predgotovljenu precrpnu stanicu od drugog materijala sukladno HRN EN 12050-1. Odabranom materijalu moraju biti prilagođeni svi spojni i dodatni komadi. U slučaju odabira druge vrste materijala, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti zbog utjecaja visoke razine nivoa podzemne vode.
Predmetnim projektom je predviđena ugradnja muljnih ispusta i odzračno dozračnih garnitura. Za izradu glavnog projekta su odabrani predgotovljeni muljni ispust i odzračno dozračna garnitura. Investitor se može odlučiti i za ugradnju muljnog ispusta/odzračno-dozračne garniture u armiranobetonskoj komori ili na neki drugi način kojim se osigurava pristup muljnom ispustu/odzračno-dozračnoj garnituri.
Tlačni cjevovod T-BA1 je položen u zajedničkom rovu s K-BA1 i K-BA4 u duljini od 438m. Ovim troškovnikom su obrađeni zemljani radovi u kojima je T-BA1 položen u samostalnom rovu u duljini od 17m. Tlačni cjevovod T-BA2 je položen u zajedničkom rovu s K-BA9 u duljini 35,70m, s K-BA5 u duljini 140m te s K-BA6 u duljini od 3m. Ovim troškovnikom je obračunat dio zemljanih radova koji se odnosi na samostalni rov T-BA2 u duljini od 535,55m.
| ŠIFRA STAVKE | OPIS STAVKE | jed. mj. | T-BA1 | T-BA2 | UKUPNO količina BAKIĆ | jed. cijena | UKUPNO:
| A | UREĐENJE GRADILIŠTA
| A.1 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun paušalno. | kom | 0 | 3 | 3 |  | 0,00
| A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [5 empty] | 0
| B | PRIPREMNI RADOVI
| B.1 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
|  | Obračun po m' obilježenog tlačnog cjevovoda kanalizacije | m' | 455.2 | 714.25 | 1169.45 |  | 0,00
|  | Obračun po komadu (CS) | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0,00
| B.2 | Geodetsko iskolčenje Iskolčenje točaka radnog platoa, čeličnog žmurja, bunara i dna iskopa Iskolčenje točaka za izvedbu elemenata zaštite građevinske jame: pokosa, platoa, žmurja, bunara i dna iskopa. Geodetske točke iskolčenja potrebno je održavati i obnavljati u slučaju oštećenja za vrijeme cijelog trajanja radova, a sve prema projektu i uputama nadzornog inženjera. U stavku su uključena i sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekata prenose na teren, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cjelokupno vrijeme građenja, odnosno do predaje građevine Naručitelju. Radovi se obavljaju prema OTU I 1.1. Obračun po kompletu. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00
| B.3 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu. |  | 17 | 535.55
|  | geodetsko praćenje | m' | 17 | 535.55 | 1169.45 |  | 0,00
|  | izradu fotodokumentacije | kom | 17 | 535.55 | 1 |  | 0,00
| B.4 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
|  | cjevovod | m' | 17 | 535.55 | 1169.45 |  | 0,00
| B.5 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 0.7 | 20 | 20.7 |  | 0,00
| B.6 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena.
|  | • Ø10-20 cm | kom | 0 | 1 | 1 |  | 0,00
|  | • Ø20-40 cm | kom | 0 | 1 | 1 |  | 0,00
|  | • raščišćavanje terena od grmlja | m2 | 0 | 20 | 20 |  | 0,00
| B.7 | Pripremni radovi za zaštitu građevne jame CS Transportni troškovi, priprema, rasprema gradilišta i uređenje temeljnog tla za radni plato za izradu građevne jame crpne stanice. | kpl | 1 | 1 | 2 |  | 0,00
| B.8 | Geotehnički istražni radovi Strojno bušenje istražne bušotine dubine 15,0 m uz zaštitu čeličnim cijevima radi potvrde projektnog modela tla. U cijenu stavke je obuhvaćeno slaganje izvađene jezgre u sanduke po 1,0 m duljine jezgre, uzimanje uzoraka tla, mjerenje pojave podzemne vode tijekom bušenja, utvrđivanje stabilizirane razine podzemne vode i transport bušilice do lokacije. Obračun po m' bušotine. | m' | 0 | 15 | 15 |  | 0,00
| B.9 | Izvedbeni projekt zaštitne građevne jame Izrada izvedbenog projekta zaštite građevne jame uključujući sva potrebna laboratorijska i terenska ispitivanja te izradu geotehničkog elaborata. | kom | 0 | 1 | 1 |  | 0,00
| B | PRIPREMNI RADOVI | [5 empty] | 0
| C | ZEMLJANI RADOVI
| C.1 | Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge Raskopavanje betonskih krila (s obje strane pristupne površine) i tucaničke podloge kućnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih. Stavka uključuje i betonska krila od postojećih prijelaza preko melioracijskih kanala. Stavka obuhvaća raskopavnje postojećeg betona (d=20cm), raskopavanje postojećeg cijevnog betonskog propusta (prosječno Φ 500), duljine ≈3m te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10km. Obračun po m3 skinutih betonskih krila. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 0 | 1 | 10 |  | 0,00
| C.2 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog/zemljanog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (≈1,0m samostalni rov) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog sloja makadamske ceste prosječne debljine 20 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod nerazvrstanih makadamskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 0 | 6 | 3 |  | 0,00
| C.3 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog/zemljanog kolničkog zastora nerazvrstane ceste na preostalom dijelu prometne površine (≈2,0m) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog sloja makadamske ceste prosječne debljine 20 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod nerazvrstanih cesta, širine jednake preostalog dijela prometnog traka (1,8m). Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m2 | 0 | 12 | 6 |  | 0,00
| C.4 | ŽUPANIJSKA CESTA Frezanje postojećeg asfaltnog količnog zastora županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Frezanje postojećeg asfalta debljine 5 cm u širini od 2m od ruba rova kanalizacije prema središnjoj osi županijske prometnice. Kanalizacija je položena u bankini županijske ceste. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje habajućeg sloja asfaltbetona. Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), odvoz i istovar na deponiju koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m2 skinute površine. | m2 | 0 | 1020 | 1020 |  | 0,00
| C.5 | ŽUPANIJSKA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod bankina županijskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 0 | 510 | 250 |  | 0,00
| C.6 | Demontaža postojećih stupova javne elektroenergetske mreže Demontaža stupova javne elektroenergetske mreže koji su postavljeni po trasi kanalizacije. Izmještanje se provodi prema uputama nadležne službe. Stavka obuhvaća sav potreban radni materijal, strojeve i radnu snagu, te odvoz na privremenu deponiju do 10km. Obračun po kom. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | kom | 0 | 2 | 2 |  | 0,00
| C.7 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, širine 1,0m, prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnsono potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa.Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. Obračun po m3. | m3 | 39 | 798 | 837 |  | 0,00
| C.8 | Strojno zatrpavanje postojećeg profila Strojno zatrpavanje postojećeg profila prometnog kanala materijalom iz iskopa (cca. 1,5 m3 po m'), za nesmetani rad stroja na iskopu kanala, te ponovni iskop i uređenje kanala profilnom kašikom. Obračun po m3 zatrpanog kanala. | m3 | 0 | 400 | 750 |  | 0,00
| C.9 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3 prevezenog sraslog materijala. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 10 | 78 | 88 |  | 0,00
| C.10 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 78 | 1769 | 1847 |  | 0,00
| C.11 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 17 | 536 | 553 |  | 0,00
| C.12 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 10 | 259 | 269 |  | 0,00
| C.13 | Posteljica i zatrpavanje muljne i odzračne garniture Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/8mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko muljne i odzračne garniture - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 5 | 4 | 9 |  | 0,00
| C.14 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 30 | 0 | 30 |  | 0,00
| C.15 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm, MS=40MN/m2. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 0 | 541 | 541 |  | 0,00
| C.16 | Izrada novih betonskih bočnih krila Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih bočnih krila kućnih pristupnih površina jednakim materijalom kao i prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=15cm, 1,0m3), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti namjanje MS=40MN/m2, betona C20/25 (3,0m3). Stavka obuhvaća i tesarske radove (10 m2 / m3 betona) i armiračke radove (50kg / m3 betona) kao i sve neophodne radove do kompletiranja opozicije. Obračun po m3. | m3 | 0 | 1 | 10 |  | 0,00
| C.17 | Zamjena betonskih cijevi Zamjena postojećih uništenih i oštećenih betonskih cijevi DN300-DN800 kod obnove pristupnih površina, te propusta na prometnim i melioracijskim kanalima. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, te sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m' ugrađene betonske cijevi. | m' | 0 | 30 | 30 |  | 0,00
| C.18 | Vraćanje demontiranih rasvjetnih stupova Dovoz sa privremene deponije demontiranih rasvjetnih stupova, te ponovna montaža rasvjetnih stupova. Stavka obuhvaća sav rad i materijal do kompletiranja radova. Stavkom obuhvaćeni ab radovi i tesarski radovi na izvedbi temelja rasvjetnih stupova. (predvidivo 0,7m3 betona po temelju, oplata 3,5m2 po temelju). Obračun po kom rasvjetnog stupa sa temeljem. | kom | 0 | 2 | 2 |  | 0,00
| C.19 | Oštećenja kolnika županijske ceste Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod županijskih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 | 0 | 80 | 80 |  | 0,00
| C.20 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane zemljane/makadamske ceste u širini kanalizacijskog rova Obnova cestovnog zastora u širini kanalizacijskog rova na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 6 | 6 |  | 0,00
| C.21 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane zemljane/makadamske ceste u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka (2,0m) Obnova cestovnog zastora na preostaloj širini prometne površine na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice (2,0m). Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 12 | 12 |  | 0,00
| C.22 | ŽUPANIJSKA CESTA Obnova asfatnog habajućeg zastora u širini 2m od ruba rova prema središnjoj osi prometnice Obnova cestovnog asfaltnog zastora u širini od 2m od ruba rova cjevovoda kod županijske ceste na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u bankini promentice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju geomreže dvoosno nosive min. 40/40 kN/m1 i habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d= 5cm) u širini od 2m kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 1020 | 1020 |  | 0,00
| C.23 | Obnova bankine županijske ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina županijske ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm, visine 100cm. Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m2 | 0 | 510 | 510 |  | 0,00
CRPNA STANICA
| C.24 | Iskop unutar građevinske jame za crpne stanice (talpe) Strojni fazni iskop temeljnog tla C kategorije unutar građevinske jame do predviđenih kota prema projektu. Stavka obuhvaća privremeno deponiranje u krugu gradilišta za kasniju upotrebu pri zatrpavanju, te odvoz dijela materijala na deponiju udaljenu 10 km. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu jame. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Radovi se izvode prema 2.02. prema OTU I. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 0 | 162 | 162 |  | 0,00
| C.25 | Iskop građevne jame u tlu III kategorije za ugradnju precrpne stanice Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 5 m od ruba rova. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu jame. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 5 m od ruba rova. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Obračun po m3. | m3 | 80 | 0 | 80 |  | 0,00
| C.26 | Osiguranje radne jame na mjestima gdje nije predviđena uporaba talpi Osiguranje radne jame za ugradnju precrpne stanice. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju oplate poput tipa standardnog SBH boxa sa promjenjivim profilom serije 600 za potrebe zaštite radne jame. Radna jama je dimenzija 4,5x4,5m. Stavka uključuje demontažu i čišćenje po završenoj aktivnosti. Obračun po m2. | m2 | 84 | 0 | 84 |  | 0,00
| C.27 | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala u zamjenski sloj tla ispod temelja crpne stanice Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju drobljenog kamenog materijala granulacije čistog pranog tucanika frakcije 30-60 mm za temeljenje objekata i osiguranje odvodnje vode. Obuhvaća sav rad na ugradnji materijala u dva sloja po 15 cm uz zbijanje do vrijednosti modula stišljivosti prvog sloja Ms = 25 MPa, drugog sloja Ms=50 MPa, a sve prema uvjetima i geometriji iz projekta. Pri provedbi zamjene materijala potrebno je ustanoviti poklapanje temeljnog tla s onim naznačenim u geotehničkom elaboratu. Po potrebi produbiti zamjenu do nosivog tla, predvidivo 10 % povećanje u odnosu na iskazanu količinu. Izvodi se u nagibima prema nacrtima. Nagibi obostrano 1% prema bunarima. Radovi se obavljaju prema OTU I 2.08.2. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 7 | 14 | 21 |  | 0,00
| C.28 | Planiranje dna jame Grubo i fino planiranje dna građevne jame točno prema kotama predviđenim u projektu s točnošću planiranja + 2 cm. Obračunava se po m2 isplanirane površine. | m2 | 18 | 43 | 61 |  | 0,00
| C.29 | Ugradnja geotekstila Nabava, dobava i ugradnja geotekstila tip 300 g/m2 na isplanirano dno građevne jame precrpne stanice. Geotekstil položiti min 15 cm uz bočne stranice jame. Obračunava se po m2 geotekstila. | m2 | 18 | 43 | 61 |  | 0,00
| C.30 | Posteljica CS Nabava, dobava i izrada nasipa (posteljice) od šljunka min.40MPa u debljini prema projektu na dno građevne jame. Sloj izraditi uz lako nabijanje u svrhu izrade sloja podloge za postavljanje podložnog betona. Sloj postaviti cijelom širinom tlocrtne površine građevne jame. U cijenu je uračunat dovoz, postavljanje, nabijanje do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2, te svi ostali potrebni radovi, materijal i transporti. Obračunava se po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 0.8 | 1.2 | 2 |  | 0,00
| C.31 | Zasipavanje oko CS - zasipni sloj Nabava, dobava i ugradnja mješavine šljunka i pijeska granulacije 0-8 mm oko okna precrpne stanice promjenjive širine prema nacrtu, nakon izvedbe objekta, s nabijanjem u slojevima do 30 cm do zadovoljenja Ms=40 MN/m2. Obračun po m3. | m3 | 76 | 192 | 268 |  | 0,00
| C.32 | Odvoz materijala iz iskopa za crpnu stanicu Odvoz zemljanog materijala iz iskopa. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 80 | 162 | 242 |  | 0,00
| C.33 | Strojno zatrpavanje Strojno zatrpavanje oko objekata materijalom iz iskopa nakon izvedbe objekta s nabijanjem u slojevima do 30 cm. Obračunava se po m2 materijala. | m2 | 20 | 25 | 45 |  | 0,00
| C.34 | Čišćenje materijala Čišćenje zaostalog materijala, te planiranje terena u širini 4 m na trasi kanalizacije. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m' trase kanalizacije. | m' | 17 | 535.55 | 552.55 |  | 0,00
| C.35 | Sijanje trave Stavka obuhvaća valjanje, planiranje i humusiranje zelenih površina. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkomad. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire su u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5.1-8.0 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, ako je potrebno pokositi 1-2 puta. | m2 | 20 | 0 | 20 |  | 0,00
| C | ZEMLJANI RADOVI | [5 empty] | 0
| D | DRENAŽA
| D.1 | Izvedba dubokih bunara (građevna jama CS) Strojno bušenje bušotine za bunar promjera 1000 mm, dubine 8,0 m, s kote radnog platoa, a prema tlocrtnoj dispoziciji istih datoj na nacrtima projekta. Ugradnja konstrukcije bunara koja se sastoji od pune čelične cijevi d = 400 mm L=1,5 m, mostičavog filtera fi 400 mm L=8,5 m slota 1 mm, a sve prema nacrtima u projektu. Sklop bunara je ukupne dužine L=1,5 m + 8,5 m + 2,0 m (taložnik) = 12,0 m. Ugradnja filtera od čistog kvarcnog šljunka frakcija 2 do 4 mm u prostor između bušotine d = 1000 mm i centrično postavljenog bunara d = 400 mm po čitavoj visini bunara, a sve prema nacrtima u projektu. Obračun prema broju bunara. | kom | 0 | 1 | 1 |  | 0,00
| D.2 | Crpljenje vode iz dubokih bunara Ugradnja potapajuće dubinske električne crpke u prostor taložnika bunara i povremeno crpljenje. Dubinska crpka je minimalnog efektivnog kapaciteta q=10 l/s po bunaru. Voda se odvodi vertikalnim odvodom od crpke do vrha bunara pocinčanom cijevi fi 2'' te horizontalnim nadzemnim odvodom do odgovarajućeg recipijenta. U cijenu je uključena nabavu crpki, crpljenje podzemne vode, te njihova montaža i demontaža, konstantna kontrola rada crpki i potrebna električna energija. Obračun stavke se vrši u satu rada crpke. Izvođač je dužan osigurati nadzor nad radom crpki 24 sata na dan, a na gradilištu imati rezervno minimalno jednu crpku. | sat | 1002 | 1440 | 2442 |  | 0,00
| D.3 | Drenažni sustav - iskop Strojni iskop jaraka korpom širine 60 cm od kote dna iskopa građevne jame do kote dna drenažnog jarka i iskop oko bunara u materijalu C kategorije. Pad drenažnog jarka 1 % prema nacrtima. Zbog mogućih lošijih karakteristika tla količinu iskopanog tla povećati za 15%. Izvodi se u nagibima prema nacrtima. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 0 | 6 | 6 |  | 0,00
| D.4 | Drenažni sustav - drenažni materijal Strojno usipavanje drenažnog kamena do kote vrha drena. Drenažni materijal je čisti prani tucanik frakcije 30-60 mm. U cijenu je uključena dobava, prijevoz i ugradnja materijala te zbijanje i poravnavanje. Zbog mogućih lošijih karakteristika tla količinu drenažnog materijala povećati za 15%. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 0 | 6 | 6 |  | 0,00
| D.5 | Drenažni sustav - drenažna cijev Drenažna PHD cijev promjer 200 mm. Nagibi cijevi 1 % prema bunarima. Obračun po m' ugrađene cijevi. | m' | 0 | 6 | 6 |  | 0,00
| D.6 | Drenažni sustav - spoj s bunarom Spajanje drenažne cijevi s bunarom prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu. Obračun po komadu ugrađenog spoja. | kom | 0 | 1 | 1 |  | 0,00
| D | DRENAŽNI RADOVI | [5 empty] | 0
| E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA
| E.1 | Čelično žmurje (građevna jama CS) Dobava, transport, ugradnja i demontaža čeličnog žmurja. Žmurje se ugrađuje sa radnog platoa u temeljno tlo, uz kontrolu pozicije, nagiba i završne kote prema dimenzijama iz projekta. Žmurje se povezuje u spojnicama. U stavku je uključena dobava i prijevoz čeličnih platica, kliješta i ostalog materijala, dobava i prijevoz potrebnog spojnog materijala, makara itd, zabijanje čeličnih platica, rad na osiguranju predviđenog pravca i vertikalnosti žmurja itd., a rad se obavlja strojno prema nacrtima i tehničkim uvjetima. Radovi uključuju vađenje žmurja po završetku svih radova na betoniranju zidova objekta. Ugrađuju se talpe duljine 13 m. Obračun po m2 ugrađenog žmurja. | m2 | 0 | 330 | 330 |  | 0,00
| E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA | [5 empty] | 0
| F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA
| F.1 | Vezne grede (građevna jama CS) Izrada i montaža čeličnih veznih greda od profila HE 260 B, S235. Ukupna duljina veznih greda iznosi 22,56 m. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 0 | 2099 | 2099 |  | 0,00
| F.2 | Kosnici (građevna jama CS) Izrada i montaža čeličnih kosnika od cijevnih profila 193,7×12,5, S235. Predvidiva ukupna duljina kosnika iznosi 11,50 m. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 0 | 643 | 643 |  | 0,00
| F.3 | Podlošci (građevna jama CS) Izrada prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu i montaža čelični podložaka razupornih sklopova od profila HE 260 B, S235. Obračun po komadu ugrađenih podložaka. | kom | 0 | 8 | 8 |  | 0,00
| F.4 | Ojačanja spojeva elemenata razupornog sklopa (građevna jama CS) Izrada prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu i montaža čelični ojačanja razupornog sklopa. Obračun po komadu ugrađenih ojačanja. | kom | 0 | 32 | 32 |  | 0,00
| F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA | [5 empty] | 0
| G | TEHNIČKO PROMATRANJE
| G.1 | Ugradnja stalnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji četiri stalne geodetske točke (monuimenta), na površini terena izvan građevne jame. Monumenti se izvode kao armirano betonski kvadratnog ili okruglog poprečnog presjeka sa mesinganom pločicom i navojem za montažu instrumenta. Obračun se vrši po kom. izvedenog monumenta. | kom | 0 | 4 | 4 |  | 0,00
| G.2 | Ugradnja kontrolnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji četiri kontrolnih repera ugrađenih na vrh žmurja za zaštitu građevne jame. Položaj repera bit će određen u izvedbenom projektu. Obračun po komadu ugrađenog repera. | kom | 0 | 4 | 4 |  | 0,00
| G.3 | Geodetsko mjerenje horizontalnih i vertikalnih pomaka potporne konstrukcije Stavka uključuje rad na periodičkom opažanju apsolutnih pomaka geodetskih repera postavljenih na vrh potporne konstrukcije (žmurja). Mjerenja se provode sa terenskom točnosti ±1mm, s izradom izvještaja o svakom mjerenju. Predviđeno je "nulto" i 6 kontrolnih mjerenja pomaka konstrukcije. Obračun po kompletu provedenog mjerenja sa završnim izvješćem. | kom | 0 | 1 | 1 |  | 0,00
| G | TEHNIČKO PROMATRANJE | [5 empty] | 0
| H | BETONSKI RADOVI
Svi betonski radovi moraju ispunjavati zahtjeve propisane TEHNIČKIM PROPISOM ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE (NN17/17)
| H.1 | Betonske ploče (gornja i donja) muljnog ispusta Izrada dvije (2) armirano betonske ploče debljine 15cm (gornja i donja) od betona C25/30 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 30 kg armature po komadu). U cijenu je uključena i pješčana posteljica (0-8mm) ispod ploče u dubljini od 10cm. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 1 | 2 | 3 |  | 0,00
| H.2 | Betonski oslonci muljnog ispusta Betoniranje AB oslonca betonom C20/25, dimenzija prema projektu, ispod T komada i N fazonskog komada muljnog ispusta. U stavku je uključena i AB ploča kao oslonac uličnih kapa, a sve prema nacrtima u projektu (0,3m3 betona, 2,5m2 oplate i 30kg armature). U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C20/25 razreda izloženosti XA2 i XS1, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po kom. | kom | 1 | 2 | 3 |  | 0,00
| H.3 | Betonski vijenac odzračne garniture Izrada armirano betonskih nosivih vijenaca željeznog poklopca za odzračno dozračne garniture od betona C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 26 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 0 | 0 | 0 |  | 0,00
| H.4 | Betonski oslonac odzračne garniture Betoniranje AB oslonca dim.0,25x0,25x0,10 m za odzračnu granituru. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C20/25 razreda izloženosti XA2 i XS1, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 0 | 0 | 0 |  | 0,00
| H.3 | Betonska ukrućenja na trasi Izrada betonskih ukrućenja na trasi cjevovoda betonom C20/25, dimenzija prema projektu, uključujući dobavu potrebnog materijala i ugradnju betona po ukrućenju prosječno 0,4 m3 sa potrebnom njegom betona. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate. U cijenu je uračunato i uzimanje uzoraka sukladno programu uzimanja uzoraka. Obračun po komadu ukrućenja. | kom | 10 | 15 | 25 |  | 0,00
| H.4 | Betonski sidreni blok pri vješanju tlačnog cjevovoda o konstrukciju postojećeg mosta/propusta Izrada betonskog sidrenog temelja konstrukcije tlačnog cjevovoda kod prijelaza cjevovoda preko melioracijskog kanala vješenjem o konstrukciju mosta, betonom C30/37, dimenzija 0,3/0,6x0,8x1,3m, uključujući dobavu potrebnog materijala i ugradnju betona sa potrebnom njegom betona. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata, armatura (100kg/m3 ), te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate. Obračun po kom. | kom | 0 | 4 | 4 |  | 0,00
| H.5 | Betonska donja ploča precrpne stanice Betoniranje temeljne armirano-betonske ploče precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C30/37 razreda izloženosti XA2 i XS te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 2.2 | 3.3 | 5.5 |  | 0,00
| H.6 | Podložni beton precrpne stanice Betoniranje podložnog betona precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C16/20 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost, dimenzija prema projektu, razreda izloženosti XA2 i XS te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 0.8 | 1 | 1.8 |  | 0,00
| H.7 | Stabilizacijski beton crpne stanice Betoniranje sidrenog stabilizacijskog sloja betonom C 25/30 kategorije B.I za stabilizaciju revizijskih modularnih okana u uvjetima visokih nivoa podzemnih voda. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 4.8 | 4.8 | 9.6 |  | 0,00
| H | BETONSKI RADOVI | [5 empty] | 0
| I | MONTAŽERSKI RADOVI
| I.1 | UGRADBA POLIETILENSKIH PEHD TLAČNIH KANALIZACIJSKIH CIJEVI Dobava i ugradnja cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PEHD, PE100, SDR17 za radni tlak 1.0 MPa. , a kvaliteta cijevi dokazuje se certifikatom DVGW. PEHD cijevi spajat će se elektrospojnicama ili sučeonim zavarivanjem. Cijevi se ugrađuje u iskopani rov na dno rova prema projektom predviđenim padovima. Projektirane promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjene pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima. U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PEHD cjevovoda. Postupak spajanja elektrospojnicama ili sučeonog zavarivanja uračunat je u cijenu, a mora se izvesti u skladu uputa isporučioca cijevi. U zamjenu za navedeni materijal moguće je ugraditi cijevi od duktila u skladu sa knjigom 3 Tehničke specifikacije. Obračun po m' montirane cijevi
|  | • cijev PEHD d110 | m' | 468 | 732 | 1200 |  | 0,00
| I.2 | Fazonski komadi Nabava, dobava i montaža fazonskih komada PE kanalizacijskih cijevi od polietilena visoke gustoće (PEHD) koja spada po MRS klasifikaciji u grupu PE 100. Fazonski komadi se ugrađuju prema montažnim nacrtima. U cijenu uračunat sav potreban spojni materijal (spojnice). Obračun po komadu montiranih fazona, armatura.
|  | • PE luk d110 11º - 90º | kom | 10 | 15 | 25 |  | 0,00
| I.3 | Odzračno-dozračna garnitura Izrada odzračno-dozračne garniture na trasi tlačnog voda, prema nacrtima u poglavlju Grafički prikazi . Odzračno-dozračne garniture su različitih visna, a sastoje se prosječno od:
|  | • PREFABRICIRANOG MONTAŽNOG ODZRAČNOG VENTILA DN80 PN16 za tlačne kanalizacijske sustave. Predviđen za rad sa otpadnim vodama (sadržavaju krute čestice). Radni tlak od 0,2 bara do 16 bara. Spoj prirubnički NP 16 . | kom | 0 | 1 | 1 |  | 0,00
|  | • obujmica za ubušivanje pod tlakom na PE cijevi | kom | 0 | 2 | 2 |  | 0,00
|  | • limeni zaštitni ormar s unutrašnjom oblogom od stiropora | kom | 0 | 1 | 1 |  | 0,00
| I.4 | Muljni ispust (garnitura za ispiranje) Izrada muljnog ispusta na trasi tlačnog voda, prema nacrtima u poglavlju Grafički prikazi. Muljni ispusti su različitih visna, a sastoje se od:
|  | - spojnica PEHD d110/DN100 | kom | 2 | 4 | 6 |  | 0,00
|  | - zasun za otpadne vode DN100 | kom | 2 | 4 | 6 |  | 0,00
|  | - teleskopska ugradbena garnitura DN100 (RD prema projektu) | kom | 2 | 4 | 6 |  | 0,00
|  | - cestovna kapa za zasune | kom | 2 | 4 | 6 |  | 0,00
|  | - T komad prirubnički DN 80/DN100 | kom | 1 | 2 | 3 |  | 0,00
|  | - N komad prirubnički DN80 | kom | 1 | 2 | 3 |  | 0,00
|  | - kanalizacijska armatura za ispiranje DN80 | kom | 1 | 2 | 3 |  | 0,00
|  | - cestovna kapa za kan. armaturu za ispiranje | kom | 1 | 2 | 3 |  | 0,00
|  | - FF komad L=0-1000 mm | kom | 1 | 2 | 3 |  | 0,00
|  | - suhozid od opeke NF - prosječno 1,15 m3 | kom | 1 | 2 | 3 |  | 0,00
|  | - zasipanje pijeskom 0-8 mm - prosječno 1,85 m3 U cijenu u računat i ostali potrebni konstruktivni i spojni materijal. | kom | 1 | 2 | 3 |  | 0,00
| I.6 | Cijevno učvršćenje Nabava, dobava materijala te izrada cijevnog učvršćenja koje se sastoji od limene obujmice 50/3 mm duljine L=70 cm, te čeličnim sidrima M12 ili od drugih materijala nakon provedbe statičkog proračuna u izvedbenom projektu. Limena obujmica se pričvršćuje čeličnim sidrima na U profil 240mm i tako osigurava čeličnu zaštitnu cijev od iskliznuća sa oslonca. Profile, obujmice i sidra je moguće mijenjati,a sve u skladu sa statičkim izračunom u izvedbenom projektu. Stavka uljučuje sav neophodan rad i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po komadu učvršćenja. | kom | 0 | 14 | 14 |  | 0,00
| I.7 | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće uklonit (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja" . Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost bankine Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi.
|  | • čelična cijev DN 219,1 x 6,3 mm | m' | 36 | 17 | 53 |  | 0,00
|  | • distantni prstenovi DN 219,1/110 mm | kom | 25 | 12 | 37 |  | 0,00
|  | • brtveni poklopac cijevi DN 219,1/110 mm | kom | 4 | 2 | 6 |  | 0,00
| I.8 | Zaštitna čelična cijev - zaštita cijevi Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prijelaza cjevovoda preko otvorenih melioracijskih i prometnih kanala te iznad drugih objekata na trasi. Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je uvlačenjem radne cijevi u zaštitnu. Cijev mora biti antikorozivno zaštićena osnovnim bitumenskim premazima iznutra i izvana.
|  | • čelična cijev DN 219,1 x 6,3 mm | m' | 0 | 20 | 20 |  | 0,00
|  | • distantni prstenovi DN 219,1/110 mm | kom | 0 | 14 | 14 |  | 0,00
|  | • brtveni poklopac cijevi DN 219,1/110 mm | kom | 0 | 2 | 2 |  | 0,00
| I | MONTAŽERSKI RADOVI | [5 empty] | 0
| J | OSTALI RADOVI
| J.1 | Tlačno ispitivanje cjevovoda Tlačno ispitivanje cjevovoda na tlak u skladu s normom HRN EN 805, uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje-osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći. Obračun po m’ tlačno ispitanog cjevovoda. | m' | 455.2 | 714.25 | 1169.45 |  | 0,00
| J.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti crpnih stanica Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih CS vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu isipitane crpne stanice. | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0,00
| J.3 | Sitni materijal Nabava, dobava i ugradnja sitnog pomoćnog i montažnog materijala i pribora (elektrode za zavarivanje, brtve, pocinčani vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala standardna roba potrebna za ugradbu). Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0,00
| J.4 | Funkcionalnost crpne stanice Provjera funkcionalnosti, podešavanje radnih parametara, obuka operatera, te puštanje u rad u nazočnosti predstavnika isporučitelja opreme i/ili ovlaštenog servisera. Obračun po komadu. | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0,00
| J.5 | Uređenje prostora oko CS - zelena površina Uređenje okoliša oko crpne stanice u na površini cca 25 m2 uklučujući stabilizaciju terena, betonske opločnjake, rubnjake i ogradu. Uređenje se sastoji prosječno od: - dvodijelni poklopac s demontažnom prečkom 2x750x1600 mm, nosivosti 400 KN - 1 kom, - AB temelj odzrake cca 0,50 m3 - 1 kom - 5 m3 iskopa, utovara, odvoza i deponiranja zemlje do 10km - 16 m2 geotekstila 300g/m2 - 5 m3 nasipa kamenom 0-32 mm do zbijenosti 40MN/m2 - 16 m2 završnog sloja humusa Obračun po komadu. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0,00
| J.6 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Troškove popravka postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu popravka. | kom | 2 | 4 | 6 |  | 0,00
| J.7 | Izmještanje postojećih instalacija Izmještanje postojećih položenih podzemnih instalacija na mjestu križanja sa kanalizacijskim cjevovodom, prema uvjetima vlasnika inalacija. Stavka uključuje sve radove i materijal do kompletiranja pozicije. Za izmještanja pojedine instalacije investitor je dužan osigurati izvođenje građevinskih radova i sanaciju terena u skladu s Zakonima i Propisima. Strojarske radove na izmještanju pojedine instalacije obavlja distributer , odnosno vlasnik instalacije. Stavka uključuje i geodetsko snimanje izmještenih instalacija te izradu geodetskog elaborata. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po m' izmještene instalacije.
|  | • plinska instalacija | m' | 0 | 30 | 30 |  | 0,00
|  | • vodovodna instalacija (uključivo kućni priključci ) | m' | 0 | 10 | 10 |  | 0,00
|  | • elektroenergetska instalacija | m' | 0 | 50 | 50 |  | 0,00
|  | • telefonska instalacija | m' | 0 | 20 | 20 |  | 0,00
| J.8 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00 m, dužina do 3,00 m. Stavkom predviđena demontaža i otprema materijala po završenoj montaži cijevi. Obračun po komadu prijelaza. | kom | 1 | 3 | 4 |  | 0,00
| J.9 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN71/14,118/14,154/14) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 100 | 0 | 100 |  | 0,00
| J.10 | Demontaža i montaža Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki. Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu.
|  | • prometni znakovi | kom | 0 | 2 | 2 |  | 0,00
| J.11 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 | 1500 | 1 |  | 0,00
| J | OSTALI RADOVI | [5 empty] | 0
2. REKAPITULACIJA TLAČNOG SUSTAVA
| A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  |  |  | 0
| B | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| C | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| D | DRENAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA |  |  |  | 0
| F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA |  |  |  | 0
| G | TEHNIČKO PROMATRANJE |  |  |  | 0
| H | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| I | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| J | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| 2. UKUPNO TLAČNI SUSTAV | [6 empty] | 0

## F9 CS-BA1
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - IX. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE BAKIĆ
Lokacija | : k.o. Bakić, k.č.br. 1096, 1133/1, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 595, 867 k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 7439/1
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | CRPNA STANICA - CS-BA1
1.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
1.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - DOL
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
1.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
1.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
1.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
1.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
1.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
1.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
1.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170104-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
1. | CRPNA STANICA - CS-BA1 |  |  |  | 0

## F9 CS-BA2
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - IX. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE BAKIĆ
Lokacija | : k.o. Bakić, k.č.br. 1096, 1133/1, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 595, 867 k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 7439/1
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
2. | CRPNA STANICA - CS-BA2
2.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
2.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za trofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za jednofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - DOL
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
2.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 65 |  | 0,00
2.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
2.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 10m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
2.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
2.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
2.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
2.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
2.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
2.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170105-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
2. | CRPNA STANICA - CS-BA2 |  |  |  | 0

## F9 CS REKAP.
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA IX. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE BAKIĆ
Lokacija | : k.o. Bakić, k.č.br. 1096, 1133/1, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 595, 867 k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 7439/1
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. | CRPNA STANICA CS-BA1 | 0
2. | CRPNA STANICA CS-BA2 | 0
| UKUPNO | 0

## F9 CS-BAKIC.
Investitor: KOMRAD d.o.o. SLATINA, OIB 96537643037
SLATINA, Braće Radić 2
Građevina: NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA
IX. Faza izgradnje sustava odvodnje - Naselje Sladojevci
crpne stanice CS-BA1 i CS-BA2
Lokacija: naselje BAKIĆ, k.o. PODRAVSKA SLATINA
SPECIFIKACIJA RADOVA I MATERIJALA
CRPNE STANICE
R. Br. | Opis stavke | Jed. Mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
FEKALNE CRPNE STANICE
Niže specificirana crpna stanica može se zamijeniti drugim odgovarajućim tipom, uz poštivanje navedenih normi i traženih tehničkih karakteristika
1. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CS-BA1 Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 1,8 m i visine 3,59 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
2. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=5,0 l/s, Hmin=0,8 bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
3. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
4. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
5. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
6. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
7. | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
8. | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 0.1 |  | 0,00
9. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CS-BA2 Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 2,2 m i visine 4,62 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
10. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=5,0 l/s, Hmin=1 bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
11. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
12. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
13. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
14. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
15. | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
16. | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 0.1 |  | 0,00
17. | Izrada strojarskog izvedbenog projekta. Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0,00
18. | Osiguranje Projektantskog nadzora od strane projektanta Glavnog projekta, tijekom izvoeđnja radova. | kom | 1 |  | 0,00
19. | Izrada strojarskog projekta izvedenog stanja.Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0,00
| Ukupno fekalna stanica |  |  |  | 0

## F9 Rekap.-BA
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA IX. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE BAKIĆ 3. REKAPITULACIJA
3. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
1. UKUPNO GRAVITACIJSKI SUSTAV | 0
2. UKUPNO TLAČNI SUSTAV | 0
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI - IX. FAZA | 0

## F10-gravit.-NS
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE NOVI SENKOVAC 1. TROŠKOVNIK GRAVITACIJSKOG SUSTAVA ODVODNJE
OPĆE NAPOMENE
Izvođač je dužan prije početka radova pregledati projektnu dokumetaciju kao i osigurati svu potrebnu dokumentaciju za izvođenje. U slučaju nejasnoća ili primjedbi potrebno je usuglasiti stavke s Projektantima i Nadzornim inženjerom. Ako tijekom radova dođe do bilo kakve promjene u količinama za bilo koju od stavki ovog Troškovnika, Izvođač nema ni u kojem slučaju pravo na promjenu jediničnih cijena. Također, Izvođač nema nikakvo pravo zahtjevati bilo kakvu novčanu naknadu i u slučaju da se radovi po pojedinim stavkama ovog troškovnika uopće ne izvode. Sve izmjene u projektu, radovima ili jedinične cijene su dozvoljene uz obaveznu suglasnot Investitora i Projektanta. Izvedba radova iz stavaka troškovnika treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima građenja i kontrolom kvalitete, tehničkim opisima, nacrtima i drugim dijelovima Glavnog projekta. Nepoznavanje projekta nije opravdanje za povećanje jediničnih cijena ili krivih izvedbi na gradilištu. Isto tako, kasnije primjedbe na stavke troškovnika se neće uzimati u obzir.
Svi radovi trebaju biti izvedeni uz pažnju prema ranije izvedenim instalacijama i drugim radovima, pod nadzorom i uz odobrenje Nadzornog inženjera. U slučaju da pojedine stavke nisu potpune, radove je potrebno izvesi prema pravilima struke i legislativi i pri tome Izvođač nema pravo na odobrenje dodatnih troškova ili promjena cijene.
Troškovi izvedbe radova, uključujući sve režijske troškove i troškove dokaza kvalitete materijala i kontrole kvalitete ugrađenih materijala i u slučaju da nisu navedeni u Troškovniku, smatrat će se raspoređenim i uključenim u cijene koje je Izvođač naveo u Troškovniku. Dodatni otežavajući faktori prilikom izvođenja u zimskim mjesecima se neće posebno priznavati. Izvođač je dužan u zimskom periodu zaštiti konstrukciju od nepovoljnog djelovanja niskih temeperatura.
Trasu obuhvata zahvata u prostoru geodeta mora točno označiti na terenu, prema elaboratu iskolčenja. Iskop kanalizacijskog rova je Izvoča dužan izvoditi sa 100%razupiranja, neovisno o tome koristi li i vlastitu tehnologiju iskopa uz suglasnost Nadzornog inženjera te odgovarajuće asteste oplate na teški bočni tlak. U stavki iskopa potrebno je uzeti u obzir i eventualne zastoje, izmještanje postojećih instalacija kao i osiguranje pristupunih putova.
Troškovi uređenja gradilišta, završnog uređenja i demobilizacije gradilišta se odnose na sve vrste radova (po strukama) na pojedinoj fazi i neće se posebno naplaćivati. Roba i usluge trebaju odgovarati opisu navedenom u troškovniku. Proizvedena, nabavljena, atestirana i isporučena oprema i materijali, kao i izvršeni radovi trebaju biti u skladu s važećim normama u RH. Izvedbena dokumentacija i dokumentacija izvedenog stanja podrazumijeva izradu navedene dokumentacije po struka (građevisnki, elektro i strojarski dio).
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
CIJEVNI MATERIJAL Troškovnik je napravljen prema glavnom projektu. Glavni projekt gravitacijskog cjevovoda, sukladno zahtjevanom protoku vode, izrađen je za radni profil DN/ID250 i 300. Za izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PVC. Na temelju odabranog materijala izrađena je niveleta gravitacijskog cjevovoda te dokaznica mjera. Investitor se može odlučiti za cijevi drugog materijala uz ispunjenje važećih normi. Spojni dijelovi (materijal) mora biti prilagođeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Tehnička svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom korištenja zadrže svojstva predviđena glavnim projektom. Cjevovodi moraju biti izgrađeni na način da se spriječe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuća, slom cijevi, rastavljanja spoja ili odvajanja od građevina na cjevovodu, tj. da se ne naruši strukturalna stabilnost cjevovoda, da se spriječi unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrži nepropusnost i projektirani hidraulički kapacitet. Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljedećih normi: HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-2:2007, HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 12666-1:2011, HRN EN 14758-1:2012, HRN EN 1852-1:2009, HRN EN 1401-1:2009, HRN EN 14364:2013, HRN EN 295-1:2013, HRN EN 295-2:2013, HRN EN 295-3:2012, HRN EN 295-4:2013, HRN EN 295-5:2013, HRN EN 295-6:2013, HRN EN 295-7:2013, HRN EN 295-1:2005 Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu. Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, će biti izvedeno sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu, knjiga 2.
OKNA Za izradu predmetnog projekta odabrana su okna od PP materijala, osim okana neposredno prije crpnih stanica koji će se izvoditi kao monolitna AB okna. Investitor se može odlučiti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje važećih propisa i normi: HRN EN 1917:2008 , HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 13598-2:2010, HRN EN 14364:2013 U slučaju odabira drugog materijala za okna, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti okana pod utjecajem visoke razine podzemne vode i prometnog opterećenja.
MATERIJAL Jedinična cijena materijala obuhvaća nabavu, prijevoz, skladištenje i osiguranje. Izvođač je dužan posjedovati sve neophodne izjave o sukladnosti građ.proizvoda uporabljenih u izgradnji te sve neophodne ateste i dr.potvrde o sukladnosti.
ŠIFRA STAVKE | VRSTA RADOVA | jed. mj. | K-NS1 | K-NS2 | K-NS3 | K-NS4 | K-NS5 | K-NS6 | K-NS.KP | UKUPNO količina NOVI SENKOVAC | jed. cijena | UKUPNO:
A | UREĐENJE GRADILIŠTA
A.1 | Privremeni priključak gradilišta na vodu Izvršiti priključivanje na vodovodnu mrežu za opskrbu vodom gradilišta koja će biti definirana planom organizacije gradilišta od strane izvođača radova. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
A.2 | Privremeni priključak gradilišta na električnu mrežu Izvršiti priključivanje na elektromrežu s odgovarajućim napojnim kablom, glavnim ormarom s mjernom jedinicom, kao i razvod i postavljanje potrebnog broja gradilišnih ormara, a u svemu prema shemi organizacije gradilišta. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
A.3 | Privremeni priključak gradilišta na telefonsku mrežu sa ADSL | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
A.4 | Pristupne ceste i radne površine Izvođač je dužan napraviti i tijekom cijelog trajanja gradilišta održavati pristupne ceste i radne površine za potrebe organizacije gradilišta i neometanog odvijanja radnih aktivnosti. Sve prema šemi uređenja i planu izvođenja radova odobrenog od strane investitora. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
A.5 | Privremena rasvjeta gradilišta Predvidjeti privremenu rasvjetu gradilišta te njeno održavanje. Rasvjeta mora biti takvog rasporeda i intenziteta da omogućuje nesmetano obavljanje radova na gradilištu. Stavka obuhvaća proračun potrebne rasvjete (od ovlaštene osobe), te održavanje tijekom cijelog trajanja radova. Točan raspored rasvjete usuglasiti s Investitorom i nadzorom. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
A.6 | Gradilišna ploča Nabava, dobava materijala, te izrada ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora sadržavati podatke u skladu sa čl.134, stavak 4. sukladno ZoG (NN153/13, 20/17). Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
A.7 | Fotodokumentacija postojećeg stanja Izrada detaljne foto i video dokumentacije kompletne trase zahvata radi evidencije stanja istrošenosti postojećih zgrada, cesta, putova, ograda, zidova, ulaza uz predmetnu trasu cjevovoda. Dokumentadciju dostaviti Nadzoru i Naručitelju prije uvođenja u posao. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [10 empty] | 0
B | PRIPREMNI RADOVI
B.1 | Izrada izvedbene projektne dokumentacije Izrada izvedebene dokumentacije gravitacijskih kolektora i kolektora za pripremu kućnih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima sukladno ZoG (NN 153/13, 20/17). | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.2 | Prometni elaborat Izrada prometnog elaborata potrebnog za osiguravanje regulacije prometa tijekom izvođenja radova u blizini prometnica (državne/županijske/lokalne/nerazvrstane). Elaborat mora biti u skladu s Pravilnkom o sadržaju, namjeni i razradi prometnog elaborata za ceste (NN 140/13). | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.3 | Privremena regulacija prometa Izrada elaborata privremene regulacije prometa, postavljanje i održavanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na kanalizaciji u blizini prometnica. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.4 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojeće elektroenergetskih instalacija Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja stupova i elektroenergetske mreže u vlasništvu HEP ODS “Elektra” Virovitica te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad na elektroenergetskim objektima. Radove izvodi HEP ODS “Elektra” Virovitica. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.5 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojeće plinske instalacije Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja plinske instalacije te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.6 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojećeg vodovodnog i kanalizacijskog sustava Izrada projektne dokumentacije izmještanja vodovodnog i kanalizacijskog sustava te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.7 | Izrada tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja HTa Izrada projektne dokumentacije tehničko tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja postojeće EK instalacije u sklopu izvedbenog projekta. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja suglasnosti HTa. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.8 | Projektantski nadzor Osiguranje projektantskog nadzora od strane projektanta glavnog projekta, za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.9 | Nadzor u području državne ceste Osiguranje nadzora u području državne ceste na mjestima gdje trasa sustava odvodnje prolazi istima sukladno posebnim uvjetima građenja od vlasnika prometnice. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. Nadzor nad izvođenjem radova prema utvrđenim posebnim uvjetima građenja obavljat će Hrvatske ceste, Ispostava Bjelovar. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.10 | Nadzor vlasnika postojeće elektroenergetske instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje je u koliziji s postojećim elektroenergetskim instalacijama kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje elektroenergetske instalacije. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.11 | Nadzor vlasnika postojeće EK instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje je u koliziji s postojećim EK instalacijama kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje iste. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.12 | Nadzor Hrvatskog operatora prijenosnog sustava Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje se izvodi u blizini (križanje/paralelno vođenje) instalacija u vlasništvu HOPSa. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.13 | Nadzor vlasnika postojeće plinske instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje se trasa sustava odvodnje izvodi u blizini plinovoda kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje plinskih instalacija. Zatrpavanje je moguće tek nakon pregledane zaštite plinovoda i napisane potvrde u građevinskom dnevniku od strane predstavnika Hep Plin d.o.o., Pogonski ured Slatina. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.14 | Nadzor vlasnika postojećeg vodovodnog i kanalizacijskog sustava Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa budućeg sustava odvodnje u koliziji s postojećim vodovodnim i kanalizacijskim sustavom kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje iste. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.15 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
| Obračun po m' obilježenog cjevovoda kanalizacije | m' | 955 | 318 | 750 | 41 | 264 | 462 | 115 | 2905 |  | 0,00
| Obračun po komadu obilježenog okna kanalizacije | kom | 18 | 6 | 15 | 1 | 5 | 8 | 21 | 74 |  | 0,00
B.16 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.
| geodetsko praćenje | m' | 18 | 6 | 15 | 1 | 5 | 8 | 21 | 2905 |  | 0,00
| izradu fotodokumentacije | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.17 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2905 |  | 0,00
B.18 | Geodetsko iskolčenje privatnih katastarskih čestica Geodetsko iskolčenje granice privatnih katastarskih čestica na mjestima gdje je trasa sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi u neposrednoj blizini granice privatnih katastarskih čestica, a koja nije jasno određena na terenu. Stavka uključuje sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje granice privatnih katastarskih čestica, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Obračun po m' obilježene granice parcele. | m' | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0,00
B.19 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00
B.20 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun po komadu. | kom | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 |  | 0,00
B.21 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena.
| • Ø10-20 cm | kom | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 0,00
| • Ø20-40 cm | kom | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 0,00
| • raščišćavanje terena od grmlja | m2 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 |  | 0,00
B | PRIPREMNI RADOVI | [10 empty] | 0
C | ZEMLJANI RADOVI
C.1 | Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=50cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=15cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=35cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 103.5 | 32.4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 50 | 135 |  | 0,00
C.2 | Raskopavanje zemljanih pristupnih površina Raskopavanje ulaznih kućnih pristupnih zemljanih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih (d=30 cm). Stavka obuhvaća skidanje površinskog sloja zemlje (cca 10cm debljine), raskopavanje tucaničke podloge (≈20cm debljine), odvoz iskopanog materijala na odlagalište 10 km. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 135 | 14.4 | 39.6 | 7.2 | 0 | 0 | 10 | 103 |  | 0,00
C.3 | Raskopavanje asfaltnih pješačkih staza Raskopavanje asfaltnih pješačih staza na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=40cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=10cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=20cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 |  | 0,00
C.4 | Raskopavanje asfaltnih parking mjesta Raskopavanje asfaltnih parkirnig mjesta staza na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=40cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=10cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=20cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 5 km i planiranje odlagališta. Obračun po m2 skinute površine. | m2 | K-NS1: 0; K-NS3: 0 |  | 0 |  | 0,00
C.4 | Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge kućnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih. Stavka obuhvaća raskopavnje postojećeg betona (d=20cm), raskopavanje postojećeg cijevnog betonskog propusta (prosječno Φ 500), duljine ≈3m te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10km. Obračun po m3 skinutog betonskog krila. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 40 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 750 |  | 0,00
C.5 | NERAZVRSTANA CESTA Rezanje postojećeg asfalta nerazvrstane ceste Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora prosječne debljine 10cm pripadnom opremom na mjestima prekopa kolnika i uzdužnih trasa rova kanalizacije. Asfalt se reže na rubovima kanalizacijskog rova te po sredini promenice zbog sanacije kompletnog zahvaćenog prometnog traka.Obračun po m' rezanja asfaltnog zastora. | m' | 16.5 | 16.5 | 30 | 0 | 792 | 1320 | 29 | 2204 |  | 0,00
C.60 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog traka nerazvrstane ceste na preostalom dijelu prometne površine (≈1,8m širine samostalni rov; 1,5m zajednički rov)) Raskopavanje postojećeg asfalta u debljini od 10 cm. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje nosivog i habajućeg sloja asfalt betona za sanaciju preostale širine zahvaćenog prometnog traka (≈1,8m). Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), raskopavanje te odvoz i istovar nosivog i habajućeg sloja na deponiju do 10km koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 8.3 | 9.9 | 18 | 0 | 475.2 | 792 | 26 | 750 |  | 0,00
C.7 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (≈1,2m samostalni rov, 1,5m zajednički rov) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg nosivog i habajućeg sloja asfaltnog zastora (d=10cm) nerazvstane ceste i tamponskog sloja stvarne debljine (d=30 cm), u širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 8.3 | 6.6 | 12 | 0 | 317 | 528 | 12 | 450 |  | 0,00
C.8 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini nerazvrstane ceste Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 30 cm kod bankina nerazvrstanih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 5 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. | m3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  | 0,00
C.9 | Demontaža /uklanjanje postojećih stupova javne elektroenergetske mreže Demontaža/uklanjanje stupova javne elektroenergetske mreže koji su postavljeni po trasi kanalizacije. Izmještanje se provodi prema uputama nadležne službe. Stavka obuhvaća sav potreban radni materijal, strojeve i radnu snagu, te odvoz na (privremenu) deponiju do 10km. Obračun po kom. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | kom | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |  | 0,00
C.10 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, širine 1,2 m (1,5 m kod zajedničkog rova kolektora i tlačnog cjevovoda), prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnosno potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa.Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. | m3 | 4659 | 1134 | 2634 | 135 | 1030 | 1501 | 339 | 11432 |  | 0,00
C.11 | Strojno zatrpavanje postojećeg profila Strojno zatrpavanje postojećeg profila prometnog kanala materijalom iz iskopa (cca. 1,5 m3 po m'), za nesmetani rad stroja na iskopu kanala, te ponovni iskop i uređenje kanala profilnom kašikom. Obračun po m3 zatrpanog kanala. | m3 | 800 | 100 | 450 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2250 |  | 0,00
C.12 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. U cijeni je uključeno i plaćanje troškova zbrinjavanja. Obračun po m3 prevezenog sraslog materijala. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 4659 | 359 | 907 | 49 | 1030 | 1501 | 167 | 8672 |  | 0,00
C.13 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 5917 | 1677 | 4122 | 213 | 1785 | 2635 | 313 | 16662 |  | 0,00
C.14 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 1433 | 382 | 900 | 48 | 317 | 554 | 138 | 3772 |  | 0,00
C.15 | Zamjenski materijal zbog visokog nivoa podzemne vode Nabava, doprema i ugradnja sloja zamjenskog materijala debljine 30 cm od kamenog materijala frakcije 32-64 mm ili prirodnog šljunka ispod cjevovoda i revizijskih okana zbog visokog nivoa podzemnih voda. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje kamena, s potrebnim podbijanjem, te nabavu i ugradnju geotekstila 300 g/m2 oko sloja zamjenskog kamenog materijala. Točan odabir zamjenskog materijala u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m3 zamjenskog materijala. | m3 | 86 | 86 | 54 | 0 | 19.3 | 33.3 | 10 | 385 |  | 0,00
C.16 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 993 | 248 | 613 | 31 | 216 | 378 | 40 | 2519 |  | 0,00
C.17 | Posteljica i zatrpavanje okana Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/32 mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko revizijskih okana - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 92 | 27 | 70 | 5 | 29 | 41 | 126 | 390 |  | 0,00
C.18 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa uključujući dovoz s privremene deponije Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Stavkom je obuhvaćen i utovar, prijevoz do 5 km udaljenosti, te istovar na mjesto ugradnje. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. | m3 | 0 | 775 | 1728 | 86 | 0 | 0 | 171 | 2760 |  | 0,00
C.19 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm, MS=40MN/m2. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 0 | 84 | 224 | 13 | 786 | 1082 | 0 | 2189 |  | 0,00
C.20 | Zatrpavanje zajedničkog rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje zajedničkog rova gravitacijske i tlačne kanalizacije - zamjena materijala. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3574 |  | 0,00
C.21 | Okna uz pristupne površine Zatrpavanje revizijskih okana koja se nalaze neposredno uz ulazne kućne betonske ili zemljane pristupne površine. Potrebno je zacijeviti i postojeći prometni ili melioracijski kanal neposredno uz revizijsko okno. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju: • pješčane posteljice debljine 10 cm za polaganje betonske cijevi uz nabijanje; • betonskih cijevi Ø500 dužine 2,0 m za produžetak zacijevljenja; • zemljanog materijala iz iskopa za zatrpavanje zacijevljenja u visini pristupne površine kolnog ulaza (cca.1,5 m3/m' zacijevljenja) ugradnja u slojevima do 30 cm uz nabijanje; • humusnog materijala za obradu pokosa (≈5m2) i trave za zasijavanje pokosa (≈5m2). Obračun po komadu ugrađenog revizijskog okna. | kom | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |  | 0,00
C.22 | Obnova betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih (asfaltnih) pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=35 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, betonske ploče C25/30 (d=15 cm) kod betonskih ili asfaltnog sloja (d=6+4cm) kod asfaltnih pristupnih površina. Stavka obuhvaća i tesarske radove predvidivo (2,5 m2 oplate po m3 betona) i armiračke radove (10 kg armature po m2 betona) kao i sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne betonske (asfaltne) pristupne površine. | m2 | 103.5 | 32.4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 50 | 266.9 |  | 0,00
C.23 | Obnova zemljanih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih ulaznih kućnih zemljanih pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=30cm), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2 i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne zemljane pristupne površine. | m2 | 135 | 14.4 | 39.6 | 7.2 | 0 | 0 | 10 | 206.2 |  | 0,00
C.24 | Obnova asfaltnih pješačkih staza Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih pješačkih staza jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=20 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, cementnu stabilizaciju 16cm + habajući sloj d=4 cm AC 16 SURF. Stavka obuhvaća sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene pješačke staze. | m2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 0,00
C.25 | Izrada novih betonskih bočnih krila Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih bočnih krila kućnih pristupnih površina jednakim materijalom kao i prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=15cm, 1,0m3), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti namjanje MS=40MN/m2, betona C20/25 (3,0m3). Stavka obuhvaća i tesarske radove (10 m2 / m3 betona) i armiračke radove (50kg / m3 betona) kao i sve neophodne radove do kompletiranja opozicije. Obračun po m3. | m3 | 40 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 750 |  | 0,00
C.26 | Zamjena betonskih cijevi Zamjena postojećih uništenih i oštećenih betonskih cijevi DN300-DN800 kod obnove pristupnih površina, te propusta na prometnim i melioracijskim kanalima. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, te sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m' ugrađene betonske cijevi. | m' | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 |  | 0,00
C.27 | Zacijevljenje prometnih kanala Zacijevljenje otvorenih prometnih kanala sa betonskim cijevima DN250-DN500. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, izradu posteljice uz nabijanje (od sitnozrnog materijala) d=10 cm, zatrpavanje zemljanim materijalom do kote okolnog terena uz potrebno nabijanje (≈2 m3/m') te sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m'. | m' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 |  | 0,00
C.28 | Ugradnja novih rasvjetnih stupova na lokaciji demontiranih Ugradnja novih rasvjetnih stupova na lokaciji postojećih demontiranih stupova. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju stupova. Stavka obuhvaća sav rad i materijal do kompletiranja radova. Stavkom obuhvaćeni ab radovi i tesarski radovi na izvedbi temelja rasvjetnih stupova. (predvidivo 0,7m3 betona po temelju, oplata 3,5m2 po temelju). Obračun po kom rasvjetnog stupa sa temeljem. | kom | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |  | 0,00
C.29 | Oštećenja kolnika nerazvrstane ceste Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod nerazvrstanih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 35 | 65 | 20 | 145 |  | 0,00
C.30 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste - tamponski, nosivi i habajući sloj u širini kanalizacijskog rova Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko tih površina. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja drobljenog kamenog nevezanog materijala frakcije 0-30 mm (d=min.30cm), asfaltnog nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 (d=6cm) te habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) u širini rova kanalizacije (≈1,2m samostalan rov; 1,5m zajednički rov). Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 8.3 | 6.6 | 12 | 0 | 317 | 528 | 12 | 883.9 |  | 0,00
C.31 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova asfatnog nosivog i habajućeg sloja na preostalom dijelu prometne površine (≈1,8m širine) Obnova cestovnog asfaltnog zastora kod nerazvrstanih cesta na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u prometnoj površini. Naime, prema posebnim uvjetima vlasnika prometnice potrebno je sanirati cijeli zahvaćeni prometni trak (≈3,0m širine) na način da se preostalom dijelu prometnog traka (≈1,8m) sanira nosivi i habajući sloj. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) te nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 u debljini od 6cm, u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka (≈1,8m), kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 8.3 | 9.9 | 18 | 0 | 475.2 | 792 | 26 | 1329.4 |  | 0,00
C.32 | NERAZVRSTANA CESTA Prskanje bitumenskom emulzijom - za potrebe ugradnje asflatnog nosivog sloja kod nerazvrstanih cesta. Strojna izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnog nosivog sloja s podlogom izrađenom od zrnatog kamenog materijala prskanjem bitumenske emulzije u količini od najmanje 0,5 kg/m2. U cijenu je uključeno čišćenje podloge, nabava i dobava emulzije, prijevoz i uskladištenje, te pažljivo ravnomjerno prskanje prema zahtjevima projekta i OTU. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 5. Poglavlje; odredbe 5-03; 5-03.1 do 5-03.5. Obračun po m2. | m2 | 16.6 | 16.5 | 30 | 0 | 792.2 | 1320 | 38 | 2213.3 |  | 0,00
C.33 | NERAZVRSTANA CESTA Asfalterska mreža za armiranje asfalta Ugradnja poliesterske armaturne mreže za armiranje asfalta (geokompozit za armiranje asfalta čvrstoće 50/50/ k/m2, gemreža od staklenih ili poliesterskih vlakana + netkani PP geotekstil 13/ g/m2+polimerova obloga), vlačne čvrstoće 50 kN/m2. Asfalterska mreža za armiranje asfalta se polaže na mjestima spoja starog asfaltnog nosivog sloja i novog habajućeg sloja u nerazvrstanoj cesti. Stavka obuhvaća polaganje poliesterske armaturne mreže preko nosivog sloja asfalta. Ugrađuje se za armiranje asfalta u svrhu sprečavanja nastanka pukotina na spoju postojećeg nosivog sloja i novog habajućeg sloja asfalta kao i ostalih oštećenih dijelova asfalta u zoni frezanja kolnika i dogradnje asfaltnim slojevima. Stavka uključuje nabavu i prijevoz mreže, čišćenje podloge, prskanje podloge bitumenskom emulzijom, polaganje poliesterske armaturne mreže s odgovarajućim preklopima i učvršćenjem za podlogu, upotrebu opreme te sav ostali rad na ugradnji mreže. Polaganju mreže se pristupa nakon što se bitumenska emulzija kojom je prešprican nosivi sloj asfalta razbila, te nakon što je isparila izdvojena voda. Bitumenska emulzija mora biti modificirana polimerima nestabilnog tipa. Mreža se na početku učvršćuje na podlogu. Odmotana i na podlogu položena mreža mora biti ravna i nategnuta te sljubljena za podlogu bez ikakvih nabora. Da bi se mreža dobro zaljepila na poprskanu podlogu treba ja prevaljati lakim valjcima. Preklapanje mreže obavlja se tako da poprečni preklopi (nastavak rola) iznose najmanje 20 cm. Obračun po m2 ugrađene mreže za armiranje. | m2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 35 | 65 | 20 | 145 |  | 0,00
C.34 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova bankine nerazvrstane ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina nerazvrstene ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm visine 30cm te završnim zemljanim slojem debljine 10cm na mjestima gdje trasa kanalizacije prelazi okomito na smjer prometnice (bankine). Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 |  | 0,00
C.35 | Čišćenje materijala Čišćenje zaostalog materijala, te planiranje terena u širini 4 m na trasi kanalizacije. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m' trase kanalizacije. | m' | 955 | 318 | 750 | 41 | 264 | 462 | 115 | 2905 |  | 0,00
C.36 | PLANIRANJE I ZATRAVNJENJE POVRŠINA Planiranje i zatravnjenje površina. Stavka obuhvaća valjanje, planiranje i humusiranje zelenih površina. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkomad. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire su u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5.1-8.0 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, ako je potrebno pokositi 1-2 puta. | m2 | 1432.5 | 320 | 900 | 49.2 | 0 | 0 | 10 | 2711.7 |  | 0,00
C | ZEMLJANI RADOVI | [10 empty] | 0
D | BETONSKI RADOVI
D.1 | AB okno prije CS Izrada AB okana od armiranog betona C30/37 s dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti, koji u svemu mora odgovarati Tehničkom propisu za građ.konstrukcije (NN17/17). Veličina svijetlog otvora poklopca je 80/80 cm, svijetla visina okana prema projektu. Debljina zidova i donje ploče iznose 30cm, dok je debljina gornje ploče 20cm. Na dnu okna izvesti kinetu od betona C16/20 prilagođenu profilu prolaznih cjevovoda. Prosječno po oknu: beton 15 m3, oplata 60m2, armatura 1500kg Okna su opremljena: lijevano-željeznim penjalicama za silazak s klizačem, lijevano-željeznim poklopcem dimenzija 80x80, 400kN, zidnim zapornicama profila DN250/DN300, te cestovnim kapama za upravljenje istima, tipskim umetkom za odabranu cijevi (DN250, DN300), podiznom grubom rešetkom DN300. Kod izrade svih radnih fuga (spoj vertikalnih i horizontalnih elemenata), obavezno ugraditi traka za brtvljenje spojeva u betonskim građevinama, širine min. 200 mm. Ugradba trake prema uputama proizvođača. Prilikom izrade oplate u stijenke okna, na projektiranim dubinama ugrađuju se izlazno-ulazni spojni komadi ovisno o tipu cjevovoda.U jediničnu cijenu uključiti ugradnju podložnog betona u debljini od 10cm, od betona C16/20, te posteljicu od pijeska 0-8mm, debljine 10cm, te sav potreban materijal, postavljanje i skidanje oplate. Okna moraju zadovoljiti uvjete vodonepropusnosti. Cijena uključuje i hidroizolaciju okna na unutarnjim površinama dna, zidova i gornje ploče od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoksi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Dozvoljena je i ugradnja montažnih betonskih okna sa svom spomenutom opremom, poštujući prometno opterećenje, te kote ulaza i izlaza cijevi, kao i uvjet vodonepropusnosti. Stavkom nisu obuhvaćeni zemljani radovi. Obračun po komadu kompletno izvedenog okna. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 0,00
D.2 | Nosivi vijenac poklopca - zelena površina Izrada sidrenih armirano betonskih ploča - nosača željeznih poklopaca revizijskih okana betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,20 m3 betona, 1,5 m2 oplate i 20 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 15 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 49 |  | 0,00
D.3 | Nosivi vijenac poklopca - prometna površina Izrada armirano betonskih nosivih vijenaca željeznih poklopaca u prometnim površinama za revizijska modularna okna betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 26 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 23 |  | 0,00
D.4 | Stabilizacijski beton Betoniranje sidrenog stabilizacijskog sloja betonom C 25/30 za stabilizaciju revizijskih modularnih okana u uvjetima visokih nivoa podzemnih voda. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 8 | 1.5 | 8.5 | 0.5 | 8 | 8 | 6 | 40.5 |  | 0,00
D | BETONSKI RADOVI | [10 empty] | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI
E.1 | KANALIZACIJSKE CIJEVI Nabava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijevi promjera prema projektu. tjemene nosivosti min. SN 8 sukladno zahtjevima norme odabranog cjevovoda, položaja i pada prema nacrtima. Polaganje cijevi izvodi se na unaprijed izvedenu posteljicu. Promjer cijevi se odnosi na ID. Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.). Predviđeno je spajanje cijevi spojnicama s integriranim kolčakom s gumenom brtvom. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po m' cijevi.
| • kanalizacijska cijev DN/250 | m' | 0 | 306 | 0 | 42 | 0 | 0 | 120 | 468 |  | 0,00
| • kanalizacijska cijev DN/315 | m' | 978 | 24 | 768 | 0 | 270 | 474 | 0 | 2514 |  | 0,00
E.2 | KANALIZACIJSKA OKNA DN 800 I DN 1000 Dobava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema i ugradnja prefabriciranih revizijskih okana promjera DN 800 I DN 1000. Okna se sastoje iz baze sa kinetom, priključcima-naglavcima ili spojnicama sa brtvama, te konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera. Okno sa mogućnošću podešavanja visine. Dno okna se sastoji od kinete vodonepropusne izvedbe. Priključci moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i kutom priključaka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan revizijskih okana nisu dozvoljeni. Svi spojevi moraju biti uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje na uzgona. Ulaz i izlaz na kontrolnim oknima moraju biti prilagođeni nagibu nivelete ulaznih i izlaznih cijevi kolektora. Okna trebaju biti opremljena ljestvama sukladno Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13). Stavka uključuje: - nabava, dobava, montaža i spajanje dijelova okna - sav potrebni spojni i brtveni materijal Okna se postavljaju na zbijenu posteljicu od šljunka/tucanika granulacije 0-32 mm debljine definirane projektnom dokumentacijom. U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali potreban rad, transport i materijal potreban za montažu i priključak kanalizacijskih cjevovoda na okna i ugradnju okna.
| revizijsko okno DN 800 mm (2 - 2,5 m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0,00
| evizijsko okno DN 800 mm (2,5 - 3,0 m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 800 mm (3,0 - 3,5m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 800 mm (3,5 - 4m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 1000 mm (do 2,0m) | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 1000 mm (2 - 2,5m) | kom | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 1000 mm (2,5 - 3,0m) | kom | 7 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 1000 mm (3,0 - 3,5m) | kom | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 1000 mm (3,5 - 4m) | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00
E.3 | Spojni komadi za revizijska okna Nabava, doprema i ugradba spojnih komada za revizijska okna, min.SN 8 za profil odabrane cijevi, promjera DN 250 i 300 mm. Stavka uključuje raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal. Spojni komadi trebaju zadovoljavati važeće norme za odabranu vrstu cijevnog materijala. Za spojne komade je ponuđač u ponudi dužan priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i propisima. Obračun po komadu ugrađenog spojnog komada.
| • spojni komadi DN 250 mm | kom | 1 | 12 | 2 | 1 | 6 | 15 | 21 | 58 |  | 0,00
| • spojni komadi DN 300 mm | kom | 36 | 1 | 31 | 0 | 10 | 13 | 0 | 91 |  | 0,00
E.4 | Samonivelirajući poklopci Nabava, doprema i ugradnja tipskih samonivelirajućih poklopaca okana ugrađenih u kolniku nerazvrstanih cesta, kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada.. Poklopac s okvirom ukupne širine minimalno 800 mm, svijetli otvor minimalno 600 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 170 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120° i blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. U cijenu je uključen sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog samonivelirajućeg poklopca. | kom | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 22 |  | 0,00
E.5 | Poklopci okana Nabava, doprema i ugradnja tipskih željeznih poklopaca nazivnog otvora DN600. POKLOPAC D400, DN 600 Kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada. Poklopac s okvirom ukupne širine 785 mm, svijetli otvor 605 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 100 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120°, a blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. | kom | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 50 |  | 0,00
E.6 | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće uklonit (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja". Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. U stavku su uključeni sva oprema, materijal i radovi na postavljanju bušaće garniture u radnoj jami, te svi radovi i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi.
| • čelična cijev DN 457,20 x 7,1 mm | m' | 86 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 300/457,20 mm | kom | 58 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 300/457,20 mm | kom | 24 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | 0,00
| • čelična cijev DN 355,6 x 7,1 mm | m' | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 82 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 250/355,6 mm | kom | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 250/355,60 mm | kom | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 |  | 0,00
E.7 | Zaštitna čelična cijev - prekopavanje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod poljskog puta, otvorenih i zacijevljenih melioracijskih i prometnih kanala te ispod drugih objekata na trasi. Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je prekopavanjem. Cijev mora biti antikorozivno zaštićena osnovnim bitumenskim premazima iznutra i izvana.
| • čelična cijev DN 457,20 x 7,1 mm | m' | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32.5 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 300/457,20 mm | kom | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 300/457,20 mm | kom | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |  | 0,00
E | MONTAŽERSKI RADOVI | [10 empty] | 0
F | OSTALI RADOVI
F.1 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
F.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti Ispitivanje vodonepropusnosti izvedene kanalizacije vodom ili zrakom, uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1610), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode (zraka) i spojeva, punjenje cjevovoda vodom (zrakom) i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po m' ispitanog cjevovoda i po komadu ispitanog okna.
| • ispitani kanalizacijski cjevovod | m' | 955 | 318 | 750 | 41 | 264 | 462 | 115 | 2905 |  | 0,00
| • ispitano kanalizacijsko okno | kom | 17 | 6 | 15 | 1 | 5 | 7 | 21 | 72 |  | 0,00
F.3 | Ispitivanje vodonepropusnosti AB okana Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih okana vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu isipitanog okna. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 0,00
F.4 | Snimanje izvedenog stanja TV kamerom Snimanje izvedenog stanja TV kamerom kao dokaz kvalitetno izvedenih radova prije primopredaje radova i tehničkog pregleda. Snimanje i izradu elaborata izvodi isključivo ovlaštena osoba za tu vrstu poslova. Stavka obuhvaća i izradu elaborata provedenog postupka snimanja sukladno normi EN 13508-2/AC. Elaborat mora sadržavati: tehnički opis građevine (Naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana); tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; tablicu sa opisom nedostataka; fotografije nedostataka; snimku cjevovoda, RO i izvedenih spojeva (ulične mreže i kućnih priključaka), MP4 zapis na DVD-u. Obračun po m' snimljenog cjevovoda. | m' | 955 | 318 | 750 | 41 | 264 | 462 | 115 | 2905 |  | 0,00
F.5 | Ispitivanje kvalitete Troškovi ispitivanja materijala, uzimanja uzoraka, laboratorijska obrada s izdavanjem odgovarajućih dokumenata o kvaliteti, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva nasipa rova kanalizacije i kolničke konstrukcije kod cesta. Ispitivanje se vrši prema programu kontrole i kakvoće radova. Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala treba činiti: a) Odgovarajući dokaz kvalitete za sve ugrađene materijale i elemente b) Izvještaji o tekućim ispitivanjima c) Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
F.6 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Troškove popravka postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu popravka. | kom | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |  | 0,00
F.7 | Izmještanje postojećih instalacija Izmještanje postojećih položenih podzemnih instalacija na mjestu križanja sa kanalizacijskim cjevovodom, prema uvjetima vlasnika instalacija. Stavka uključuje sve radove i materijal do kompletiranja pozicije. Za izmještanja pojedine instalacije investitor je dužan osigurati izvođenje građevinskih radova i sanaciju terena u skladu s Zakonima i Propisima. Strojarske radove na izmještanju pojedine instalacije obavlja distributer, odnosno vlasnik instalacije. Stavka uključuje i geodetsko snimanje izmještenih instalacija te izradu geodetskog elaborata. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po m' izmještene instalacije.
| • plinska instalacija | m' | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |  | 0,00
| • vodovodna instalacija (uključivo kućni priključci ) | m' | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 |  | 0,00
| • sustav odvodnje | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00
| • elektroenergetska instalacija | m' | 160 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |  | 0,00
| • telefonska instalacija | m' | 105 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |  | 0,00
F.8 | Izmještanje postojećih instalacija (podzemna okna) Stavka obuhvaća i izvedbu novih AB okana ili postavljanje montažnih predgotovljenih okana te sve građevinske, vodovodne, elektrotehničke i motažerske radove potrebne za potpuno dovršenje stavke. Nova okna potrebno je postaviti uz odobrenje Nadzornog inženjera. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu. | kom | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0,00
F.9 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00m, dužina do 3,00m. Stavkom predviđena demontaža i odvoz materijala po završenoj montaži. Obračun po komadu prijelaza. | kom | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 29 |  | 0,00
F.10 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN71/14,118/14,154/14) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0,00
F.11 | IZVEDBA KUĆNOG PRIKLJUČKA Radovi na izvedbi kućnog priključka koji se odnose sve potrebne radnje u vezi (geodetsko iskolčenje, lociranje instalacija, iskop za lociranje instalacija, razbijanja asfalta, iskopa, planiranje dna rova, polaganja posteljice, nasipavanja zamjenskim materijalom, zbijanja, izrade kolničke konstrukcije, čelične ploče za osiguranje prijelaza vozila preko prekopa, odvoz viška materijala, dovođenje površina u prvobitno stanje...) izrade kućnog priključka. Širina rova je 1m. Kućni priključak je potrebno izvesti na okno kolektora, a ukoliko to nije moguće spojiti ga na T komad koji se ugrađuje na kolektor. Potrebno je poštivati dužine koje su dole navedene. Ukoliko nije moguće spojiti na način predviđen u trokovniku poštujući dužine priključka i spoj tada je potrebno konzultirati naručitelja pošto će on održavati sustav. U cijeni nije cijevni materijal.
a) kućni priključak duljine do 6,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 12 | 0 | 56 |  | 0 | 59 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 |  | 0 | 25 |  | 0
b) kućni priključak duljine do 15,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 |  | 0 | 25 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | 0 | 11 |  | 0
F.12 | CIJEVI ZA KUĆNI PRIKLJUČAK Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijev za izvedbu izvoda kućnih priključaka. Tjemena nosivost sukladno zahtjevima norme odabranog materijala(min. SN 8), položaja i pada cijevi.Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente, T komadi (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.), te sa potreban transport. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po m'. DN 160 mm - SN 8 | m' |  |  | 262.5 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 1260 |  | 0
F.13 | OKNA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE Nabava, doprema i ugrađivanje tvornički izrađenih kontrolnih okana promjera DN 600 mm. Ovisno o odabranom materijalu, ugrađuje se okno atestirano za potrebnu dubinu ugradnje. Okna imaju svoj pripadajući tipski poklopac. Ukoliko se priključno okno nalazi u pristupnom putu parcele poklopac treba imati nosivost C 250 i AB rasteretni prsten. U cijenu uračunat sav transport, rad i materijal. Obračun po komadu ugrađenog okna. Točnu poziciju određuju predstavnik Izvođača i Naručitelja, uz odobrenje vlasnika parcele. Okno je 1-2m u parceli. Obračun sve komplet. Vratiti sve u prvobitno stanje.
| * okna u zelenoj površini | kom | K-NS3: 18; K-NS4: 0; K-NS5: 34 | 0 | 36 |  | 0
| * okna u kolniku | kom | K-NS3: 7; K-NS4: 0; K-NS5: 80 | 0 | 84 |  | 0
F.14 | ČIŠĆENJE CJEVOVODA I OKNA Mehaničko čišćenje i pranje kućnih priključaka nakon završetka radova i nakon provedenog ispitivanja vodonepropusnosti. Obračun po m' i kom.
| * okna | kom | K-NS3: 25; K-NS4: 0; K-NS5: 114 | 0 | 120 |  | 0
| *cjevovod | m' | K-NS3: 262.5; K-NS4: 0; K-NS5: 1197 | 0 | 1260 |  | 0
F.15 | Kućna kanalizacijska pumpa Ugradnja kućne kanalizacijske pumpe sa plovkom - kod objekata koji se ne mogu spojiti gravitacijski na sustav odvodnje aglomeracije Slatina Stavka uključuje kućni priključak specificiran u prethodnim stavkama (kućni priključak - spoj na okno i kućni priključak - spoj na cijev). Obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju kućne potopne kanalizacijske crpke sa plovkom, (Qmin 17000l/h, do 1300 W, izlaz za cjevovod min. DN 40, visina dizanja min 10 m). Predviđen je lokalni priključak na elektroenergetsku mrežu. Točan broj ove pripreme za kućne priključke, odredit će nadzorni inženjer u dogovoru sa investitorom i izvođačem radova. Obračun po komadu. | kom | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |  | 0,00
F.16 | Završni radovi Završni radovi pri izvođenju radova na gradilištu, a obuhvaćaju otpremu kontejnerskog radnog i skladišnog prostora, uklanjanje predmeta i prepreka sa trase cjevovoda, utvrđivanje i osiguranje otvorenog skladišnog prostora. Po završetku radova uklanjanje pomoćnog radnog i skladišnog prostora i preostalog materijala. Ovom stavkom je obuhvaćeno i zatvaranje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površine koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
F.17 | Demontaža i montaža Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki. Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu.
| • prometni znakovi | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
| • ograda | m' | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 |  | 0,00
| • autobusno stajalište | kom | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
| • reklamni panoi | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
F.18 | Prometna oprema Nabava, dobava i postavljanje prometne opreme i signalizacije za potrebe privremene regulacije prometa kod županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta za vrijeme izvođenja radova na izradi kanalizacijske mreže - izvođenje radova pod prometom. Ovaj rad obuhvaća nabavu i postavljanje svih vrsta prometnih znakova vertikalne i horizontalne prometne signalizacije u svemu prema prometnom elaboratu privremene regulacije prometa. Stavka uključuje postavljanje opreme i signalizacije za obuhvat radova u koridoru državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta. Obračun po komadu (fazi izgradnje). | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
F.19 | Horizontalna signalizacija Obnova uzdužnih oznaka horizontalne signalizacije (središnjih crta), sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 14/11). Stavka obuhvaća rad i materijal. Obračun po m'. | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 440 | 0 | 704 |  | 0,00
F.20 | Projekti izvedenog stanja Izrada projekta izvedenog stanja gravitacijskih kolektora i kolektorskih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima, uključujući svu tehničke dokumentaciju, tehničke opise, sheme, nacrte izvedenog stanja sa posebno naznačenim promjenama u odnosu na glavni projekt, atesti, certifikati,... sve u tri (3x) kopije na papiru uredno složene i uvezane i u digitalnom obliku svi projekti pohranjeno na jedan CD/DVD medij (3 identične kopije) u PDF i DWG formatu za nacrte, a ostalo u PDF, DOC, XLSX. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
F | OSTALI RADOVI | [10 empty] | 0
1. REKAPITULACIJA GRAVITACIJSKOG SUSTAVA
A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [8 empty] | 0
B | PRIPREMNI RADOVI | [8 empty] | 0
C | ZEMLJANI RADOVI | [8 empty] | 0
D | BETONSKI RADOVI | [8 empty] | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI | [8 empty] | 0
F | OSTALI RADOVI | [8 empty] | 0
1. UKUPNO GRAVITACIJSKI SUSTAV | [11 empty] | 0

## F10-tlač.-NS
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE NOVI SENKOVAC 2. TROŠKOVNIK TLAČNOG SUSTAVA ODVODNJE
OPĆE NAPOMENE
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
Za izradu glavnog projekta odabrane su predgotovljene precrpne stanice od GRP materijala. Investitor se može odlučiti za predgotovljenu precrpnu stanicu od drugog materijala sukladno HRN EN 12050-1. Odabranom materijalu moraju biti prilagođeni svi spojni i dodatni komadi. U slučaju odabira druge vrste materijala, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti zbog utjecaja visoke razine nivoa podzemne vode.
Predmetnim projektom je predviđena ugradnja muljnih ispusta i odzračno dozračnih garnitura. Za izradu glavnog projekta su odabrani predgotovljeni muljni ispust i odzračno dozračna garnitura. Investitor se može odlučiti i za ugradnju muljnog ispusta/odzračno-dozračne garniture u armiranobetonskoj komori ili na neki drugi način kojim se osigurava pristup muljnom ispustu/odzračno-dozračnoj garnituri.
Tlačni cjevovod T-NS1 je položen u zajedničkom rovu s kolektorom K-NS1 u duljini od 952,55m te su zemljani radovi obračunati u sklopu gravitacije. Ovim troškovnikom je obračunat dio zemljanih radova koji se odnosi na samostalni rov T-NS1 u duljini od 1.047,20m i zajednički rov s tlačnim cjevovodom T-MA1 u duljini od 96,10m Tlačni cjevovod T-NS2 je položen u samostalnom rovu.
ŠIFRA STAVKE | OPIS STAVKE | jed. mj. | T-NS1 | T-NS2 | UKUPNO količina NOVI SENKOVAC | jed. cijena | UKUPNO:
A | UREĐENJE GRADILIŠTA
A.1 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun paušalno. | kom | 2 | 0 | 2 |  | 0,00
A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [5 empty] | 0
B | PRIPREMNI RADOVI
B.1 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
| Obračun po m' obilježenog tlačnog cjevovoda kanalizacije | m' | 2095.85 | 12.4 | 2108.25 |  | 0,00
| Obračun po komadu (CS) | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0,00
B.2 | Geodetsko iskolčenje Iskolčenje točaka radnog platoa, čeličnog žmurja, bunara i dna iskopa Iskolčenje točaka za izvedbu elemenata zaštite građevinske jame: pokosa, platoa, žmurja, bunara i dna iskopa. Geodetske točke iskolčenja potrebno je održavati i obnavljati u slučaju oštećenja za vrijeme cijelog trajanja radova, a sve prema projektu i uputama nadzornog inženjera. U stavku su uključena i sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekata prenose na teren, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cjelokupno vrijeme građenja, odnosno do predaje građevine Naručitelju. Radovi se obavljaju prema OTU I 1.1. Obračun po kompletu. | kom | 1 |  | 1 |  | 0,00
B.3 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.
| geodetsko praćenje | m' | 1047 | 1 | 2108.25 |  | 0,00
| izradu fotodokumentacije | kom | 1 |  | 1 |  | 0,00
B.4 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 1047 | 1 | 2108.25 |  | 0,00
B.5 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 43 | 1 | 29.6 |  | 0,00
B.6 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju do 10km i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena. Stavka obuhvaća sve takse i davanja.
| • Ø10-20 cm | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00
| • Ø20-40 cm | kom | 2 | 0 | 2 |  | 0,00
| • raščišćavanje terena od grmlja | m2 | 3 | 0 | 769 |  | 0,00
B.7 | Pripremni radovi za zaštitu građevne jame CS Transportni troškovi, priprema, rasprema gradilišta i uređenje temeljnog tla za radni plato za izradu građevne jame crpne stanice. | kpl | 1 | 1 | 2 |  | 0,00
B.8 | Geotehnički istražni radovi Strojno bušenje istražne bušotine dubine 15,0 m uz zaštitu čeličnim cijevima radi potvrde projektnog modela tla. U cijenu stavke je obuhvaćeno slaganje izvađene jezgre u sanduke po 1,0 m duljine jezgre, uzimanje uzoraka tla, mjerenje pojave podzemne vode tijekom bušenja, utvrđivanje stabilizirane razine podzemne vode i transport bušilice do lokacije. Obračun po m' bušotine. | m' | 15 | 15 | 30 |  | 0,00
B.9 | Izvedbeni projekt zaštitne građevne jame Izrada izvedbenog projekta zaštite građevne jame uključujući sva potrebna laboratorijska i terenska ispitivanja te izradu geotehničkog elaborata. | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0,00
B | PRIPREMNI RADOVI | [5 empty] | 0
C | ZEMLJANI RADOVI
C.1 | Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge Raskopavanje betonskih krila (s obje strane pristupne površine) i tucaničke podloge kućnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih. Stavka uključuje i betonska krila od postojećih prijelaza preko melioracijskih kanala. Stavka obuhvaća raskopavnje postojećeg betona (d=20cm), raskopavanje postojećeg cijevnog betonskog propusta (prosječno Φ 500), duljine ≈3m te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10km. Obračun po m3 skinutih betonskih krila. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 3 | 1 | 40 |  | 0,00
C.2 | NERAZVRSTANA CESTA Rezanje postojećeg asfalta nerazvrstane ceste Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora prosječne debljine 10cm pripadnom opremom na mjestima prekopa kolnika i uzdužnih trasa rova kanalizacije. Asfalt se reže na rubovima kanalizacijskog rova te po sredini promenice zbog sanacije kompletnog zahvaćenog prometnog traka. Obračun po m' rezanja asfaltnog zastora. | m' | 0 | 30 | 30 |  | 0,00
C.3 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog traka nerazvrstane ceste na preostalom dijelu prometne površine (≈2,0m širine) Raskopavanje postojećeg asfalta u debljini od 10 cm. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje nosivog i habajućeg sloja asfalt betona za sanaciju preostale širine zahvaćenog prometnog traka (≈2,0m). Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), raskopavanje te odvoz i istovar nosivog i habajućeg sloja na deponiju do 10km koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m3 skinute površine.Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 0 | 20 | 10 |  | 0,00
C.4 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (≈1,0m) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg nosivog i habajućeg sloja asfaltnog zastora (d=10cm) nerazvstane ceste i tamponskog sloja stvarne debljine (d=30 cm), u širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 0 | 10 | 5 |  | 0,00
C.5 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini nerazvrstane ceste Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 30 cm kod bankina nerazvrstanih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 0 | 2 | 2 |  | 0,00
C.6 | ŽUPANIJSKA CESTA Frezanje postojećeg asfaltnog količnog zastora županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Frezanje postojećeg asfalta debljine 5 cm u širini od 2m od ruba rova kanalizacije prema središnjoj osi županijske prometnice. Kanalizacija je položena u bankini županijske ceste. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje habajućeg sloja asfaltbetona. Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), odvoz i istovar na deponiju do 10km koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m2 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m2 | 169 | 0 | 169 |  | 0,00
C.7 | ŽUPANIJSKA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod bankina županijskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 127 | 0 | 65 |  | 0,00
C.8 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, širine 1,0m, prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnsono potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa.Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. Obračun po m3. | m3 | 2254 | 21 | 613.54 |  | 0,00
C.9 | Strojno zatrpavanje postojećeg profila Strojno zatrpavanje postojećeg profila prometnog kanala materijalom iz iskopa (cca. 1,5 m3 po m'), za nesmetani rad stroja na iskopu kanala, te ponovni iskop i uređenje kanala profilnom kašikom. Obračun po m3 zatrpanog kanala. | m3 | 160 | 0 | 280 |  | 0,00
C.10 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3 prevezenog sraslog materijala. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 741 | 21 | 265.81 |  | 0,00
C.11 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 4158 | 49.6 | 904.86 |  | 0,00
C.12 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 1191 | 12.4 | 230.47 |  | 0,00
C.13 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 576 | 6.7 | 96.36 |  | 0,00
C.14 | Posteljica i zatrpavanje muljne i odzračne garniture Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/8mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko muljne i odzračne garniture - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 33 | 0 | 33 |  | 0,00
C.15 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 1513 | 0 | 347.73 |  | 0,00
C.16 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm, MS=40MN/m2. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 133 | 15 | 148 |  | 0,00
C.17 | Izrada novih betonskih bočnih krila Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih bočnih krila kućnih pristupnih površina jednakim materijalom kao i prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=15cm, 1,0m3), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti namjanje MS=40MN/m2, betona C20/25 (3,0m3). Stavka obuhvaća i tesarske radove (10 m2 / m3 betona) i armiračke radove (50kg / m3 betona) kao i sve neophodne radove do kompletiranja opozicije. Obračun po m3. | m3 | 3 | 1 | 40 |  | 0,00
C.18 | Zamjena betonskih cijevi Zamjena postojećih uništenih i oštećenih betonskih cijevi DN300-DN800 kod obnove pristupnih površina, te propusta na prometnim i melioracijskim kanalima. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, te sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m' ugrađene betonske cijevi. | m' | 5 | 0 | 5 |  | 0,00
C.19 | Zacijevljenje kanala Zacijevljenje otvorenih prometnih/melioracijskih kanala s betonskim cijevima DN250-DN500. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, izradu posteljice uz nabijanje (od sitnozrnog materijala) d=10 cm, zatrpavanje zemljanim materijalom do kote okolnog terena uz potrebno nabijanje (≈2 m3/m') te sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m'. | m' | 30 | 0 | 30 |  | 0,00
C.20 | Oštećenja kolnika nerazvrstane ceste Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod nerazvrstanih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 | 0 | 10 | 10 |  | 0,00
C.21 | Oštećenja kolnika županijske ceste Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod županijskih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 | 30 | 0 | 30 |  | 0,00
C.22 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste - tamponski, nosivi i habajući sloj u širini kanalizacijskog rova Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko tih površina. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja drobljenog kamenog nevezanog materijala frakcije 0-30 mm (d=min.30cm), asfaltnog nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 (d=6cm) te habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) u širini rova kanalizacije (≈1,0m samostalan rov). Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 10 | 10 |  | 0,00
C.23 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova asfatnog nosivog i habajućeg sloja na preostalom dijelu prometne površine (≈2,0m širine) Obnova cestovnog asfaltnog zastora kod nerazvrstanih cesta na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u prometnoj površini. Naime, prema posebnim uvjetima vlasnika prometnice potrebno je sanirati cijeli zahvaćeni prometni trak (≈3,0m širine) na način da se preostalom dijelu prometnog traka (≈2,0m) sanira nosivi i habajući sloj. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) te nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 u debljini od 6cm, u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka (≈2,0m), kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 20 | 20 |  | 0,00
C.24 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova bankine nerazvrstane ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina nerazvrstene ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm visine 30cm te završnim zemljanim slojem debljine 10cm na mjestima gdje trasa kanalizacije prelazi okomito na smjer prometnice (bankine). Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m³ | 0 | 2 | 2 |  | 0,00
C.46 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane zemljane/makadamske ceste u širini kanalizacijskog rova Obnova cestovnog zastora u širini kanalizacijskog rova na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0,00
C.47 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova zastora nerazvrstane zemljane/makadamske ceste u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka (2,0m) Obnova cestovnog zastora na preostaloj širini prometne površine na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u trupu makadamske prometnice (2,0m). Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm, d=20cm; sloj drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa te zaštitne kore od pijeska granulacije 0-5mm, d=5cm kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0,00
C.25 | ŽUPANIJSKA CESTA Obnova asfatnog habajućeg zastora u širini 2m od ruba rova prema središnjoj osi prometnice Obnova cestovnog asfaltnog zastora u širini od 2m od ruba rova cjevovoda kod županijske ceste na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u bankini promentice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju geomreže dvoosno nosive min. 40/40 kN/m1 i habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d= 5cm) u širini od 2m kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 169 | 0 | 169 |  | 0,00
C.26 | Obnova bankine županijske ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina županijske ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm, visine 100cm. Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m2 | 127 | 0 | 127 |  | 0,00
CRPNA STANICA
C.27 | Iskop unutar građevinske jame za crpne stanice (talpe) Strojni fazni iskop temeljnog tla C kategorije unutar građevinske jame do predviđenih kota prema projektu. Stavka obuhvaća privremeno deponiranje u krugu gradilišta za kasniju upotrebu pri zatrpavanju, te odvoz dijela materijala na deponiju udaljenu 10 km. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu jame. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Radovi se izvode prema 2.02. prema OTU I. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 211 | 162 | 373 |  | 0,00
C.28 | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala u zamjenski sloj tla ispod temelja crpne stanice Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju drobljenog kamenog materijala granulacije čistog pranog tucanika frakcije 30-60 mm za temeljenje objekata i osiguranje odvodnje vode. Obuhvaća sav rad na ugradnji materijala u dva sloja po 15 cm uz zbijanje do vrijednosti modula stišljivosti prvog sloja Ms = 25 MPa, drugog sloja Ms=50 MPa, a sve prema uvjetima i geometriji iz projekta. Pri provedbi zamjene materijala potrebno je ustanoviti poklapanje temeljnog tla s onim naznačenim u geotehničkom elaboratu. Po potrebi produbiti zamjenu do nosivog tla, predvidivo 10 % povećanje u odnosu na iskazanu količinu. Izvodi se u nagibima prema nacrtima. Nagibi obostrano 1% prema bunarima. Radovi se obavljaju prema OTU I 2.08.2. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 14 | 7 | 21 |  | 0,00
C.29 | Planiranje dna jame Grubo i fino planiranje dna građevne jame točno prema kotama predviđenim u projektu s točnošću planiranja + 2 cm. Obračunava se po m2 isplanirane površine. | m2 | 43 | 33 | 76 |  | 0,00
C.30 | Ugradnja geotekstila Nabava, dobava i ugradnja geotekstila tip 300 g/m2 na isplanirano dno građevne jame precrpne stanice. Geotekstil položiti min 15 cm uz bočne stranice jame. Obračunava se po m2 geotekstila. | m2 | 43 | 33 | 76 |  | 0,00
C.31 | Posteljica CS Nabava, dobava i izrada nasipa (posteljice) od šljunka min.40MPa u debljini prema projektu na dno građevne jame. Sloj izraditi uz lako nabijanje u svrhu izrade sloja podloge za postavljanje podložnog betona. Sloj postaviti cijelom širinom tlocrtne površine građevne jame. U cijenu je uračunat dovoz, postavljanje, nabijanje do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2, te svi ostali potrebni radovi, materijal i transporti. Obračunava se po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 1.2 | 0.8 | 2 |  | 0,00
C.32 | Zasipavanje oko CS - zasipni sloj Nabava, dobava i ugradnja mješavine šljunka i pijeska granulacije 4-8 mm oko okna precrpne stanice promjenjive širine prema nacrtu, nakon izvedbe objekta, s nabijanjem u slojevima do 30 cm do zadovoljenja Ms=40 MN/m2. Obračun po m3. | m3 | 192 | 149 | 341 |  | 0,00
C.33 | Odvoz materijala iz iskopa za crpnu stanicu Odvoz zemljanog materijala iz iskopa. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 211 | 162 | 373 |  | 0,00
C.34 | Strojno zatrpavanje Strojno zatrpavanje oko objekata materijalom iz iskopa nakon izvedbe objekta s nabijanjem u slojevima do 30 cm. Obračunava se po m2 materijala. | m2 | 25 | 22 | 47 |  | 0,00
C.35 | Čišćenje materijala Čišćenje zaostalog materijala, te planiranje terena u širini 4 m na trasi kanalizacije. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m' trase kanalizacije. | m' | 0 | 0 | 150 |  | 0,00
C.36 | Sijanje trave Stavka obuhvaća valjanje, planiranje i humusiranje zelenih površina. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkomad. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire su u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5.1-8.0 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, ako je potrebno pokositi 1-2 puta. | m2 | 1250 | 0 | 1250 |  | 0,00
C | ZEMLJANI RADOVI | [5 empty] | 0
D | DRENAŽA
D.1 | Izvedba dubokih bunara (građevna jama CS) Strojno bušenje bušotine za bunar promjera 1000 mm, dubine 8,0 m, s kote radnog platoa, a prema tlocrtnoj dispoziciji istih datoj na nacrtima projekta. Ugradnja konstrukcije bunara koja se sastoji od pune čelične cijevi d = 400 mm L=1,5 m, mostičavog filtera fi 400 mm L=8,5 m slota 1 mm, a sve prema nacrtima u projektu. Sklop bunara je ukupne dužine L=1,5 m + 8,5 m + 2,0 m (taložnik) = 12,0 m. Ugradnja filtera od čistog kvarcnog šljunka frakcija 2 do 4 mm u prostor između bušotine d = 1000 mm i centrično postavljenog bunara d = 400 mm po čitavoj visini bunara, a sve prema nacrtima u projektu. Obračun prema broju bunara. | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0,00
D.2 | Crpljenje vode iz dubokih bunara Ugradnja potapajuće dubinske električne crpke u prostor taložnika bunara i povremeno crpljenje. Dubinska crpka je minimalnog efektivnog kapaciteta q=10 l/s po bunaru. Voda se odvodi vertikalnim odvodom od crpke do vrha bunara pocinčanom cijevi fi 2'' te horizontalnim nadzemnim odvodom do odgovarajućeg recipijenta. U cijenu je uključena nabavu crpki, crpljenje podzemne vode, te njihova montaža i demontaža, konstantna kontrola rada crpki i potrebna električna energija. Obračun stavke se vrši u satu rada crpke. Izvođač je dužan osigurati nadzor nad radom crpki 24 sata na dan, a na gradilištu imati rezervno minimalno jednu crpku. | sat | 1440 | 1440 | 2880 |  | 0,00
D.3 | Drenažni sustav - iskop Strojni iskop jaraka korpom širine 60 cm od kote dna iskopa građevne jame do kote dna drenažnog jarka i iskop oko bunara u materijalu C kategorije. Pad drenažnog jarka 1 % prema nacrtima. Zbog mogućih lošijih karakteristika tla količinu iskopanog tla povećati za 15%. Izvodi se u nagibima prema nacrtima. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 6 | 6 | 12 |  | 0,00
D.4 | Drenažni sustav - drenažni materijal Strojno usipavanje drenažnog kamena do kote vrha drena. Drenažni materijal je čisti prani tucanik frakcije 30-60 mm. U cijenu je uključena dobava, prijevoz i ugradnja materijala te zbijanje i poravnavanje. Zbog mogućih lošijih karakteristika tla količinu drenažnog materijala povećati za 15%. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 6 | 6 | 12 |  | 0,00
D.5 | Drenažni sustav - drenažna cijev Drenažna PHD cijev promjer 200 mm. Nagibi cijevi 1 % prema bunarima. Obračun po m' ugrađene cijevi. | m' | 6 | 6 | 12 |  | 0,00
D.6 | Drenažni sustav - spoj s bunarom Spajanje drenažne cijevi s bunarom prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu. Obračun po komadu ugrađenog spoja. | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0,00
D | DRENAŽNI RADOVI | [5 empty] | 0
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA
E.1 | Čelično žmurje (građevna jama CS) Dobava, transport, ugradnja i demontaža čeličnog žmurja tipa kao LARSSEN 606 n S 240 GP Žmurje se ugrađuje sa radnog platoa u temeljno tlo, uz kontrolu pozicije, nagiba i završne kote prema dimenzijama iz projekta. Žmurje se povezuje u spojnicama. U stavku je uključena dobava i prijevoz čeličnih platica, kliješta i ostalog materijala, dobava i prijevoz potrebnog spojnog materijala, makara itd, zabijanje čeličnih platica, rad na osiguranju predviđenog pravca i vertikalnosti žmurja itd., a rad se obavlja strojno prema nacrtima i tehničkim uvjetima. Radovi uključuju vađenje žmurja po završetku svih radova na betoniranju zidova objekta. Ugrađuju se talpe duljine 13 m. Obračun po m2 ugrađenog žmurja. | m2 | 330 | 330 | 660 |  | 0,00
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA | [5 empty] | 0
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA
F.1 | Vezne grede (građevna jama CS) Izrada i montaža čeličnih veznih greda od profila HE 260 B, S235. Ukupna duljina veznih greda iznosi 22,56 m. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 2099 | 2099 | 4198 |  | 0,00
F.2 | Kosnici (građevna jama CS) Izrada i montaža čeličnih kosnika od cijevnih profila 193,7×12,5, S235. Predvidiva ukupna duljina kosnika iznosi 11,50 m. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 643 | 643 | 1286 |  | 0,00
F.3 | Podlošci (građevna jama CS) Izrada prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu i montaža čelični podložaka razupornih sklopova od profila HE 260 B, S235. Obračun po komadu ugrađenih podložaka. | kom | 8 | 8 | 16 |  | 0,00
F.4 | Ojačanja spojeva elemenata razupornog sklopa (građevna jama CS) Izrada prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu i montaža čelični ojačanja razupornog sklopa. Obračun po komadu ugrađenih ojačanja. | kom | 32 | 32 | 64 |  | 0,00
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA | [5 empty] | 0
G | TEHNIČKO PROMATRANJE
G.1 | Ugradnja stalnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji četiri stalne geodetske točke (monuimenta), na površini terena izvan građevne jame. Monumenti se izvode kao armirano betonski kvadratnog ili okruglog poprečnog presjeka sa mesinganom pločicom i navojem za montažu instrumenta. Obračun se vrši po kom. izvedenog monumenta. | kom | 4 | 4 | 8 |  | 0,00
G.2 | Ugradnja kontrolnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji četiri kontrolnih repera ugrađenih na vrh žmurja za zaštitu građevne jame. Položaj repera bit će određen u izvedbenom projektu. Obračun po komadu ugrađenog repera. | kom | 4 | 4 | 8 |  | 0,00
G.3 | Geodetsko mjerenje horizontalnih i vertikalnih pomaka potporne konstrukcije Stavka uključuje rad na periodičkom opažanju apsolutnih pomaka geodetskih repera postavljenih na vrh potporne konstrukcije (žmurja). Mjerenja se provode sa terenskom točnosti ±1mm, s izradom izvještaja o svakom mjerenju. Predviđeno je "nulto" i 6 kontrolnih mjerenja pomaka konstrukcije. Obračun po kompletu provedenog mjerenja sa završnim izvješćem. | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0,00
G | TEHNIČKO PROMATRANJE | [5 empty] | 0
H | BETONSKI RADOVI
Svi betonski radovi moraju ispunjavati zahtjeve propisane TEHNIČKIM PROPISOM ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE (NN17/17)
H.1 | Betonske ploče (gornja i donja) muljnog ispusta Izrada dvije (2) armirano betonske ploče debljine 15cm (gornja i donja) od betona C25/30 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 30 kg armature po komadu). U cijenu je uključena i pješčana posteljica (0-8mm) ispod ploče u dubljini od 10cm. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 5 | 0 | 5 |  | 0,00
H.2 | Betonski oslonci muljnog ispusta Betoniranje AB oslonca betonom C20/25, dimenzija prema projektu, ispod T komada i N fazonskog komada muljnog ispusta. U stavku je uključena i AB ploča kao oslonac uličnih kapa, a sve prema nacrtima u projektu (0,3m3 betona, 2,5m2 oplate i 30kg armature). U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C20/25 razreda izloženosti XA2 i XS1, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po kom. | kom | 5 | 0 | 5 |  | 0,00
H.3 | Betonski vijenac odzračne garniture Izrada armirano betonskih nosivih vijenaca željeznog poklopca za odzračno dozračne garniture od betona C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 26 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 5 | 0 | 5 |  | 0,00
H.4 | Betonski oslonac odzračne garniture Betoniranje AB oslonca dim.0,25x0,25x0,10 m za odzračnu granituru. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C20/25 razreda izloženosti XA2 i XS1, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 5 | 0 | 5 |  | 0,00
H.5 | Betonska ukrućenja na trasi Izrada betonskih ukrućenja na trasi cjevovoda betonom C20/25, dimenzija prema projektu, uključujući dobavu potrebnog materijala i ugradnju betona po ukrućenju prosječno 0,4 m3 sa potrebnom njegom betona. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate. U cijenu je uračunato i uzimanje uzoraka sukladno programu uzimanja uzoraka. Obračun po komadu ukrućenja. | kom | 44 | 2 | 46 |  | 0,00
H.6 | Betonska donja ploča precrpne stanice Betoniranje temeljne armirano-betonske ploče precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C30/37 razreda izloženosti XA2 i XS te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 2.2 | 1.5 | 3.7 |  | 0,00
H.7 | Podložni beton precrpne stanice Betoniranje podložnog betona precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C16/20 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost, dimenzija prema projektu, razreda izloženosti XA2 i XS te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 0.6 | 0.8 | 1.4 |  | 0,00
H.8 | Stabilizacijski beton crpne stanice Betoniranje sidrenog stabilizacijskog sloja betonom C 25/30 kategorije B.I za stabilizaciju revizijskih modularnih okana u uvjetima visokih nivoa podzemnih voda. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 3.6 | 2.4 | 6 |  | 0,00
H | BETONSKI RADOVI | [5 empty] | 0
I | MONTAŽERSKI RADOVI
I.1 | Tlačni cjevovod UGRADBA POLIETILENSKIH PEHD TLAČNIH KANALIZACIJSKIH CIJEVI Dobava i ugradnja cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PEHD, PE100, SDR17 za radni tlak 1.0 MPa. , a kvaliteta cijevi dokazuje se certifikatom DVGW. PEHD cijevi spajat će se elektrospojnicama ili sučeonim zavarivanjem. Cijevi se ugrađuje u iskopani rov na dno rova prema projektom predviđenim padovima. Projektirane promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjene pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima. U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PEHD cjevovoda. Postupak spajanja elektrospojnicama ili sučeonog zavarivanja uračunat je u cijenu, a mora se izvesti u skladu uputa isporučioca cijevi. U zamjenu za navedeni materijal moguće je ugraditi cijevi od duktila u skladu sa knjigom 3 Tehničke specifikacije. Obračun po m' montirane cijevi
| cijev PEHD d90 | m' | 0 | 18 | 18 |  | 0,00
| cijev PEHD d110 | m' | 2142 | 0 | 1147.02 |  | 0,00
I.2 | Fazonski komadi Nabava, dobava i montaža fazonskih komada PE kanalizacijskih cijevi od polietilena visoke gustoće (PEHD) koja spada po MRS klasifikaciji u grupu PE 100. Fazonski komadi se ugrađuju prema montažnim nacrtima. U cijenu uračunat sav potreban spojni materijal (spojnice). Obračun po komadu montiranih fazona, armatura.
| • PE luk d90 11º - 90º | kom | 0 | 2 | 2 |  | 0,00
| • PE luk d110 11º - 90º | kom | 44 | 0 | 44 |  | 0,00
I.3 | Odzračno-dozračna garnitura Izrada odzračno-dozračne garniture na trasi tlačnog voda, prema nacrtima u poglavlju Grafički prikazi . Odzračno-dozračne garniture su različitih visna, a sastoje se prosječno od:
| • prirubničke spojnice d110/DN100 | kom | 10 | 0 | 10 |  | 0,00
| • T komada prirubničkog DN100/DN80 | kom | 5 | 0 | 5 |  | 0,00
| • FF komada DN80, 0-1000mm | kom | 2 | 0 | 2 |  | 0,00
| • PREFABRICIRANOG MONTAŽNOG ODZRAČNOG VENTILA DN80 PN16 za tlačne kanalizacijske sustave. Predviđen za rad sa otpadnim vodama (sadržavaju krute čestice). Radni tlak od 0,2 bara do 16 bara. Spoj prirubnički NP 16 . | kom | 5 | 0 | 5 |  | 0,00
| - suhozid od opeke - prosječno 1,15 m3 | kom | 5 | 0 | 5 |  | 0,00
| - zasipanje pijeskom 4-8 mm - prosječno 1,85 m3 U cijenu u računat i ostali potrebni konstruktivni i spojni materijal. | kom | 5 | 0 | 5 |  | 0,00
I.4 | Lijevano-željezni poklopci odzračne garniture Nabava, doprema i ugradnja tipskih željeznih poklopaca nazivnog otvora, koji su nepropusni za površinske vode. U cijenu je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca te sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
| • poklopac DN600, 400 kN | kom | 5 | 0 | 5 |  | 0,00
I.5 | Muljni ispust (garnitura za ispiranje) Izrada muljnog ispusta na trasi tlačnog voda, prema nacrtima u poglavlju Grafički prikazi. Muljni ispusti su različitih visna, a sastoje se od:
| - spojnica PEHD d110/DN100 | kom | 10 | 0 | 10 |  | 0,00
| - zasun za otpadne vode DN100 | kom | 10 | 0 | 10 |  | 0,00
| - teleskopska ugradbena garnitura DN100 (RD prema projektu) | kom | 10 | 0 | 10 |  | 0,00
| - cestovna kapa za zasune | kom | 10 | 0 | 10 |  | 0,00
| - T komad prirubnički DN 80/DN100 | kom | 5 | 0 | 5 |  | 0,00
| - N komad prirubnički DN80 | kom | 5 | 0 | 5 |  | 0,00
| - kanalizacijska armatura za ispiranje DN80 | kom | 5 | 0 | 5 |  | 0,00
| - cestovna kapa za kan. armaturu za ispiranje | kom | 5 | 0 | 5 |  | 0,00
| - FF komad L=0-1000 mm | kom | 5 | 0 | 5 |  | 0,00
| - suhozid od opeke NF - prosječno 1,15 m3 | kom | 5 | 0 | 5 |  | 0,00
| - zasipanje pijeskom 0-8 mm - prosječno 1,85 m3 U cijenu u računat i ostali potrebni konstruktivni i spojni materijal. | kom | 5 | 0 | 5 |  | 0,00
I.6 | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće uklonit (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja" . Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost bankine Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi.
| • čelična cijev DN 219,1 x 6,3 mm | m' | 102.6 | 0 | 102.6 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 219,1/110 mm | kom | 69 | 0 | 69 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 219,1/110 mm | kom | 12 | 0 | 12 |  | 0,00
I.7 | Zaštitna čelična cijev - prekopavanje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod poljskog puta, otvorenih i zacijevljenih melioracijskih i prometnih kanala te ispod drugih objekata na trasi. Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je prekopavanjem. Cijev mora biti antikorozivno zaštićena osnovnim bitumenskim premazima iznutra i izvana.
| • čelična cijev DN 219,1 x 6,3 mm | m' | 0 | 0 | 15 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 219,1/110 mm | kom | 0 | 0 | 5 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 219,1/110 mm | kom | 0 | 0 | 2 |  | 0,00
I | MONTAŽERSKI RADOVI | [5 empty] | 0
J | OSTALI RADOVI
J.1 | Tlačno ispitivanje cjevovoda Tlačno ispitivanje cjevovoda na tlak u skladu s normom HRN EN 805, uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje-osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći. Obračun po m’ tlačno ispitanog cjevovoda. | m' | 2095.85 | 12.4 | 2108.25 |  | 0,00
J.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti crpnih stanica Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih CS vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu isipitane crpne stanice. | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0,00
J.3 | Sitni materijal Nabava, dobava i ugradnja sitnog pomoćnog i montažnog materijala i pribora (elektrode za zavarivanje, brtve, pocinčani vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala standardna roba potrebna za ugradbu). Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0,00
J.4 | Funkcionalnost crpne stanice Provjera funkcionalnosti, podešavanje radnih parametara, obuka operatera, te puštanje u rad u nazočnosti predstavnika isporučitelja opreme i/ili ovlaštenog servisera. Obračun po komadu. | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0,00
J.5 | Uređenje prostora oko CS - zelena površina Uređenje okoliša oko crpne stanice u na površini cca 25 m2 uklučujući stabilizaciju terena, betonske opločnjake, rubnjake i ogradu. Uređenje se sastoji prosječno od: - dvodijelni poklopac s demontažnom prečkom 2x750x1600 mm, nosivosti 400 KN - 1 kom, - AB temelj odzrake cca 0,50 m3 - 1 kom - 5 m3 iskopa, utovara, odvoza i deponiranja zemlje do 10km - 16 m2 geotekstila 300g/m2 - 5 m3 nasipa kamenom 0-32 mm do zbijenosti 40MN/m2 - 16 m2 završnog sloja humusa Obračun po komadu. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0,00
J.6 | Uređenje prostora oko CS - prometna površina Uređenje okoliša cca 25 m2 oko crpne stanice u prometnoj površini Uređenje se sastoji prosječno od: - dvodijelni poklopac s demontažnom prećkom 2x750x1600 mm, nosivosti 400 KN - 1 kom, - AB temelj odzrake cca 0,50 m3 - 1 kom - 5 m3 iskopa, utovara, odvoza i deponiranja zemlje - 16 m2 geotekstila 300g/m2 - 5 m3 nasipa kamenom 0-32 mm do zbijenosti 40MN/m2 - 16 m2 asflatnog zastora u slojevima prema projektu | kom | 0 | 0 | 0 |  | 0,00
J.7 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Troškove popravka postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu popravka. | kom | 3 | 0 | 3 |  | 0,00
J.8 | Izmještanje postojećih instalacija Izmještanje postojećih položenih podzemnih instalacija na mjestu križanja sa kanalizacijskim cjevovodom, prema uvjetima vlasnika inalacija. Stavka uključuje sve radove i materijal do kompletiranja pozicije. Za izmještanja pojedine instalacije investitor je dužan osigurati izvođenje građevinskih radova i sanaciju terena u skladu s Zakonima i Propisima. Strojarske radove na izmještanju pojedine instalacije obavlja distributer , odnosno vlasnik instalacije. Stavka uključuje i geodetsko snimanje izmještenih instalacija te izradu geodetskog elaborata. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po m' izmještene instalacije.
| • plinska instalacija | m' | 50 | 0 | 50 |  | 0,00
| • telefonska instalacija | m' | 30 | 0 | 30 |  | 0,00
J.9 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00 m, dužina do 3,00 m. Stavkom predviđena demontaža i otprema materijala po završenoj montaži cijevi. Obračun po komadu prijelaza. | kom | 7 | 1 | 8 |  | 0,00
J.10 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN71/14,118/14,154/14) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 100 | 0 | 100 |  | 0,00
J.11 | Demontaža i montaža Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki. Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu.
| • prometni znakovi | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00
| • reklamni panoi | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0,00
J.12 | Horizontalna signalizacija Obnova uzdužnih oznaka horizontalne signalizacije (središnjih crta), sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 14/11). Stavka obuhvaća rad i materijal. Obračun po m'. | m' | 0 | 20 | 20 |  | 0,00
J.13 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 | 1500 | 1 |  | 0,00
J | OSTALI RADOVI | [5 empty] | 0
2. REKAPITULACIJA TLAČNOG SUSTAVA
A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  |  |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
D | DRENAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA |  |  |  | 0
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA |  |  |  | 0
G | TEHNIČKO PROMATRANJE |  |  |  | 0
H | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
I | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
J | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
2. UKUPNO TLAČNI SUSTAV | [6 empty] | 0

## F10 CS-NS1
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE NOVI SENKOVAC
Lokacija | : K.O. MEDINCI, K.O. NOVI SENKOVAC
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | CRPNA STANICA - CS-NS1
1.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
1.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za trofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za jednofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - frekventni regulator
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 25A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
1.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
1.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
1.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
1.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
1.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
1.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
1.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170106-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 17,25kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
1. | CRPNA STANICA - CS-NS1 |  |  |  | 0

## F10 CS-NS2
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE NOVI SENKOVAC
Lokacija | : K.O. MEDINCI, K.O. NOVI SENKOVAC
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
2. | CRPNA STANICA - CS-NS2
2.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
2.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - DOL
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
2.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
2.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
2.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
2.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
2.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
2.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
2.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
2.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
2.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170107-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
2. | CRPNA STANICA - CS-NS2 |  |  |  | 0

## F10 CS REKAP.
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE NOVI SENKOVAC
Lokacija | : K.O. MEDINCI, K.O. NOVI SENKOVAC
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. | CRPNA STANICA CS-NS1 | 0
2. | CRPNA STANICA CS-NS2 | 0
| UKUPNO | 0

## F10 FCS
Investitor: KOMRAD d.o.o. SLATINA, OIB 96537643037
SLATINA, Braće Radić 2
Građevina: NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA
X. Faza izgradnje sustava odvodnje - Naselje Novi Senkovac
crpne stanice CS-NS1 i CS-NS2
Lokacija: naselje NOVI SENKOVAC, k.o. MEDINCI
SPECIFIKACIJA RADOVA I MATERIJALA
CRPNE STANICE
R. Br. | Opis stavke | Jed. Mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
FEKALNE CRPNE STANICE
Niže specificirana crpna stanica može se zamijeniti drugim odgovarajućim tipom, uz poštivanje navedenih normi i traženih tehničkih karakteristika
1. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CS-NS1 Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 2,2 m i visine 4,59 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
2. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=5,0 l/s, Hmin=2,7 bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
3. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
4. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
5. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
6. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
7. | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
8. | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 0.1 |  | 0,00
9. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CS-NS2 Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 1,8 m i visine 4,52 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
10. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=5,0 l/s, Hmin=0,5 bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
11. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
12. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
13. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
14. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
15. | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
16. | Izrada strojarskog izvedbenog projekta. Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0,00
17. | Osiguranje Projektantskog nadzora od strane projektanta Glavnog projekta, tijekom izvoeđnja radova. | kom | 1 |  | 0,00
18. | Izrada strojarskog projekta izvedenog stanja.Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0,00
| Ukupno fekalna stanica |  |  |  | 0

## F10 Rekap.-NS
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE NOVI SENKOVAC 3. REKAPITULACIJA
3. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
1. UKUPNO GRAVITACIJSKI SUSTAV | 0
2. UKUPNO TLAČNI SUSTAV | 0
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI - X. FAZA | 0

## F11 grav.
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAD SLATINA 1. TROŠKOVNIK GRAVITACIJSKOG SUSTAVA ODVODNJE
OPĆE NAPOMENE
Izvođač je dužan prije početka radova pregledati projektnu dokumetaciju kao i osigurati svu potrebnu dokumentaciju za izvođenje. U slučaju nejasnoća ili primjedbi potrebno je usuglasiti stavke s Projektantima i Nadzornim inženjerom. Ako tijekom radova dođe do bilo kakve promjene u količinama za bilo koju od stavki ovog Troškovnika, Izvođač nema ni u kojem slučaju pravo na promjenu jediničnih cijena. Također, Izvođač nema nikakvo pravo zahtjevati bilo kakvu novčanu naknadu i u slučaju da se radovi po pojedinim stavkama ovog troškovnika uopće ne izvode. Sve izmjene u projektu, radovima ili jedinične cijene su dozvoljene uz obaveznu suglasnot Investitora i Projektanta. Izvedba radova iz stavaka troškovnika treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima građenja i kontrolom kvalitete, tehničkim opisima, nacrtima i drugim dijelovima Glavnog projekta. Nepoznavanje projekta nije opravdanje za povećanje jediničnih cijena ili krivih izvedbi na gradilištu. Isto tako, kasnije primjedbe na stavke troškovnika se neće uzimati u obzir.
Svi radovi trebaju biti izvedeni uz pažnju prema ranije izvedenim instalacijama i drugim radovima, pod nadzorom i uz odobrenje Nadzornog inženjera. U slučaju da pojedine stavke nisu potpune, radove je potrebno izvesi prema pravilima struke i legislativi i pri tome Izvođač nema pravo na odobrenje dodatnih troškova ili promjena cijene.
Troškovi izvedbe radova, uključujući sve režijske troškove i troškove dokaza kvalitete materijala i kontrole kvalitete ugrađenih materijala i u slučaju da nisu navedeni u Troškovniku, smatrat će se raspoređenim i uključenim u cijene koje je Izvođač naveo u Troškovniku. Dodatni otežavajući faktori prilikom izvođenja u zimskim mjesecima se neće posebno priznavati. Izvođač je dužan u zimskom periodu zaštiti konstrukciju od nepovoljnog djelovanja niskih temeperatura.
Trasu obuhvata zahvata u prostoru geodeta mora točno označiti na terenu, prema elaboratu iskolčenja. Iskop kanalizacijskog rova je Izvoča dužan izvoditi sa 100%razupiranja, neovisno o tome koristi li i vlastitu tehnologiju iskopa uz suglasnost Nadzornog inženjera te odgovarajuće asteste oplate na teški bočni tlak. U stavki iskopa potrebno je uzeti u obzir i eventualne zastoje, izmještanje postojećih instalacija kao i osiguranje pristupunih putova.
Troškovi uređenja gradilišta, završnog uređenja i demobilizacije gradilišta se odnose na sve vrste radova (po strukama) na pojedinoj fazi i neće se posebno naplaćivati. Roba i usluge trebaju odgovarati opisu navedenom u troškovniku. Proizvedena, nabavljena, atestirana i isporučena oprema i materijali, kao i izvršeni radovi trebaju biti u skladu s važećim normama u RH. Izvedbena dokumentacija i dokumentacija izvedenog stanja podrazumijeva izradu navedene dokumentacije po struka (građevisnki, elektro i strojarski dio).
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
CIJEVNI MATERIJAL Troškovnik je napravljen prema glavnom projektu. Glavni projekt gravitacijskog cjevovoda, sukladno zahtjevanom protoku vode, izrađen je za radni profil DN/ID250 i 300. Za izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PVC. Na temelju odabranog materijala izrađena je niveleta gravitacijskog cjevovoda te dokaznica mjera. Investitor se može odlučiti za cijevi drugog materijala uz ispunjenje važećih normi. Spojni dijelovi (materijal) mora biti prilagođeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Tehnička svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom korištenja zadrže svojstva predviđena glavnim projektom. Cjevovodi moraju biti izgrađeni na način da se spriječe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuća, slom cijevi, rastavljanja spoja ili odvajanja od građevina na cjevovodu, tj. da se ne naruši strukturalna stabilnost cjevovoda, da se spriječi unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrži nepropusnost i projektirani hidraulički kapacitet. Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljedećih normi: HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-2:2007, HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 12666-1:2011, HRN EN 14758-1:2012, HRN EN 1852-1:2009, HRN EN 1401-1:2009, HRN EN 14364:2013, HRN EN 295-1:2013, HRN EN 295-2:2013, HRN EN 295-3:2012, HRN EN 295-4:2013, HRN EN 295-5:2013, HRN EN 295-6:2013, HRN EN 295-7:2013, HRN EN 295-1:2005 Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu. Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, će biti izvedeno sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu, knjiga 2.
OKNA Za izradu predmetnog projekta odabrana su okna od PP materijala, osim okana neposredno prije crpnih stanica koji će se izvoditi kao monolitna AB okna. Investitor se može odlučiti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje važećih propisa i normi: HRN EN 1917:2008 , HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 13598-2:2010, HRN EN 14364:2013 U slučaju odabira drugog materijala za okna, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti okana pod utjecajem visoke razine podzemne vode i prometnog opterećenja.
MATERIJAL Jedinična cijena materijala obuhvaća nabavu, prijevoz, skladištenje i osiguranje. Izvođač je dužan posjedovati sve neophodne izjave o sukladnosti građ.proizvoda uporabljenih u izgradnji te sve neophodne ateste i dr.potvrde o sukladnosti.
ŠIFRA STAVKE | VRSTA RADOVA | jed. mj. | K-VOC | K-VOC.KP | K-BR | K-BRIS | K-LOV | K-LOV.KP | K-SVMA1 | K-SVMA2 | K-SVMA.KP | UKUPNO količina SLATINA | jed. cijena | UKUPNO:
A | UREĐENJE GRADILIŠTA
A.1 | Gradilišna ploča Nabava, dobava materijala, te izrada ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora sadržavati podatke u skladu sa čl.134, stavak 4. sukladno ZoG (NN153/13, 20/17). Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
A.2 | Fotodokumentacija postojećeg stanja Izrada detaljne foto i video dokumentacije kompletne trase zahvata radi evidencije stanja istrošenosti postojećih zgrada, cesta, putova, ograda, zidova, ulaza uz predmetnu trasu cjevovoda. Dokumentadciju dostaviti Nadzoru i Naručitelju prije uvođenja u posao. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [12 empty] | 0
B | PRIPREMNI RADOVI
B.1 | Izrada izvedbene projektne dokumentacije Izrada izvedebene dokumentacije gravitacijskih kolektora i kolektora za pripremu kućnih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima sukladno ZoG (NN 153/13, 20/17). | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0,00
B.2 | Prometni elaborat Izrada prometnog elaborata potrebnog za osiguravanje regulacije prometa tijekom izvođenja radova u blizini prometnica (državne/županijske/lokalne/nerazvrstane). Elaborat mora biti u skladu s Pravilnkom o sadržaju, namjeni i razradi prometnog elaborata za ceste (NN 140/13). | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0,00
B.3 | Privremena regulacija prometa Izrada elaborata privremene regulacije prometa, postavljanje i održavanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na kanalizaciji u blizini prometnica. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0,00
B.4 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojeće elektroenergetskih instalacija Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja stupova i elektroenergetske mreže u vlasništvu HEP ODS “Elektra” Virovitica te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad na elektroenergetskim objektima. Radove izvodi HEP ODS “Elektra” Virovitica. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0,00
B.5 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojeće plinske instalacije Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja plinske instalacije te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0,00
B.6 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojećeg vodovodnog i kanalizacijskog sustava Izrada projektne dokumentacije izmještanja vodovodnog i kanalizacijskog sustava te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0,00
B.7 | Izrada tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja HTa Izrada projektne dokumentacije tehničko tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja postojeće EK instalacije u sklopu izvedbenog projekta. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja suglasnosti HTa. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0,00
B.8 | Projektantski nadzor Osiguranje projektantskog nadzora od strane projektanta glavnog projekta, za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0,00
B.9 | Nadzor u području državne ceste Osiguranje nadzora u području državne ceste na mjestima gdje trasa sustava odvodnje prolazi istima sukladno posebnim uvjetima građenja od vlasnika prometnice. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. Nadzor nad izvođenjem radova prema utvrđenim posebnim uvjetima građenja obavljat će Hrvatske ceste, Ispostava Bjelovar. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0,00
B.10 | Nadzor u području županijske ceste ili lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Osiguranje nadzora u području župnijske ceste na mjestima gdje trasa sustava odvodnje prolazi istima sukladno posebnim uvjetima građenja od vlasnika prometnice. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0,00
B.11 | Nadzor vlasnika postojeće elektroenergetske instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje je u koliziji s postojećim elektroenergetskim instalacijama kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje elektroenergetske instalacije. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0,00
B.12 | Nadzor vlasnika postojeće EK instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa sustava odvodnje je u koliziji s postojećim EK instalacijama kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje iste. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0,00
B.14 | Nadzor vlasnika postojeće plinske instalacije Osiguranje nadzora na mjestima gdje se trasa sustava odvodnje izvodi u blizini plinovoda kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje plinskih instalacija. Zatrpavanje je moguće tek nakon pregledane zaštite plinovoda i napisane potvrde u građevinskom dnevniku od strane predstavnika Hep Plin d.o.o., Pogonski ured Slatina. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0,00
B.15 | Nadzor vlasnika postojećeg vodovodnog i kanalizacijskog sustava Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa budućeg sustava odvodnje u koliziji s postojećim vodovodnim i kanalizacijskim sustavom kao i na mjestima gdje je predviđeno izmještanje iste. Nadzor je predviđen tijekom cijelog vremena građenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0,00
B.16 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
| Obračun po m' obilježenog cjevovoda kanalizacije | m' | 1260.07 | 325.9 | 70.51 | 8 | 651.35 | 105 | 756 | 203 | 51.5 | 3431.33 |  | 0,00
| Obračun po komadu obilježenog okna kanalizacije | kom | 38 | 27 | 3 | 1 | 17 | 19 | 23 | 9 | 7 | 144 |  | 0,00
B.17 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.
| geodetsko praćenje | m' | 38 | 27 | 3 | 1 | 17 | 19 | 23 | 9 | 7 | 3431.33 |  | 0,00
| izradu fotodokumentacije | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.18 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431.33 |  | 0,00
B.19 | Geodetsko iskolčenje privatnih katastarskih čestica Geodetsko iskolčenje granice privatnih katastarskih čestica na mjestima gdje je trasa sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi u neposrednoj blizini granice privatnih katastarskih čestica, a koja nije jasno određena na terenu. Stavka uključuje sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje granice privatnih katastarskih čestica, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Obračun po m' obilježene granice parcele. | m' | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150 |  | 0,00
B.20 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 47.2526 | 12.2212 | 2.6441 | 0.3 | 24.4256 | 3.9375 | 28.35 | 7.6125 | 1.9312 | 71.07 |  | 0,00
B.21 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun po komadu. | kom | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 |  | 0,00
B.22 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena.
| • Ø10-20 cm | kom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |  | 0,00
| • Ø20-40 cm | kom | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |  | 0,00
| • raščišćavanje terena od grmlja | m2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 32 |  | 0,00
B | PRIPREMNI RADOVI | [12 empty] | 0
C | ZEMLJANI RADOVI
C.1 | Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Raskopavanje betonskih ili asfaltnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=50cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=15cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=35cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 48 | 180 | 10 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18 | 10 | 155 |  | 0,00
C.2 | Raskopavanje zemljanih pristupnih površina Raskopavanje ulaznih kućnih pristupnih zemljanih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih (d=30 cm). Stavka obuhvaća skidanje površinskog sloja zemlje (cca 10cm debljine), raskopavanje tucaničke podloge (≈20cm debljine), odvoz iskopanog materijala na odlagalište 10km. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 |  | 0,00
C.3 | Raskopavanje asfaltnih pješačkih staza Raskopavanje asfaltnih pješačih staza na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=40cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=10cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=20cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 990 | 48 | 24 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |  | 0,00
C.4 | Raskopavanje asfaltnih parking mjesta Raskopavanje asfaltnih parkirnig mjesta staza na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=40cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=10cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=20cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 |  |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 0,00
C.5 | Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge kućnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih. Stavka obuhvaća raskopavnje postojećeg betona (d=20cm), raskopavanje postojećeg cijevnog betonskog propusta (prosječno Φ 500), duljine ≈3m te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10km. Obračun po m3 skinutog betonskog krila. | m3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 440 |  | 0,00
C.6 | NERAZVRSTANA CESTA Rezanje postojećeg asfalta nerazvrstane ceste Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora prosječne debljine 10cm pripadnom opremom na mjestima prekopa kolnika i uzdužnih trasa rova kanalizacije. Asfalt se reže na rubovima kanalizacijskog rova te po sredini promenice zbog sanacije kompletnog zahvaćenog prometnog traka.Obračun po m' rezanja asfaltnog zastora. | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 761.73 |  | 0,00
C.7 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog traka nerazvrstane ceste na preostalom dijelu prometne površine (≈1,8m širine samostalni rov; 1,5m zajednički rov)) Raskopavanje postojećeg asfalta u debljini od 10 cm. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje nosivog i habajućeg sloja asfalt betona za sanaciju preostale širine zahvaćenog prometnog traka (≈1,8m). Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), raskopavanje te odvoz i istovar nosivog i habajućeg sloja na deponiju do 10km koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 774 | 0 | 0 | 1050 |  | 0,00
C.8 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (≈1,2m samostalni rov, 1,5m zajednički rov) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg nosivog i habajućeg sloja asfaltnog zastora (d=10cm) nerazvstane ceste i tamponskog sloja stvarne debljine (d=30 cm), u širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 516 | 0 | 0 | 250 |  | 0,00
C.9 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini nerazvrstane ceste Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 30 cm kod bankina nerazvrstanih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0,00
C.10 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog/zemljanog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (≈1,2m samostalni rov, 1,5m zajednički rov) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog sloja makadamske ceste prosječne debljine 20 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod nerazvrstanih makadamskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 5 km i planiranje odlagališta. Obračun po m2 skinute površine. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00
C.11 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog/zemljanog kolničkog zastora nerazvrstane ceste na preostalom dijelu prometne površine (≈1,8m) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog sloja makadamske ceste prosječne debljine 20 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod nerazvrstanih cesta, širine jednake preostalog dijela prometnog traka (1,8m). Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 5 km i planiranje odlagališta. Obračun po m2 skinute površine. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00
C.12 | ŽUPANIJSKA CESTA Frezanje postojećeg asfaltnog količnog zastora županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Frezanje postojećeg asfalta debljine 5 cm u širini od 2m od ruba rova kanalizacije prema središnjoj osi županijske prometnice. Kanalizacija je položena u bankini županijske ceste. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje habajućeg sloja asfaltbetona. Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), odvoz i istovar na deponiju do 10km koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m2 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 294 | 0 | 684 |  | 0,00
C.13 | ŽUPANIJSKA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod bankina županijskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 221 | 0 | 350 |  | 0,00
C.14 | Uklanjanje postojećih cestovnih rubnjaka Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih cestovnih betonskih rubnjaka dim.18/24/100cm. Stavka obuhvaća razbijanje betona, iskop, utovar te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km. Obračun po m` odvezenog rubnjaka. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m' | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  | 0,00
C.15 | Uklanjanje postojećih parkovnih rubnjaka Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih parkovnih betonskih rubnjaka dim. 6/20/100cm. Stavka obuhvaća razbijanje betona, iskop, utovar te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10km. Obračun po m` odvezenog rubnjaka. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m' | 1650 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 |  | 0,00
C.16 | Uklanjanje postojećih rigola Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih betonskih rigola dim. 25x35x8 cm. Stavka obuhvaća razbijanje betona, iskopa, utovar te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10km. Obračun po m' odvezenog rigola. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m' | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 0,00
C.17 | Uklanjanje postojećih slivnika Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih cestovnih slivnika. Stavka obuhvaća razbijanje slivnika, iskop, utovar (uračunata slivna rešetka i cijevni priključak) te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 5 km. Obračun po kom odvezenog slivnika. | kom | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00
C.18 | Demontaža /uklanjanje postojećih stupova javne elektroenergetske mreže Demontaža/uklanjanje stupova javne elektroenergetske mreže koji su postavljeni po trasi kanalizacije. Izmještanje se provodi prema uputama nadležne službe. Stavka obuhvaća sav potreban radni materijal, strojeve i radnu snagu, te odvoz na (privremenu) deponiju do 10km. Obračun po kom. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | kom | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 18 |  | 0,00
C.19 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, širine 1,2 m (1,5 m kod zajedničkog rova kolektora i tlačnog cjevovoda), prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnosno potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa.Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. | m3 | 4752 | 700 | 192 | 44 | 2063 | 214 | 2487 | 685 | 121 | 6835.77 |  | 0,00
C.20 | Strojno zatrpavanje postojećeg profila Strojno zatrpavanje postojećeg profila prometnog kanala materijalom iz iskopa (cca. 1,5 m3 po m'), za nesmetani rad stroja na iskopu kanala, te ponovni iskop i uređenje kanala profilnom kašikom. Obračun po m3 zatrpanog kanala. | m3 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 500 |  | 0,00
C.21 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. U cijeni je uključeno i plaćanje troškova zbrinjavanja. Obračun po m3 prevezenog sraslog materijala. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 3371 | 242 | 158 | 17 | 1900 | 131 | 2457 | 685 | 58 | 4596.77 |  | 0,00
C.22 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 7770 | 763 | 333 | 66 | 3562 | 129 | 3886 | 927 | 118 | 9795.37 |  | 0,00
C.23 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 1512 | 392 | 85 | 19 | 781 | 126 | 1004 | 305 | 62 | 2475.88 |  | 0,00
C.24 | Zamjenski materijal zbog visokog nivoa podzemne vode Nabava, doprema i ugradnja sloja zamjenskog materijala debljine 30 cm od kamenog materijala frakcije 32-64 mm ili prirodnog šljunka ispod cjevovoda i revizijskih okana zbog visokog nivoa podzemnih voda. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje kamena, s potrebnim podbijanjem, te nabavu i ugradnju geotekstila 300 g/m2 oko sloja zamjenskog kamenog materijala. Točan odabir zamjenskog materijala u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m3 zamjenskog materijala. | m3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |  | 0,00
C.25 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 1030 | 80 | 58 | 13 | 507 | 17 | 690 | 200 | 15 | 1515.17 |  | 0,00
C.26 | Posteljica i zatrpavanje okana Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/32 mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko revizijskih okana - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 195 | 162 | 12 | 4 | 75 | 114 | 109 | 41 | 42 | 450.83 |  | 0,00
C.27 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa uključujući dovoz s privremene deponije Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Stavkom je obuhvaćen i utovar, prijevoz do 5 km udaljenosti, te istovar na mjesto ugradnje. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. | m3 | 1381 | 458 | 33 | 27 | 163 | 0 | 30 | 0 | 64 | 2156 |  | 0,00
C.28 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm, MS=40MN/m2. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 2146 | 0 | 89 | 0 | 1318 | 83 | 986 | 0 | 0 | 4622 |  | 0,00
C.29 | Zatrpavanje zajedničkog rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje zajedničkog rova gravitacijske i tlačne kanalizacije - zamjena materijala. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 443 | 0 | 1123 |  | 0,00
C.30 | Okna uz pristupne površine Zatrpavanje revizijskih okana koja se nalaze neposredno uz ulazne kućne betonske ili zemljane pristupne površine. Potrebno je zacijeviti i postojeći prometni ili melioracijski kanal neposredno uz revizijsko okno. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju: • pješčane posteljice debljine 10 cm za polaganje betonske cijevi uz nabijanje; • betonskih cijevi Ø500 dužine 2,0 m za produžetak zacijevljenja; • zemljanog materijala iz iskopa za zatrpavanje zacijevljenja u visini pristupne površine kolnog ulaza (cca.1,5 m3/m' zacijevljenja) ugradnja u slojevima do 30 cm uz nabijanje; • humusnog materijala za obradu pokosa (≈5m2) i trave za zasijavanje pokosa (≈5m2). Obračun po komadu ugrađenog revizijskog okna. | kom | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |  | 0,00
C.31 | Obnova betonskih ili asfaltnih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih (asfaltnih) pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=35 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, betonske ploče C25/30 (d=15 cm) kod betonskih ili asfaltnog sloja (d=6+4cm) kod asfaltnih pristupnih površina. Stavka obuhvaća i tesarske radove predvidivo (2,5 m2 oplate po m3 betona) i armiračke radove (10 kg armature po m2 betona) kao i sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne betonske (asfaltne) pristupne površine. | m2 | 48 | 180 | 10 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18 | 10 | 302 |  | 0,00
C.32 | Obnova zemljanih pristupnih površina Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih ulaznih kućnih zemljanih pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=30cm), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2 i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene ulazne kućne zemljane pristupne površine. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |  | 0,00
C.33 | Obnova asfaltnih pješačkih staza Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih pješačkih staza jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=20 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, cementnu stabilizaciju 16cm + habajući sloj d=4 cm AC 16 SURF. Stavka obuhvaća sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene pješačke staze. | m2 | 990 | 48 | 24 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 |  | 0,00
C.34 | Obnova asfaltnih parkirnog mjesta Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih parkirnig mjesta jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=20 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, cementnu stabilizaciju 16cm + habajući sloj d=4 cm AC 16 SURF. Stavka obuhvaća sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljeng parkirnog mjesta. | m2 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |  | 0,00
C.35 | Izrada novih betonskih bočnih krila Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih bočnih krila kućnih pristupnih površina jednakim materijalom kao i prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=15cm, 1,0m3), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti namjanje MS=40MN/m2, betona C20/25 (3,0m3). Stavka obuhvaća i tesarske radove (10 m2 / m3 betona) i armiračke radove (50kg / m3 betona) kao i sve neophodne radove do kompletiranja opozicije. Obračun po m3. | m3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 440 |  | 0,00
C.36 | Zamjena betonskih cijevi Zamjena postojećih uništenih i oštećenih betonskih cijevi DN300-DN800 kod obnove pristupnih površina, te propusta na prometnim i melioracijskim kanalima. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, te sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m' ugrađene betonske cijevi. | m' | 20 | 60 | 40 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 5 | 177 |  | 0,00
C.37 | Zacijevljenje prometnih kanala Zacijevljenje otvorenih prometnih kanala sa betonskim cijevima DN250-DN500. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, izradu posteljice uz nabijanje (od sitnozrnog materijala) d=10 cm, zatrpavanje zemljanim materijalom do kote okolnog terena uz potrebno nabijanje (≈2 m3/m') te sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m'. | m' | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 55 |  | 0,00
C.38 | Ugradnja cestovnih rubnjaka Dobava i ugradnja montažnih betonskih cestovnih rubnjaka dim.18/24/100cm. Rubnjaci se ugrađuju na sloj podložnog betona C12/15 (količina betona 0,06m3/m'). Cijena obuhvaća sav potreban materijal, transport i ugradnju prema opisu. /OTU Obračun po m ugrađenog cestovnog rubnjaka. | m' | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  | 0,00
C.39 | Ugradnja parkovnih rubnjaka Dobava i ugradnja montažnih betonskih parkovnih rubnjaka dim. 6/20/100cm. Rubnjaci se ugrađuju na sloj podložnog betona C12/15 (količina betona 0,04m3/m'). Cijena obuhvaća sav potreban materijal, transport i ugradnju prema opisu. Obračun po m ugrađenog rubnjaka. | m' | 1650 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 |  | 0,00
C.40 | Ugradnja betonskih rigola Dobava i ugradnja montažnih betonskih rigola dim. 25x35x8 cm. Rigoli se ugrađuju na sloj podložnog betona C12/15 (količina betona 0,04m3/m'). Dijelovi rigola se spajaju bez fuge, spojnice obraditi cementnim mortom u boji kamena. Cijena obuhvaća sav potreban materijal, transport i ugradnju prema opisu. Obračun po m ugrađenog betonskog rigola. | m' | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 0,00
C.41 | Ugradnja slivnika Nabava, doprema i ugradba PE slivnika promjera Ø 400 mm. Stavkom obuhvaćena nabava, dobava i ugradnja ljevanoželjezne slivne rešetke (400x400 mm) i fazonskih komada za spajanje na kanalizacijski kolektor. U stavku je uključeno raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal(brtve sukladno EN 681-1). Obračun po komadu ugrađenog slivnika. Stavka obuhvaća i izradu sidrene ab ploče slivnika te temeljne ploče slivnika. Izrada sidrenih armirano betonskih nosača željeznih rešetki slivnika betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu i podložnog betona (ukupno: 0,1m3 betona, 1,0m2 oplate i 15kg armature po rešetki) prema TPGK, NN 17/17. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Izrada armirano betonske temeljne ploče slivnika betonom C20/25 (0,1m3 betona, 0,5m2 oplate i 10kg armature) prema TPGK, NN 17/17. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu. | kom | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00
C.42 | Ugradnja novih rasvjetnih stupova na lokaciji demontiranih Ugradnja novih rasvjetnih stupova na lokaciji postojećih demontiranih stupova. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju stupova. Stavka obuhvaća sav rad i materijal do kompletiranja radova. Stavkom obuhvaćeni ab radovi i tesarski radovi na izvedbi temelja rasvjetnih stupova. (predvidivo 0,7m3 betona po temelju, oplata 3,5m2 po temelju). Obračun po kom rasvjetnog stupa sa temeljem. | kom | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 18 |  | 0,00
C.44 | Oštećenja kolnika nerazvrstane ceste Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod nerazvrstanih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | 130 |  | 0,00
C.45 | Oštećenja kolnika županijske ceste ili lokalne ceste pod upravom ŽUCa Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod županijskih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 40 |  | 0,00
C.46 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste - tamponski, nosivi i habajući sloj u širini kanalizacijskog rova Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko tih površina. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja drobljenog kamenog nevezanog materijala frakcije 0-30 mm (d=min.30cm), asfaltnog nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 (d=6cm) te habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) u širini rova kanalizacije (≈1,2m samostalan rov; 1,5m zajednički rov). Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 516 | 0 | 0 | 1212 |  | 0,00
C.47 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova asfatnog nosivog i habajućeg sloja na preostalom dijelu prometne površine (≈1,8m širine) Obnova cestovnog asfaltnog zastora kod nerazvrstanih cesta na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u prometnoj površini. Naime, prema posebnim uvjetima vlasnika prometnice potrebno je sanirati cijeli zahvaćeni prometni trak (≈3,0m širine) na način da se preostalom dijelu prometnog traka (≈1,8m) sanira nosivi i habajući sloj. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) te nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 u debljini od 6cm, u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka (≈1,8m), kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 774 | 0 | 0 | 1818 |  | 0,00
C.48 | NERAZVRSTANA CESTA Prskanje bitumenskom emulzijom - za potrebe ugradnje asflatnog nosivog sloja kod nerazvrstanih cesta. Strojna izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnog nosivog sloja s podlogom izrađenom od zrnatog kamenog materijala prskanjem bitumenske emulzije u količini od najmanje 0,5 kg/m2. U cijenu je uključeno čišćenje podloge, nabava i dobava emulzije, prijevoz i uskladištenje, te pažljivo ravnomjerno prskanje prema zahtjevima projekta i OTU. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 5. Poglavlje; odredbe 5-03; 5-03.1 do 5-03.5. Obračun po m2. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 3030 |  | 0,00
C.49 | NERAZVRSTANA CESTA Asfalterska mreža za armiranje asfalta Ugradnja poliesterske armaturne mreže za armiranje asfalta (geokompozit za armiranje asfalta čvrstoće 50/50/ k/m2, gemreža od staklenih ili poliesterskih vlakana + netkani PP geotekstil 13/ g/m2+polimerova obloga), vlačne čvrstoće 50 kN/m2. Asfalterska mreža za armiranje asfalta se polaže na mjestima spoja starog asfaltnog nosivog sloja i novog habajućeg sloja u nerazvrstanoj cesti. Stavka obuhvaća polaganje poliesterske armaturne mreže preko nosivog sloja asfalta. Ugrađuje se za armiranje asfalta u svrhu sprečavanja nastanka pukotina na spoju postojećeg nosivog sloja i novog habajućeg sloja asfalta kao i ostalih oštećenih dijelova asfalta u zoni frezanja kolnika i dogradnje asfaltnim slojevima. Stavka uključuje nabavu i prijevoz mreže, čišćenje podloge, prskanje podloge bitumenskom emulzijom, polaganje poliesterske armaturne mreže s odgovarajućim preklopima i učvršćenjem za podlogu, upotrebu opreme te sav ostali rad na ugradnji mreže. Polaganju mreže se pristupa nakon što se bitumenska emulzija kojom je prešprican nosivi sloj asfalta razbila, te nakon što je isparila izdvojena voda. Bitumenska emulzija mora biti modificirana polimerima nestabilnog tipa. Mreža se na početku učvršćuje na podlogu. Odmotana i na podlogu položena mreža mora biti ravna i nategnuta te sljubljena za podlogu bez ikakvih nabora. Da bi se mreža dobro zaljepila na poprskanu podlogu treba ja prevaljati lakim valjcima. Preklapanje mreže obavlja se tako da poprečni preklopi (nastavak rola) iznose najmanje 20 cm. Obračun po m2 ugrađene mreže za armiranje. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | 130 |  | 0,00
C.50 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova bankine nerazvrstane ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina nerazvrstene ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm visine 30cm te završnim zemljanim slojem debljine 10cm na mjestima gdje trasa kanalizacije prelazi okomito na smjer prometnice (bankine). Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 |  | 0,00
C.53 | ŽUPANIJSKA CESTA Obnova asfatnog habajućeg zastora u širini 2m od ruba rova prema središnjoj osi prometnice Obnova cestovnog asfaltnog zastora u širini od 2m od ruba rova cjevovoda kod županijske ceste na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u bankini promentice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju geomreže dvoosno nosive min. 40/40 kN/m1 i habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d= 5cm) u širini od 2m kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 294 | 0 | 684 |  | 0,00
C.54 | ŽUPANIJSKA CESTA Prskanje bitumenskom emulzijom za sljepljivanje nosivog i habajućeg asfaltnog sloja u županijskoj cesti. Strojna izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje nosivog i habajućeg asfaltnog sloja prskanjem bitumenske emulzije kod županijskih cesta, točnije, u širini 2m od ruba kanalizacijskog rova koji je položen u bankini prometnice, u količini od 0,15 do 0,35 kg/m2, odnosno prskanjem vrućim bitumenom u količini od 0,1 do 0,2 kg/m2. U cijenu je uključeno čišćenje podloge od prljavštine i vode, dobava emulzije ili bitumena, prijevoz i uskladištenje, te pažljivo ravnomjerno strojno prskanje prema zahtjevima projekta i OTU. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OUT), 1. i 6. Poglavlje; odredbe 6-01; 6-01.1 do 6-01.5. Obračun po m2. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 294 | 0 | 684 |  | 0,00
C.55 | ŽUPANIJSKA CESTA Asfalterska mreža za armiranje asfalta Ugradnja poliesterske armaturne mreže za armiranje asfalta (geokompozit za armiranje asfalta čvrstoće 50/50/ k/m2, gemreža od staklenih ili poliesterskih vlakana + netkani PP geotekstil 13/ g/m2+polimerova obloga), vlačne čvrstoće 50 kN/m2. Asfalterska mreža za armiranje asfalta se polaže na mjestima spoja starog asfaltnog nosivog sloja i novog habajućeg sloja u županijskoj cesti. Stavka obuhvaća polaganje poliesterske armaturne mreže preko nosivog sloja asfalta. Ugrađuje se za armiranje asfalta u svrhu sprečavanja nastanka pukotina na spoju postojećeg nosivog sloja i novog habajućeg sloja asfalta kao i ostalih oštećenih dijelova asfalta u zoni frezanja kolnika i dogradnje asfaltnim slojevima. Stavka uključuje nabavu i prijevoz mreže, čišćenje podloge, prskanje podloge bitumenskom emulzijom, polaganje poliesterske armaturne mreže s odgovarajućim preklopima i učvršćenjem za podlogu, upotrebu opreme te sav ostali rad na ugradnji mreže. Polaganju mreže se pristupa nakon što se bitumenska emulzija kojom je prešprican nosivi sloj asfalta razbila, te nakon što je isparila izdvojena voda. Bitumenska emulzija mora biti modificirana polimerima nestabilnog tipa. Mreža se na početku učvršćuje na podlogu. Odmotana i na podlogu položena mreža mora biti ravna i nategnuta te sljubljena za podlogu bez ikakvih nabora. Da bi se mreža dobro zaljepila na poprskanu podlogu treba ja prevaljati lakim valjcima. Preklapanje mreže obavlja se tako da poprečni preklopi (nastavak rola) iznose najmanje 20 cm. Obračun po m2 ugrađene mreže za armiranje. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 294 | 0 | 684 |  | 0,00
C.56 | Obnova bankine županijske ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina županijske ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm, visine 100cm. Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 221 | 0 | 611 |  | 0,00
C.57 | Obloga melioracijskog kanala Obloga melioracijskog kanala pri prolazu cjevovoda ispod kanala kao dodatna zaštita kanala u Lovačkoj ulici (XI.faza),odnosno u Ulici Matije Gupca u Slatini (V.faza), oblaganjem kanala u kamen u betonu u duljini od 3m. Nabava i doprema betona C25/30 i kamena mase 15-20 kg, te izrada kamene obloge kanala. Debljina obloge 30 cm na posteljici od šljunčanog materijala 0-32mm, debljine 20cm. Oblaganje pokosa nasipa kamenom izvodi se tako što se tijekom izrade nasipa na pokosima izrađuje suhozid od odabranog kamena, a potom zalijeva betonom. Na dnu kanala je predviđen kameni prag na početku i kraju duljine obloženog kanala. Ukupno je predviđena ugradnja 10m3 kamena, 4m3 betona, 5m3 šljunčanog materijala. Radove izvesti u skladu s OTU. U cijenu su obračunati svi radovi do kompletiranja pozicije. Obračun po kom. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
C.59 | Čišćenje materijala Čišćenje zaostalog materijala, te planiranje terena u širini 4 m na trasi kanalizacije. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m' trase kanalizacije. | m' | 1260.07 | 325.9 | 70.51 | 8 | 651.35 | 105 | 756 | 203 | 51.5 | 3431.33 |  | 0,00
C.60 | PLANIRANJE I ZATRAVNJENJE POVRŠINA Planiranje i zatravnjenje površina. Stavka obuhvaća valjanje, planiranje i humusiranje zelenih površina. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkomad. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire su u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5.1-8.0 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, ako je potrebno pokositi 1-2 puta. | m2 | 460 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 920 |  | 0,00
C | ZEMLJANI RADOVI | [12 empty] | 0
D | BETONSKI RADOVI
D.1 | AB okno prije CS Izrada AB okana od armiranog betona C30/37 s dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti, koji u svemu mora odgovarati Tehničkom propisu za građ.konstrukcije (NN17/17). Veličina svijetlog otvora poklopca je 80/80 cm, svijetla visina okana prema projektu. Debljina zidova i donje ploče iznose 30cm, dok je debljina gornje ploče 20cm. Na dnu okna izvesti kinetu od betona C16/20 prilagođenu profilu prolaznih cjevovoda. Prosječno po oknu: beton 15 m3, oplata 60m2, armatura 1500kg Okna su opremljena: lijevano-željeznim penjalicama za silazak s klizačem, lijevano-željeznim poklopcem dimenzija 80x80, 400kN, zidnim zapornicama profila DN250/DN300, te cestovnim kapama za upravljenje istima, tipskim umetkom za odabranu cijevi (DN250, DN300), podiznom grubom rešetkom DN300. Kod izrade svih radnih fuga (spoj vertikalnih i horizontalnih elemenata), obavezno ugraditi traka za brtvljenje spojeva u betonskim građevinama, širine min. 200 mm. Ugradba trake prema uputama proizvođača. Prilikom izrade oplate u stijenke okna, na projektiranim dubinama ugrađuju se izlazno-ulazni spojni komadi ovisno o tipu cjevovoda.U jediničnu cijenu uključiti ugradnju podložnog betona u debljini od 10cm, od betona C16/20, te posteljicu od pijeska 0-8mm, debljine 10cm, te sav potreban materijal, postavljanje i skidanje oplate. Okna moraju zadovoljiti uvjete vodonepropusnosti. Cijena uključuje i hidroizolaciju okna na unutarnjim površinama dna, zidova i gornje ploče od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoksi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Dozvoljena je i ugradnja montažnih betonskih okna sa svom spomenutom opremom, poštujući prometno opterećenje, te kote ulaza i izlaza cijevi, kao i uvjet vodonepropusnosti. Stavkom nisu obuhvaćeni zemljani radovi. Obračun po komadu kompletno izvedenog okna. | kom | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 0,00
D.2 | Rekonstrukcija postojećeg okna Rekonstrukcija postojećeg AB okana koji u svemu mora odgovarati Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN17/17) na mjestu spoja novog sustava odvodnje na postojeće okno. Stavka uključuje izradu dodatnog prodora s tipksim umetkom za spoj novog sustava odvodnje u AB oknu, iskop, odvoz do 10km i zatrpavanje oko postojećeg okna. Tipski umetak za prodor mora odgovarati odabranom cijevnom materijalu. Obavezno ugraditi traka za brtvljenje spojeva u betonskim građevinama, širine min. 200 mm. Ugradba trake prema uputama proizvođača. Okna moraju zadovoljiti uvjete vodonepropusnosti. Cijena uključuje i hidroizolaciju okna na unutarnjim površinama dna, zidova i gornje ploče od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoksi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Obračun po komadu. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | kom | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00
D.3 | Rekonstrukcija postojeće ispusne građevine Rekonstrukcija postojeće ispusne građevine koja u svemu mora odgovarati Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN17/17) na mjestu spoja novog sustava odvodnje na postojeći ispust. Stavka uključuje izradu dodatnog prodora s tipksim umetkom za spoj novog sustava odvodnje , iskop, odvoz do 10km i zatrpavanje te eventulanu zamjenu ispusne cijevi. Tipski umetak za prodor mora odgovarati odabranom cijevnom materijalu. Obavezno ugraditi traka za brtvljenje spojeva u betonskim građevinama, širine min. 200 mm. Ugradba trake prema uputama proizvođača. Građevina mora zadovoljiti uvjete vodonepropusnosti. Cijena uključuje i eventualnu hidroizolaciju na unutarnjim površinama od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoksi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Obračun po komadu. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | kom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0,00
D.4 | Nosivi vijenac poklopca - zelena površina Izrada sidrenih armirano betonskih ploča - nosača željeznih poklopaca revizijskih okana betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,20 m3 betona, 1,5 m2 oplate i 20 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 25 |  | 0,00
D.5 | Nosivi vijenac poklopca - prometna površina Izrada armirano betonskih nosivih vijenaca željeznih poklopaca u prometnim površinama za revizijska modularna okna betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 26 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 30 | 20 | 2 | 0 | 16 | 2 | 21 | 9 | 1 | 101 |  | 0,00
D.6 | Stabilizacijski beton Betoniranje sidrenog stabilizacijskog sloja betonom C 25/30 za stabilizaciju revizijskih modularnih okana u uvjetima visokih nivoa podzemnih voda. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 40 | 18 | 1 | 0 | 17 | 1 | 18 | 3 | 2 | 100 |  | 0,00
D | BETONSKI RADOVI | [12 empty] | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI
E.1 | KANALIZACIJSKE CIJEVI Nabava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijevi promjera prema projektu. tjemene nosivosti min. SN 8 sukladno zahtjevima norme odabranog cjevovoda, položaja i pada prema nacrtima. Polaganje cijevi izvodi se na unaprijed izvedenu posteljicu. Promjer cijevi se odnosi na ID. Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.). Predviđeno je spajanje cijevi spojnicama s integriranim kolčakom s gumenom brtvom. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po m' cijevi.%).
| • kanalizacijska cijev DN/250 | m' | 0 | 336 | 0 | 0 | 666 | 108 | 0 | 0 | 54 | 1164 |  | 0,00
| • kanalizacijska cijev DN/315 | m' | 1290 | 0 | 72 | 12 | 0 | 0 | 774 | 210 | 0 | 799.3 |  | 0,00
E.2 | KANALIZACIJSKA OKNA DN 800 I DN 1000 Dobava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema i ugradnja prefabriciranih revizijskih okana promjera DN 800 I DN 1000. Okna se sastoje iz baze sa kinetom, priključcima-naglavcima ili spojnicama sa brtvama, te konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera. Okno sa mogućnošću podešavanja visine. Dno okna se sastoji od kinete vodonepropusne izvedbe. Priključci moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i kutom priključaka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan revizijskih okana nisu dozvoljeni. Svi spojevi moraju biti uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje na uzgona. Ulaz i izlaz na kontrolnim oknima moraju biti prilagođeni nagibu nivelete ulaznih i izlaznih cijevi kolektora. Okna trebaju biti opremljena ljestvama sukladno Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13). Stavka uključuje: - nabava, dobava, montaža i spajanje dijelova okna - sav potrebni spojni i brtveni materijal Okna se postavljaju na zbijenu posteljicu od šljunka/tucanika granulacije 0-32 mm debljine definirane projektnom dokumentacijom. U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali potreban rad, transport i materijal potreban za montažu i priključak kanalizacijskih cjevovoda na okna i ugradnju okna.
| revizijsko okno DN 800 mm (do 2 m) | kom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 800 mm (2 - 2,5 m) | kom | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 800 mm (2,5 - 3,0 m) | kom | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 33 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 800 mm (3,0 - 3,5m) | kom | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 1000 mm (do 2,0m) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 1000 mm (2 - 2,5m) | kom | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 1000 mm (2,5 - 3,0m) | kom | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 3 | 0 | 25 |  | 0,00
| Revizijsko okno DN 1000 mm (3,0 - 3,5m) | kom | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |  | 0,00
| revizijsko okno DN 1000 mm (3,5 - 4m) | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0,00
E.3 | Spojni komadi za revizijska okna Nabava, doprema i ugradba spojnih komada za revizijska okna, min.SN 8 za profil odabrane cijevi, promjera DN 250 i 300 mm. Stavka uključuje raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal. Spojni komadi trebaju zadovoljavati važeće norme za odabranu vrstu cijevnog materijala. Za spojne komade je ponuđač u ponudi dužan priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i propisima. Obračun po komadu ugrađenog spojnog komada.
| • spojni komadi DN 250 mm | kom | 27 | 27 | 0 | 0 | 50 | 19 | 4 | 5 | 7 | 139 |  | 0,00
| • spojni komadi DN 300 mm | kom | 74 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 18 | 0 | 74 |  | 0,00
E.4 | Samonivelirajući poklopci Nabava, doprema i ugradnja tipskih samonivelirajućih poklopaca okana ugrađenih u kolniku nerazvrstanih cesta, kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada.. Poklopac s okvirom ukupne širine minimalno 800 mm, svijetli otvor minimalno 600 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 170 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120° i blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. U cijenu je uključen sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog samonivelirajućeg poklopca. | kom | 37 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 72 |  | 0,00
E.5 | Poklopci okana Nabava, doprema i ugradnja tipskih željeznih poklopaca nazivnog otvora DN600. POKLOPAC D400, DN 600 Kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada. Poklopac s okvirom ukupne širine 785 mm, svijetli otvor 605 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 100 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120°, a blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. 30% površine poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijeni je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca okna te sav materijal i rad. Obračun po komadu poklopcPolovica poklopaca treba biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U cijenu je uključen i kompenzacijski prsten između betonskog sidrenog nosača i poklopca te sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.• poklopac DN600, 400 kN | kom | 37 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 67 |  | 0,00
E.5 | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće uklonit (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja". Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. U stavku su uključeni sva oprema, materijal i radovi na postavljanju bušaće garniture u radnoj jami, te svi radovi i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi.
| • čelična cijev DN 457,20 x 7,1 mm | m' | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 61 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 300/457,20 mm | kom | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 41 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 300/457,20 mm | kom | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 |  | 0,00
| • čelična cijev DN 355,6 x 7,1 mm | m' | 0 | 285 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 41 | 373 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 250/355,6 mm | kom | 0 | 190 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 29 | 251 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 250/355,60 mm | kom | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 84 |  | 0,00
E | MONTAŽERSKI RADOVI | [12 empty] | 0
F | OSTALI RADOVI
F.1 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
F.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti Ispitivanje vodonepropusnosti izvedene kanalizacije vodom ili zrakom, uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1610), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode (zraka) i spojeva, punjenje cjevovoda vodom (zrakom) i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po m' ispitanog cjevovoda i po komadu ispitanog okna.
| • ispitani kanalizacijski cjevovod | m' | 1260.07 | 325.9 | 70.51 | 8 | 651.35 | 105 | 756 | 203 | 51.5 | 3431.33 |  | 0,00
| • ispitano kanalizacijsko okno | kom | 37 | 27 | 1 | 0 | 16 | 19 | 22 | 9 | 7 | 138 |  | 0,00
F.3 | Ispitivanje vodonepropusnosti AB okana Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih okana vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu isipitanog okna. | kom | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 0,00
F.4 | Snimanje izvedenog stanja TV kamerom Snimanje izvedenog stanja TV kamerom kao dokaz kvalitetno izvedenih radova prije primopredaje radova i tehničkog pregleda. Snimanje i izradu elaborata izvodi isključivo ovlaštena osoba za tu vrstu poslova. Stavka obuhvaća i izradu elaborata provedenog postupka snimanja sukladno normi EN 13508-2/AC. Elaborat mora sadržavati: tehnički opis građevine (Naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana); tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; tablicu sa opisom nedostataka; fotografije nedostataka; snimku cjevovoda, RO i izvedenih spojeva (ulične mreže i kućnih priključaka), MP4 zapis na DVD-u. Obračun po m' snimljenog cjevovoda. | m' | 1260.07 | 325.9 | 70.51 | 8 | 651.35 | 105 | 756 | 203 | 51.5 | 3431.33 |  | 0,00
F.5 | Ispitivanje kvalitete Troškovi ispitivanja materijala, uzimanja uzoraka, laboratorijska obrada s izdavanjem odgovarajućih dokumenata o kvaliteti, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva nasipa rova kanalizacije i kolničke konstrukcije kod cesta. Ispitivanje se vrši prema programu kontrole i kakvoće radova. Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala treba činiti: a) Odgovarajući dokaz kvalitete za sve ugrađene materijale i elemente b) Izvještaji o tekućim ispitivanjima c) Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0,00
F.6 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Obračun po komadu popravka. Troškove popravka postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. | kom | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |  | 21 |  | 0,00
F.7 | Izmještanje postojećih instalacija Izmještanje postojećih položenih podzemnih instalacija na mjestu križanja sa kanalizacijskim cjevovodom, prema uvjetima vlasnika instalacija. Stavka uključuje sve radove i materijal do kompletiranja pozicije. Za izmještanja pojedine instalacije investitor je dužan osigurati izvođenje građevinskih radova i sanaciju terena u skladu s Zakonima i Propisima. Strojarske radove na izmještanju pojedine instalacije obavlja distributer, odnosno vlasnik instalacije. Stavka uključuje i geodetsko snimanje izmještenih instalacija te izradu geodetskog elaborata. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po m' izmještene instalacije.
| • plinska instalacija | m' | 0 | 60 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 5 | 115 |  | 0,00
| • vodovodna instalacija (uključivo kućni priključci ) | m' | 0 | 60 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 0 | 140 |  | 0,00
| • sustav odvodnje | m' | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0,00
| • elektroenergetska instalacija | m' | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 5 | 65 |  | 0,00
| • telefonska instalacija | m' | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 260 | 0 | 680 |  | 0,00
F.8 | Izmještanje postojećih instalacija (podzemna okna) Stavka obuhvaća i izvedbu novih AB okana ili postavljanje montažnih predgotovljenih okana te sve građevinske, vodovodne, elektrotehničke i motažerske radove potrebne za potpuno dovršenje stavke. Nova okna potrebno je postaviti uz odobrenje Nadzornog inženjera. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu. | kom | [5 empty] | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |  | 0,00
F.9 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00m, dužina do 3,00m. Stavkom predviđena demontaža i odvoz materijala po završenoj montaži. Obračun po komadu prijelaza. | kom | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 30 |  | 0,00
F.10 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN71/14,118/14,154/14) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0,00
F.11 | IZVEDBA KUĆNOG PRIKLJUČKA Radovi na izvedbi kućnog priključka koji se odnose sve potrebne radnje u vezi (geodetsko iskolčenje, lociranje instalacija, iskop za lociranje instalacija, razbijanja asfalta, iskopa, planiranje dna rova, polaganja posteljice, nasipavanja zamjenskim materijalom, zbijanja, izrade kolničke konstrukcije, čelične ploče za osiguranje prijelaza vozila preko prekopa, odvoz viška materijala, dovođenje površina u prvobitno stanje...) izrade kućnog priključka. Širina rova je 1m. Kućni priključak je potrebno izvesti na okno kolektora, a ukoliko to nije moguće spojiti ga na T komad koji se ugrađuje na kolektor. Potrebno je poštivati dužine koje su dole navedene. Ukoliko nije moguće spojiti na način predviđen u trokovniku poštujući dužine priključka i spoj tada je potrebno konzultirati naručitelja pošto će on održavati sustav. U cijeni nije cijevni materijal.
a) kućni priključak duljine do 6,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 12 | 0 | 56 |  | 0 | 59 |  | 79 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 |  | 0 | 25 |  | 33 |  | 0
b) kućni priključak duljine do 15,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 |  | 0 | 25 |  | 34 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | 0 | 11 |  | 14 |  | 0
F.12 | CIJEVI ZA KUĆNI PRIKLJUČAK Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijev za izvedbu izvoda kućnih priključaka. Tjemena nosivost sukladno zahtjevima norme odabranog materijala(min. SN 8), položaja i pada cijevi.Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente, T komadi (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.), te sa potreban transport. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po m'. DN 160 mm - SN 8 | m' |  |  | 262.5 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 1260 |  | 1680 |  | 0
F.13 | OKNA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE Nabava, doprema i ugrađivanje tvornički izrađenih kontrolnih okana promjera DN 600 mm. Ovisno o odabranom materijalu, ugrađuje se okno atestirano za potrebnu dubinu ugradnje. Okna imaju svoj pripadajući tipski poklopac. Ukoliko se priključno okno nalazi u pristupnom putu parcele poklopac treba imati nosivost C 250 i AB rasteretni prsten. U cijenu uračunat sav transport, rad i materijal. Obračun po komadu ugrađenog okna. Točnu poziciju određuju predstavnik Izvođača i Naručitelja, uz odobrenje vlasnika parcele. Okno je 1-2m u parceli. Obračun sve komplet. Vratiti sve u prvobitno stanje.
| * okna u zelenoj površini | kom |  |  | 18 | 0 | 34 |  | 0 | 36 |  | 48 |  | 0
| * okna u kolniku | kom |  |  | 7 | 0 | 80 |  | 0 | 84 |  | 112 |  | 0
F.14 | ČIŠĆENJE CJEVOVODA I OKNA Mehaničko čišćenje i pranje kućnih priključaka nakon završetka radova i nakon provedenog ispitivanja vodonepropusnosti. Obračun po m' i kom.
| * okna | kom |  |  | 25 | 0 | 114 |  | 0 | 120 |  | 160 |  | 0
| *cjevovod | m' |  |  | 262.5 | 0 | 1197 |  | 0 | 1260 |  | 1680 |  | 0
F.15 | Priprema za kućne priključke Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju materijala, sve zemljane, moguće radove bušenja, montažerske i sanacijske radove do kompletiranja pozicije i snimanje visine izvedenog kanalizacijskog priključka. · kućni priključak Priprema se izvodi od prosječno 10m PVC cijevi DN160, min.SN4, sukladno normi HRN EN 13476 ili HRN EN 1401 ili jednakovrijedno, spojena koljenom. Odvodna cijev treba biti u nagibu od 1% (+/- 20%) postavljena na pješčanoj posteljici debljine 10 cm. - izrada kanalizacijskog sabirnog okna (prosječna visina 1,2m) – kućni priključak u prometnici (600 x 600 mm ili Ø 600 mm) sa poklopcem. Ukoliko nije drukčije definirano u knjizi 4. ove dokumentacije, izvode se od betonske cijevi Ø 600 mm ili monolitnog AB okna, sa betonskim dnom MB20 te kinetom. Udaljenost od ograde je minimalno 0,5m. - izrada kanalizacijskog sabirnog okna (prosječna visina 1,2m)– kućni priključak u zelenoj površini izvodi se od polipropilena na podlozi od suhog betona (10 cm), kinetom te oblogom od šljunka i tipskim čeličnim poklopcem dimenzije 600 x 600 ili Ø 600 mm. Dozvoljena okna i od PE, monolitnog AB okna i betonske cijevi. - na dnu kanalizacijskog okna izvesti kinetu u pravilnom hidrauličkom obliku, s pripadajućim uzdužnim nagibom uz obveznu prilagodbu ostatku trase cjevovoda, uključujući 1:2 ili 1:3, okomito na smjer tečenja. Kinetu izraditi od betona C25/30 u pravilnom hidrauličkom obliku. Površinu kinete obraditi cementnim mortom omjera 1:2, debljine 5 cm, zagladiti do crnog sjaja. Kineta unutar okna mora imati uzdužni nagib kao priključna cijev priključka. Dubina kinete mora iznositi 2/3 promjera cijevi, a minimalna visina od dna okna 5 cm. Ako se kućni priključak spaja na gradsku kanalizacijsku cijev obavezno koristiti 2 komada PVC koljena DN 160 pod kutom od 45 stupnjeva i konusni tipski PP komad s integriranim graničnikom. Kod spoja na gradsko kanalizacijsko okno spoj se izvodi s PVC cijevima DN 160 bez koljena. Dubina priključne kanalizacijske cijevi je min. 1m , a ovisi o topografiji terena i dubini ulične cijevi. - vraćanje u prvobitno stanje kolnih i pješačkih ulaza na mjestima gdje se izradio izvod za kućni priključak, bez obzira na vrstu materijala. Stavka također obuhvaća i sav potreban iskop (=6 m3 po pripremi), zaštitnu cijev Φ200 dužine =12,0m (u slučaju bušenja), izradu pješčane posteljice cijevi pripreme, zatrpavanje rova te bušenje okna krunskom pilom odgovarajućeg promjera. U cijenu uključiti i sav potreban spojni materijal.
F.16.1 | - kućni priključak spoj na gradsko kan. okno Priprema se izvodi od prosječno 10 m PVC cijevi DN 160, min. SN4, sukladno normi HRN EN 13476 ili HRN EN 1401 ili jednakovrijedno, brtvom spajanje na okno, klizne spojke UKS DN160, okna DN 600 s LJŽ poklopcem 400 kN u asfaltnim i betonskim površinama (20% ukupnog broja) LJŽ poklopcem 250 kN u zelenim površinama (80% ukupnog broja),te sidrenom AB pločom (0,20 m3 betona, 1,5 m2 oplate i 20 kg armature) te čepom DN160. Stavka također obuhvaća i sav potreban iskop (=6 m3 po pripremi), zaštitnu cijev Ф200 dužine =2 m (u slučaju bušenja), izradu pješčane posteljice cijevi pripreme, oblogu cijevi pijeskom, zatpavanje rova te bušenje okna krunskom pilom odgovarajućeg promjera. U cijenu uključiti sav potreban spojni materijal prema nacrtima. - kućni priključak - spoj na gradsku kan.cijev (u 70% priključaka) Priprema se izvodi od konusnog tipskog PP komada s integriranim graničnikom 315/160/45° ili 250/160/45°, PVC cijev DN 160 duljine prosječno 10 m, dva koljena DN160/45°, sabirnog okna DN600 s LJŽ tipskim poklopcem na sidrenoj AB ploči. Obračun po komadu. | kom | 2 | 52 | 6 | 0 | 26 | 12 | 29 | 6 | 27 | 160 |  | 0,00
sanacija kolnih i pješačkih ulaza na mjestima gdje se izradio izvod za kućni priključak
F.16.2 | * asfaltne površine | m2 | [9 empty] | 160 |  | 0,00
F.16.3 | * ispuna od krupnog kamenog materijala (tucanik) | m3 | [9 empty] | 96 |  | 0,00
F.16.4 | * ispuna od sitnog kamenog materijala (agregat) | m3 | [9 empty] | 32 |  | 0,00
F.16.5 | * podložni beton | m3 | [9 empty] | 8 |  | 0,00
F.17 | Kućna kanalizacijska pumpa Ugradnja kućne kanalizacijske pumpe sa plovkom - kod objekata koji se ne mogu spojiti gravitacijski na sustav odvodnje aglomeracije Slatina Stavka uključuje kućni priključak specificiran u prethodnim stavkama (kućni priključak - spoj na okno i kućni priključak - spoj na cijev). Obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju kućne potopne kanalizacijske crpke sa plovkom, (Qmin 17000l/h, do 1300 W, izlaz za cjevovod min. DN 40, visina dizanja min 10 m). Predviđen je lokalni priključak na elektroenergetsku mrežu. Točan broj ove pripreme za kućne priključke, odredit će nadzorni inženjer u dogovoru sa investitorom i izvođačem radova. Obračun po komadu. | kom | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 0,00
F.18 | Završni radovi Završni radovi pri izvođenju radova na gradilištu, a obuhvaćaju otpremu kontejnerskog radnog i skladišnog prostora, uklanjanje predmeta i prepreka sa trase cjevovoda, utvrđivanje i osiguranje otvorenog skladišnog prostora. Po završetku radova uklanjanje pomoćnog radnog i skladišnog prostora i preostalog materijala. Ovom stavkom je obuhvaćeno i zatvaranje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površine koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
F.19 | Demontaža i montaža Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki. Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu.
| • prometni znakovi | kom | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 0,00
| • ograda | m' | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 60 |  | 0,00
| • žardinjere | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
| • prometni stupćić | kom | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 18 |  | 0,00
| • zastava | kom | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0,00
| • reklamni panoi | kom | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |  | 0,00
F.20 | Prometna oprema Nabava, dobava i postavljanje prometne opreme i signalizacije za potrebe privremene regulacije prometa kod županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta za vrijeme izvođenja radova na izradi kanalizacijske mreže - izvođenje radova pod prometom. Ovaj rad obuhvaća nabavu i postavljanje svih vrsta prometnih znakova vertikalne i horizontalne prometne signalizacije u svemu prema prometnom elaboratu privremene regulacije prometa. Stavka uključuje postavljanje opreme i signalizacije za obuhvat radova u koridoru državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta. Obračun po komadu (fazi izgradnje). | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
F.21 | Horizontalna signalizacija Obnova uzdužnih oznaka horizontalne signalizacije (središnjih crta), sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 14/11). Stavka obuhvaća rad i materijal. Obračun po m'. | m' | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 430 | 0 |  | 1010 |  | 0,00
F.22 | Projekti izvedenog stanja Izrada projekta izvedenog stanja gravitacijskih kolektora i kolektorskih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima, uključujući svu tehničke dokumentaciju, tehničke opise, sheme, nacrte izvedenog stanja sa posebno naznačenim promjenama u odnosu na glavni projekt, atesti, certifikati,... sve u tri (3x) kopije na papiru uredno složene i uvezane i u digitalnom obliku svi projekti pohranjeno na jedan CD/DVD medij (3 identične kopije) u PDF i DWG formatu za nacrte, a ostalo u PDF, DOC, XLSX. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
F | OSTALI RADOVI | [12 empty] | 0
1. REKAPITULACIJA GRAVITACIJSKOG SUSTAVA
A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [12 empty] | 0
B | PRIPREMNI RADOVI | [12 empty] | 0
C | ZEMLJANI RADOVI | [12 empty] | 0
D | BETONSKI RADOVI | [12 empty] | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI | [12 empty] | 0
F | OSTALI RADOVI | [12 empty] | 0
1. UKUPNO GRAVITACIJSKI SUSTAV | [13 empty] | 0

## F11 tlač.
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAD SLATINA 2. TROŠKOVNIK TLAČNOG SUSTAVA ODVODNJE
OPĆE NAPOMENE
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
Za izradu glavnog projekta odabrane su predgotovljene precrpne stanice od GRP materijala. Investitor se može odlučiti za predgotovljenu precrpnu stanicu od drugog materijala sukladno HRN EN 12050-1. Odabranom materijalu moraju biti prilagođeni svi spojni i dodatni komadi. U slučaju odabira druge vrste materijala, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti zbog utjecaja visoke razine nivoa podzemne vode.
Predmetnim projektom je predviđena ugradnja muljnih ispusta i odzračno dozračnih garnitura. Za izradu glavnog projekta su odabrani predgotovljeni muljni ispust i odzračno dozračna garnitura. Investitor se može odlučiti i za ugradnju muljnog ispusta/odzračno-dozračne garniture u armiranobetonskoj komori ili na neki drugi način kojim se osigurava pristup muljnom ispustu/odzračno-dozračnoj garnituri.
Tlačni cjevovod T-BR je u cijeloj svojoj dužini položen u samostalnom rovu i obračunat je u potpunosti ovim troškovnikom. Tlačni cjevovod T-VOC je u cijeloj svojoj dužini položen u samostalnom rovu i obračunat je u potpunosti ovim troškovnikom. Tlačni cjevovod T-SVMA je položen u zajedničkom rovu s K-SVMA1 i K-SVMA2 u duljini od 525m. Ovim troškovnikom su obrađeni zemljani radovi u kojima je T-SVMA položen u samostalnom rovu u duljini od 15,0m.
ŠIFRA STAVKE | OPIS STAVKE | jed. mj. | T-SVAMA | T-BR | T-VOC | UKUPNO količina SLATINA | jed. cijena | UKUPNO:
A | UREĐENJE GRADILIŠTA
A.1 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun paušalno. | kom | 1 | 2 | 4 | 7 |  | 0,00
A | UREĐENJE GRADILIŠTA | [6 empty] | 0
B | PRIPREMNI RADOVI
B.1 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
| Obračun po m' obilježenog tlačnog cjevovoda kanalizacije | m' | 540 | 73.23 | 98.77 | 712 |  | 0,00
| Obračun po komadu (CS) | kom | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0,00
B.2 | Geodetsko iskolčenje Iskolčenje točaka radnog platoa, čeličnog žmurja, bunara i dna iskopa Iskolčenje točaka za izvedbu elemenata zaštite građevinske jame: pokosa, platoa, žmurja, bunara i dna iskopa. Geodetske točke iskolčenja potrebno je održavati i obnavljati u slučaju oštećenja za vrijeme cijelog trajanja radova, a sve prema projektu i uputama nadzornog inženjera. U stavku su uključena i sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekata prenose na teren, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cjelokupno vrijeme građenja, odnosno do predaje građevine Naručitelju. Radovi se obavljaju prema OTU I 1.1. Obračun po kompletu. | kom | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
B.3 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.
| geodetsko praćenje | m' | 15 | 73.23 | 98.77 | 712 |  | 0,00
| izradu fotodokumentacije | kom | 15 | 73.23 | 98.77 | 1 |  | 0,00
B.4 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 15 | 73.23 | 98.77 | 712 |  | 0,00
B.5 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0,00
B.6 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju do 10km i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena. Stavka obuhvaća sve takse i davanja.
| • Ø10-20 cm | kom | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 0,00
| • Ø20-40 cm | kom | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0,00
| • raščišćavanje terena od grmlja | m2 | 0 | 5 | 5 | 10 |  | 0,00
B.7 | Pripremni radovi za zaštitu građevne jame CS Transportni troškovi, priprema, rasprema gradilišta i uređenje temeljnog tla za radni plato za izradu građevne jame crpne stanice. | kpl | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0,00
B.8 | Geotehnički istražni radovi Strojno bušenje istražne bušotine dubine 15,0 m uz zaštitu čeličnim cijevima radi potvrde projektnog modela tla. U cijenu stavke je obuhvaćeno slaganje izvađene jezgre u sanduke po 1,0 m duljine jezgre, uzimanje uzoraka tla, mjerenje pojave podzemne vode tijekom bušenja, utvrđivanje stabilizirane razine podzemne vode i transport bušilice do lokacije. Obračun po m' bušotine. | m' | 0 | 0 | 15 | 15 |  | 0,00
B.9 | Izvedbeni projekt zaštitne građevne jame Izrada izvedbenog projekta zaštite građevne jame uključujući sva potrebna laboratorijska i terenska ispitivanja te izradu geotehničkog elaborata. | kom | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0,00
B | PRIPREMNI RADOVI | [6 empty] | 0
C | ZEMLJANI RADOVI
C.3 | Raskopavanje asfaltnih pješačkih staza Raskopavanje asfaltnih pješačih staza na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prelazi preko istih (d=40cm). Stavka obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=10cm, razbijanje asfalta (betona), raskopavanje tucaničke podloge do d=20cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 0 | 26 | 40 | 30 |  | 0,00
C.5 | Raskopavanje betonskih krila i tucaničke podloge Raskopavanje betonskih krila (s obje strane pristupne površine) i tucaničke podloge kućnih pristupnih površina na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko njih. Stavka uključuje i betonska krila od postojećih prijelaza preko melioracijskih kanala. Stavka obuhvaća raskopavnje postojećeg betona (d=20cm), raskopavanje postojećeg cijevnog betonskog propusta (prosječno Φ 500), duljine ≈3m te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10km. Obračun po m3 skinutih betonskih krila. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 0 | 0 | 1 | 20 |  | 0,00
C.6 | NERAZVRSTANA CESTA Rezanje postojećeg asfalta nerazvrstane ceste Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora prosječne debljine 10cm pripadnom opremom na mjestima prekopa kolnika i uzdužnih trasa rova kanalizacije. Asfalt se reže na rubovima kanalizacijskog rova te po sredini promenice zbog sanacije kompletnog zahvaćenog prometnog traka. Obračun po m' rezanja asfaltnog zastora. | m' | 0 | 78 | 0 | 35 |  | 0,00
C.7 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog traka nerazvrstane ceste na preostalom dijelu prometne površine (≈2,0m širine) Raskopavanje postojećeg asfalta u debljini od 10 cm. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje nosivog i habajućeg sloja asfalt betona za sanaciju preostale širine zahvaćenog prometnog traka (≈2,0m). Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), raskopavanje te odvoz do 10km i istovar nosivog i habajućeg sloja na deponiju koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 0 | 52 | 0 | 25 |  | 0,00
C.8 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova (≈1,0m) Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg nosivog i habajućeg sloja asfaltnog zastora (d=10cm) nerazvstane ceste i tamponskog sloja stvarne debljine (d=30 cm), u širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 0 | 26 | 0 | 15 |  | 0,00
C.12 | ŽUPANIJSKA CESTA Frezanje postojećeg asfaltnog količnog zastora županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Frezanje postojećeg asfalta debljine 5 cm u širini od 2m od ruba rova kanalizacije prema središnjoj osi županijske prometnice. Kanalizacija je položena u bankini županijske ceste. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje habajućeg sloja asfaltbetona. Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), odvoz do 10km i istovar na deponiju koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m2 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 20 | 0 | 0 | 10 |  | 0,00
C.13 | ŽUPANIJSKA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini županijske ceste te lokalne ceste u nadležnosti ŽUCa Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg površinskog zemljanog sloja u bankini ceste prosječne debljine 10 cm, te stabilizacijskog sloja od tucanika debljine 20 cm kod bankina županijskih cesta, širine jednake širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 10 | 0 | 0 | 5 |  | 0,00
C.14 | Uklanjanje postojećih cestovnih rubnjaka Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih cestovnih betonskih rubnjaka dim.18/24/100cm. Stavka obuhvaća razbijanje betona, iskop, utovar te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km. Obračun po m` odvezenog rubnjaka. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m' | 0 | 0 | 40 | 40 |  | 0,00
C.15 | Uklanjanje postojećih parkovnih rubnjaka Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih parkovnih betonskih rubnjaka dim. 6/20/100cm. Stavka obuhvaća razbijanje betona, iskop, utovar te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km. Obračun po m` odvezenog rubnjaka. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m' | 0 | 40 | 20 | 60 |  | 0,00
C.17 | Uklanjanje postojećih slivnika Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećih cestovnih slivnika. Stavka obuhvaća razbijanje slivnika, iskop, utovar (uračunata slivna rešetka i cijevni priključak) te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km. Obračun po kom odvezenog slivnika. Stavka uključuje sve takse i davanja. | kom | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0,00
C.19 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, širine 1,0m, prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnsono potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa.Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. Obračun po m3. | m3 | 17 | 75 | 144 | 236 |  | 0,00
C.20 | Strojno zatrpavanje postojećeg profila Strojno zatrpavanje postojećeg profila prometnog kanala materijalom iz iskopa (cca. 1,5 m3 po m'), za nesmetani rad stroja na iskopu kanala, te ponovni iskop i uređenje kanala profilnom kašikom. Obračun po m3 zatrpanog kanala. | m3 | 0 | 0 | 20 | 40 |  | 0,00
C.21 | Odvoz zemljanog materijala Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala računa se u rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3 prevezenog sraslog materijala. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 13 | 50 | 77 | 140 |  | 0,00
C.22 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 60 | 175 | 305 | 540 |  | 0,00
C.23 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 15 | 73 | 99 | 187 |  | 0,00
C.25 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 7 | 35 | 48 | 90 |  | 0,00
C.26 | Posteljica i zatrpavanje muljne i odzračne garniture Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/8mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko muljne i odzračne garniture - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 4 | 0 | 4 | 8 |  | 0,00
C.27 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 4 | 25 | 67 | 96 |  | 0,00
C.28 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom Nabava, doprema i ugradba pijeska 0-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od 20 cm, MS=40MN/m2. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 6 | 15 | 29 | 50 |  | 0,00
C.31 | Obnova asfaltnih pješačkih staza Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih pješačkih staza jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=20 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, cementnu stabilizaciju 16cm + habajući sloj d=4 cm AC 16 SURF. Stavka obuhvaća sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m2 obnovljene pješačke staze. | m2 | 0 | 26 | 40 | 66 |  | 0,00
C.33 | Izrada novih betonskih bočnih krila Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih bočnih krila kućnih pristupnih površina jednakim materijalom kao i prije raskopavanja. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala (d=15cm, 1,0m3), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti namjanje MS=40MN/m2, betona C20/25 (3,0m3). Stavka obuhvaća i tesarske radove (10 m2 / m3 betona) i armiračke radove (50kg / m3 betona) kao i sve neophodne radove do kompletiranja opozicije. Obračun po m3. | m3 | 0 | 0 | 1 | 10 |  | 0,00
C.34 | Zamjena betonskih cijevi Zamjena postojećih uništenih i oštećenih betonskih cijevi DN300-DN800 kod obnove pristupnih površina, te propusta na prometnim i melioracijskim kanalima. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, te sve ostale neophodne radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m' ugrađene betonske cijevi. | m' | 5 | 20 | 0 | 25 |  | 0,00
C.35 | Zacijevljenje kanala Zacijevljenje otvorenih prometnih/melioracijskih kanala s betonskim cijevima DN250-DN500. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju bet. cijevi, izradu posteljice uz nabijanje (od sitnozrnog materijala) d=10 cm, zatrpavanje zemljanim materijalom do kote okolnog terena uz potrebno nabijanje (≈2 m3/m') te sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Obračun po m'. | m' | 0 | 0 | 10 | 10 |  | 0,00
C.36 | Ugradnja cestovnih rubnjaka Dobava i ugradnja montažnih betonskih cestovnih rubnjaka dim.18/24/100cm. Rubnjaci se ugrađuju na sloj podložnog betona C12/15 (količina betona 0,06m3/m'). Cijena obuhvaća sav potreban materijal, transport i ugradnju prema opisu. /OTU Obračun po m' ugrađenog cestovnog rubnjaka. | m' | 0 | 0 | 40 | 40 |  | 0,00
C.37 | Ugradnja parkovnih rubnjaka Dobava i ugradnja montažnih betonskih parkovnih rubnjaka dim. 6/20/100cm. Rubnjaci se ugrađuju na sloj podložnog betona C12/15 (količina betona 0,04m3/m'). Cijena obuhvaća sav potreban materijal, transport i ugradnju prema opisu. Obračun po m' ugrađenog rubnjaka. | m' | 0 | 40 | 20 | 60 |  | 0,00
C.39 | Ugradnja slivnika Nabava, doprema i ugradba PE slivnika promjera Ø 400 mm. Stavkom obuhvaćena nabava, dobava i ugradnja ljevanoželjezne slivne rešetke (400x400 mm) i PVC fazonskih komada za spajanje na kanalizacijski kolektor. Cijevi su sukladne s HRN EN 1401-1, DIN 8062 i HRN EN 13476-2. Obodna krutost cijevi je SN 4 prema EN ISO 9969. U stavku je uključeno raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal(brtve sukladno EN 681-1). Obračun po komadu ugrađenog slivnika. • PE slivnik DN400 mm h=1,5 m, slivna rešetka • Brtva DN160 mm • PVC koljeno 45° DN160 mm • PVC cijev DN160 mm Stavka obuhvaća i izradu sidrene ab ploče slivnika te temeljne ploče slivnika. Izrada sidrenih armirano betonskih nosača željeznih rešetki PE modularnih slivnika betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu i podložnog betona (ukupno: 0,1m3 betona, 1,0m2 oplate i 15kg armature po rešetki) prema TPGK, NN 17/17. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Izrada armirano betonske temeljne ploče slivnika betonom C20/25 (0,1m3 betona, 0,5m2 oplate i 10kg armature) prema TPGK, NN 17/17. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu. | kom | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0,00
C.42 | Oštećenja kolnika županijske ceste Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 5 cm na mjestima oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova kod županijskih cesta. Radove izvesti u skladu sa OTU 6-03.3.3.2. Obračun po m2 obnovljenog sloja asfalta. | m2 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0,00
C.43 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste - tamponski, nosivi i habajući sloj u širini kanalizacijskog rova Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko tih površina. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja drobljenog kamenog nevezanog materijala frakcije 0-30 mm (d=min.30cm), asfaltnog nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 (d=6cm) te habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) u širini rova kanalizacije (≈1,0m samostalan rov). Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 26 | 0 | 26 |  | 0,00
C.44 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova asfatnog nosivog i habajućeg sloja na preostalom dijelu prometne površine (≈2,0m širine) Obnova cestovnog asfaltnog zastora kod nerazvrstanih cesta na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u prometnoj površini. Naime, prema posebnim uvjetima vlasnika prometnice potrebno je sanirati cijeli zahvaćeni prometni trak (≈3,0m širine) na način da se preostalom dijelu prometnog traka (≈2,0m) sanira nosivi i habajući sloj. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) te nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 u debljini od 6cm, u preostaloj širini zahvaćenog prometnog traka (≈2,0m), kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 0 | 52 | 0 | 52 |  | 0,00
C.48 | ŽUPANIJSKA CESTA Obnova asfatnog habajućeg zastora u širini 2m od ruba rova prema središnjoj osi prometnice Obnova cestovnog asfaltnog zastora u širini od 2m od ruba rova cjevovoda kod županijske ceste na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u bankini promentice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju geomreže dvoosno nosive min. 40/40 kN/m1 i habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d= 5cm) u širini od 2m kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 0,00
C.49 | Obnova bankine županijske ceste Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina županijske ceste u širini rova kolektora kamenim materijalom 0-32mm, visine 100cm. Rad obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj osobi. Obračun po m2 obnovljene bankine ceste. | m2 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0,00
CRPNA STANICA
C.50 | Iskop unutar građevinske jame za crpne stanice (talpe) Strojni fazni iskop temeljnog tla C kategorije unutar građevinske jame do predviđenih kota prema projektu. Stavka obuhvaća privremeno deponiranje u krugu gradilišta za kasniju upotrebu pri zatrpavanju, te odvoz dijela materijala na deponiju udaljenu 10 km. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu jame. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Radovi se izvode prema 2.02. prema OTU I. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 0 | 0 | 162 | 162 |  | 0,00
C.51 | Iskop građevne jame u tlu III kategorije za ugradnju precrpne stanice Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 5 m od ruba rova. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu jame. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 5 m od ruba rova. Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Obračun po m3. | m3 | 80 | 80 | 0 | 160 |  | 0,00
C.52 | Osiguranje radne jame na mjestima gdje nije predviđena uporaba talpi Osiguranje radne jame za ugradnju precrpne stanice. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju oplate poput tipa standardnog SBH boxa sa promjenjivim profilom serije 600 za potrebe zaštite radne jame. Radna jama je dimenzija 4,5x4,5m. Stavka uključuje demontažu i čišćenje po završenoj aktivnosti. Obračun po m2. | m2 | 84 | 84 | 0 | 168 |  | 0,00
C.53 | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala u zamjenski sloj tla ispod temelja crpne stanice Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju drobljenog kamenog materijala granulacije čistog pranog tucanika frakcije 30-60 mm za temeljenje objekata i osiguranje odvodnje vode. Obuhvaća sav rad na ugradnji materijala u dva sloja po 15 cm uz zbijanje do vrijednosti modula stišljivosti prvog sloja Ms = 25 MPa, drugog sloja Ms=50 MPa, a sve prema uvjetima i geometriji iz projekta. Pri provedbi zamjene materijala potrebno je ustanoviti poklapanje temeljnog tla s onim naznačenim u geotehničkom elaboratu. Po potrebi produbiti zamjenu do nosivog tla, predvidivo 10 % povećanje u odnosu na iskazanu količinu. Izvodi se u nagibima prema nacrtima. Nagibi obostrano 1% prema bunarima. Radovi se obavljaju prema OTU I 2.08.2. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 7 | 7 | 7 | 21 |  | 0,00
C.54 | Planiranje dna jame Grubo i fino planiranje dna građevne jame točno prema kotama predviđenim u projektu s točnošću planiranja + 2 cm. Obračunava se po m2 isplanirane površine. | m2 | 18 | 18 | 33 | 69 |  | 0,00
C.55 | Ugradnja geotekstila Nabava, dobava i ugradnja geotekstila tip 300 g/m2 na isplanirano dno građevne jame precrpne stanice. Geotekstil položiti min 15 cm uz bočne stranice jame. Obračunava se po m2 geotekstila. | m2 | 18 | 18 | 33 | 69 |  | 0,00
C.56 | Posteljica CS Nabava, dobava i izrada nasipa (posteljice) od šljunka min.40MPa u debljini prema projektu na dno građevne jame. Sloj izraditi uz lako nabijanje u svrhu izrade sloja podloge za postavljanje podložnog betona. Sloj postaviti cijelom širinom tlocrtne površine građevne jame. U cijenu je uračunat dovoz, postavljanje, nabijanje do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2, te svi ostali potrebni radovi, materijal i transporti. Obračunava se po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 |  | 0,00
C.57 | Zasipavanje oko CS - zasipni sloj Nabava, dobava i ugradnja mješavine šljunka i pijeska granulacije 0-8 mm oko okna precrpne stanice promjenjive širine prema nacrtu, nakon izvedbe objekta, s nabijanjem u slojevima do 30 cm do zadovoljenja Ms=40 MN/m2. Obračun po m3. | m3 | 76 | 76 | 149 | 301 |  | 0,00
C.58 | Odvoz materijala iz iskopa za crpnu stanicu Odvoz zemljanog materijala iz iskopa. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 10 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | m3 | 80 | 80 | 162 | 322 |  | 0,00
C.59 | Strojno zatrpavanje Strojno zatrpavanje oko objekata materijalom iz iskopa nakon izvedbe objekta s nabijanjem u slojevima do 30 cm. Obračunava se po m2 materijala. | m2 | 18 | 18 | 18 | 54 |  | 0,00
C.62 | Čišćenje materijala Čišćenje zaostalog materijala, te planiranje terena u širini 4 m na trasi kanalizacije. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m' trase kanalizacije. | m' | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 0,00
C.63 | Sijanje trave Stavka obuhvaća valjanje, planiranje i humusiranje zelenih površina. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkomad. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire su u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5.1-8.0 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, ako je potrebno pokositi 1-2 puta. | m2 | 0 | 0 | 10 | 10 |  | 0,00
C | ZEMLJANI RADOVI | [6 empty] | 0
D | DRENAŽA
D.1 | Izvedba dubokih bunara (građevna jama CS) Strojno bušenje bušotine za bunar promjera 1000 mm, dubine 8,0 m, s kote radnog platoa, a prema tlocrtnoj dispoziciji istih datoj na nacrtima projekta. Ugradnja konstrukcije bunara koja se sastoji od pune čelične cijevi d = 400 mm L=1,5 m, mostičavog filtera fi 400 mm L=8,5 m slota 1 mm, a sve prema nacrtima u projektu. Sklop bunara je ukupne dužine L=1,5 m + 8,5 m + 2,0 m (taložnik) = 12,0 m. Ugradnja filtera od čistog kvarcnog šljunka frakcija 2 do 4 mm u prostor između bušotine d = 1000 mm i centrično postavljenog bunara d = 400 mm po čitavoj visini bunara, a sve prema nacrtima u projektu. Obračun prema broju bunara. | kom | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0,00
D.2 | Crpljenje vode iz dubokih bunara Ugradnja potapajuće dubinske električne crpke u prostor taložnika bunara i povremeno crpljenje. Dubinska crpka je minimalnog efektivnog kapaciteta q=10 l/s po bunaru. Voda se odvodi vertikalnim odvodom od crpke do vrha bunara pocinčanom cijevi fi 2'' te horizontalnim nadzemnim odvodom do odgovarajućeg recipijenta. U cijenu je uključena nabavu crpki, crpljenje podzemne vode, te njihova montaža i demontaža, konstantna kontrola rada crpki i potrebna električna energija. Obračun stavke se vrši u satu rada crpke. Izvođač je dužan osigurati nadzor nad radom crpki 24 sata na dan, a na gradilištu imati rezervno minimalno jednu crpku. | sat | 1002 | 1002 | 1440 | 3444 |  | 0,00
D.3 | Drenažni sustav - iskop Strojni iskop jaraka korpom širine 60 cm od kote dna iskopa građevne jame do kote dna drenažnog jarka i iskop oko bunara u materijalu C kategorije. Pad drenažnog jarka 1 % prema nacrtima. Zbog mogućih lošijih karakteristika tla količinu iskopanog tla povećati za 15%. Izvodi se u nagibima prema nacrtima. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 0 | 0 | 6 | 6 |  | 0,00
D.4 | Drenažni sustav - drenažni materijal Strojno usipavanje drenažnog kamena do kote vrha drena. Drenažni materijal je čisti prani tucanik frakcije 30-60 mm. U cijenu je uključena dobava, prijevoz i ugradnja materijala te zbijanje i poravnavanje. Zbog mogućih lošijih karakteristika tla količinu drenažnog materijala povećati za 15%. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 0 | 0 | 6 | 6 |  | 0,00
D.5 | Drenažni sustav - drenažna cijev Drenažna PHD cijev promjer 200 mm. Nagibi cijevi 1 % prema bunarima. Obračun po m' ugrađene cijevi. | m' | 0 | 0 | 6 | 6 |  | 0,00
D.6 | Drenažni sustav - spoj s bunarom Spajanje drenažne cijevi s bunarom prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu. Obračun po komadu ugrađenog spoja. | kom | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0,00
D | DRENAŽNI RADOVI | [6 empty] | 0
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA
E.1 | Čelično žmurje (građevna jama CS) Dobava, transport, ugradnja i demontaža čeličnog žmurja tipa. Žmurje se ugrađuje sa radnog platoa u temeljno tlo, uz kontrolu pozicije, nagiba i završne kote prema dimenzijama iz projekta. Žmurje se povezuje u spojnicama. U stavku je uključena dobava i prijevoz čeličnih platica, kliješta i ostalog materijala, dobava i prijevoz potrebnog spojnog materijala, makara itd, zabijanje čeličnih platica, rad na osiguranju predviđenog pravca i vertikalnosti žmurja itd., a rad se obavlja strojno prema nacrtima i tehničkim uvjetima. Radovi uključuju vađenje žmurja po završetku svih radova na betoniranju zidova objekta. Ugrađuju se talpe duljine 13 m. Obračun po m2 ugrađenog žmurja. | m2 | 0 | 0 | 330 | 330 |  | 0,00
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA | [6 empty] | 0
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA
F.1 | Vezne grede (građevna jama CS) Izrada i montaža čeličnih veznih greda od profila HE 260 B, S235. Ukupna duljina veznih greda iznosi 22,56 m. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 0 | 0 | 2099 | 2099 |  | 0,00
F.2 | Kosnici (građevna jama CS) Izrada i montaža čeličnih kosnika od cijevnih profila 193,7×12,5, S235. Predvidiva ukupna duljina kosnika iznosi 11,50 m. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 0 | 0 | 643 | 643 |  | 0,00
F.3 | Podlošci (građevna jama CS) Izrada prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu i montaža čelični podložaka razupornih sklopova od profila HE 260 B, S235. Obračun po komadu ugrađenih podložaka. | kom | 0 | 0 | 8 | 8 |  | 0,00
F.4 | Ojačanja spojeva elemenata razupornog sklopa (građevna jama CS) Izrada prema nacrtima koji će biti dani u izvedbenom projektu i montaža čelični ojačanja razupornog sklopa. Obračun po komadu ugrađenih ojačanja. | kom | 0 | 0 | 32 | 32 |  | 0,00
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA | [6 empty] | 0
G | TEHNIČKO PROMATRANJE
G.1 | Ugradnja stalnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji četiri stalne geodetske točke (monuimenta), na površini terena izvan građevne jame. Monumenti se izvode kao armirano betonski kvadratnog ili okruglog poprečnog presjeka sa mesinganom pločicom i navojem za montažu instrumenta. Obračun se vrši po kom. izvedenog monumenta. | kom | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 0,00
G.2 | Ugradnja kontrolnih geodetskih točaka Stavka uključuje sav materijal i rad na nabavi, dopremi i ugradnji četiri kontrolnih repera ugrađenih na vrh žmurja za zaštitu građevne jame. Položaj repera bit će određen u izvedbenom projektu. Obračun po komadu ugrađenog repera. | kom | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 0,00
G.3 | Geodetsko mjerenje horizontalnih i vertikalnih pomaka potporne konstrukcije Stavka uključuje rad na periodičkom opažanju apsolutnih pomaka geodetskih repera postavljenih na vrh potporne konstrukcije (žmurja). Mjerenja se provode sa terenskom točnosti ±1mm, s izradom izvještaja o svakom mjerenju. Predviđeno je "nulto" i 6 kontrolnih mjerenja pomaka konstrukcije. Obračun po kompletu provedenog mjerenja sa završnim izvješćem. | kom | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0,00
G | TEHNIČKO PROMATRANJE | [6 empty] | 0
H | BETONSKI RADOVI
Svi betonski radovi moraju ispunjavati zahtjeve propisane TEHNIČKIM PROPISOM ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE (NN17/17)
H.1 | Betonske ploče (gornja i donja) muljnog ispusta Izrada dvije (2) armirano betonske ploče debljine 15cm (gornja i donja) od betona C25/30 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 30 kg armature po komadu). U cijenu je uključena i pješčana posteljica (0-8mm) ispod ploče u dubljini od 10cm. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 0,00
H.2 | Betonski oslonci muljnog ispusta Betoniranje AB oslonca betonom C20/25, dimenzija prema projektu, ispod T komada i N fazonskog komada muljnog ispusta. U stavku je uključena i AB ploča kao oslonac uličnih kapa, a sve prema nacrtima u projektu (0,3m3 betona, 2,5m2 oplate i 30kg armature). U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C20/25 razreda izloženosti XA2 i XS1, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 0,00
H.3 | Betonska ukrućenja na trasi Izrada betonskih ukrućenja na trasi cjevovoda betonom C20/25, dimenzija prema projektu, uključujući dobavu potrebnog materijala i ugradnju betona po ukrućenju prosječno 0,4 m3 sa potrebnom njegom betona. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate. U cijenu je uračunato i uzimanje uzoraka sukladno programu uzimanja uzoraka. Obračun po komadu ukrućenja. | kom | 15 | 8 | 12 | 35 |  | 0,00
H.4 | Betonski sidreni blok pri vješanju tlačnog cjevovoda o konstrukciju postojećeg mosta/propusta Izrada betonskog sidrenog temelja konstrukcije tlačnog cjevovoda kod prijelaza cjevovoda preko melioracijskog kanala vješenjem o konstrukciju mosta, betonom C30/37, dimenzija 0,3/0,6x0,8x1,3m, uključujući dobavu potrebnog materijala i ugradnju betona sa potrebnom njegom betona. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata, armatura (100kg/m3 ), te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate. Obračun po kom. | kom | 0 | 4 | 4 | 8 |  | 0,00
H.5 | Betonska donja ploča precrpne stanice Betoniranje temeljne armirano-betonske ploče precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C30/37 razreda izloženosti XA2 i XS te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 2.2 |  |  | 2.2 |  | 0,00
H.6 | Podložni beton precrpne stanice Betoniranje podložnog betona precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C16/20 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost, dimenzija prema projektu, razreda izloženosti XA2 i XS te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 |  | 0,00
H.7 | Gornja ploča crpne stanice Betoniranje gornje armirano-betonske ploče i AB vijenca precrpne stanice, dimenzija prema projektu. U stavku je uključena izrada oplate, priprema i ugradnja betona C30/37, razreda izloženosti XA2 i XS1, armature, te njega i sav ostali potrebni materijal i radovi. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 0 | 2.9 | 2.9 | 5.8 |  | 0,00
H.8 | Rekonstrukcija postojećeg okna Rekonstrukcija postojećeg AB okana koji u svemu mora odgovarati Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN17/17) na mjestu spoja novog sustava odvodnje na postojeće okno. Stavka uključuje izradu dodatnog prodora s tipksim umetkom za spoj novog sustava odvodnje u AB oknu, iskop, odvoz do 10km i zatrpavanje oko postojećeg okna. Tipski umetak za prodor mora odgovarati odabranom cijevnom materijalu. Obavezno ugraditi traka za brtvljenje spojeva u betonskim građevinama, širine min. 200 mm. Ugradba trake prema uputama proizvođača. Okna moraju zadovoljiti uvjete vodonepropusnosti. Cijena uključuje i hidroizolaciju okna na unutarnjim površinama dna, zidova i gornje ploče od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoksi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Obračun po komadu kompletno izvedenog okna. Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | kom | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0,00
H.9 | Stabilizacijski beton crpne stanice Betoniranje sidrenog stabilizacijskog sloja betonom C 25/30 kategorije B.I za stabilizaciju revizijskih modularnih okana u uvjetima visokih nivoa podzemnih voda. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu te neophodna oplata. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po m3 betona. | m3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 26.1 |  | 0,00
H | BETONSKI RADOVI | [6 empty] | 0
I | MONTAŽERSKI RADOVI
I.1 | UGRADBA POLIETILENSKIH PEHD TLAČNIH KANALIZACIJSKIH CIJEVI Dobava i ugradnja cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PEHD, PE100, SDR17 za radni tlak 1.0 MPa. , a kvaliteta cijevi dokazuje se certifikatom DVGW. PEHD cijevi spajat će se elektrospojnicama ili sučeonim zavarivanjem. Cijevi se ugrađuje u iskopani rov na dno rova prema projektom predviđenim padovima. Projektirane promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjene pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima. U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PEHD cjevovoda. Postupak spajanja elektrospojnicama ili sučeonog zavarivanja uračunat je u cijenu, a mora se izvesti u skladu uputa isporučioca cijevi. U zamjenu za navedeni materijal moguće je ugraditi cijevi od duktila u skladu sa knjigom 3 Tehničke specifikacije. Obračun po m' montirane cijevi).
| Cijev PEHD d110 | m' | 552 | 78 | 102 | 233.5 |  | 0,00
I.2 | Fazonski komadi Nabava, dobava i montaža fazonskih komada PE kanalizacijskih cijevi od polietilena visoke gustoće (PEHD) koja spada po MRS klasifikaciji u grupu PE 100. Fazonski komadi se ugrađuju prema montažnim nacrtima. U cijenu uračunat sav potreban spojni materijal (spojnice). Obračun po komadu montiranih fazona, armatura.
| • PE luk d110 11º - 90º | kom | 15 | 8 | 12 | 35 |  | 0,00
I.3 | Odzračno-dozračna garnitura Izrada odzračno-dozračne garniture na trasi tlačnog voda, prema nacrtima u poglavlju Grafički prikazi . Odzračno-dozračne garniture su različitih visna, a sastoje se prosječno od:
| • PREFABRICIRANOG MONTAŽNOG ODZRAČNOG VENTILA DN80 PN16 za tlačne kanalizacijske sustave. Predviđen za rad sa otpadnim vodama (sadržavaju krute čestice). Radni tlak od 0,2 bara do 16 bara. Spoj prirubnički NP 16 . | kom | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0,00
| • obujmica za ubušivanje pod tlakom na PE cijevi | kom | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0,00
| • limeni zaštitni ormar s unutrašnjom oblogom od stiropora | kom | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0,00
I.5 | Muljni ispust (garnitura za ispiranje) Izrada muljnog ispusta na trasi tlačnog voda, prema nacrtima u poglavlju Grafički prikazi. Muljni ispusti su različitih visna, a sastoje se od:
| - spojnica PEHD d110/DN100 | kom | 2 | 0 | 2 | 4 |  | 0,00
| - zasun za otpadne vode DN100 | kom | 2 | 0 | 2 | 4 |  | 0,00
| - teleskopska ugradbena garnitura DN100 (RD prema projektu) | kom | 2 | 0 | 2 | 4 |  | 0,00
| - cestovna kapa za zasune | kom | 2 | 0 | 2 | 4 |  | 0,00
| - T komad prirubnički DN 80/DN100 | kom | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 0,00
| - N komad prirubnički DN80 | kom | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 0,00
| - kanalizacijska armatura za ispiranje DN80 | kom | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 0,00
| - cestovna kapa za kan. armaturu za ispiranje | kom | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 0,00
| - FF komad L=0-1000 mm | kom | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 0,00
| - suhozid od opeke NF - prosječno 1,15 m3 | kom | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 0,00
| - zasipanje pijeskom 0-8 mm - prosječno 1,85 m3 U cijenu u računat i ostali potrebni konstruktivni i spojni materijal. | kom | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 0,00
I.7 | Cijevno učvršćenje Nabava, dobava materijala te izrada cijevnog učvršćenja koje se sastoji od limene obujmice 50/3 mm duljine L=70 cm, te čeličnim sidrima M12 ili od drugih materijala nakon provedbe statičkog proračuna u izvedbenom projektu. Limena obujmica se pričvršćuje čeličnim sidrima na U profil 240mm i tako osigurava čeličnu zaštitnu cijev od iskliznuća sa oslonca. Profile, obujmice i sidra je moguće mijenjati,a sve u skladu sa statičkim izračunom u izvedbenom projektu. Stavka uljučuje sav neophodan rad i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po komadu učvršćenja. | kom | 0 | 8 | 7 | 15 |  | 0,00
I.8 | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće uklonit (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja" . Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost bankine Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi.
| • čelična cijev DN 219,1 x 6,3 mm | m' | 31 | 14 | 8 | 53 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 219,1/110 mm | kom | 22 | 10 | 6 | 38 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 219,1/110 mm | kom | 8 | 2 | 2 | 12 |  | 0,00
I.9 | Zaštitna čelična cijev - zaštita cijevi Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prijelaza cjevovoda preko otvorenih melioracijskih i prometnih kanala te iznad drugih objekata na trasi. Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je uvlačenjem radne cijevi u zaštitnu. Cijev mora biti antikorozivno zaštićena osnovnim bitumenskim premazima iznutra i izvana.
| • čelična cijev DN 219,1 x 6,3 mm | m' | 0 | 11 | 10 | 21 |  | 0,00
| • distantni prstenovi DN 219,1/110 mm | kom | 0 | 8 | 8 | 16 |  | 0,00
| • brtveni poklopac cijevi DN 219,1/110 mm | kom | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0,00
I | MONTAŽERSKI RADOVI | [6 empty] | 0
J | OSTALI RADOVI
J.1 | Tlačno ispitivanje cjevovoda Tlačno ispitivanje cjevovoda na tlak u skladu s normom HRN EN 805, uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje-osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći. Obračun po m’ tlačno ispitanog cjevovoda. | m' | 540 | 73.23 | 98.77 | 712 |  | 0,00
J.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti crpnih stanica Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih CS vodom uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1508:2007), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, punjenje vodom i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po komadu isipitane crpne stanice. | kom | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0,00
J.3 | Sitni materijal Nabava, dobava i ugradnja sitnog pomoćnog i montažnog materijala i pribora (elektrode za zavarivanje, brtve, pocinčani vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala standardna roba potrebna za ugradbu). Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
J.4 | Funkcionalnost crpne stanice Provjera funkcionalnosti, podešavanje radnih parametara, obuka operatera, te puštanje u rad u nazočnosti predstavnika isporučitelja opreme i/ili ovlaštenog servisera. Obračun po komadu. | kom | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0,00
J.5 | Uređenje prostora oko CS - zelena površina Uređenje okoliša oko crpne stanice u na površini cca 25 m2 uklučujući stabilizaciju terena, betonske opločnjake, rubnjake i ogradu. Uređenje se sastoji prosječno od: - dvodijelni poklopac s demontažnom prečkom 2x750x1600 mm, nosivosti 400 KN - 1 kom, - AB temelj odzrake cca 0,50 m3 - 1 kom - 5 m3 iskopa, utovara, odvoza i deponiranja zemlje do 10km - 16 m2 geotekstila 300g/m2 - 5 m3 nasipa kamenom 0-32 mm do zbijenosti 40MN/m2 - 16 m2 završnog sloja humusa Stavka obuhvaća sve takse i davanja. | kom | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0,00
J.6 | Uređenje prostora oko CS - prometna površina Uređenje okoliša cca 25 m2 oko crpne stanice u prometnoj površini Uređenje se sastoji prosječno od: - dvodijelni poklopac s demontažnom prećkom 2x750x1600 mm, nosivosti 400 KN - 1 kom, - AB temelj odzrake cca 0,50 m3 - 1 kom - 5 m3 iskopa, utovara, odvoza i deponiranja zemlje - 16 m2 geotekstila 300g/m2 - 5 m3 nasipa kamenom 0-32 mm do zbijenosti 40MN/m2 - 16 m2 asflatnog zastora u slojevima prema projektu | kom | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 0,00
J.7 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Troškove popravka postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu popravka. | kom | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0,00
J.8 | Izmještanje postojećih instalacija Izmještanje postojećih položenih podzemnih instalacija na mjestu križanja sa kanalizacijskim cjevovodom, prema uvjetima vlasnika inalacija. Stavka uključuje sve radove i materijal do kompletiranja pozicije. Za izmještanja pojedine instalacije investitor je dužan osigurati izvođenje građevinskih radova i sanaciju terena u skladu s Zakonima i Propisima. Strojarske radove na izmještanju pojedine instalacije obavlja distributer , odnosno vlasnik instalacije. Stavka uključuje i geodetsko snimanje izmještenih instalacija te izradu geodetskog elaborata. Troškove izmještanja postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po m' izmještene instalacije.
| • plinska instalacija | m' | 0 | 5 | 30 | 35 |  | 0,00
| • vodovodna instalacija (uključivo kućni priključci ) | m' | 0 | 5 | 30 | 35 |  | 0,00
| • sustav odvodnje | m' | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 0,00
| • elektroenergetska instalacija | m' | 0 | 0 | 20 | 20 |  | 0,00
| • telefonska instalacija | m' | 10 | 30 | 10 | 50 |  | 0,00
J.9 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00 m, dužina do 3,00 m. Stavkom predviđena demontaža i otprema materijala po završenoj montaži cijevi. Obračun po komadu prijelaza. | kom | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0,00
J.10 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN71/14,118/14,154/14) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 0,00
J.11 | Demontaža i montaža Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki. Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu.
| • prometni znakovi | kom | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0,00
| • postojeća ograda | m' | 0 | 0 | 30 | 30 |  | 0,00
| • reklamni panoi | kom | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0,00
J.12 | Horizontalna signalizacija Obnova uzdužnih oznaka horizontalne signalizacije (središnjih crta), sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 14/11). Stavka obuhvaća rad i materijal. Obračun po m'. | m' | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 0,00
J.13 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 | 1500 | 1 | 1 |  | 0,00
J | OSTALI RADOVI | [6 empty] | 0
2. REKAPITULACIJA TLAČNOG SUSTAVA
A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  |  |  |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  | 0
D | DRENAŽNI RADOVI |  |  |  |  | 0
E | RADOVI NA UGRADNJI ŽMURJA |  |  |  |  | 0
F | RADOVI NA UGRADNJI RAZUPORNOG SKLOPA |  |  |  |  | 0
G | TEHNIČKO PROMATRANJE |  |  |  |  | 0
H | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
I | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
J | OSTALI RADOVI |  |  |  |  | 0
2. UKUPNO TLAČNI SUSTAV | [7 empty] | 0

## F11 CS-VOC
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAD SLATINA
Lokacija | : k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2, 3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | CRPNA STANICA - CS-VOC
1.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
1.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - DOL
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
1.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
1.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
1.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
1.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
1.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
1.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
1.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
1.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170108-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
1. | CRPNA STANICA - CS-VOC |  |  |  | 0

## F11 CS-SVMA
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAD SLATINA
Lokacija | : k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2, 3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
2. | CRPNA STANICA - CS-SVMA
2.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
2.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - frekventni regulator
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 20A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
2.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
2.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
2.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
2.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
2.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
2.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
2.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
2.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
2.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170109-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 13,80kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
2. | CRPNA STANICA - CS-SVMA |  |  |  | 0

## F11 CS-BR
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | :NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAD SLATINA
Lokacija | : k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2, 3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
3. | CRPNA STANICA - CS-BR
3.1. | Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela crpne stanice tipa PP00-Y 5x16mm2 kroz zaštitnu Kabuplast-F 50mm cijev od SPMO-a do RCS-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dobavu i polaganje kabela, uključujući i zaštitnu proturnu cijev. | metara | 5 |  | 0,00
3.2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS. Razdjelnica je samostojeći razvodni ormarić od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm ili polyestera, izveden u stupnju zaštite min. IP54. opremljen krovom za zaštitu od padalina. U cijenu uključiti i sav materijal i sve radove na temeljenju ormarića, zatrpavanje zemljom i ispunu podzemnog prostora unutrašnosti ormarića pijeskom.
Upravljački ormarić ima slijedeće značajke i mogućnosti :
regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka
veliki grafički LCD zaslon
mogućnost automatskog izmjeničnog rada crpki,
prikaz velikog broj različitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)
odgoda pokretanja/zaustavljanja
dnevno pražnjenje
drenaža pjene
podesivi automatski pokusni rad
mogućnost ograničenja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)
kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)
oprema za daljinski nadzor i upravljanje crpnom stanicom putem GPRS veze te povezivanje iste u postojeći NUS Naručitelja. Svaka crpna stanica će komunicirati s NUSom naručitelja tako da šalje tražene podatke na web domenu GSM komunikacijskim protokolom i mora imati mogućnost promptnog slanja alarma. Povezivanje crpne stanice će omogućiti prijenos slijedećih podataka :
- za svaku crpku :
struja crpke, sati rada, crpka u kvaru, kvar-termička zaštita, kvar-prodor vode u uljnu komoru, kvar frekventnog pretvarača (ako je ugrađen), prijenos informacije izbora statusa rada crpke (lokalno-0-daljinsko), daljinsko upravljanje crpkom - za svaku crpku sa mogućnošću promjena smjera vrtnje crpke
Crpka mora biti opremljena da može davati slijedeće podatke PLCu ili drugom upravljačkom sklopu:
- nivo vode u crpnoj stanici, prisutnost napona, prenaponska zaštita, aku baterija prazna, alarm- visok nivo vode u crpnoj stanici, alarm-zaštita od rada na suho crpki, otvoren poklopac, crpne stanice, otvoren upravljački ormar, predvidjeti minimalno dva DI za rezervu
bilježenje podataka kao što su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
definiranje servisnih intervala
optimiranje sustava
automatska kontrola vodotijesnosti motora
izvod za jednofaznu utičnicu
osigurači i zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
glavna sklopka
rasvjeta ormara
pretinac za dokumentaciju
izvod za trofaznu utičnicu
grijač i ventilator
rezervno baterijsko napajanje
krajnje sklopke (NO+NC) za detekciju otvaranja vrata razdjelnice i poklopca šahta, uključivo svi potrebni kabeli i PNT cijevi 20mm
alarmno svjetlo
pokretanje - DOL
utičnicu za spoj diesel električnog agregata (ugradba u ormar)
katodne odvodnike prenapona, 3P+N, 350V, 20kA, sa daljinskom dojavom
mjesto za ugradbu ograničavala strujnog opterećenja (OSO) 16A, 3P
sve komplet s rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodovima P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izol. pločom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal
| Dobava, ugradba i spajanje razdjelnice RCS sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | komada | 1 |  | 0,00
3.3. | Dobava i polaganje Rf trake za uzemljenje u gornju ploču okna crpne stanice i rov u zemlji uz napojni kabel ili cijevi kanalizacije. Komplet sa izvodima za vanjske metalne mase i izvode za Pe sabirnice RCS i SPMO, te spajanje iste na metalne mase i Pe sabirnice razdjelnica RCS i SPMO. U cijenu uračunati sve potrebne Rf križne spojnice :
| Rf 30x3,5mm | metara | 55 |  | 0,00
3.4. | Izjednačenje potencijala i spajanje na uzemljivač sve metalne opreme okna crpne stanice (inox poklopci s odzrakama, grube mehaničke rešetke, INOX cijevi, penjalice i leđna zaštita, konzolne obujmice kabela). Povezivanje metalnih masa izvesti vodičima P/F 1x6mm2 u instalacijskim cijevima (duljina do 5m), pocinčanim vijcima i nazubljenim pločicama (komada 20). U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sav materijal mora biti adekvatan s obzirom na lokaciju ugradnje (otporan na agresivan okoliš) | komplet | 1 |  | 0,00
3.5. | Dobava, polaganje od RCS do okna crpne stanice i spajanje kabela tehnološke opreme crpne stanice (pumpe, osjetnik nivoa, plovci i sl.). Komplet sa dobavom i polaganjem zaštitne cijevi PEHD DN75mm, duljine 3m. U cijenu uključiti i sve zemljane radove (iskop i sanacija kabelskog rova) | komplet | 1 |  | 0,00
3.6. | Dobava i ugradba na ulazu u okno crpne stanice kabelske brtve za brtvljenje mjesta ulaza kabela u crpnu stanicu | komplet | 1 |  | 0,00
3.7. | Unos parametara, kompletno podešavanje upravljačke jedinice i puštanje u pogon crpne stanice | komada | 1 |  | 0,00
3.8. | Ispitivanje elektrotehničke instalacije prema HRN HD 60364-6 | komada | 1 |  | 0,00
3.9. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
3.10. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0,00
3.11. | Uplata cjelokupnih troškova za priključenje na elektroenergetsku mrežu, sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti br. 402001-170111-0011, od 01.09.2017. godine (zakup 11,04kW snage NN priključka) | komplet | 1 |  | 0,00
3. | CRPNA STANICA - CS-BR |  |  |  | 0

## F11 CS REKAP.
Projekt | : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Građevina | : NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA - XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAD SLATINA
Lokacija | : k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2, 3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
Investitor | : KOMRAD d.o.o. BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. | CRPNA STANICA CS-VOC | 0
2. | CRPNA STANICA CS-SVMA | 0
3. | CRPNA STANICA CS-BR | 0
| UKUPNO | 0

## F11 FCS
Investitor: KOMRAD d.o.o. SLATINA, OIB 96537643037
SLATINA, Braće Radić 2
Građevina: NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA
XI. Faza izgradnje sustava odvodnje - Podravska Slatina
crpne stanice CS-VOC, CS-SVMA i CS-BR
Lokacija: PODRAVSKA SLATINA, k.o. PODRAVSKA SLATINA
SPECIFIKACIJA RADOVA I MATERIJALA
CRPNE STANICE
R. Br. | Opis stavke | Jed. Mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
FEKALNE CRPNE STANICE
Niže specificirana crpna stanica može se zamijeniti drugim odgovarajućim tipom, uz poštivanje navedenih normi i traženih tehničkih karakteristika
1. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CS-VOC Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 1,8 m i visine 4,43 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
2. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=5,0 l/s, Hmin=0,6 bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
3. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
4. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
5. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
6. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
7. | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
8. | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 0.1 |  | 0,00
9. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CS-BR Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera 1,8 m i visine 3,1 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
10. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=5,0 l/s, Hmin=0,5 bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
11. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
12. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
13. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
14. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
15. | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
16. | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 0.1 |  | 0,00
17. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA CRPNE STANICE PREMA NACRTU IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CS-SVMA Nabava, dobava, isporuka i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice promjera1,8m i visine 3,77 m od kote terena do svijetle dubine dna (prema nacrtu i opisu CS u Knjizi 3 "Tehničke specifikacije"). Crpna stanica se polaže u prethodno iskopanu i osiguranu građevinsku jamu, na podložni beton. Crpna stanica treba zadovoljiti slijedeće karakteristike i funkcije: 1.) mora biti vodonepropusna 2.) deklarirana da podnosi bočni pritisak za dubinu ugradnje 3.) dno crpne stanice mora biti otporno na pritisak podzemne vode izvana u uvjetima prisustva podzemne vode 4.) treba zadovoljavati uvjete u pogledu stabilnosti na uzgon, potrebno je izvesti protuuzgonsku oblogu i stoga oplošje CS treba imati predviđeno rješenje za ugradnju protuuzgonskog prstena 5.) oplošje crpne stanice treba biti opremljeno sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod ili cjevovovode i tlačni(ispusni) cjevovod(prema nacrtu), ventilacijski priključak, komplet sa vodonepropusnim uvodnicama i priključcima za gravitacijske i tlačne cjevovode za spoj odabrane cijevi na odabrano oplošje crpne stanice
6.) Tijelo i oprema CS treba biti prema opisu tipske CS u Knjizi 3 7.) INOX ljestve za servisne radove, te inox profile za montažnu opreme. Sigurnosne ljestve su u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1,4301 prema normi HRN EN 10088-1:2015 (ili jednako vrijedna), s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. ljestve moraju imati protuklizna gazišta. Uz ljestve isporučuje se i komplet sigurnosne opreme za silaženje u crpnu stanicu. Komplet s pomičnim podestom prema isporuci proizvođača. 8.) na dolaznim cjevovodima treba biti ugrađena zapornica sa ugradbenom armaturom i uličnom kapom DN 90, kao što je prikazano na nacrtu tipske CS Crpna stanica mora biti isporučena sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i atestima, te sa svim pripadajućim materijalom i priborom.
Usponski tlačni cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), a sastoji se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini CS i prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom INOX vijčanom i brtvenom robom. Protupovratne zaklopke DN100 i revizijski zasuni DN100 na vertikalnim djelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo s vijčanom i brtvenom robom.
| Tlačni kolektor sa svim potrebnim prirubničkim - rastavnim spojevima od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna). Sastoji se od horizontalne cijevi omeđene prirubnicama DN125 PN10. Na cijevi su navareni cijevni sklop brze vatrogasne spojnice, cijevni sklop ispusta tlačnog cjevovoda te cijevni sklop odzračno-dozračnog ventila. Unutar crpne stanice se dodatno nalaze brza vatrogasna spojnica vel. A Ø110 mm s pratećim zasunom, zasun za ispust tlačnog cjevovoda DN100 PN10, odzračno-dozračni venil DN50 s pratećim zasunom DN50 PN10 i prijelazna spojnica Č.DN125/PEHD d140 mm. | komplet | 1 |  | 0
18. | CRPKE CRPNE STANICE Nabava, isporuka i ugradnja crpki tipske crpne stanice. Karakteristike crpke: -dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=5,0 l/s, Hmin=2,2 bar koji rade u režimu rada 1+1 -crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 68. -Crpka treba biti opremljena s dvije mehaničke brtve podmazivane uljem u uljnoj komori. -Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min.10,0 m, adekvatno zaštićen. -svi vijci moraju biti od od nehrađajućeg čelika.Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice za podizanje/spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica.
| Termička zaštita namotaja je bimetalnim temperaturnim senzorom ili PTC osjetnicima ugrađenim u svakom faznom namotaju. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej kompatibilan s crpkom samostalno ili integriran u upravljački modul ugrađen u upravljački ormarić. -Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. -uz svaku crpku treba isporučiti priključno koljeno DN80, dvije vodilice-prema preporuci proizvođaća opreme, INOX, gornji držač vodilica inox i lanac min 0.5 t, inox. -za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi. '-karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema HRN EN ISO 9906:2012 ili jednakovrijedna '-maksimalni broj uključenja unutar jednog sata: 15 | komplet | 1 |  | 0
19. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje izvede crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017( ili jednako vrijednom) "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Obračun po komadu komore CS. | kom | 1 |  | 0
20. | POKLOPAC CRPNE STANICE Dobava i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 900×600 mm. Poklopac mora biti klase D400, ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Poklopac je jednodijelni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
21. | VENTILACIJSKA CIJEV CRPNE STANICE Ventilacijska cijev je duljine do 20 m. Dio cijevi izvan zemlje izrađuje se od nehrđajućeg čelika EN 1,4307 prema normi HRN EN 10088-1:2015 ( ili jednako vrijedna), duljina cca. 2000 mm. Cijev položena u zemlju je predviđena iz PEHD SDR 17 DN100. Ventilacijska cijev se spaja na uvodnicu koja se nalazi u sklopu CS. Na vrhu se nalazi zaštitna kapa kao na nacrtu. Cijev je potrebno uzemljiti. Obračun sve komplet. Nabava, doprema i ugradnja filtera aktivnog ugljena. Predviđen za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi. Obračun sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
22. | IZRADA NACRTA POTREBNIH POZICIJA Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača, izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom. | komplet | 1 |  | 0
23. | TLAČNA PROBA Tlačna proba gotovih instalacija tlakom 4 bar u trajanju 4 sata. Rezultate utvrditi zapisnički. | komplet | 1 |  | 0
24. | Prvo puštanje u rad i podešavanje rada crpne stanice od za to ovlaštene osobe uz izdavanje odgovarajućih protokola. | kmpl | 0.1 |  | 0,00
25. | Izrada strojarskog izvedbenog projekta. Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0,00
26. | Osiguranje Projektantskog nadzora od strane projektanta Glavnog projekta, tijekom izvoeđnja radova. | kom | 1 |  | 0,00
27. | Izrada strojarskog projekta izvedenog stanja.Isporuka dokumentacije u 3 uvezana primjerka i digitalnom mediju. | kmpl | 1 |  | 0,00
28.
| Ukupno fekalna stanica |  |  |  | 0

## F11 Rekap.
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAD SLATINA 3. REKAPITULACIJA
3. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
1. UKUPNO GRAVITACIJSKI SUSTAV | 0
2. UKUPNO TLAČNI SUSTAV | 0
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI - XI. FAZA | 0

## F12 građ.rad.-odvodnja
NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA XII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – GRAD SLATINA
OPĆE NAPOMENE
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.
Za izradu glavnog projekta odabrane su predgotovljene precrpne stanice od GRP materijala. Investitor se može odlučiti za predgotovljenu precrpnu stanicu od drugog materijala sukladno HRN EN 12050-1. Odabranom materijalu moraju biti prilagođeni svi spojni i dodatni komadi. U slučaju odabira druge vrste materijala, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti zbog utjecaja visoke razine nivoa podzemne vode.
Predmetnim projektom je predviđena ugradnja muljnih ispusta i odzračno dozračnih garnitura. Za izradu glavnog projekta su odabrani predgotovljeni muljni ispust i odzračno dozračna garnitura. Investitor se može odlučiti i za ugradnju muljnog ispusta/odzračno-dozračne garniture u armiranobetonskoj komori ili na neki drugi način kojim se osigurava pristup muljnom ispustu/odzračno-dozračnoj garnituri.
ŠIFRA STAVKE | VRSTA RADOVA | jed. mj. | količina | jed. cijena | UKUPNA CIJENA
A | UREĐENJE GRADILIŠTA
A.1 | Ploča gradilišta Nabava, dobava materijala te izrada ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora biti izrađena i sadržavati podatke u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14). Obračun po kom. | kom | 1 |  | 0
A.2 | Fotodokumentacija postojećeg stanja Izrada detaljne foto i video dokumentacije kompletne trase zahvata radi evidencije stanja istrošenosti postojećih zgrada, cesta, putova, ograda, zidova, ulaza uz predmetnu trasu cjevovoda. Dokumentaciju dostaviti Nadzoru i Naručitelju prije uvođenja u posao. | kom | 1 |  | 0
A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  |  |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI
B.1 | Izrada izvedbene projektne dokumentacije Izrada izvedebene dokumentacije gravitacijskih kolektora i kolektora za pripremu kućnih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima sukladno ZoG (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). | kom | 1 |  | 0
B.2 | Prometni elaborat Izrada prometnog elaborata potrebnog za osiguravanje regulacije prometa tijekom izvođenja radova u blizini prometnica (državne/županijske/lokalne/nerazvrstane). Elaborat mora biti u skladu s Pravilnikom o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13). | kom | 1 |  | 0
B.3 | Privremena regulacija prometa Izrada elaborata privremene regulacije prometa, postavljanje i održavanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na kanalizaciji u blizini prometnica. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. | kom | 1 |  | 0
B.4 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojeće elektroenergetskih instalacija Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja stupova i elektroenergetske mreže u vlasništvu HEP ODS “Elektra” Virovitica te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad na elektroenergetskim objektima. Radove izvodi HEP ODS “Elektra” Virovitica. | kom | 1 |  | 0
B.5 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojeće plinske instalacije Izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja izmještanja plinske instalacije te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad. | kom | 1 |  | 0
B.6 | Izrada projektne dokumentacije izmještanja postojećeg vodovodnog i kanalizacijskog sustava Izrada projektne dokumentacije izmještanja vodovodnog i kanalizacijskog sustava te ishođenje dozvole za izmještanje. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja dozvola za rad. | kom | 1 |  | 0
B.7 | Izrada tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja HTa Izrada projektne dokumentacije tehničko tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja postojeće EK instalacije u sklopu izvedbenog projekta. Cijena uključuje troškove izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja suglasnosti HTa. | kom | 1 |  | 0
B.8 | Projektantski nadzor Osiguranje projektantskog nadzora od strane projektanta glavnog projekta, za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova. | kom | 1 |  | 0
B.9 | Geodetska snimanja i iskolčenja Iskolčenje trase sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja, te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitora. Obračun po m' obilježene trase kanalizacije.
| Obračun po m' obilježenog cjevovoda kanalizacije | m' | 1319 |  | 0
| Obračun po komadu obilježenog okna kanalizacije | kom | 17 |  | 0
B.10 | Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, uključivo: a) geodetsko praćenje b) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak predan investitoru, kao arhivska dokumentacija). Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.
| geodetsko praćenje | m' | 1326.29 |  | 0
| izradu fotodokumentacije | kom | 1 |  | 0
B.11 | Dobava i montaža, tj. postavljanje traka za upozorenje. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda, koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena pojedine cijevi. U cijenu je obračunat sav potrebni rad, transport i materijal. Obračun po m'.
| cjevovod | m' | 1326.29 |  | 0
B.12 | Geodetsko iskolčenje privatnih katastarskih čestica Geodetsko iskolčenje granice privatnih katastarskih čestica na mjestima gdje je trasa sanitarnih kanalizacijskih cjevovoda i objekata na trasi u neposrednoj blizini granice privatnih katastarskih čestica, a koja nije jasno određena na terenu. Stavka uključuje sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje granice privatnih katastarskih čestica, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Obračun po m' obilježene granice parcele. | m' | 100 |  | 0
B.13 | Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 49.4625 |  | 0
B.14 | Osiguranje postojećih instalacija Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna, plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Troškove popravka postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije. Obračun po komadu. | kom | 25 |  | 0
B.15 | Raščišćavanje terena Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena.
| • Ø10-20 cm | kom | 2 |  | 0
| • Ø20-40 cm | kom | 2 |  | 0
| • raščišćavanje terena od grmlja | m2 | 10 |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI
C.1 | NERAZVRSTANA CESTA Rezanje postojećeg asfalta nerazvrstane ceste Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora prosječne debljine 10cm pripadnom opremom na mjestima prekopa kolnika i uzdužnih trasa rova kanalizacije. Asfalt se reže na rubovima kanalizacijskog rova te po sredini promenice zbog sanacije kompletnog zahvaćenog prometnog traka.Obračun po m' rezanja asfaltnog zastora. | m' | 840 |  | 0
C.2 | NERAZVRSTANA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog zastora nerazvrstane ceste u širini kanalizacijskog rova Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg nosivog i habajućeg sloja asfaltnog zastora (d=10cm) nerazvstane ceste i tamponskog sloja stvarne debljine (d=30 cm), u širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine. | m3 | 650 |  | 0
C.3 | DRŽAVNA CESTA Rezanje postojećeg asfalta državne ceste Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora prosječne debljine 10cm pripadnom opremom na mjestima prekopa kolnika i uzdužnih trasa rova kanalizacije. Asfalt se reže na rubovima kanalizacijskog rova te po sredini promenice zbog sanacije kompletnog zahvaćenog prometnog traka.Obračun po m' rezanja asfaltnog zastora. | m' | 479 |  | 0
C.4 | DRŽAVNA CESTA Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolničkog zastora državne ceste u širini kanalizacijskog rova Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg nosivog i habajućeg sloja asfaltnog zastora (d=10cm) nerazvstane ceste i tamponskog sloja stvarne debljine (d=30 cm), u širini kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća iskop, utovar u kamione, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište do 10 km i planiranje odlagališta. Obračun po m3 skinute površine.Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | m3 | 450 |  | 0
C.5 | DRŽAVNA CESTA Frezanje postojećeg asfaltnog količnog zastora državne ceste Frezanje postojećeg asfalta debljine 5 cm u širini od 2m od ruba rova kanalizacije prema središnjoj osi županijske prometnice. Kanalizacija je položena u bankini županijske ceste. Stavka obuhvaća pripremu površine za nanošenje habajućeg sloja asfaltbetona. Stavka obuhvaća glodanje, (frezanje), odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 10 km koju odredi Izvođač radova uz suglasnost Investitora. Obračun po m2 skinute površine.Stavka obuhvaća dvoz na odgovarajući deponij sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U cijenu uključena naknada za deponiranje. | m2 | 958 |  | 0
C.60 | Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje sanitarne kanalizacije, širine 1,1 m - 2,0 m, prema poprečnim profilima i dubine po projektu. Rad na iskopu vrši se u lamelama s odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja, odnosno potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa rova uzimaju u obzir volumen postojećeg cjevovoda, koji je oduzet od ukupnog volumena rova.Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. | m3 | 5583.6 |  | 0
C.7 | Razupiranje rova Obostrano razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate. Predviđeno je 100% razupiranja bočnih površina rova. Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 8079.07 |  | 0
C.8 | Planiranje dna rova Ručno planiranje dna rova kanalizacijskih cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 2022.3 |  | 0
C.9 | Posteljica i obloga cijevi Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 0-8mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi pijeskom granulacije 0-8 mm do visine 30 cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3. | m3 | 1901.56 |  | 0
C.10 | Posteljica i zatrpavanje okana Nabava, doprema i ugradnja okruglozrnatog materijala 0/32 mm ili drobljenog kamena 0/16 mm za zatrpavanje rova oko revizijskih okana - zamjena materijala. Ugradnja materijala u slojevima od 20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti najmanje MS=40MN/m2. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m3 materijala. | m3 | 10.2 |  | 0
C.11 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa uključujući dovoz s privremene deponije Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Stavkom je obuhvaćen i utovar, prijevoz do 10 km udaljenosti, te istovar na mjesto ugradnje. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Obračun po m3. | m3 | 2873.13 |  | 0
C.12 | NERAZVRSTANA CESTA Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste - tamponski, nosivi i habajući sloj u širini kanalizacijskog rova Obnova kompletnog zastora nerazvrstane ceste na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko tih površina. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja drobljenog kamenog nevezanog materijala frakcije 0-30 mm (d=min.30cm), asfaltnog nosivog sloja AC 22 BASE 50/70 (d=6cm) te habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d=5cm) u širini rova kanalizacije (≈1,2m samostalan rov; 1,5m zajednički rov). Rad obuhvaća i planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i Ms>80MN/m2. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 650 |  | 0
C.13 | NERAZVRSTANA CESTA Prskanje bitumenskom emulzijom - za potrebe ugradnje asflatnog nosivog sloja kod nerazvrstanih cesta. Strojna izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnog nosivog sloja s podlogom izrađenom od zrnatog kamenog materijala prskanjem bitumenske emulzije u količini od najmanje 0,5 kg/m2. U cijenu je uključeno čišćenje podloge, nabava i dobava emulzije, prijevoz i uskladištenje, te pažljivo ravnomjerno prskanje prema zahtjevima projekta i OTU. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 5. Poglavlje; odredbe 5-03; 5-03.1 do 5-03.5. Obračun po m2. | m2 | 650 |  | 0
C.14 | NERAZVRSTANA CESTA Asfalterska mreža za armiranje asfalta Ugradnja poliesterske armaturne mreže za armiranje asfalta (geokompozit za armiranje asfalta čvrstoće 50/50/ k/m2, geomreža od staklenih ili poliesterskih vlakana + netkani PP geotekstil 13/ g/m2+polimerova obloga), vlačne čvrstoće 50 kN/m2. Asfalterska mreža za armiranje asfalta se polaže na mjestima spoja starog asfaltnog nosivog sloja i novog habajućeg sloja u nerazvrstanoj cesti. Stavka obuhvaća polaganje poliesterske armaturne mreže preko nosivog sloja asfalta. Ugrađuje se za armiranje asfalta u svrhu sprečavanja nastanka pukotina na spoju postojećeg nosivog sloja i novog habajućeg sloja asfalta kao i ostalih oštećenih dijelova asfalta u zoni frezanja kolnika i dogradnje asfaltnim slojevima. Stavka uključuje nabavu i prijevoz mreže, čišćenje podloge, prskanje podloge bitumenskom emulzijom, polaganje poliesterske armaturne mreže s odgovarajućim preklopima i učvršćenjem za podlogu, upotrebu opreme te sav ostali rad na ugradnji mreže. Polaganju mreže se pristupa nakon što se bitumenska emulzija kojom je prešprican nosivi sloj asfalta razbila, te nakon što je isparila izdvojena voda. Bitumenska emulzija mora biti modificirana polimerima nestabilnog tipa. Mreža se na početku učvršćuje na podlogu. Odmotana i na podlogu položena mreža mora biti ravna i nategnuta te sljubljena za podlogu bez ikakvih nabora. Da bi se mreža dobro zaljepila na poprskanu podlogu treba ja prevaljati lakim valjcima. Preklapanje mreže obavlja se tako da poprečni preklopi (nastavak rola) iznose najmanje 20 cm. Obračun po m2 ugrađene mreže za armiranje. | m2 | 650 |  | 0
C.15 | DRŽAVNA CESTA Obnova asfatnog habajućeg zastora u širini rova i 2m od ruba rova prema središnjoj osi prometnice Obnova cestovnog asfaltnog zastora u širini od 2m od ruba rova cjevovoda kod županijske ceste na mjestima gdje je trasa kanalizacijskih cjevovoda položena u bankini promentice. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju geomreže dvoosno nosive min. 40/40 kN/m1 i habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF 50/70 (d= 5cm) u širini od 2m kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Stavka obuhvaća potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kao i kontrolna ispitivanja za dokaz o kakvoći ugrađene mase prema OTU za radove na cestama (IGH 2001, knjiga III, točka 6-03).kao i sve ostale neophodne radove do kompletiranja pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-04.2.5.1. Obračun po m² obnovljenog zastora. | m2 | 1789.6 |  | 0
C.16 | DRŽAVNA CESTA Prskanje bitumenskom emulzijom za sljepljivanje nosivog i habajućeg asfaltnog sloja u državnoj cesti. Strojna izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje nosivog i habajućeg asfaltnog sloja prskanjem bitumenske emulzije kod županijskih cesta, točnije, u širini 2m od ruba kanalizacijskog rova koji je položen u bankini prometnice, u količini od 0,15 do 0,35 kg/m2, odnosno prskanjem vrućim bitumenom u količini od 0,1 do 0,2 kg/m2. U cijenu je uključeno čišćenje podloge od prljavštine i vode, dobava emulzije ili bitumena, prijevoz i uskladištenje, te pažljivo ravnomjerno strojno prskanje prema zahtjevima projekta i OTU. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OUT), 1. i 6. Poglavlje; odredbe 6-01; 6-01.1 do 6-01.5. Obračun po m2. | m2 | 1789.6 |  | 0
C.17 | DRŽAVNA CESTA Asfalterska mreža za armiranje asfalta Ugradnja poliesterske armaturne mreže za armiranje asfalta (geokompozit za armiranje asfalta čvrstoće 50/50/ k/m2, gemreža od staklenih ili poliesterskih vlakana + netkani PP geotekstil 13/ g/m2+polimerova obloga), vlačne čvrstoće 50 kN/m2. Asfalterska mreža za armiranje asfalta se polaže na mjestima spoja starog asfaltnog nosivog sloja i novog habajućeg sloja u županijskoj cesti. Stavka obuhvaća polaganje poliesterske armaturne mreže preko nosivog sloja asfalta. Ugrađuje se za armiranje asfalta u svrhu sprečavanja nastanka pukotina na spoju postojećeg nosivog sloja i novog habajućeg sloja asfalta kao i ostalih oštećenih dijelova asfalta u zoni frezanja kolnika i dogradnje asfaltnim slojevima. Stavka uključuje nabavu i prijevoz mreže, čišćenje podloge, prskanje podloge bitumenskom emulzijom, polaganje poliesterske armaturne mreže s odgovarajućim preklopima i učvršćenjem za podlogu, upotrebu opreme te sav ostali rad na ugradnji mreže. Polaganju mreže se pristupa nakon što se bitumenska emulzija kojom je prešprican nosivi sloj asfalta razbila, te nakon što je isparila izdvojena voda. Bitumenska emulzija mora biti modificirana polimerima nestabilnog tipa. Mreža se na početku učvršćuje na podlogu. Odmotana i na podlogu položena mreža mora biti ravna i nategnuta te sljubljena za podlogu bez ikakvih nabora. Da bi se mreža dobro zaljepila na poprskanu podlogu treba ja prevaljati lakim valjcima. Preklapanje mreže obavlja se tako da poprečni preklopi (nastavak rola) iznose najmanje 20 cm. Obračun po m2 ugrađene mreže za armiranje. | m2 | 1789.6 |  | 0
C.18 | Čišćenje materijala Čišćenje zaostalog materijala, te planiranje terena u širini 4 m na trasi kanalizacije. Teren je potrebno dovesti u prvobitno zatečeno stanje. Obračun po m' trase kanalizacije. | m' | 1319 |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
D | BETONSKI RADOVI
D.0 | Napomena: Sastav betona, granulacija agregata, te priprema i ugradnja betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/2017, 75/2020) i normama: HRN EN 206 ili jednakovrijedno, HRN EN 13670 ili jednakovrijedno, HRN EN 10080 ili jednakovrijedno. Cijenom je obuhvaćena mehanička ugradba, njega i ispitivanje betona, sve prema programu kontrole i osiguranju kvalitete.
D.1 | Rekonstrukcija postojećeg okna Rekonstrukcija postojećeg AB okana koji u svemu mora odgovarati Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17) na mjestu spoja novog sustava odvodnje na postojeće okno. Stavka uključuje izradu dodatnog prodora s tipskim umetkom za spoj novog sustava odvodnje u AB oknu, iskop, odvoz i zatrpavanje oko postojećeg okna. Tipski umetak za prodor mora odgovarati odabranom cijevnom materijalu. Obavezno ugraditi traka za brtvljenje spojeva u betonskim građevinama, širine min. 200 mm. Ugradba trake prema uputama proizvođača. Okna moraju zadovoljiti uvjete vodonepropusnosti. Cijena uključuje i hidroizolaciju okna na unutarnjim površinama dna, zidova i gornje ploče od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoksi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Obračun po komadu. | kom | 17 |  | 0
D.2 | Nosivi vijenac poklopca - prometna površina Izrada armirano betonskih nosivih vijenaca željeznih poklopaca u prometnim površinama za revizijska modularna okna betonom C20/25 dimenzija prema nacrtu (0,35 m3 betona, 2,5 m2 oplate i 26 kg armature po poklopcu). Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. Obračun po komadu. | kom | 17 |  | 0
D | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI
E.1 | KANALIZACIJSKE CIJEVI Nabava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijevi promjera prema projektu. tjemene nosivosti min. SN 8 sukladno zahtjevima norme odabranog cjevovoda, položaja i pada prema nacrtima. Polaganje cijevi izvodi se na unaprijed izvedenu posteljicu. Promjer cijevi se odnosi na ID. Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.). Predviđeno je spajanje cijevi spojnicama s integriranim kolčakom s gumenom brtvom. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po m' cijevi.
| • kanalizacijska cijev DN400 | m' | 173 |  | 0
| • kanalizacijska cijev DN500 | m' | 411 |  | 0
| • kanalizacijska cijev DN 600 | m' | 73 |  | 0
| • kanalizacijska cijev DN800 | m' | 96 |  | 0
| • kanalizacijska cijev DN1000 | m' | 245 |  | 0
| • kanalizacijska cijev DN1200 | m' | 321 |  | 0
E.2 | Revizijska okna KANALIZACIJSKA OKNA DN 1000, 1200 I 1500 Dobava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema i ugradnja prefabriciranih revizijskih okana promjera DN 1000, 1200 I 1500. Okna se sastoje iz baze sa kinetom, priključcima-naglavcima ili spojnicama sa brtvama, te konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera. Okno sa mogućnošću podešavanja visine. Dno okna se sastoji od kinete vodonepropusne izvedbe. Priključci moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i kutom priključaka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan revizijskih okana nisu dozvoljeni. Svi spojevi moraju biti uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje na uzgona. Ulaz i izlaz na kontrolnim oknima moraju biti prilagođeni nagibu nivelete ulaznih i izlaznih cijevi kolektora. Okna trebaju biti opremljena ljestvama sukladno Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13). Stavka uključuje: - nabava, dobava, montaža i spajanje dijelova okna - sav potrebni spojni i brtveni materijal Okna se postavljaju na zbijenu posteljicu od šljunka/tucanika granulacije 0-32 mm debljine definirane projektnom dokumentacijom. U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali potreban rad, transport i materijal potreban za montažu i priključak kanalizacijskih cjevovoda na okna i ugradnju okna.
| revizijsko okno DN 1000 mm (do 2 m) | kom | 1 |  | 0
| revizijsko okno DN 1000 mm (2 - 2,5 m) | kom | 2 |  | 0
| revizijsko okno DN 1000 mm (2,5 - 3,0 m) | kom | 1 |  | 0
| revizijsko okno DN 1000 mm (3,0 - 3,5m) | kom | 2 |  | 0
| revizijsko okno DN 1000 mm (4 - 4,5m) | kom | 1 |  | 0
| revizijsko okno DN 1200 mm (2,5 - 3,0m) | kom | 1 |  | 0
| revizijsko okno DN 1200 mm (3,0 - 3,5m) | kom | 1 |  | 0
| revizijsko okno DN 1200 mm (4,0 - 4,5m) | kom | 1 |  | 0
| revizijsko okno DN 1500 mm (2 - 2,5m) | kom | 1 |  | 0
| revizijsko okno DN 1500 mm (2,5 - 3,0m) | kom | 1 |  | 0
| revizijsko okno DN 1500 mm (3,0 - 3,5m) | kom | 1 |  | 0
| revizijsko okno DN 1500 mm (4,0 - 4,5m) | kom | 4 |  | 0
E.3 | Spojni komadi za revizijska okna Nabava, doprema i ugradba spojnih komada za revizijska okna, min.SN 8 za profil odabrane cijevi, promjera DN 250 i 300 mm. Stavka uključuje raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal. Spojni komadi trebaju zadovoljavati važeće norme za odabranu vrstu cijevnog materijala. Za spojne komade je ponuđač u ponudi dužan priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i propisima. Obračun po komadu ugrađenog spojnog komada.
| • spojni komadi DN 400 mm | kom | 2 |  | 0
| • spojni komadi DN 500 mm | kom | 10 |  | 0
| • spojni komadi DN 600 mm | kom | 2 |  | 0
| • spojni komadi DN 800 mm | kom | 2 |  | 0
| • spojni komadi DN 1000 mm | kom | 4 |  | 0
| • spojni komadi DN 1200 mm | kom | 8 |  | 0
E.4 | Samonivelirajući poklopci Nabava, doprema i ugradnja tipskih samonivelirajućih poklopaca okana ugrađenih u kolniku nerazvrstanih cesta, kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada.. Poklopac s okvirom ukupne širine minimalno 800 mm, svijetli otvor minimalno 600 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 170 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120° i blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. U cijenu je uključen sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog samonivelirajućeg poklopca. | kom | 17 |  | 0
E.5 | Poklopci okana Nabava, doprema i ugradnja tipskih samonivelirajućih poklopaca okana ugrađenih u kolniku nerazvrstanih cesta, kanalizacijski poklopac od nodularnog lijeva D400, DN 600 Poklopac s posebnim zatikom od nehrđajučeg čelika spojen s okvirom i automatskom oprugom koja onemogućuje iskakanje poklopca iz ležišta i daje sigurnost od otuđivanja. Poklopac obložen PUR brtvom L profila, koja daje stabilnost i mirnoću poklopca. Tako poklopac i okvir nemaju dodira jer je brtva i okomito i vodoravno oko poklopca, pa ne dolazi do lupanja i stvaranja buke. Na poklopcu izlivena riječ KANALIZACIJA i logotip Komrada.. Poklopac s okvirom ukupne širine minimalno 800 mm, svijetli otvor minimalno 600 mm. Visina poklopca s okvirom minimalno 170 mm, a težina minimalno 60 kg. Otvaranje poklopca do 120° i blokada poklopca od slučajnog zatvaranja pri 90°. Poklopac i okvir od nodularnog lijeva prema standardu HRN EN 124. U cijenu je uključen sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog samonivelirajućeg poklopca. | kom | 17 |  | 0
E.6 | Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta i željezničke pruge, te objekata na trasi koje nije moguće uklonit (elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja". Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu. U stavku su uključeni sva oprema, materijal i radovi na postavljanju bušaće garniture u radnoj jami, te svi radovi i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi.
| • čelična cijev DN 1400 x 10 mm | m' | 25.95 |  | 0
| • distantni prstenovi DN 1400/1200 mm | kom | 12 |  | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
F | OSTALI RADOVI
F.1 | Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje položenog cjevovoda i objekata na trasi cjevovoda sa izradom snimke izvedenog stanja, kao i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, te unošenjem u katastar instalacija. Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv. Geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), Obračun po kompletu izrade snimke izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
F.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti Ispitivanje vodonepropusnosti izvedene kanalizacije vodom ili zrakom, uz prisustvo nadzora, predstavnika naručitelja i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1610 ili jednakovrijedno), uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode (zraka) i spojeva, punjenje cjevovoda vodom (zrakom) i ispuštanje vode. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Ispitivanje mora biti od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije. Obračun po m' ispitanog cjevovoda i po komadu ispitanog okna.
| • ispitani kanalizacijski cjevovod | m' | 1319 |  | 0
| • ispitano kanalizacijsko okno | kom | 17 |  | 0
F.3 | Snimanje izvedenog stanja TV kamerom Snimanje izvedenog stanja TV kamerom kao dokaz kvalitetno izvedenih radova prije primopredaje radova i tehničkog pregleda. Snimanje i izradu elaborata izvodi isključivo ovlaštena osoba za tu vrstu poslova. Stavka obuhvaća i izradu elaborata provedenog postupka snimanja sukladno normi EN 13508-2/AC. Elaborat mora sadržavati: tehnički opis građevine (Naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana); tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; tablicu sa opisom nedostataka; fotografije nedostataka; snimku cjevovoda, RO i izvedenih spojeva (ulične mreže i kućnih priključaka), MP4 zapis na DVD-u. Obračun po m' snimljenog cjevovoda. | m' | 1319 |  | 0
F.4 | Ispitivanje kvalitete Troškovi ispitivanja materijala, uzimanja uzoraka, laboratorijska obrada s izdavanjem odgovarajućih dokumenata o kvaliteti, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva nasipa rova kanalizacije i kolničke konstrukcije kod cesta. Ispitivanje se vrši prema programu kontrole i kakvoće radova. Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala treba činiti: a) Odgovarajući dokaz kvalitete za sve ugrađene materijale i elemente b) Izvještaji o tekućim ispitivanjima c) Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
F.5 | Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka popravljene instalacije u funkciju. Troškove popravka postojećih instalacija snosi izvođać radova sve do pune funkcije.. Obračun po komadu popravka. | kom | 5 |  | 0
F.6 | Prijelaz preko rova Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00m, dužina do 3,00m. Stavkom predviđena demontaža i odvoz materijala po završenoj montaži. Obračun po komadu prijelaza. | kom | 10 |  | 0
F.7 | Zaštitna ograda Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14, 94/18, 96/18) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) te uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. | m' | 30 |  | 0
F.8 | IZVEDBA KUĆNOG PRIKLJUČKA Radovi na izvedbi kućnog priključka koji se odnose sve potrebne radnje u vezi (geodetsko iskolčenje, lociranje instalacija, iskop za lociranje instalacija, razbijanja asfalta, iskopa, planiranje dna rova, polaganja posteljice, nasipavanja zamjenskim materijalom, zbijanja, izrade kolničke konstrukcije, čelične ploče za osiguranje prijelaza vozila preko prekopa, odvoz viška materijala, dovođenje površina u prvobitno stanje...) izrade kućnog priključka. Širina rova je 1m. Kućni priključak je potrebno izvesti na okno kolektora, a ukoliko to nije moguće spojiti ga na T komad koji se ugrađuje na kolektor. Potrebno je poštivati dužine koje su dole navedene. Ukoliko nije moguće spojiti na način predviđen u trokovniku poštujući dužine priključka i spoj tada je potrebno konzultirati naručitelja pošto će on održavati sustav. U cijeni nije cijevni materijal.
a) kućni priključak duljine do 6,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 25 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 10 |  | 0
b) kućni priključak duljine do 15,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 11 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 4 |  | 0
F.9 | CIJEVI ZA KUĆNI PRIKLJUČAK Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijev za izvedbu izvoda kućnih priključaka. Tjemena nosivost sukladno zahtjevima norme odabranog materijala(min. SN 8), položaja i pada cijevi.Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente, T komadi (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.), te sa potreban transport. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po stvarno izvedenom stanju. Obračun po m'. DN 160 mm - SN 8 | m' | 525 |  | 0
F.10 | OKNA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE Nabava, doprema i ugrađivanje tvornički izrađenih kontrolnih okana promjera DN 600 mm. Ovisno o odabranom materijalu, ugrađuje se okno atestirano za potrebnu dubinu ugradnje. Okna imaju svoj pripadajući tipski poklopac. Ukoliko se priključno okno nalazi u pristupnom putu parcele poklopac treba imati nosivost C 250 i AB rasteretni prsten. U cijenu uračunat sav transport, rad i materijal. Obračun po komadu ugrađenog okna. Točnu poziciju određuju predstavnik Izvođača i Naručitelja, uz odobrenje vlasnika parcele. Okno je 1-2m u parceli. Obračun sve komplet. Vratiti sve u prvobitno stanje.
| * okna u zelenoj površini | kom | 15 |  | 0
| * okna u kolniku | kom | 35 |  | 0
F.11 | ČIŠĆENJE CJEVOVODA I OKNA Mehaničko čišćenje i pranje kućnih priključaka nakon završetka radova i nakon provedenog ispitivanja vodonepropusnosti. Obračun po m' i kom.
| *okna | kom | 50 |  | 0
| *cjevovod | m' | 525 |  | 0
F.12 | GEODETSKO SNIMANJE KUĆNIH PRIKLJUČAKA Geodetsko snimanje položenog cjevovoda, izrada elaborata za Naručitelja. Snimanje mora obuhvatiti i snimanje kote priključenja na rev. okno/cijev kolektora, kotu dna okna i kote poklopca okna za kućne priključke. U cijenu uračunat sav transport, rad i materijal. Obračun po m' snimljenog cjevovoda i komadu okna.
| *okna | kom | 50 |  | 0
| *cjevovod | m' | 525 |  | 0
F.13 | Završni radovi Završni radovi pri izvođenju radova na gradilištu, a obuhvaćaju otpremu kontejnerskog radnog i skladišnog prostora, uklanjanje predmeta i prepreka sa trase cjevovoda, utvrđivanje i osiguranje otvorenog skladišnog prostora. Po završetku radova uklanjanje pomoćnog radnog i skladišnog prostora i preostalog materijala. Ovom stavkom je obuhvaćeno i zatvaranje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površine koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala. | kom | 1 |  | 0
F.14 | Demontaža i montaža Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki. Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu.
| • prometni znakovi | kom | 10 |  | 0
| • ograda | m' | 5 |  | 0
| • žardinjere | kom | 5 |  | 0
| • betonski ukrasi i figure | kom | 2 |  | 0
| • prometni stupćić | kom | 20 |  | 0
| • autobusno stajalište | kom | 1 |  | 0
| • zastava | kom | 1 |  | 0
| • reklamni panoi | kom | 1 |  | 0
F.15 | Prometna oprema Nabava, dobava i postavljanje prometne opreme i signalizacije za potrebe privremene regulacije prometa kod županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta za vrijeme izvođenja radova na izradi kanalizacijske mreže - izvođenje radova pod prometom. Ovaj rad obuhvaća nabavu i postavljanje svih vrsta prometnih znakova vertikalne i horizontalne prometne signalizacije u svemu prema prometnom elaboratu privremene regulacije prometa. Stavka uključuje postavljanje opreme i signalizacije za obuhvat radova u koridoru državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta. Obračun po komadu (fazi izgradnje). | kom | 1 |  | 0
F.16 | Horizontalna signalizacija Obnova uzdužnih oznaka horizontalne signalizacije (središnjih crta), sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 14/11, 92/19). Stavka obuhvaća rad i materijal. Obračun po m'. | m' | 300 |  | 0
F.17 | Projekti izvedenog stanja Izrada projekta izvedenog stanja gravitacijskih kolektora i kolektorskih priključaka te tlačnih vodova sa pripadajućim objektima, uključujući svu tehničke dokumentaciju, tehničke opise, sheme, nacrte izvedenog stanja sa posebno naznačenim promjenama u odnosu na glavni projekt, atesti, certifikati,... sve u tri (3x) kopije na papiru uredno složene i uvezane i u digitalnom obliku svi projekti pohranjeno na jedan CD/DVD medij (3 identične kopije) u PDF i DWG formatu za nacrte, a ostalo u PDF, DOC, XLSX. | kpl | 1 |  | 0
F | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A | UREĐENJE GRADILIŠTA |  |  |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
C | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
D | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
E | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
F | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Kućni priključci - VODOOPSKRBA
| Kućni priključci - VODOOPSKRBA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
NAPOMENA: Kućni priključci kod individualnih stambenih jedinica izvode se PEHD PE 100 cijevima od Ø 32, vodomjernim oknom s ugradnjom vodomjera i dva ventila, osim ako u Knjizi 4 ove dokumentacije o nabavi nije drukčije definirano. Kod višestambenih zgrada kućni priključak i ugradnja vodomjera izvodi se temeljem projekta kućne vodovodne instalacije. Cijev kućnog priključka spaja se na opskrbni cjevovod pomoću sedla s ventilom i nožem. Ovisno o promjeru opskrbnog cjevovoda, sedla mogu varirati u korelaciji sa DN opskrbnog cjevovoda te je točan broj određenih sedala moguće odrediti prilikom izvedbe. Tipska shema spajanja se nalazi u dokument.
Kućni priključci
1 | Sedla sa elektrozavojnicom, ventilom I nožem Ø 160/32 - PEHD PE100 | kom | 52 |  | 0
2 | Sedla sa elektrozavojnicom ,ventilom I nožem Ø 110/32 - PEHD PE100 | kom | 142 |  | 0
3 | Sedla sa elektrozavojnicom ,ventilom I nožem Ø 63/32 - PEHD PE100 | kom | 114 |  | 0
4 | Sedla sa elektrozavojnicom ,ventilom I nožem Ø 6/4''/32 - PEHD PE100 | kom | 22 |  | 0
5 | Sedla sa elektrozavojnicom ,ventilom I nožemØ 5/4''/32 - PEHD PE100 | kom | 12 |  | 0
6 | Sedla sa elektrozavojnicom ,ventilom I nožem Ø 1''/32 - PEHD PE100 | kom | 1 |  | 0
7 | Materijali i oprema potrebni za jedan priključak, prosječne duljine cca 10.0 m su: a) Teleskopska ugradbena garnitura dužine 1,0 – 1,5 m s uličnom kapom b) Spojnicu s elektrozavojnicom Ø 32 - PEHD PE 100 c) Cijev zaštitne kolone za prolaz ispod promentica Ø 63 - PEHD PE 100 d) Obujmice od inoxa e) Sitni vodovodni materijal (brtve, spojni pribor i sl.) f) kuglasta slavina DN32 g) volumetrijski vodomjer s radijskim modulom 868Mhz, IP68 Obračun po kompletu. | kpl | 343 |  | 0
8 | Sedla sa ventilom i nožem Ø PVC110/32 | kom | 455 |  | 0
9 | Sedla sa ventilom i nožem Ø PVC160/32 | kom | 48 |  | 0
10 | Sedla sa ventilom i nožem Ø PVC225/32 | kom | 2 |  | 0
11 | Sedla sa ventilom i nožem Ø PVC90/32 | kom | 35 |  | 0
12 | Sedla sa ventilom i nožem Ø PVC75/32 | kom | 34 |  | 0
13 | Materijali i oprema potrebni za jedan priključak, prosječne duljine cca 10.0 m su: a) Teleskopska ugradbena garnitura dužine 1,0 – 1,5 m s uličnom kapom b) Cijev zaštitne kolone za prolaz ispod promentica Ø 63 - PEHD PE 100 c) Obujmice od inoxa d) Sitni vodovodni materijal (brtve, spojni pribor i sl.) e) kuglasta slavina DN32 f) volumetrijski vodomjer s radijskim modulom 868Mhz, IP68 Obračun po kompletu. | kpl | 574 |  | 0
14 | CIJEVI ZA KUĆNI PRIKLJUČAK Izvedba spajanja novih kućnih priključka na vodoopskrbnu mrežu. Prosječna duljina cjevovoda za prespajanje kućnog priključka iznosi cca 10,0 m. Točnu lokaciju odvojka (sedlo s ventilom i nožem DN opskrbni cjevovod /32 - PEHD PE 100) treba odrediti nepostredno u ravnini priključka na opskrbni cjevovod. Stavka uključuje: - iskop spoja priključka na opskrbni cjevovod (prosječne duljine rova 10,0 m) kao i evakuaciju površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova, rov širine 60 cm i dubine do 100 cm, - izvedba posteljice i obloge priključka od pijeska 0-4 mm (utrošak pijeska 0,1 m3/m' cijevi), - nabavu, dobavu i ugradnju opreme (sedla s ventilom i nožem - PEHD PE 100 cijevi za spajanje DN 32, prosječne duljine 10,0 m, spojnicu s elektrozavojnicom Ø 32 - PEHD PE 100, teleskopsku ugradbenu garnituru dužine 1,0 – 1,5 m sa uličnom kapom i zaštitnom PVC cijevi, te ukoliko je potrebno, cijevi zaštitne kolone za prolaz ispod promentica Ø 63 - PEHD PE 100) - zasipanje cijevi pjeskom te materijalom od iskopa, - dovođenje površine u prvobitno stanje (zelena površina, beton, asfalt ili betonski opločnik).
U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sve potrebne radove i materijale za izvršenje radova te sve potrebne radove i opremu za jedan komplet priključka. Spajanje novog priključka na opskrbni cjevovod izvest će se sedlom s ventilom i nožem (pod tlakom). Nakon puštanja cjevovoda u probni rad, bez prekida vodoopskrbe, prema naputku i dosadašnjoj praksi distributera. Radove izvoditi uz prisutnost vlasnika instalacija i Nadzornog inženjera. Sanacija svih eventualnih dodatnih oštećenja obveza je Izvođača. Obračun po m' .
| Cijev PEHD PE 100 Ø 32 | m' | 9050 |  | 0
15 | Tlačna proba kućnih priključaka, uz prisutnost nadzora i vođenje propisanog zapisnika,. Nakon polaganja i djelomično zatrpanog priključnog cjevovoda, pristupiti tlačnom ispitivanju cjevovoda od spoja na glavni vod do zasuna u mjernom oknu, sve prema opisu u posebnim tehničkim uvjetima izvedbe cjevovoda. Cijenom obuhvaćena dobava potrebne vode te sav alat, strojevi, pomoćni materijal i rad. Na tlačnoj probi obavezno mora biti prisutan predstavnik investora, pa je o planiranom početku probe potrebno obavijestiti distributera. Obračun m'. | m' | 9050 |  | 0
Vodomjerna okna
Kompletna izvedba standardnog vodomjernog okna, u svemu prema standardima IVU-a. Vodomjerno okno mora biti izvedeno potpuno vodonepropusno kao armirano-betonsko izvođeno na licu mjesta ili kao gotovo, tipsko.U okno se smješta vodomjer s dva ventila i pripadajuća armatura.
16 | Tipsko vodomjerno okno izrađuje se od polipropilena visoke gustoće (PP) ili polietilena (PEHD) po obodu ojačano rebrima. Okno je standardno predviđeno za smještaj jednog vodomjera i pripadajuće armature. Okno je potpuno zatvoreno (vodonepropusno), kružnog promjera Ø 100 cm i svijetle visine 120 cm. Na vrhu okna je konusno suženje koje smanjuje promjer okna sa 100 cm na 60 cm (ulazna dimenzija). Mjerna garnitura montira se na tipske nosače koji su učvršćeni za dno okna. Ulaz u okno izvodi se preko otvora veličine Ø 60 cm i ugrađenim ljestvama za silazak u okno. Okno se ugrađuje u zelenim površinama, a iznimno ugradnja je moguća i na pješačkim uređenim površinama ili u prometnim površinama kolnog ulaza, ako nema drugog rješenja.Okno u prometnoj površini potrebno je pravilno ugraditi da se zadovolji njegova stabilnost i nosivost te da ne bi došlo do naknadnih deformacija samog okna. Površina na koju se polaže okno mora biti ravna i bez kamenitih izbočina. To se postiže izradom posteljice, koja se sastoji od sloja pijeska ili sitnozrnatog šljunka, debljine 10 cm. Zatrpavanje iskopa oko okna treba izvesti sipkim materijalom, a u prometnom opterećenju šljunčanim materijalom. Nasipavanje materijala oko okna mora se obaviti postepeno, u slojevima. Statička i dinamička opterećenja ne prenose se direktno na tijelo okna, nego preko završnog armirano-betonskog prstena na nosivi zasip oko okna. Obračun po komadu ugrađenog vodomjernog okna | kom | 917 |  | 0
17 | Poklopac ulaza u vodomjerno okno u zelenim površinama je čelični lim debljine 3 mm, veličine 60 x 60 cm ili Ø 600 mm s natpisom "VODA", nosivosti prema HRN. Obračun po komadu ugrađenog poklopca. | kom | 185 |  | 0
18 | Poklopac ulaza u vodomjerno okno na kolnim ulazima i prometnim površinama lijevano željezni, četvrtasti ili okrugli, vodonepropusni, veličine 60 x 60 cm ili Ø 600 mm s natpisom "VODA" nosivosti 50 kN (ovisno o prometnom opterećenju), sukladan normi HRN EN 124/2005 ili jednakovrijedno, uzdignut iznad razine terena za 3 cm. Poklopac vodomjernog okna se ne postavlja u parkirne površine. | kom | 732 |  | 0
19 | Pijesak za izradu pješčane posteljice debljine 10 cm i pješčane obloge cijevi 30 cm iznad tjemena cjevovoda. Ugradnja se obavlja strojnim nasipavanjem i zbijanjem lakim strojnim nabijačima. | kom | 917 |  | 0
20 | Materijal iz iskopa i zamjenski materijal za zatrpavanje (ovisno o postojećem stanju) cjevovoda uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. | kom | 917 |  | 0
21 | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa, do 10km udaljenosti. | kom | 917 |  | 0
| UKUPNO KUĆNI PRIKLJUČCI: |  |  |  | 0
Dodatni priključci na postojećoj vodoopskrbnoj mreži u prigradskim naseljima Slatine - popis ulica
| PRIGRADSKA NASELJA GRADA SLATINE | Broj priprema | Materijal / DN
| BAKIĆ- B.Jelačića | 24 | PVC 110
| BAKIĆ- B.Radića | 26 | PVC 110
| BAKIĆ- M.Gupca | 1 | PVC 110
| BAKIĆ- odvojak B.Jelačića | 1 | PVC 110
| BAKIĆ- V.Nazora | 6 | PVC 110
| Bistrica | 9 | Alkaten 2"
| Bistrica | 19 | PEHD 160
| Donji Meljani | 6 | Alkaten 2"
| Donji Meljani | 8 | PEHD 160
| G.Miholjac- P.Zrinskog | 2 | PVC 110
| G.Miholjac- P.Zrinskog | 1 | PVC 160
| G.Miholjac-K.Domagoja | 17 | PEHD 110
| G.Miholjac-Kratka | 1 | Alkaten 2"
| Gornji Miholjac- A.Šenoe | 8 | PEHD 110
| Kozice | 12 | Alkaten 5/4"
| Kozice | 12 | PVC 110
| Kozice- RIM | 1 | PVC 110
| LUKAVAC | 48 | PEHD 110
| MARKOVO -Sv.M.Križevčanina | 2 | PVC 110
| MARKOVO-A.Starčevića | 2 | PVC 110
| MARKOVO-B.Jelačića | 1 | PVC 110
| MEDINCI- Kolodvorska | 1 | Alkaten 2"
| MEDINCI- S.Radića | 3 | PVC 110
| MEDINCI-A.Mihanovića | 1 | Alkaten 2"
| Radosavci | 7 | PEHD 110
| Radosavci | 15 | PEHD 160
| SENKOVAC- Varaždinska | 17 | PVC 75
| SENKOVAC-M.Gupca | 16 | PVC 75
| Sladojevački lug | 6 | Alkaten 2"
| Sladojevački lug | 8 | PEHD 160
| Sladojevci- B.Radića | 35 | PEHD 110
| Sladojevci- B.Radića | 10 | PVC110
| Sladojevci- B.Radića | 15 | PVC110
| Sladojevci- M.Gupca | 18 | PEHD 110
| Sladojevci-Grabik | 3 | Alkaten 2"
| Sladojevci-Grobljanska | 6 | Alkaten 2"
| Sladojevci-Grobljanska | 9 | PEHD 160
| Sladojevci-Mlinska | 7 | Alkaten 2"
| UKUPNO PRIGRADSKA NASELJA | 384 | /
| SLATINA | Broj priprema | Materijal / DN
| A.G.Matoša | 3.5 | PVC 90
| A.Hebranga | 1.5 | PVC 110
| A.Kovačića | 1.1 | PVC 110
| A.Mihanovića | 4.3 | Alkaten 2"
| A.Šenoe | 9 | Alkaten 2"
| Banovačka | 6 | PVC 110
| D.Domjanića | 11 | Alkaten 2"
| Dravska | 2 | PVC 110
| Frankopanska | 1 | Alkaten 2"
| Franje Kuhača | 22 | PVC 110
| I.B.Mažuranić donji dio | 5 | PVC 110
| I.B.Mažuranić gornji dio | 5 | Alkaten 6/4"
| I.Tijardovića | 5 | PVC 110
| J.J.Strossmajera | 7 | PVC 90
| J.Kozarca | 15 | PVC 90
| K.Š.Đalskog | 4 | Alkaten 2"
| K.Tomislava | 35 | PVC 160
| K.Zvonimira do Veterinarske | 1.92 | PVC 225
| K.Zvonimira od do Veterinarske do Kozica | 3.48 | PVC 160
| K.Zvonimira- Grabovac | 6 | PVC 110
| Kreminac | 26 | PVC 110
| Lipa do Preradovićeve | 10 | PVC 160
| Lipa od Preradovićeve | 10 | PVC 110
| Lovačka | 8 | PVC 110
| Lovre Matančića | 1 | PVC 110
| Ljudevita Posavskog | 0.5 | PVC 110
| M.J.Zagorke | 0.5 | Alkaten 1"
| M.Lovraka | 0.5 | PVC 110
| M.Marulića | 1.5 | PVC 110
| M.Trnine zadnja 1/4 ulice | 22 | Alkaten 6/4"
| Marina Držića | 2.5 | PVC 110
| Matije Antuna Reljkovića | 1 | PVC 110
| Matije Gupca | 49 | PVC 110
| Milke Trnine 3/4 ulice | 24 | PVC 110
| Mirna II | 7.9 | Alkaten 2"
| Mlinska | 7 | PVC 110
| N.Š.Zrinskog do Duhana | 3.5 | PVC 160
| N.Š.Zrinskog od Duhana | 1 | PVC 75
| P.Preradovića do križanja | 23.5 | PVC 110
| P.Preradovića na kraju ulice | 12 | Alkaten 2"
| P.Preradovića od križanja | 14 | PVC 90
| Potočani | 11 | PVC 110
| Primorska | 15.1 | PVC 110
| R.Kolibaša | 11.5 | PVC 110
| Ribnjak | 6.7 | PVC 110
| S.Raškaj do A.Hebranga | 1.3 | PVC 160
| S.Raškaj od Hebranga | 0.7 | PVC 110
| S.S.Kranjčevića | 0.7 | PVC 110
| Slavonska | 8 | Alkaten 2"
| Stublovačka | 23.65 | PVC 110
| Sunčana | 1.5 | PVC 110
| Sv.M.Križevčanina | 24 | PVC 110
| T.Ujevića | 19 | Alkaten 2"
| V.Bukovca | 15 | PVC 110
| V.Nazora | 11.5 | PVC 110
| Vinogradska | 8.3 | PVC 110
| Voćinska | 0.7 | PVC 110
| UKUPNO SLATINA | 532.85 | /
| UKUPNO KUĆNIH PRIKLJUČAKA | 916.85

## KUĆNI PRIKLJUČCI_ODVODNJA
1. | Kućni priključci - ODVODNJA | Jedinica mjere | Količina | Jed. cijena | UKUPNO:
OPĆE NAPOMENE
Roba i usluge trebaju odgovarati opisu navedenom u troškovniku. Proizvedena, nabavljena, atestirana i isporučena oprema i materijali, kao i izvršeni radovi trebaju biti u skladu s važećim normama u RH. Svi radovi trebaju biti izvedeni uz pažnju prema ranije izvedenim instalacijama i drugim radovima, pod nadzorom i uz odobrenje Nadzornog inženjera. Izvedba radova iz stavaka troškovnika treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima građenja i kontrolom kvalitete, tehničkim opisima, nacrtima. Troškovi izvedbe radova, uključujući sve režijske troškove i troškove dokaza kvalitete materijala i kontrole kvalitete ugrađenih materijala i u slučaju da nisu navedeni u Troškovniku, smatrat će se raspoređenim i uključenim u cijene koje je Izvođač naveo u Troškovniku. Ako tijekom radova dođe do bilo kakve promjene u količinama za bilo koju od stavki ovog Troškovnika, Izvođač nema ni u kojem slučaju pravo na promjenu jediničnih cijena. Također, Izvođač nema nikakvo pravo zahtjevati bilo kakvu novčanu naknadu i u slučaju da se radovi po pojedinim stavkama ovog troškovnika uopće ne izvode. Troškovi uređenja gradilišta, završnog uređenja i demobilizacije gradilišta se odnose na sve vrste radova. Izvedbena dokumentacija i dokumentacija izvedenog stanja podrazumijeva izradu navedene dokumentacije po strukama (građevinski, elektro i strojarski dio).
ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu štetu.
CIJEVNI MATERIJAL Troškovnik je rađen u skladu s nacrtima Priključci voda kanalizacija Za izradu kućnih priključaka odabran je cijevni materijal je PVC DN160. Na temelju odabranog materijala izrađena je niveleta gravitacijskog cjevovoda te dokaznica mjera. Investitor se može odlučiti za cijevi drugog materijala npr PP ili PEHD uz ispunjenje važećih normi . Spojni dijelovi (materijal) mora biti prilagođeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Cjevovodi moraju biti izgrađeni na način da se spriječe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuća, slom cijevi, rastavljanja spoja ili odvajanja od građevina na cjevovodu, tj. da se ne naruši strukturalna stabilnost cjevovoda, da se spriječi unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrži nepropusnost i projektirani hidraulički kapacitet. Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljedećih normi: HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-2:2007, HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 12666-1:2011, HRN EN 14758-1:2012, HRN EN 1852-1:2009, HRN EN 1401-1:2009, HRN EN 14364:2013, HRN EN 295-1:2013, HRN EN 295-2:2013, HRN EN 295-3:2012, HRN EN 295-4:2013, HRN EN 295-5:2013, HRN EN 295-6:2013, HRN EN 295-7:2013, HRN EN 295-1:2013 Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu. Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, će biti izvedeno sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu, knjiga 2.
OKNA Ponuditelj može nuditi monolitna AB okna i okna od betonskih cijevi u svim površinama, a PP i PEHD okna u zelenim površinama. Okna i spojevi sa kanalizacijskim cijevima moraju biti vodotijesni.
1.1 | Bušenje ispod prometnica Potrebno je predvidjeti bušenje ispod prometnica. U tom slučaju se vrši ugradnja PP/PVC/čelične zaštitne cijevi Ø200 dužine =12 m , sa potrebnim unutarnjim odstojnicima koji drže kanalizacijsku cijev fiksnom. Također je potrebno predvidjeti dodatni iskop materijala radi proširenja rova za polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja (količina ovisi od metode bušenja) i dovođenje u prvobitno stanje raskopane površine, te prometnu regulaciju. Potrebno je predvidjeti bušenje okna i kanalizacijske cijevi krunskom pilom odgovarajućeg promjera. | kom | 49 |  | 0
1.2 | IZVEDBA KUĆNOG PRIKLJUČKA Radovi na izvedbi kućnog priključka koji se odnose sve potrebne radnje u vezi (geodetsko iskolčenje, lociranje instalacija, iskop za lociranje instalacija, razbijanja asfalta, iskopa, planiranje dna rova, polaganja posteljice, nasipavanja zamjenskim materijalom, zbijanja, izrade kolničke konstrukcije, čelične ploče za osiguranje prijelaza vozila preko prekopa, odvoz viška materijala, dovođenje površina u prvobitno stanje...) izrade kućnog priključka. Širina rova je 1m. Kućni priključak je potrebno izvesti na okno kolektora, a ukoliko to nije moguće spojiti ga na T komad ili sedlo koji se ugrađuje na kolektor. Potrebno je poštivati dužine koje su dole navedene. Ukoliko nije moguće spojiti na način predviđen u trokovniku poštujući dužine priključka i spoj tada je potrebno konzultirati naručitelja pošto će on održavati sustav.
a) kućni priključak duljine do 6,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 97 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 55 |  | 0
b) kućni priključak duljine do 15,0m
| *dubina kućnog priključka 0-2,0m (70% predviđenih k.p.) | kom | 85 |  | 0
| *dubina kućnog priključka 2,0-4,0m (30% predviđenih k.p.) | kom | 25 |  | 0
1.3 | CIJEVI ZA KUĆNI PRIKLJUČAK Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje, skladištenje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje kanalizacijskih cijev za izvedbu izvoda kućnih priključaka. Tjemena nosivost sukladno zahtjevima norme odabranog materijala(min. SN 8), položaja i pada cijevi.Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente, T komadi (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.), te sa potreban transport. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po stvarno izvedenom stanju. Obračun po m'. DN 160 mm - SN 8 | m' | 2750 |  | 0
1.4 | OKNA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE Nabava, doprema i ugrađivanje tvornički izrađenih kontrolnih okana promjera DN 600 mm. Ovisno o odabranom materijalu, ugrađuje se okno atestirano za potrebnu dubinu ugradnje. Okna imaju svoj pripadajući tipski poklopac. Ukoliko se priključno okno nalazi u pristupnom putu parcele poklopac treba imati nosivost C 250 i AB rasteretni prsten. U cijenu uračunat sav transport, rad i materijal. Obračun po komadu ugrađenog okna. Točnu poziciju određuju predstavnik Izvođača i Naručitelja, uz odobrenje vlasnika parcele. Okno je 1-2m u parceli. Obračun sve komplet. Vratiti sve u prvobitno stanje.
| * okna u zelenoj površini | kom | 92 |  | 0
| * okna u kolniku | kom | 170 |  | 0
1.5 | ČIŠĆENJE CJEVOVODA I OKNA Mehaničko čišćenje i pranje kućnih priključaka nakon završetka radova i nakon provedenog ispitivanja vodonepropusnosti. Obračun po m' i kom.
| *okna | kom | 262 |  | 0
| *cjevovod | m' | 2750 |  | 0
1.6 | GEODETSKO SNIMANJE KUĆNIH PRIKLJUČAKA Geodetsko snimanje položenog cjevovoda, izrada elaborata za Naručitelja. Snimanje mora obuhvatiti i snimanje kote priključenja na rev. okno/cijev kolektora, kotu dna okna i kote poklopca okna za kućne priključke. U cijenu uračunat sav transport, rad i materijal. Obračun po m' snimljenog cjevovoda i komadu okna.
| *okna | kom | 262 |  | 0
| *cjevovod | m' | 2750 |  | 0
1.7 | Kućna kanalizacijska pumpa Ugradnja kućne kanalizacijske pumpe sa plovkom - kod objekata koji se ne mogu spojiti gravitacijski na sustav odvodnje aglomeracije Slatina Stavka uključuje kućni priključak specificiran u prethodnim stavkama (kućni priključak - spoj na okno i kućni priključak - spoj na cijev). Obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju kućne potopne kanalizacijske crpke sa plovkom, (Qmin 17000l/h, do 1300 W, izlaz za cjevovod min. DN 40, visina dizanja min 10 m). Predviđen je lokalni priključak na elektroenergetsku mrežu. Točan broj ove pripreme za kućne priključke, odredit će nadzorni inženjer u dogovoru sa investitorom i izvođačem radova. Obračun po komadu. | kom | 20 |  | 0
2 | sanacija kolnih i pješačkih ulaza na mjestima gdje se izradio izvod za kućni priključak
2.1 | * asfaltne površine debljine 5cm | m2 | 3034.5 |  | 0
2.2 | * ispuna od krupnog kamenog materijala (tucanik) | m3 | 1820.7 |  | 0
2.3 | * ispuna od sitnog kamenog materijala (agregat) | m3 | 606.9 |  | 0
2.4 | * podložni beton koji se ugrađuje ispod kućnih kan. Okana C20/25 | m3 | 152.45 |  | 0
| UKUPNO KUĆNI PRIKLJUČCI: |  |  |  | 0
Dodatni priključci na postojećoj kanalizacijskoj mreži u Slatini - popis ulica
| I.B.Mažuranić gornji dio | 2
| I.Tijardovića | 2
| M.Jirsaka | 2
| P.Preradovića na kraju ulice | 3
| A.Kovačića | 4
| Trg R.Boškovića | 5
| B.Radića od S.M.Križevčana | 6
| D.Domjanića | 6
| M.J.Zagorke | 5
| Mlinska | 6
| J.J.Strossmajera | 7
| J.Kozarca | 7
| K.Š.Đalskog | 7
| P.Preradovića od križanja | 7
| Ribnjak | 7
| B.Radića do S.M.Križevčana | 9
| Lipa do Preradovićeve | 10
| M.Lovraka | 10
| K.Zvonimira od do Veterinarske do Kozica | 14
| Kreminac | 15
| Primorska | 15
| I.B.Mažuranić donji dio | 18
| P.Preradovića do križanja | 15
| R.Kolibaša | 15
| Vinogradska | 20
| K.Tomislava | 20
| V.Nazora | 25
| UKUPNO | 262

## RADOVI PO RASKIDU PREDHODNOG UG
1. | RADOVI PO RASKIDU PREDHODNOG UGOVORA | Jedinica mjere | Količina | Jed. cijena | UKUPNO:
1.1 | Pronalazk, otkopavanje, uređenje podloge, prilagodba betonskih prstenova i niveliranja s okolnim terenom kao i privremeo uklanjanje postavljenih poklopaca i ponovno vraćanje nakon betonskih prstenova i niveliranja. | kom | 135 |  | 0
1.2 | Spajanje postavljenih okana s cijevima u dijelovima prijelaza ispod prometnica (bušenje). | kom | 10 |  | 0
1.3 | Privremeno vađenje i ponovno postavljanje ugrađenih okana na diejlvima prijelaza ispod prometnice (bušenje) i onih koji nisu spojeni s izgrađenim sustavom. Uz vađenje ugrađenih okana vade se i ciejvi u širini 12 m od okna. | kom | 15 |  | 0
| UKUPNO RADOVI PO RASKIDU PREDHODNOG UGOVORA: |  |  |  | 0