|  | KOMRAD d.o.o. za vodne djelatnosti 33520 Slatina, Kolodvorska 3, MB: 3196798 OIB: 96537643037 Tel. 033 551 252 Fax: 033 551 941 www.komrad.hr komrad@vt.t-com.hr |
| --- | --- |

Broj: 01-943/23.

Slatina, 18.09.2023.

SVIM ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Izvješće o provedenom ponovljenom prethodnom savjetovanju

sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u predmetu

nabave: Nastavak izgradnje i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i odvodnje

otpadnih voda Aglomeracije Slatina

ev.br. nabave EVV-2/2023

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj je 05.09.2023. stavio dokumentaciju na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a sa svrhom provedbe prethodne analize tržišta i informiranja gospodarskih subjekata o zahtjevima vezanim uz predmet nabave:

Nastavak izgradnje i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda Aglomeracija Slatina ev.br. nabave EVV-2/2023

Dokumentacija za prethodno savjetovanje objavljena je u EOJN i na internetskim stanicama Komrad d.o.o.  https://www.komrad.hr.

Zainteresiranim gospodarskim subjektima dan je period od 05.09. do 12.09.2023.g., (period kada je otvoreno i zatvoreno prethodno savjetovanje) da dostave svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju o nabavi.

Tijekom navedenog perioda prethodnog savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak sa gospodarskim subjektima.

Tijekom navedenog perioda pristigla  su slijedeća pitanja, primjedbe i prijedlozi koji se citiraju u nastavku sa odgovorom Naručitelja:

| Primjedbe i prijedlozi gospodarskih subjekata: | Odgovor naručitelja: |
| --- | --- |
| PITANJE br 1. U Knjizi 3, pod točkom 1.5.6. Priprema za kućne priključke kanalizacije i vodovoda, navedeno je: „Izrada kanalizacijskog sabirnog okna – kućni priključak u prometnici izvodi se od slijedećih materijala: - armirani beton, HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008 - staklom ojačani duromeri (GRP), HRN EN ISO 23856:2021 ili - neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) HRN EN 1329-1:2020 ili - polipropilen (PP), HRN EN 13598:2020“ Molimo da kod navođenja materijala za izradu okana za kućne priključke dopunite i PEHD materijal za izradu revizijskih okana, koja mogu kao i ostali materijali biti s ravnim dnom, a ugrađuju se u prometnice, budući da ista zadovoljavaju uvjet jednakovrijednosti kao i okna izrađena iz gore navedenih materijala, te su u sukladnosti s normom HRN EN 13598:2020 | Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta te dopunjuje DON Knjiga 3 dio točke 1.5.6. materijalom EPHD tako da dio navedene točke glasi : Priprema kanalizacijskog kućnog priključka obuhvaća: Na predmetnom području potrebno je napraviti pripreme za kućne priključke, predviđa se 2.044 kućni priključak (27 manje u odnosu na prijašnji broj priključaka zbog proteka vremena). izrada kanalizacijskog sabirnog okna – kućni priključak u zelenoj površini (600 x 600 mm ili DN 600 mm) sa poklopcem. Udaljenost od ograde je cca. 100-200 cm u parceli. izrada kanalizacijskog sabirnog okna – kućni priključak u prometnici izvodi se od slijedećih materijala: - armirani beton, HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008 - staklom ojačani duromeri (GRP), HRN EN ISO 23856:2021 ili - neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) HRN EN 1329-1:2020 ili - polipropilen (PP), HRN EN 13598:2020 ili - polietilen visoke kakvoće (PEHD), HRN EN 13598:2020 |
| PITANJE BR. 2. Molimo odgovor na slijedeće pitanje: U troškovniku DONU-u je navedeno: - Crpka pripremljena za ugradnju mehaničkog mlaznog ventila ili mlazni ventil ugrađen na bilo kojem mjestu u sklopu crpne stanice. Mlazni ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan. Zahtjev za mehaničkim mlaznim ventilom je diskriminatoran i onemogućuje bilo kakvu tržišnu utakmicu. Naime mehanički mlazni ventil nije standardni proizvod dostupan na tržištu već je isključivo vezan uz određenog proizvođača crpki. U svrhu uklanjanja neopravdanih prepreka otvaranju javne nabave tržišnom natjecanju molimo da se alternativno dopusti i nuđenje miksera (mješača), uz ponuđačevu obvezu prilagodbe upravljačkog ormarića. | Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta I DOZVOLJAVA ALTERNATIVNO NUĐENJE MIKSERA (MJEŠAČA), UZ PONUĐAČEVU OBVEZU PRILAGODBE UPRAVLJAČKOG ORMARIĆA. Dopune su unesene u slijedećim radnim listovima Troškovnik za natječaj 15.09. : - LIST 3.Banovačka_Potočani - LIST 4.K1 K4 K6 - LIST TRNINA CS1 - LIST TRNINA CS 2 - LIST Stublovačka ul.-građ. - LIST F1 CS2-S18 - LIST F2 CS2-S19 - LIST F9 CS-BAKIC - LIST F10 FCS |
| PITANJE BR. 3. U Knjizi 4. Troškovnik, kod gravitacijskih kolektora između ostalog se navodi: „Nabava sukladno normama navedenim u knjizi 3 "Tehničke specifikacije", doprema, …. kanalizacijskih cijevi promjera prema projektu. tjemene nosivosti min. SN 8 ….. Promjer cijevi se odnosi na ID“. Nadalje, navodi se stavka – kanalizacijska cijev DN315. Pošto se dimenzija DN315 koristi kod označavanja cijevi vanjskog promjera, molimo pojašnjenje tj. ispravak navedenih stavaka. | Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta te se mijenja TROŠKOVNIK umjesto „Promjer cijevi se odnosi na ID“ sada glasi „Promjer cijevi se odnosi na OD“ Navedene izmjene unesene su u slijedećim radnim listovima Troškovnik za natječaj 15.09. : LIST 3. Banovačka_Potočani točka 3.1.D.1 LIST 4.K1 K4 K6 točka 4.1.E.1 LIST Stublovačka ul.-građ. točka E.1 LIST F1-grav točka E.1 LIST F9-grav-BA točka E.1 LIST F10-gravit.-NS točka E.1 LIST F11 grav. točka E.1 LIST F12 građ.rad.-odvodnja točka E.1 |
| PITANJE BR. 4 U Knjizi 4. Troškovnik, radni list F2-gravit.-S19 (a to se ponavlja i u ostalim radnim listovima sa gravitacijskim kolektorima) stavka F.11, podstavka F.11.1: Priprema za kućne priključke na kanalizaciji između ostalog se navodi: kućni priključak spoj na gradsko kan. okno Priprema se izvodi od prosječno 10 m PVC cijevi DN 160, min. SN4, sukladno normi HRN EN 13476 ili HRN EN 1401 ili jednakovrijedno, brtvom spajanje na okno, klizne spojke UKS DN160, okna DN 600 s LJŽ poklopcem 400 kN ….. …Stavka također obuhvaća i sav potreban iskop……U cijenu uključiti sav potreban spojni materijal prema nacrtima. kućni priključak - spoj na gradsku kan.cijev (u 70% priključaka) Priprema se izvodi od konusnog tipskog PP komada s integriranim graničnikom / T komad 315/160 ili 250/160, PVC cijev DN 160 duljine prosječno 10 m, dva koljena DN160/45°, sabirnog okna DN600 s LJŽ tipskim poklopcem s nosivim AB vijencem poklopca, na sidrenoj AB ploči. Obračun po komadu. Nadalje, u stavci F.12 na istom radnom listu se navodi: „CIJEVI ZA KUĆNI PRIKLJUČAK Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje……. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente, T komadi (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.), te sa potreban transport. Nakon odabira cijevnog materijala izvođač je dužan izdati atest za dubine polaganja. Obračun po stvarno izvedenom stanju. Obračun po m'. DN 160 mm - SN 8. Molimo pojašnjenje da li se trebaju nuditi obje stavke ili je stavka F12 greškom ubačena. Također predlažemo da cijevi za kućne priključke budu klase nosivosti SN8 jer veća klasa nosivosti osigurava duži vijek trajanja. | Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta te se povećava klasa nosivosti na SN8. Naručitelj briše u radnim listovima sa gravitacijskim kolektorima točku F12 a točka F11 se korigira navedenim izmjena korigira se i redoslijed ostalih točaka troškovnika. Izmjene su unesene u slijedeće radne listove Troškovnik za natječaj 15.09. : LIST Stublovačka ul.-građ. LIST F2-gravit-S19 LIST F4-Gravit.-ME LIST F5 gravit.-S13 LIST F6 grav.-MA LIST F7 grav.-KO LIST F8 grav.-SLAD LIST F9 grav.-BA LIST F10-gravit.-NS LIST F11 grav. LIST F12 građ.rad.-odvodnja |
| PITANJE BR. 5 U knjizi 3. DON-a, Priprema za kućne priključke kanalizacije i vodovoda kod vodovodnih kućnih priključaka se navodi: Vodomjere ¾“ (DN25) ili 1“ (DN32) nabavlja ponuditelj u skladu sa troškovnikom. U troškovniku, radni list Kućni priključci – VODOOPSKRBA, stavka 7 g) volumetrijski vodomjer s radijskim modulom 868Mhz, IP68; a također i stavka 13, f) volumetrijski vodomjer s radijskim modulom 868Mhz, IP68; se navodi: Nije navedena dimenzija vodomjera kao ni klasa točnosti. Molimo naručitelja izmjenu troškovnika na način da se navede točna dimenzija i klasa točnosti. Ozirom da je Vama kao naručitelju u interesu da vodomjeri budu što veće klase točnosti, predlažemo da vodomjere definirate sa klasom točnosti minimalno R500. | - Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta te mijenja DON Knjiga 3 dio točke 1.5.6. odnosno briše se „ili 1“ (DN32) tako da izmijenjeni dio navedene točke glasi : Vodomjere ¾“ (DN25) nabavlja ponuditelj u skladu sa troškovnikom. 2. Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta vezano za klasu točnosti vodomjera te dopunjuje troškovnik u radnom listu „Kućni priključci-VODOOPSKRBA“ stavke 7.g.) i 13.f) tako da navedene stavke sada glase: STAVKA 7.g) volumetrijski vodomjer s radijskim modulom 868Mhz, IP68, dimenzije ¾“ (DN25) i klase točnosti minimalno R500 STAVKA 13.f) volumetrijski vodomjer s radijskim modulom 868Mhz, IP68, dimenzije ¾“ (DN25) i klase točnosti minimalno R500 |

Navedene izmjene biti će napravljene u DON-u te će se ista objaviti u EOJN prilikom objave obavijesti o nadmetanju.

STRUČNO POVJERENSTVO NARUČITELJA